## АВ
№ | Серия | Тип выключателя | Uном В | Iном А | Iоткл кА | Вкл.сп. кА | Число полюсов | Расцепитель | Rавт мОм | Xавт мОм | Z (на полюс), мОм | Изгото- витель | Код изделия
1 | NSX | NS-100N (0.4) | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 1
2 | NSX | NS-160N (0.4) | 400 | 160 | 36 | 90 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 2
3 | NSX | NS-250N (0.4) | 400 | 250 | 36 | 90 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 3
4 | NSX | NS-400N (0.4) | 400 | 400 | 45 | 113 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 4
5 | NSX | NS-630N (0.4) | 400 | 630 | 45 | 113 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 5
6 | NSX | NS-100L (0.69) | 690 | 100 | 75 | 188 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 6
7 | NSX | NS-160L (0.69) | 690 | 160 | 75 | 188 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 7
8 | NSX | NS-250L (0.69) | 690 | 250 | 20 | 50 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 8
9 | NSX | NS-400L (0.69) | 690 | 400 | 75 | 188 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 9
10 | NSX | NS-630L (0.69) | 690 | 630 | 35 | 87.5 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 10
11 | M | NT06 | 400 | 630 | 42 | 105 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 11
12 | M | NT08 | 400 | 800 | 42 | 105 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 12
13 | M | NW08 | 400 | 800 | 42 | 105 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 13
14 | M | NT10 | 400 | 1000 | 42 | 105 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 14
15 | M | NW10 | 400 | 1000 | 42 | 105 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 15
16 | M | NT12 | 400 | 1250 | 42 | 105 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Schneider Electric | 16
17 | M | NW12 | 400 | 1250 | 42 | 105 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Schneider Electric | 17
18 | M | NT16 | 400 | 1600 | 42 | 105 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 18
19 | M | NW16 | 400 | 1600 | 42 | 105 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 19
20 | M | NW20 | 400 | 2000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | Schneider Electric | 20
21 | M | NW25 | 400 | 2500 | 65 | 163 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | Schneider Electric | 21
22 | M | NW32 | 400 | 3200 | 65 | 163 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | Schneider Electric | 22
23 | M | NW40 | 400 | 4000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | Schneider Electric | 23
24 | M | NW40b | 400 | 4000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | Schneider Electric | 24
25 | M | NW50 | 400 | 5000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | Schneider Electric | 25
26 | M | NW63 | 400 | 6300 | 100 | 250 | 4 | - | 0.05 | 0.0203 |  | Schneider Electric | 26
27 | M | NW10H1 | 690 | 1000 | 40 | 100 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 27
28 | M | M12N1 | 690 | 1250 | 40 | 100 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Schneider Electric | 28
29 | M | M16N1 | 690 | 1600 | 40 | 100 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 29
30 | M | NW16H1 | 690 | 1600 | 40 | 100 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 30
31 | M | M25N1 | 690 | 2500 | 40 | 100 | 3 | - | 0.13 | 0.07 |  | Schneider Electric | 31
32 | M | NW25H1 | 690 | 2500 | 40 | 100 | 3 | - | 0.13 | 0.07 |  | Schneider Electric | 32
33 | GV2 | GV2-P01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 250 | 3 | P01 | 1074 | 667 |  | Schneider Electric | 33
34 | GV2 | GV2-P02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 250 | 3 | P02 | 705 | 430 |  | Schneider Electric | 34
35 | GV2 | GV2-P03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 250 | 3 | P03 | 453 | 271 |  | Schneider Electric | 35
36 | GV2 | GV2-P04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | P04 | 295 | 173 |  | Schneider Electric | 36
37 | GV2 | GV2-P05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 250 | 3 | P05 | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 37
38 | GV2 | GV2-P06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 250 | 3 | P06 | 122 | 69.4 |  | Schneider Electric | 38
39 | GV2 | GV2-P07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 250 | 3 | P07 | 80.4 | 44.7 |  | Schneider Electric | 39
40 | GV2 | GV2-P08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 250 | 3 | P08 | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 40
41 | GV2 | GV2-P10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 250 | 3 | P10 | 33.7 | 18.03 |  | Schneider Electric | 41
42 | GV2 | GV2-P14 (0.4) | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | P14 | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 42
43 | GV2 | GV2-P16 (0.4) | 400 | 14 | 100 | 250 | 3 | P16 | 15.85 | 8.22 |  | Schneider Electric | 43
44 | GV2 | GV2-P20 (0.4) | 400 | 18 | 25 | 62.5 | 3 | P20 | 12.51 | 6.42 |  | Schneider Electric | 44
45 | GV2 | GV2-P21 (0.4) | 400 | 23 | 25 | 62.5 | 3 | P21 | 9.93 | 5.05 |  | Schneider Electric | 45
46 | GV2 | GV2-P22 (0.4) | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | P22 | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 46
47 | GV2 | GV2-P01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 250 | 3 | P01 | 1074 | 667 |  | Schneider Electric | 47
48 | GV2 | GV2-P02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 250 | 3 | P02 | 705 | 430 |  | Schneider Electric | 48
49 | GV2 | GV2-P03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 250 | 3 | P03 | 453 | 271 |  | Schneider Electric | 49
50 | GV2 | GV2-P04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | P04 | 295 | 173 |  | Schneider Electric | 50
51 | GV2 | GV2-P05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 250 | 3 | P05 | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 51
52 | GV2 | GV2-P06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 250 | 3 | P06 | 122 | 69.4 |  | Schneider Electric | 52
53 | GV2 | GV2-P07 (0.69) | 690 | 2.5 | 8 | 20 | 3 | P07 | 80.4 | 44.7 |  | Schneider Electric | 53
54 | GV2 | GV2-P08 (0.69) | 690 | 4 | 8 | 20 | 3 | P08 | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 54
55 | GV2 | GV2-P10 (0.69) | 690 | 6.3 | 6 | 15 | 3 | P10 | 33.7 | 18.03 |  | Schneider Electric | 55
56 | GV2 | GV2-P14 (0.69) | 690 | 10 | 6 | 15 | 3 | P14 | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 56
57 | GV2 | GV2-P16 (0.69) | 690 | 14 | 6 | 15 | 3 | P16 | 15.85 | 8.22 |  | Schneider Electric | 57
58 | GV2 | GV2-P20 (0.69) | 690 | 18 | 4 | 10 | 3 | P20 | 12.51 | 6.42 |  | Schneider Electric | 58
59 | GV2 | GV2-P21 (0.69) | 690 | 23 | 4 | 10 | 3 | P21 | 9.93 | 5.05 |  | Schneider Electric | 59
60 | GV2 | GV2-P22 (0.69) | 690 | 25 | 4 | 10 | 3 | P01 | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 60
61 | BA61-29 | BA61-29-16 | 380 | 16 | 1.5 | 3.75 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | ДЗНВА | 61
62 | BA51Г25 | BA51Г25 | 380 | 25 | 5 | 12.5 | 3 | BA51Г25 | 9.18 | 4.65 |  | АО "Контактор" | 62
63 | BA61-29 | BA61-29-63 | 380 | 63 | 1.5 | 3.75 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | ДЗНВА | 63
64 | BA21-29E | BA21-29Е | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 64
65 | BA57-35 | BA57-35-16 | 380 | 16 | 3.5 | 8.75 | 3 | BA57-35-16 | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 65
66 | BA51-35 | BA51-35 | 380 | 250 | 18 | 45 | 3 | BA51-35 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 66
67 | BA52-35 | BA52-35 | 380 | 250 | 10 | 25 | 3 | BA52-35 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 67
68 | BA53-37 | BA53-37 | 380 | 400 | 0 | 0 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 69
69 | BA55-37 | BA55-37 | 380 | 400 | 0 | 0 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 70
70 | BA52-37 | BA52-37 | 380 | 400 | 35 | 87.5 | 3 | BA52-37 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 71
71 | BA51-37 | BA51-37 | 380 | 400 | 10 | 25 | 3 | BA51-37 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 72
72 | BA53-41 | BA53-41-800 | 400 | 800 | 135 | 338 | 3 | BA53-41-800 | 0.33 | 0.115 |  | КЭАЗ | 73
73 | BA53-39 | BA53-39 | 380 | 630 | 0 | 0 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 74
74 | BA55-39 | BA55-39 | 380 | 630 | 0 | 0 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 75
75 | BA51-39 | BA51-39 | 380 | 630 | 60 | 150 | 3 | BA51-39 | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 76
76 | BA52-39 | BA52-39 | 380 | 630 | 60 | 150 | 3 | BA52-39 | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 77
77 | BA63-41 | BA63-41-630 | 380 | 630 | 135 | 338 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | EKF | 78
78 | BA52-40 | BA52-40 | 380 | 800 | 60 | 150 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 79
79 | BA55-41 | BA55-41-1000 | 380 | 1000 | 55 | 138 | 3 | BA55-41-1000 | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 80
80 | BA53-41 | BA53-41-1000 | 400 | 1000 | 135 | 338 | 3 | BA53-41-1000 | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 81
81 | BA56-41 | BA56-41-1000 | 380 | 1000 | 55 | 138 | 3 | ВА56-41-1000 | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 82
82 | BA75-45 | BA75-45 | 380 | 2500 | 99 | 248 | 3 | - | 0.13 | 0.07 |  | АО "Контактор" | 83
83 | BA75-47 | BA75-47 | 380 | 4000 | 99 | 248 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | АО "Контактор" | 84
84 | c60 | C60L-05 | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-B | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 85
85 | c60 | C60L-1 | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-B | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 86
86 | c60 | C60L-1-2p | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | - | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 87
87 | c60 | C60a | 400 | 2 | 5 | 12.5 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 88
88 | c60 | C60L-2 | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 89
89 | c60 | C60L-2-2p | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 90
90 | c60 | C60L-3 | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 91
91 | c60 | C60L-3-2p | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 92
92 | c60 | C60a | 400 | 4 | 5 | 12.5 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 93
93 | c60 | C60L-4 | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 94
94 | c60 | C60L-4-2p | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 95
95 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 96
96 | c60 | C60L-6 | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 97
97 | c60 | C60L-6-2p | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 98
98 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 99
99 | c60 | C60L-10 | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 100
100 | c60 | C60L-10-2p | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 101
101 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 102
102 | c60 | C60L-16 | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 103
103 | c60 | C60L-16-2p | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 104
104 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 105
105 | c60 | C60L-20 | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 106
106 | c60 | C60L-20-2p | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 107
107 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 108
108 | c60 | C60L-25 | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 109
109 | c60 | C60L-25-2p | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 110
110 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 111
111 | c60 | C60L-32 | 400 | 32 | 20 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 112
112 | c60 | C60L-32-2p | 400 | 32 | 20 | 50 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 113
113 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 114
114 | c60 | C60N-B-40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | C60a-B | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 115
115 | c60 | C60N-C-40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 116
116 | c60 | C60L-40 | 400 | 40 | 20 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 117
117 | c60 | C60L-40-2p | 400 | 40 | 20 | 50 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 118
118 | c60 | C60L-50 | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 119
119 | c60 | C60L-50-2p | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 120
120 | c60 | C60N-B-63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 1 | C60a-B | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 121
121 | c60 | C60N-C-63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 1 | C60a-B | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 122
122 | c60 | C60N-TMD-63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 123
123 | c60 | C60H-B-63 | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | C60a-B | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 124
124 | c60 | C60H-D-63 | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | C60a-D | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 125
125 | c60 | C60L-63 | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 126
126 | c60 | C60L-63-2p | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 127
127 | BA55-41 | BA55-41-800 | 380 | 800 | 55 | 138 | 3 | BA55-41-800 | 0.33 | 0.115 |  | КЭАЗ | 129
128 | BA21-29B | BA21-29В-32 | 660 | 63 | 30 | 75 | 3 | BA21-29В-32 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 131
129 | A63 | A-63М | 380 | 25 | 1.8 | 4.5 | 1 | A63М | 9.18 | 4.65 |  |  | 132
130 | BA21-29 | BA21-29-12 | 380 | 63 | 8 | 20 | 1 | BA21-29-12 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 133
131 | BA21-29 | BA21-29-34 | 380 | 63 | 12 | 30 | 3 | BA21-29-14 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 134
132 | BA21-29 | BA21-29-14 | 380 | 63 | 8 | 20 | 1 | BA21-29-14 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 135
133 | BA24-29B | BA24-29В-34 | 380 | 63 | 2 | 5 | 3 | BA24-29В | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 136
134 | BA24-29B | BA24-29В-24 | 220 | 63 | 4 | 10 | 2 | BA24-29В | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 137
135 | BA24-29B | BA24-29В-14 | 220 | 63 | 4 | 10 | 1 | BA24-29В | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 138
136 | BA24-29C | BA24-29С-34 | 380 | 63 | 2 | 5 | 3 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 139
137 | BA24-29C | BA24-29С-34 | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 140
138 | BA24-29C | BA24-29С-24 | 220 | 63 | 4 | 10 | 2 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 141
139 | BA24-29C | BA24-29С-24 | 220 | 63 | 6 | 15 | 2 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 142
140 | BA24-29C | BA24-29С-14 | 220 | 63 | 4 | 10 | 1 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 143
141 | BA24-29C | BA24-29С-14 | 220 | 63 | 6 | 15 | 1 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 144
142 | BA24-29D | BA24-29D-34 | 380 | 63 | 2 | 5 | 3 | BA24-29D | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 145
143 | BA24-29D | BA24-29D-34 | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | BA24-29D | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 146
144 | BA24-29D | BA24-29D-24 | 220 | 63 | 4 | 10 | 2 | BA24-29D | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 147
145 | BA24-29D | BA24-29D-24 | 220 | 63 | 6 | 15 | 2 | BA24-29D | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 148
146 | BA24-29D | BA24-29D-14 | 220 | 63 | 4 | 10 | 1 | BA24-29D | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 149
147 | BA24-29D | BA24-29D-14 | 220 | 63 | 6 | 15 | 1 | BA24-29D | 4.72 | 2.88 |  | ЭЛТА | 150
148 | BKЗ-2 | BКЗ-2 | 220 | 63 | 3 | 7.5 | 2 | BA24-29В | 4.72 | 2.88 |  |  | 151
149 | BKЗ-2 | BКЗ-2 | 220 | 63 | 4.5 | 11.25 | 2 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  |  | 152
150 | BKЗ-4 | BКЗ-4 | 380 | 63 | 3 | 7.5 | 4 | BA24-29C | 4.72 | 2.88 |  |  | 153
151 | BKЗ-4 | BКЗ-4 | 380 | 63 | 4.5 | 11.25 | 4 | BA24-29C | 6.47 | 4.13 |  |  | 154
152 | BA21-29B | BA21-29-32 | 380 | 63 | 12 | 30 | 3 | BA21-29В-32 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 155
153 | BA21-29B | BA21-29B-34 | 660 | 63 | 30 | 75 | 3 | BA21-29-14 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 156
154 | BA55-41 | BA55-41-630 | 380 | 630 | 55 | 138 | 3 | BA55-41-630 | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 157
155 | BA04-36 | BA04-36-250 | 660 | 250 | 3 | 7.5 | 3 | BA04-36-20 | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 158
156 | BA04-36 | BA04-36-250 | 660 | 250 | 6 | 15 | 3 | BA04-36-63 | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 159
157 | BA04-36 | BA04-36 | 660 | 250 | 18 | 45 | 3 | BA04-36-200 | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 160
158 | BA04-36 | BA04-36-400 | 660 | 400 | 20 | 50 | 3 | BA04-36-400 | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 161
159 | AП50Б | AП50Б3МТУ3 | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | AП50Б3МТУ3 | 4.72 | 2.88 |  | СССР | 163
160 | BA51-25 | BA51-25-34 | 380 | 25 | 1.5 | 3.75 | 3 | BA51-25-34-5 | 9.18 | 4.65 |  | СССР | 164
161 | BA51-25 | BA51-25-34 | 380 | 25 | 2 | 5 | 3 | BA51-25-34-8 | 9.18 | 4.65 |  | СССР | 165
162 | BA51-25 | BA51-25-34 | 380 | 25 | 2.5 | 6.25 | 3 | BA51-25-34-12.5 | 9.18 | 4.65 |  | СССР | 166
163 | BA51-25 | BA51-25-34 | 380 | 25 | 3 | 7.5 | 3 | BA51-25-34-1.6 | 9.18 | 4.65 |  | СССР | 167
164 | BA51-25 | BA51-25-34 | 380 | 25 | 3.8 | 9.5 | 3 | BA51-25-34-25 | 9.18 | 4.65 |  | СССР | 168
165 | BA53-41 | BA53-41-630 | 400 | 630 | 135 | 338 | 3 | BA53-41-630 | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 169
166 | BA16-26 | BA16-26 | 220 | 31.5 | 3.1 | 7.75 | 1 | BA16-26 | 7.49 | 3.76 |  | СССР | 170
167 | A3700 | A3794С | 380 | 630 | 50.5 | 126 | 3 | A3794С | 0.53 | 0.15 |  | АО "Контактор" | 171
168 | BA57-31 | BA57-31-16 | 380 | 16 | 4 | 10 | 3 | BA57-31-16 | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 172
169 | BA69-29 | BA69-29-1 | 230 | 63 | 4 | 10 | 3 | BA69-29-В | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 173
170 | BA69-29 | BA69-29-3 | 400 | 63 | 4 | 10 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 174
171 | BA88-32 | BA88-32 | 400 | 125 | 12.5 | 31.3 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | IEK | 175
172 | BA88-33 | BA88-33 | 400 | 160 | 17.5 | 43.8 | 3 | BA88-33 | 1.23 | 0.633 |  | IEK | 176
173 | BA88-35 | BA88-35 | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 3 | BA88-35 | 0.988 | 0.417 |  | IEK | 177
174 | BA88-37 | BA88-37 | 400 | 400 | 35 | 87.5 | 3 | BA88-37 | 0.65 | 0.17 |  | IEK | 178
175 | BA88-40 | BA88-40 | 400 | 800 | 35 | 87.5 | 3 | BA88-40 | 0.33 | 0.115 |  | IEK | 179
176 | BA88-43 | BA88-43 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 3 | BA88-43 | 0.14 | 0.08 |  | IEK | 180
177 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 0.5 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 367 | 218 |  | КЭАЗ | 181
178 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 1 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 182
179 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 1.6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 122 | 69.4 |  | КЭАЗ | 183
180 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 2 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 184
181 | AE20M | АЕ2043МП-120 | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 185
182 | AE20M | АЕ2043МП-320 | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 186
183 | AE20M | АЕ2046МП-10Р | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 187
184 | AE20M | АЕ2046МП-20Р | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 188
185 | AE20M | АЕ2046МП-30Р | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 189
186 | BA09-33 | BA09-33 | 380 | 160 | 60 | 150 | 3 | BA09-33 | 1.23 | 0.633 |  | АТОМЭЛЕКТРОПРИБОР | 190
187 | AE20M | АЕ2046МП-12Р | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 191
188 | AE20M | АЕ2046МП-32Р | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 192
189 | AE20 | АЕ2043-100 | 380 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 193
190 | Isomax | S2 | 250 | 160 | 35 | 87.5 | 4 | S2-160 | 1.23 | 0.633 |  | АВВ | 194
191 | NSX | NSX100-B | 380 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 195
192 | NSX | NSX100-F | 380 | 100 | 36 | 90 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 196
193 | NSX | NSX100-N | 380 | 100 | 50 | 125 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 197
194 | NSX | NSX100-H | 380 | 100 | 70 | 175 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 198
195 | NSX | NSX100-S | 380 | 100 | 100 | 250 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 199
196 | NSX | NSX100-L | 380 | 100 | 150 | 375 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 200
197 | NSX | NSX160-B | 380 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 201
198 | NSX | NSX160-F | 380 | 160 | 36 | 90 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 202
199 | NSX | NSX160-N | 380 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 203
200 | NSX | NSX160-S | 380 | 160 | 100 | 250 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 204
201 | NSX | NSX160-H | 380 | 160 | 70 | 175 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 205
202 | NSX | NSX160-L | 380 | 160 | 150 | 375 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Schneider Electric | 206
203 | NSX | NSX250-B | 380 | 250 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 207
204 | NSX | NSX250-F | 380 | 250 | 36 | 90 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 208
205 | NSX | NSX250N | 380 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 209
206 | NSX | NSX250-H | 380 | 250 | 70 | 175 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 210
207 | NSX | NSX250-S | 380 | 250 | 100 | 250 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 211
208 | NSX | NSX250-L | 380 | 250 | 150 | 375 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Schneider Electric | 212
209 | AE20M | АЕ2053МП-400 | 380 | 100 | 8 | 20 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 213
210 | NSX | NSX400-F | 380 | 400 | 36 | 90 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 214
211 | NSX | NSX400-N | 380 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 215
212 | NSX | NSX400H | 380 | 400 | 70 | 175 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 216
213 | NSX | NSX400-S | 380 | 400 | 100 | 250 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 217
214 | NSX | NSX400-L | 380 | 400 | 150 | 375 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Schneider Electric | 218
215 | AE20M | АЕ2056МП-400 | 380 | 100 | 8 | 20 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 219
216 | NSX | NSX630-F | 380 | 630 | 36 | 90 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 220
217 | NSX | NSX630-N | 380 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 221
218 | NSX | NSX630-H | 380 | 630 | 70 | 175 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 222
219 | NSX | NSX630-S | 380 | 630 | 100 | 250 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 223
220 | AE20 | АЕ2063-300 | 380 | 100 | 11.5 | 28.8 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 224
221 | NSX | NSX630-L | 380 | 630 | 150 | 375 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 225
222 | BA57-31 | BA57-31-20 | 380 | 20 | 6 | 15 | 3 | BA57-31-40 | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 226
223 | BA57-31 | BA57-31-25 | 380 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | BA57-31-40 | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 227
224 | BA57-31 | BA57-31-31.5 | 380 | 31.5 | 40 | 100 | 3 | BA57-31-40 | 7.38 | 3.71 |  | КЭАЗ | 228
225 | BA57-31 | BA57-31-50 | 380 | 50 | 40 | 100 | 3 | BA57-31-63 | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 229
226 | BA57-31 | BA57-31-63 | 380 | 63 | 40 | 100 | 3 | BA57-31-63 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 230
227 | BA57-31 | BA57-31-100 | 380 | 100 | 40 | 100 | 3 | BA57-31-100 | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 231
228 | BA57-35 | BA57-35-20 | 380 | 20 | 6 | 15 | 3 | BA57-35-20 | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 232
229 | BA57-35 | BA57-35-25 | 380 | 25 | 9 | 22.5 | 3 | BA57-35-25 | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 233
230 | BA57-35 | BA57-35-31.5 | 380 | 31.5 | 10 | 25 | 3 | BA57-35-31.5 | 7.38 | 3.71 |  | КЭАЗ | 234
231 | BA57-35 | BA57-35-40 | 380 | 40 | 10 | 25 | 3 | BA57-35-40 | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 235
232 | BA57-35 | BA57-35-50 | 380 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | BA57-35-50 | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 236
233 | BA57-35 | BA57-35-63 | 380 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | BA57-35-63 | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 237
234 | BA57-35 | BA57-35-80 | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | BA57-35-80 | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 238
235 | BA57-35 | BA57-35-100 | 380 | 100 | 30 | 75 | 3 | BA57-35-100 | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 239
236 | BA57-35 | BA57-35-125 | 380 | 125 | 35 | 87.5 | 3 | BA57-35-125 | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 240
237 | BA57-35 | BA57-35-160 | 380 | 160 | 35 | 87.5 | 3 | BA57-35-160 | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 241
238 | BA57-35 | BA57-35-200 | 380 | 200 | 40 | 100 | 3 | BA57-35-200 | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 242
239 | BA57-35 | BA57-35-250 | 380 | 250 | 40 | 100 | 3 | BA57-35-250 | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 243
240 | BA57-31 | BA57-31-31.5 | 380 | 40 | 40 | 100 | 3 | BA57-31-40 | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 244
241 | BA57-31 | BA57-31-31.5 | 380 | 80 | 40 | 100 | 3 | BA57-31-100 | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 245
242 | BA56-41 | BA56-41-1000 | 380 | 630 | 55 | 138 | 3 | ВА56-41-630 | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 246
243 | BA53-43 | ВА53-43-1600 | 660 | 1600 | 33.5 | 83.8 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 247
244 | BA53-43 | ВА53-43-2000 | 660 | 2000 | 33.5 | 83.8 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | КЭАЗ | 249
245 | BA53-43 | ВА53-43-1600 | 380 | 1600 | 135 | 338 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 250
246 | BA53-43 | ВА53-43-2000 | 380 | 2000 | 135 | 338 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | КЭАЗ | 251
247 | BA55-43 | ВА55-43-1600 | 380 | 1600 | 80 | 200 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 252
248 | BA55-43 | ВА55-43-2000 | 380 | 2000 | 80 | 200 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | КЭАЗ | 253
249 | BA55-43 | ВА55-43-1600 | 660 | 1600 | 33.5 | 83.8 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 254
250 | BA55-43 | ВА55-43-2000 | 660 | 2000 | 33.5 | 83.8 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | КЭАЗ | 256
251 | AE20 | АЕ2023-100 | 380 | 10 | 2 | 5 | 3 | АЕ2020 | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 257
252 | AE20 | АЕ2026-10Н | 380 | 10 | 2 | 5 | 3 | АЕ2020 | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 258
253 | AE20M | АЕ2033М-100 | 380 | 100 | 3 | 7.5 | 3 | АЕ2030М | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 259
254 | AE20M | АЕ2033М-200 | 380 | 200 | 3 | 7.5 | 3 | АЕ2030М | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 260
255 | AE20M | АЕ2036М-10Н | 380 | 10 | 3 | 7.5 | 3 | АЕ2030М | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 261
256 | AE20M | АЕ2036М-20Н | 380 | 20 | 3 | 7.5 | 3 | АЕ2030М | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 262
257 | AE20M | АЕ2043М-100 | 380 | 100 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2043М | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 263
258 | AE20M | АЕ2043М-200 | 380 | 200 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2043М | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 264
259 | AE20M | АЕ2043М-300 | 380 | 300 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2043М | 0.875 | 0.335 |  | КЭАЗ | 265
260 | AE20M | АЕ2043М-400 | 380 | 400 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2043М | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 266
261 | AE20M | АЕ2043М-120 | 380 | 120 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2043М | 1.73 | 0.95 |  | КЭАЗ | 267
262 | AE20M | АЕ2043М-320 | 380 | 320 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2043М | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 268
263 | AE20M | АЕ2046М-10Р | 380 | 10 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2046М | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 269
264 | AE20M | АЕ2046М-20Р | 380 | 20 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2046М | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 270
265 | AE20M | АЕ2046М-30Р | 380 | 30 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2046М | 7.73 | 3.89 |  | КЭАЗ | 271
266 | AE20M | АЕ2046М-40Р | 380 | 40 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2046М | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 272
267 | AE20M | АЕ2046М-12Р | 380 | 12 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2046М | 18.33 | 9.57 |  | КЭАЗ | 273
268 | AE20M | АЕ2046М-32Р | 380 | 32 | 4.5 | 11.25 | 3 | АЕ2046М | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 274
269 | AE20M | АЕ2043МП-100 | 380 | 100 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043М | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 275
270 | AE20M | АЕ2043МП-200 | 380 | 200 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043М | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 276
271 | AE20M | АЕ2043МП-300 | 380 | 300 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043М | 0.875 | 0.335 |  | КЭАЗ | 277
272 | AE20M | АЕ2043МП-400 | 380 | 400 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043М | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 278
273 | AE20M | АЕ2046МП-40Р | 380 | 40 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046М | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 279
274 | AE20 | АЕ2043-200 | 380 | 200 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 280
275 | AE20 | АЕ2043-300 | 380 | 300 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 0.875 | 0.335 |  | КЭАЗ | 281
276 | AE20 | АЕ2043-400 | 380 | 400 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 282
277 | AE20 | АЕ2043-120 | 380 | 120 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 1.73 | 0.95 |  | КЭАЗ | 283
278 | AE20 | АЕ2043-320 | 380 | 320 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 284
279 | AE20 | АЕ2043-10Б | 380 | 10 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 285
280 | AE20 | АЕ2046-10Р | 380 | 10 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 286
281 | AE20 | АЕ2046-20Р | 380 | 20 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 287
282 | AE20 | АЕ2046-30Р | 380 | 30 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 7.73 | 3.89 |  | КЭАЗ | 288
283 | AE20 | АЕ2046-40Р | 380 | 40 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 289
284 | AE20 | АЕ2046-12Р | 380 | 12 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 18.33 | 9.57 |  | КЭАЗ | 290
285 | AE20 | АЕ2046-32Р | 380 | 32 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 291
286 | AE20 | АЕ2046-10Б | 380 | 10 | 6 | 15 | 3 | АЕ2046 | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 292
287 | AE20 | АЕ2044-100 | 380 | 100 | 5 | 12.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 293
288 | AE20M | АЕ2049М-100 | 380 | 100 | 2 | 5 | 3 | АЕ2049М | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 294
289 | AE20M | АЕ2049М-400 | 380 | 400 | 2 | 5 | 3 | АЕ2049М | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 295
290 | AE20M | АЕ2053МП-100 | 380 | 100 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 296
291 | AE20M | АЕ2053МП-200 | 380 | 200 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 297
292 | AE20M | АЕ2053МП-300 | 380 | 300 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 0.875 | 0.335 |  | КЭАЗ | 298
293 | AE20M | АЕ2053МП-120 | 380 | 120 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 1.73 | 0.95 |  | КЭАЗ | 299
294 | AE20M | АЕ2053МП-320 | 380 | 320 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 300
295 | AE20M | АЕ2056МП-100 | 380 | 100 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 301
296 | AE20M | АЕ2056МП-200 | 380 | 200 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 302
297 | AE20M | АЕ2056МП-300 | 380 | 300 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 0.875 | 0.335 |  | КЭАЗ | 303
298 | AE20M | АЕ2056МП-120 | 380 | 120 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 1.73 | 0.95 |  | КЭАЗ | 304
299 | AE20M | АЕ2056МП-320 | 380 | 320 | 8 | 20 | 3 | АЕ2050МП | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 305
300 | AE20 | АЕ2063-100 | 380 | 100 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 306
301 | AE20 | АЕ2063-200 | 380 | 200 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 307
302 | AE20 | АЕ2063-400 | 380 | 400 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 308
303 | AE20 | АЕ2066-100 | 380 | 100 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 309
304 | AE20 | АЕ2066-200 | 380 | 200 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 310
305 | AE20 | АЕ2066-300 | 380 | 300 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 0.875 | 0.335 |  | КЭАЗ | 311
306 | AE20 | АЕ2066-400 | 380 | 400 | 11.5 | 28.8 | 3 | АЕ2060 | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 312
307 | AE20 | АЕ2043-100 | 380 | 100 | 6 | 15 | 3 | АЕ2043 | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 314
308 | AB2M | АВ2М4Н-53-41 | 380 | 250 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-250 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 315
309 | AB2M | АВ2М4Н-53-41 | 380 | 400 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-400 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 318
310 | AB2M | АВ2М4С-55-41 | 380 | 250 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-C-250 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 319
311 | AB2M | АВ2М4С-55-41 | 380 | 400 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-С-400 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 320
312 | AB2M | АВ2М4НВ-53-41 | 380 | 250 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-250 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 321
313 | AB2M | АВ2М4НВ-53-41 | 380 | 400 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-400 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 322
314 | AB2M | АВ2М4СВ-55-41 | 380 | 250 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-C-250 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 323
315 | AB2M | АВ2М4СВ-55-41 | 380 | 400 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-С-400 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 324
316 | AB2M | АВ2М10Н-53-41 | 380 | 800 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-800 | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 326
317 | AB2M | АВ2М10Н-53-41 | 380 | 1000 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-1000 | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 328
318 | AB2M | АВ2М10С-55-41 | 380 | 800 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-С-800 | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 329
319 | AB2M | АВ2М10С-55-41 | 380 | 1000 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-С-1000 | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 330
320 | AB2M | АВ2М10НВ-53-41 | 380 | 800 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-Н-800 | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 332
321 | AB2M | АВ2М10СВ-55-41 | 380 | 800 | 23 | 57.5 | 3 | АВ2М-С-800 | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 334
322 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 80.4 | 44.7 |  | КЭАЗ | 335
323 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 3 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 336
324 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 4 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 337
325 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 5 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 338
326 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 339
327 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 8 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 340
328 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 10 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 341
329 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 13 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 342
330 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 16 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 343
331 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 20 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 344
332 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 25 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 345
333 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 32 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 346
334 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 40 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 347
335 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 50 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 348
336 | BA47-29 | BA47-29-1P | 230 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 349
337 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 1 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 350
338 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 1.6 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | КЭАЗ | 351
339 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 2 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 352
340 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | КЭАЗ | 353
341 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 3 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 354
342 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 4 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 355
343 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 356
344 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 6 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 357
345 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 8 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 358
346 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 10 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 359
347 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 13 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 360
348 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 16 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 361
349 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 20 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 362
350 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 25 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 363
351 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 32 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 364
352 | BA47-29 | BA47-29-3P | 230 | 40 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 365
353 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 50 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 366
354 | BA47-29 | BA47-29-3P | 400 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 367
355 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 6 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 368
356 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 10 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 369
357 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 16 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 370
358 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 20 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 371
359 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 25 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 372
360 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 32 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 373
361 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 230 | 40 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 374
362 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 50 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 375
363 | ВА47-29M | BA47-29-3P | 400 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | ВА47-29М-С | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 376
364 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 6 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 377
365 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 10 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 378
366 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 16 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 379
367 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 20 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 380
368 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 25 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 381
369 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 32 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 382
370 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 40 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 383
371 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 50 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 384
372 | ВА47-29M | BA47-29-1P | 230 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | ВА47-29М-С | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 385
373 | ВА47-100 | BA47-100-1P | 230 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 386
374 | ВА47-100 | BA47-100-1P | 230 | 16 | 10 | 25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 387
375 | ВА47-100 | BA47-100-1P | 230 | 25 | 10 | 25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 388
376 | ВА47-100 | BA47-100-1P | 230 | 32 | 10 | 25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 389
377 | ВА47-100 | BA47-100-1P | 230 | 35 | 10 | 25 | 1 | - | 6.68 | 3.34 |  | КЭАЗ | 390
378 | BA47-100 | BA47-100-1P | 230 | 40 | 10 | 25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 391
379 | BA47-100 | BA47-100-1P | 230 | 50 | 10 | 25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 392
380 | BA47-100 | BA47-100-1P | 230 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 393
381 | BA47-100 | BA47-100-1P | 230 | 80 | 10 | 25 | 1 | - | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 394
382 | BA47-100 | BA47-100-1P | 230 | 100 | 10 | 25 | 1 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 395
383 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 396
384 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 16 | 10 | 25 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 397
385 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 25 | 10 | 25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 398
386 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 32 | 10 | 25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 399
387 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 35 | 10 | 25 | 3 | - | 6.68 | 3.34 |  | КЭАЗ | 400
388 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 401
389 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 402
390 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 403
391 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 80 | 10 | 25 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 404
392 | ВА47-100 | BA47-100-3P | 400 | 100 | 10 | 25 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 405
393 | А3700 | А3714Б | 380 | 40 | 18 | 45 | 3 | А3714Б | 5.89 | 2.93 |  | АО "Контактор" | 406
394 | А3700 | А3714Б | 380 | 80 | 36 | 90 | 3 | А3714Б | 3.05 | 1.73 |  | АО "Контактор" | 407
395 | А3700 | А3714Б | 380 | 160 | 75 | 188 | 3 | А3714Б | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 408
396 | А3700 | А3714БС | 380 | 40 | 18 | 45 | 3 | А3714БС | 5.89 | 2.93 |  | АО "Контактор" | 409
397 | А3700 | А3714БС | 380 | 80 | 36 | 90 | 3 | А3714БС | 3.05 | 1.73 |  | АО "Контактор" | 410
398 | А3700 | А3714БС | 380 | 160 | 75 | 188 | 3 | А3714БС | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 411
399 | А3700 | А3794Б | 380 | 250 | 50.5 | 126 | 3 | А3794Б | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 412
400 | А3700 | А3794Б | 380 | 400 | 50.5 | 126 | 3 | А3794Б | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 413
401 | А3700 | А3794Б | 380 | 630 | 50.5 | 126 | 3 | А3794Б | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 414
402 | А3700 | А3794Б | 380 | 160 | 50.5 | 126 | 3 | А3794Б | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 415
403 | А3700 | А3794С | 380 | 160 | 50.5 | 126 | 3 | А3794С | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 416
404 | А3700 | А3794С | 380 | 400 | 50.5 | 126 | 3 | А3794С | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 417
405 | А3700 | А3794С | 380 | 630 | 50.5 | 126 | 3 | А3794С | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 418
406 | NG | NG125N | 380 | 10 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 419
407 | NG | NG125N | 380 | 16 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 420
408 | NG | NG125N | 380 | 25 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 421
409 | NG | NG125N | 380 | 32 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 422
410 | NG | NG125N | 380 | 40 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 423
411 | NG | NG125N | 380 | 50 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 424
412 | NG | NG125N | 380 | 63 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 425
413 | NG | NG125N | 380 | 80 | 6 | 15 | 1 | NG-C | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 426
414 | NG | NG125N | 380 | 10 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 427
415 | NG | NG125N | 380 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 428
416 | NG | NG125N | 380 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 429
417 | NG | NG125N | 380 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 430
418 | NG | NG125N | 380 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 431
419 | NG | NG125N | 380 | 32 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 432
420 | NG | NG125N | 380 | 40 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 433
421 | NG | NG125N | 380 | 50 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 434
422 | NG | NG125N | 380 | 63 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 435
423 | NG | NG125N | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 2 | NG-C | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 436
424 | NG | NG125N | 380 | 16 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 437
425 | NG | NG125N | 380 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 438
426 | NG | NG125N | 380 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 439
427 | NG | NG125N | 380 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 440
428 | NG | NG125N | 380 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 441
429 | NG | NG125N | 380 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 442
430 | NG | NG125N | 380 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 443
431 | NG | NG125N | 380 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 444
432 | NG | NG125N | 380 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 445
433 | NG | NG125N | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 446
434 | NG | NG125N | 380 | 25 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 447
435 | NG | NG125N | 380 | 20 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 448
436 | NG | NG125N | 380 | 40 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 449
437 | NG | NG125N | 380 | 32 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 450
438 | NG | NG125N | 380 | 63 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 451
439 | NG | NG125N | 380 | 50 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 452
440 | NG | NG125N | 380 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 453
441 | NG | NG125N | 380 | 80 | 6 | 15 | 1 | NG-D | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 454
442 | NG | NG125N | 380 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 455
443 | NG | NG125N | 380 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 456
444 | NG | NG125N | 380 | 32 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 457
445 | NG | NG125N | 380 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 458
446 | NG | NG125N | 380 | 50 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 459
447 | NG | NG125N | 380 | 40 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 460
448 | NG | NG125N | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 461
449 | NG | NG125N | 380 | 63 | 25 | 62.5 | 2 | NG-D | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 462
450 | NG | NG125N | 380 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 463
451 | NG | NG125N | 380 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | NG-C | 1.62 | 0.887 |  | Schneider Electric | 464
452 | NG | NG125N | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 2 | NG-B | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 465
453 | NG | NG125N | 380 | 100 | 25 | 62.5 | 2 | NG-B | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 466
454 | NG | NG125N | 380 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 467
455 | NG | NG125N | 380 | 125 | 25 | 62.5 | 2 | NG-B | 1.62 | 0.887 |  | Schneider Electric | 468
456 | NG | NG125N | 380 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 469
457 | NG | NG125N | 380 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 470
458 | NG | NG125N | 380 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 471
459 | NG | NG125N | 380 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 472
460 | NG | NG125N | 380 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 473
461 | NG | NG125N | 380 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 474
462 | NG | NG125N | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 475
463 | NG | NG125N | 380 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | NG-D | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 476
464 | NG | NG125N | 380 | 80 | 6 | 15 | 1 | NG-B | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 477
465 | NG | NG125N | 380 | 100 | 6 | 15 | 1 | NG-B | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 478
466 | NG | NG125N | 380 | 125 | 6 | 15 | 1 | NG-B | 1.62 | 0.887 |  | Schneider Electric | 479
467 | NG | NG125H | 380 | 10 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 480
468 | NG | NG125H | 380 | 16 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 481
469 | NG | NG125H | 380 | 20 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 482
470 | NG | NG125H | 380 | 25 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 483
471 | NG | NG125H | 380 | 32 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 484
472 | NG | NG125H | 380 | 40 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 485
473 | NG | NG125H | 380 | 50 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 486
474 | NG | NG125H | 380 | 63 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 487
475 | NG | NG125H | 380 | 80 | 9 | 22.5 | 1 | NG-C | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 488
476 | NG | NG125H | 380 | 10 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 489
477 | NG | NG125H | 380 | 16 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 490
478 | NG | NG125H | 380 | 20 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 491
479 | NG | NG125H | 380 | 25 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 492
480 | NG | NG125H | 380 | 32 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 493
481 | NG | NG125H | 380 | 40 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 494
482 | NG | NG125H | 380 | 50 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 495
483 | NG | NG125H | 380 | 63 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 496
484 | NG | NG125H | 380 | 80 | 36 | 90 | 2 | NG-C | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 497
485 | NG | NG125H | 380 | 10 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 498
486 | NG | NG125H | 380 | 16 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 499
487 | NG | NG125H | 380 | 20 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 500
488 | NG | NG125H | 380 | 25 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 501
489 | NG | NG125H | 380 | 32 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 502
490 | NG | NG125H | 380 | 40 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 503
491 | NG | NG125H | 380 | 50 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 504
492 | NG | NG125H | 380 | 63 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 505
493 | NG | NG125H | 380 | 80 | 36 | 90 | 3 | NG-C | 3.05 | 1.73 |  | Schneider Electric | 506
494 | S | S200P | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 367 | 218 |  | АВВ | 507
495 | S | S200P | 400 | 0.75 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 250 | 146 |  | АВВ | 508
496 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 191 | 110 |  | АВВ | 509
497 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 510
498 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 511
499 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 512
500 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 513
501 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 514
502 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 515
503 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 516
504 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 517
505 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 518
506 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 519
507 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 520
508 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 521
509 | S | S200P | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 367 | 218 |  | АВВ | 522
510 | S | S200P | 400 | 0.75 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 250 | 146 |  | АВВ | 523
511 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 191 | 110 |  | АВВ | 524
512 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 525
513 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 526
514 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 527
515 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 528
516 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 529
517 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 530
518 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 531
519 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 532
520 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 533
521 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 534
522 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 535
523 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 536
524 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 191 | 110 |  | АВВ | 537
525 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 538
526 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 539
527 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 540
528 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 541
529 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 542
530 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 543
531 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 544
532 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 545
533 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 546
534 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 547
535 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 548
536 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 549
537 | S | S200P | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 367 | 218 |  | АВВ | 550
538 | S | S200P | 400 | 0.75 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 250 | 146 |  | АВВ | 551
539 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 191 | 110 |  | АВВ | 552
540 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 553
541 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 554
542 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 555
543 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 556
544 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 557
545 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 558
546 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 559
547 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 560
548 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 561
549 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 562
550 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 563
551 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 564
552 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 191 | 110 |  | АВВ | 565
553 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 566
554 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 567
555 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 568
556 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 569
557 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 570
558 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 571
559 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 572
560 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | S200P-D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 573
561 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 574
562 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 575
563 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 576
564 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | S200P-D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 577
565 | S | S200P | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 367 | 218 |  | АВВ | 578
566 | S | S200P | 400 | 0.75 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 250 | 146 |  | АВВ | 579
567 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 191 | 110 |  | АВВ | 580
568 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 581
569 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 582
570 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 583
571 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 584
572 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 585
573 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 586
574 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 587
575 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | S200P-D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 588
576 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 589
577 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 590
578 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 591
579 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 592
580 | S | S200P | 400 | 10 | 15 | 37.5 | 3 | S200P-D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 593
581 | S | S200P | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 367 | 218 |  | АВВ | 594
582 | S | S200P | 400 | 0.75 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 250 | 146 |  | АВВ | 595
583 | S | S200P | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 191 | 110 |  | АВВ | 596
584 | S | S200P | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 597
585 | S | S200P | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 598
586 | S | S200P | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 599
587 | S | S200P | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 600
588 | S | S200P | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 601
589 | S | S200P | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 602
590 | S | S200P | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 603
591 | S | S200P | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | S200P-D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 604
592 | S | S200P | 400 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | S200P-D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 605
593 | S | S200P | 400 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | S200P-D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 606
594 | S | S200P | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | S200P-D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 607
595 | S | S200P | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | S200P-D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 608
596 | M | NW08-N1 | 400 | 800 | 42 | 105 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 609
597 | M | NW08-H1 | 400 | 800 | 65 | 163 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 610
598 | M | NW10-N1 | 400 | 1000 | 42 | 105 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 611
599 | M | NW10-H1 | 400 | 1000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 612
600 | M | NW12-N1 | 400 | 1250 | 42 | 105 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Schneider Electric | 613
601 | M | NW12-H1 | 400 | 1250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Schneider Electric | 614
602 | M | NW16-N1 | 400 | 1600 | 42 | 105 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 615
603 | M | NW16-H1 | 400 | 1600 | 65 | 163 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 616
604 | M | NT06-H1 | 400 | 630 | 42 | 105 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 617
605 | M | NT06-L1 | 400 | 630 | 150 | 375 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Schneider Electric | 618
606 | M | NT08-H1 | 400 | 800 | 42 | 105 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 619
607 | M | NT08-L1 | 400 | 800 | 150 | 375 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 620
608 | M | NT10-H1 | 400 | 1000 | 42 | 105 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 621
609 | M | NT10-L1 | 400 | 1000 | 150 | 375 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Schneider Electric | 622
610 | M | NT12-H1 | 400 | 1250 | 42 | 105 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Schneider Electric | 623
611 | M | NT16-L1 | 400 | 1600 | 42 | 105 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Schneider Electric | 624
612 | c60 | C60a | 400 | 2 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 625
613 | c60 | C60a | 400 | 4 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 626
614 | c60 | C60a | 400 | 6 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 627
615 | c60 | C60a | 400 | 10 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 628
616 | c60 | C60a | 400 | 16 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 629
617 | c60 | C60a | 400 | 20 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 630
618 | c60 | C60a | 400 | 25 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 631
619 | c60 | C60a | 400 | 32 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 632
620 | c60 | C60a | 400 | 40 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 633
621 | c60 | C60a | 400 | 6 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-B | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 634
622 | c60 | C60a | 400 | 10 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-B | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 635
623 | c60 | C60a | 400 | 16 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-B | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 636
624 | c60 | C60a | 400 | 20 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-B | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 637
625 | c60 | C60a | 400 | 25 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-B | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 638
626 | c60 | C60a | 400 | 32 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-B | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 639
627 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 1 | C60a-B | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 640
628 | c60 | C60a | 400 | 2 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 641
629 | c60 | C60a | 400 | 4 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 642
630 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 643
631 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 644
632 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 645
633 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 646
634 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 647
635 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 648
636 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 649
637 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 650
638 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 651
639 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 652
640 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 653
641 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 654
642 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 655
643 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 2 | C60a-B | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 656
644 | c60 | C60a | 400 | 2 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 657
645 | c60 | C60a | 400 | 4 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 658
646 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 659
647 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 660
648 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 661
649 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 662
650 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 663
651 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 664
652 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 665
653 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 666
654 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 667
655 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 668
656 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 669
657 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 670
658 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 671
659 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 3 | C60a-B | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 672
660 | c60 | C60a | 400 | 2 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 673
661 | c60 | C60a | 400 | 4 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 674
662 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 675
663 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 676
664 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 677
665 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 678
666 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 679
667 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 680
668 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 681
669 | c60 | C60a | 400 | 6 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 682
670 | c60 | C60a | 400 | 10 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 683
671 | c60 | C60a | 400 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 684
672 | c60 | C60a | 400 | 20 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 685
673 | c60 | C60a | 400 | 25 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 686
674 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 687
675 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 4 | C60a-B | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 688
676 | c60 | C60N | 400 | 0.5 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 689
677 | c60 | C60N | 400 | 1 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 690
678 | c60 | C60N | 400 | 2 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 691
679 | c60 | C60N | 400 | 3 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 692
680 | c60 | C60N | 400 | 4 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 693
681 | c60 | C60N | 400 | 6 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 694
682 | c60 | C60N | 400 | 10 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 695
683 | c60 | C60N | 400 | 16 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 696
684 | c60 | C60N | 400 | 20 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 697
685 | c60 | C60N | 400 | 25 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 698
686 | c60 | C60N | 400 | 32 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 699
687 | c60 | C60N | 400 | 40 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 700
688 | c60 | C60N | 400 | 50 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 701
689 | c60 | C60N | 400 | 63 | 3 | 7.5 | 1 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 702
690 | c60 | C60N | 400 | 0.5 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 703
691 | c60 | C60N | 400 | 1 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 704
692 | c60 | C60N | 400 | 2 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 705
693 | c60 | C60N | 400 | 3 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 706
694 | c60 | C60N | 400 | 4 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 707
695 | c60 | C60N | 400 | 6 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 708
696 | c60 | C60N | 400 | 10 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 709
697 | c60 | C60N | 400 | 16 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 710
698 | c60 | C60N | 400 | 20 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 711
699 | c60 | C60N | 400 | 25 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 712
700 | c60 | C60N | 400 | 32 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 713
701 | c60 | C60N | 400 | 40 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 714
702 | c60 | C60N | 400 | 50 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 715
703 | c60 | C60N | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 716
704 | c60 | C60N | 400 | 0.5 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 717
705 | c60 | C60N | 400 | 1 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 718
706 | c60 | C60N | 400 | 2 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 719
707 | c60 | C60N | 400 | 3 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 720
708 | c60 | C60N | 400 | 4 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 721
709 | c60 | C60N | 400 | 6 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 722
710 | c60 | C60N | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 723
711 | c60 | C60N | 400 | 16 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 724
712 | c60 | C60N | 400 | 20 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 725
713 | c60 | C60N | 400 | 25 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 726
714 | c60 | C60N | 400 | 32 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 727
715 | c60 | C60N | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 728
716 | c60 | C60N | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 729
717 | c60 | C60N | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 730
718 | c60 | C60N | 400 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 731
719 | c60 | C60N | 400 | 1 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 732
720 | c60 | C60N | 400 | 2 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 733
721 | c60 | C60N | 400 | 3 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 734
722 | c60 | C60N | 400 | 4 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 735
723 | c60 | C60N | 400 | 6 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 736
724 | c60 | C60N | 400 | 10 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 737
725 | c60 | C60N | 400 | 16 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 738
726 | c60 | C60N | 400 | 20 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 739
727 | c60 | C60N | 400 | 25 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 740
728 | c60 | C60N | 400 | 32 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 741
729 | c60 | C60N | 400 | 40 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 742
730 | c60 | C60N | 400 | 50 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 743
731 | c60 | C60N | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 744
732 | c60 | C60H | 415 | 0.5 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 745
733 | c60 | C60H | 415 | 0.75 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 250 | 146 |  | Schneider Electric | 746
734 | c60 | C60H | 415 | 1 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 747
735 | c60 | C60H | 415 | 2 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 748
736 | c60 | C60H | 415 | 3 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 749
737 | c60 | C60H | 415 | 4 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 750
738 | c60 | C60H | 415 | 6 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 751
739 | c60 | C60H | 415 | 10 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 752
740 | c60 | C60H | 415 | 16 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 753
741 | c60 | C60H | 415 | 20 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 754
742 | c60 | C60H | 415 | 25 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 755
743 | c60 | C60H | 415 | 32 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 756
744 | c60 | C60H | 415 | 40 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 757
745 | c60 | C60H | 415 | 50 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 758
746 | c60 | C60H | 415 | 63 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 759
747 | c60 | C60H | 415 | 0.5 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 760
748 | c60 | C60H | 415 | 0.75 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 250 | 146 |  | Schneider Electric | 761
749 | c60 | C60H | 415 | 1 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 762
750 | c60 | C60H | 415 | 2 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 763
751 | c60 | C60H | 415 | 3 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 764
752 | c60 | C60H | 415 | 4 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 765
753 | c60 | C60H | 415 | 6 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 766
754 | c60 | C60H | 415 | 10 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 767
755 | c60 | C60H | 415 | 16 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 768
756 | c60 | C60H | 415 | 20 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 769
757 | c60 | C60H | 415 | 25 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 770
758 | c60 | C60H | 415 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 771
759 | c60 | C60H | 415 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 772
760 | c60 | C60H | 415 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 773
761 | c60 | C60H | 415 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 774
762 | c60 | C60H | 415 | 0.5 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 775
763 | c60 | C60H | 415 | 0.75 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 250 | 146 |  | Schneider Electric | 776
764 | c60 | C60H | 415 | 1 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 777
765 | c60 | C60H | 415 | 2 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 778
766 | c60 | C60H | 415 | 3 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 779
767 | c60 | C60H | 415 | 4 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 780
768 | c60 | C60H | 415 | 6 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 781
769 | c60 | C60H | 415 | 10 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 782
770 | c60 | C60H | 415 | 16 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 783
771 | c60 | C60H | 415 | 20 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 784
772 | c60 | C60H | 415 | 25 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 785
773 | c60 | C60H | 415 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 786
774 | c60 | C60H | 415 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 787
775 | c60 | C60H | 415 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 788
776 | c60 | C60H | 415 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 789
777 | c60 | C60H | 415 | 0.5 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 790
778 | c60 | C60H | 415 | 0.75 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 250 | 146 |  | Schneider Electric | 791
779 | c60 | C60H | 415 | 1 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 792
780 | c60 | C60H | 415 | 2 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 793
781 | c60 | C60H | 415 | 3 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 794
782 | c60 | C60H | 415 | 4 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 795
783 | c60 | C60H | 415 | 6 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 796
784 | c60 | C60H | 415 | 10 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 797
785 | c60 | C60H | 415 | 16 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 798
786 | c60 | C60H | 415 | 20 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 799
787 | c60 | C60H | 415 | 25 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 800
788 | c60 | C60H | 415 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 801
789 | c60 | C60H | 415 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 802
790 | c60 | C60H | 415 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 803
791 | c60 | C60H | 415 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 804
792 | c60 | C60L | 400 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 805
793 | c60 | C60L | 400 | 1 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 806
794 | c60 | C60L | 400 | 2 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 807
795 | c60 | C60L | 400 | 3 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 808
796 | c60 | C60L | 400 | 4 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 809
797 | c60 | C60L | 400 | 6 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 810
798 | c60 | C60L | 400 | 10 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 811
799 | c60 | C60L | 400 | 16 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 812
800 | c60 | C60L | 400 | 20 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 813
801 | c60 | C60L | 400 | 25 | 6 | 15 | 1 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 814
802 | c60 | C60L | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 1 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 815
803 | c60 | C60L | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 1 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 816
804 | c60 | C60L | 400 | 50 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 817
805 | c60 | C60L | 400 | 63 | 4 | 10 | 1 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 818
806 | c60 | C60L | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 819
807 | c60 | C60L | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 820
808 | c60 | C60L | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 821
809 | c60 | C60L | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 822
810 | c60 | C60L | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 823
811 | c60 | C60L | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 824
812 | c60 | C60L | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 825
813 | c60 | C60L | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 826
814 | c60 | C60L | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 827
815 | c60 | C60L | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 828
816 | c60 | C60L | 400 | 32 | 20 | 50 | 2 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 829
817 | c60 | C60L | 400 | 40 | 20 | 50 | 2 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 830
818 | c60 | C60L | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 831
819 | c60 | C60L | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 832
820 | c60 | C60L | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 833
821 | c60 | C60L | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 834
822 | c60 | C60L | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 835
823 | c60 | C60L | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 836
824 | c60 | C60L | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 837
825 | c60 | C60L | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 838
826 | c60 | C60L | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 839
827 | c60 | C60L | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 840
828 | c60 | C60L | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 841
829 | c60 | C60L | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 842
830 | c60 | C60L | 400 | 32 | 20 | 50 | 3 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 843
831 | c60 | C60L | 400 | 40 | 20 | 50 | 3 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 844
832 | c60 | C60L | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 845
833 | c60 | C60L | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 846
834 | c60 | C60L | 400 | 0.5 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 367 | 218 |  | Schneider Electric | 847
835 | c60 | C60L | 400 | 1 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 848
836 | c60 | C60L | 400 | 2 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 849
837 | c60 | C60L | 400 | 3 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 67.7 | 37.4 |  | Schneider Electric | 850
838 | c60 | C60L | 400 | 4 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 851
839 | c60 | C60L | 400 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 852
840 | c60 | C60L | 400 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 853
841 | c60 | C60L | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 854
842 | c60 | C60L | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 855
843 | c60 | C60L | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | C60a-C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 856
844 | c60 | C60L | 400 | 32 | 20 | 50 | 4 | C60a-C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 857
845 | c60 | C60L | 400 | 40 | 20 | 50 | 4 | C60a-C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 858
846 | c60 | C60L | 400 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 859
847 | c60 | C60L | 400 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | C60a-C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 860
848 | Sentron | VL160/3VL2 | 690 | 63 | 12 | 30 | 3 | ETU-VL160/3VL2 | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 861
849 | Sentron | VL160/3VL2 | 690 | 100 | 12 | 30 | 3 | ETU-VL160/3VL2 | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 862
850 | Sentron | VL160/3VL2 | 690 | 160 | 12 | 30 | 3 | ETU-VL160/3VL2 | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 863
851 | Sentron | VL250/3VL3 | 690 | 200 | 12 | 30 | 3 | ETU-VL250/3VL3 | 1.1 | 0.5 |  | SIEMENS | 864
852 | Sentron | VL250/3VL3 | 690 | 250 | 12 | 30 | 3 | ETU-VL250/3VL3 | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 865
853 | Sentron | VL400/3VL3 | 690 | 315 | 15 | 37.5 | 3 | ETU-VL400/3VL4 | 0.841 | 0.31 |  | SIEMENS | 866
854 | Sentron | VL400/3VL3 | 690 | 400 | 15 | 37.5 | 3 | ETU-VL400/3VL4 | 0.65 | 0.17 |  | SIEMENS | 867
855 | ВА04 | ВА04-36-80 | 660 | 80 | 9 | 22.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 870
856 | ВА04 | BA04-36-250 | 660 | 250 | 18 | 45 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 871
857 | ВА04 | BA04-36-400 | 660 | 400 | 20 | 50 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 872
858 | АП50Б | АП50Б-3МТ | 380 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 873
859 | АП50Б | АП50Б-3МТ | 660 | 63 | 1.7 | 4.25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 874
860 | BA21-29 | BA21-29В-20 | 660 | 63 | 20 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 875
861 | BA21-29 | BA21-29-6 | 380 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 876
862 | BA21-29 | BA21-29-10 | 380 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 877
863 | BA21-29 | BA21-29-6 | 380 | 100 | 6 | 15 | 1 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 878
864 | BA21-29 | BA21-29-10 | 380 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 879
865 | BA21-29 | BA21-29-6 | 380 | 100 | 6 | 15 | 2 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 880
866 | BA21-29 | BA21-29В-20 | 660 | 63 | 20 | 50 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 881
867 | BA21-29 | BA21-29-6 | 380 | 100 | 6 | 15 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 882
868 | Tmax | Tmax T2 | 380 | 160 | 36 | 90 | 3 | PR221DS | 1.23 | 0.633 |  | АВВ | 883
869 | Tmax | Tmax T4 | 380 | 320 | 36 | 90 | 3 | PR222DS | 0.83 | 0.302 |  | АВВ | 884
870 | BA53-43 | ВА53-43-341870-2 | 660 | 1600 | 33.5 | 83.8 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | АО "Контактор" | 885
871 | NSX | NS-100N (0.4) | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.48 | 1.19 |  | Schneider Electric | 886
872 | NSX | NS-160N (0.4) | 400 | 160 | 36 | 90 | 3 | - | 1.59 | 0.75 |  | Schneider Electric | 887
873 | NSX | NS-250N (0.4) | 400 | 250 | 36 | 90 | 3 | - | 1.05 | 0.484 |  | Schneider Electric | 888
874 | NSX | NS-400N (0.4) | 400 | 400 | 45 | 113 | 3 | - | 0.672 | 0.305 |  | Schneider Electric | 889
875 | NSX | NS-630N (0.4) | 400 | 630 | 45 | 113 | 3 | - | 0.438 | 0.195 |  | Schneider Electric | 890
876 | NSX | NS-100L (0.69) | 690 | 100 | 75 | 188 | 3 | - | 1.59 | 0.75 |  | Schneider Electric | 891
877 | NSX | NS-160L (0.69) | 690 | 160 | 75 | 188 | 3 | - | 1.59 | 0.75 |  | Schneider Electric | 892
878 | NSX | NS-250L (0.69) | 690 | 250 | 20 | 50 | 3 | - | 1.05 | 0.484 |  | Schneider Electric | 893
879 | NSX | NS-400L (0.69) | 690 | 400 | 75 | 188 | 3 | - | 0.672 | 0.305 |  | Schneider Electric | 894
880 | NSX | NS-630L (0.69) | 690 | 630 | 35 | 87.5 | 3 | - | 0.402 | 0.178 |  | Schneider Electric | 895
881 | M | NW32 | 400 | 3200 | 65 | 163 | 4 | - | 0.122 | 0.0622 |  | Schneider Electric | 896
882 | M | NW40 | 400 | 4000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.113 | 0.0533 |  | Schneider Electric | 897
883 | M | NW40b | 400 | 4000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.113 | 0.0533 |  | Schneider Electric | 898
884 | M | M12N1 | 690 | 1250 | 40 | 100 | 3 | - | 0.23 | 0.0994 |  | Schneider Electric | 899
885 | GV2 | GV2-P04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | P04 | 453 | 271 |  | Schneider Electric | 900
886 | BA51Г25 | BA51Г25 | 380 | 25 | 5 | 12.5 | 3 | BA51Г25 | 9.18 | 4.65 |  | АО "Контактор" | 901
887 | BA57-35 | BA57-35-34 | 380 | 250 | 40 | 100 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 902
888 | BA51-35 | BA51-35 | 380 | 250 | 18 | 45 | 3 | BA51-35 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 903
889 | BA52-35 | BA52-35 | 380 | 250 | 10 | 25 | 3 | BA52-35 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 904
890 | BA53-41 | BA53-41-250 | 400 | 250 | 135 | 338 | 3 | BA53-41-250 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 905
891 | BA53-41 | BA53-41-400 | 400 | 400 | 135 | 338 | 3 | BA53-41-400 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 906
892 | BA52-39 | BA52-39 | 380 | 630 | 60 | 150 | 3 | BA52-39 | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 907
893 | BA56-41 | BA56-41-1000 | 380 | 1000 | 135 | 338 | 3 | BA56-41-1000 | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 908
894 | BA75-47 | BA75-47 | 380 | 4000 | 99 | 248 | 3 | - | 0.113 | 0.0533 |  | АО "Контактор" | 909
895 | c60 | C60a | 400 | 2 | 5 | 12.5 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 910
896 | c60 | C60a | 400 | 4 | 5 | 12.5 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 911
897 | c60 | C60a | 400 | 32 | 5 | 12.5 | 4 | - | 11.3 | 5.79 |  | Schneider Electric | 912
898 | c60 | C60a | 400 | 40 | 5 | 12.5 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 913
899 | BA55-41 | BA55-41-250 | 380 | 250 | 55 | 138 | 3 | BA53-41-250 | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 914
900 | BA55-41 | BA55-41-400 | 380 | 400 | 55 | 138 | 3 | BA55-41-400 | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 915
901 | BA56-41 | BA56-41-630 | 380 | 630 | 55 | 138 | 3 | BA56-41-630 | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 916
902 | BA24-29B | BA24-29В-34 | 380 | 63 | 2 | 5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | АО "Контактор" | 917
903 | BKЗ-4 | BКЗ-4 | 380 | 63 | 3 | 7.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  |  | 918
904 | AE20M | AE2049М | 380 | 63 | 2 | 5 | 3 | AE2049M | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 919
905 | BA57-31 | BA57-31-34 | 380 | 100 | 40 | 100 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 920
906 | BA47-29 | BA47-29-1 | 230 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | АО "Контактор" | 921
907 | BA47-29 | BA47-29-3 | 400 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | АО "Контактор" | 922
908 | BA47-100 | BA47-100-1 | 230 | 100 | 10 | 25 | 1 | - | 2.15 | 1.2 |  | АО "Контактор" | 923
909 | BA47-100 | BA47-100-3 | 400 | 100 | 10 | 25 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | АО "Контактор" | 924
910 | BA09-33 | BA09-33 | 380 | 160 | 60 | 150 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | АТОМЭЛЕКТРОПРИБОР | 925
911 | DMX | S2 | 250 | 160 | 35 | 87.5 | 4 | S2-160 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 926
912 | DMX | DMX 1600 | 415 | 800 | 42 | 105 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 927
913 | DMX | DMX 1600 | 415 | 1000 | 42 | 105 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 928
914 | DMX | DMX 1600 | 415 | 1250 | 42 | 105 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 929
915 | DMX | DMX 1600 | 415 | 1600 | 42 | 105 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 930
916 | DMX | DMX - N 2500 | 415 | 800 | 50 | 125 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 931
917 | DMX | DMX - N 2500 | 415 | 1000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 932
918 | DMX | DMX - N 2500 | 415 | 1250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 933
919 | DMX | DMX - N 2500 | 415 | 1600 | 50 | 125 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 934
920 | DMX | DMX - N 2500 | 415 | 2000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | Legrand | 935
921 | DMX | DMX - N 2500 | 415 | 2500 | 50 | 125 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | Legrand | 936
922 | DMX | DMX - H 2500 | 415 | 800 | 65 | 163 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 937
923 | DMX | DMX - H 2500 | 415 | 1000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 938
924 | DMX | DMX - H 2500 | 415 | 1250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 939
925 | DMX | DMX - H 2500 | 415 | 1600 | 65 | 163 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 940
926 | DMX | DMX - H 2500 | 415 | 2000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | Legrand | 941
927 | DMX | DMX - H 2500 | 415 | 2500 | 65 | 163 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | Legrand | 942
928 | DMX | DMX - L 2500 | 415 | 800 | 100 | 250 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 943
929 | DMX | DMX - L 2500 | 415 | 1000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 944
930 | DMX | DMX - L 2500 | 415 | 1250 | 100 | 250 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 945
931 | DMX | DMX - L 2500 | 415 | 1600 | 100 | 250 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 946
932 | DMX | DMX - L 2500 | 415 | 2000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | Legrand | 947
933 | DMX | DMX - L 2500 | 415 | 2500 | 100 | 250 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | Legrand | 948
934 | DMX | DMX - N 4000 | 415 | 3200 | 50 | 125 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | Legrand | 949
935 | DMX | DMX - N 4000 | 415 | 4000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | Legrand | 950
936 | DMX | DMX - H 4000 | 415 | 3200 | 65 | 163 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | Legrand | 951
937 | DMX | DMX - H 4000 | 415 | 4000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | Legrand | 952
938 | DMX | DMX - L 4000 | 415 | 3200 | 100 | 250 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | Legrand | 953
939 | DMX | DMX - L 4000 | 415 | 4000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | Legrand | 954
940 | DMX | DMX - I 2500 | 415 | 1250 | 0 | 0 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 955
941 | DMX | DMX - I 2500 | 415 | 1600 | 0 | 0 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 956
942 | DMX | DMX - I 2500 | 415 | 2000 | 0 | 0 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | Legrand | 957
943 | DMX | DMX - I 2500 | 415 | 2500 | 0 | 0 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | Legrand | 958
944 | DMX | DMX - I 4000 | 415 | 3200 | 0 | 0 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | Legrand | 959
945 | DMX | DMX - I 4000 | 415 | 4000 | 0 | 0 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | Legrand | 960
946 | DPX | DPX-E 125 | 400 | 16 | 16 | 40 | 4 | DPX 125 | 13.98 | 7.21 |  | Legrand | 961
947 | DPX | DPX-E 125 | 400 | 25 | 16 | 40 | 4 | DPX 125 | 9.18 | 4.65 |  | Legrand | 962
948 | DPX | DPX-E 125 | 400 | 40 | 16 | 40 | 4 | DPX 125 | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 963
949 | DPX | DPX-E 125 | 400 | 63 | 16 | 40 | 4 | DPX 125 | 4.72 | 2.88 |  | Legrand | 964
950 | DPX | DPX-E 125 | 400 | 100 | 16 | 40 | 4 | DPX 125 | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 965
951 | DPX | DPX-E 125 | 400 | 125 | 16 | 40 | 4 | DPX 125 | 1.62 | 0.887 |  | Legrand | 966
952 | DPX | DPX 125 | 400 | 16 | 36 | 90 | 4 | DPX 125 | 13.98 | 7.21 |  | Legrand | 967
953 | DPX | DPX 125 | 400 | 25 | 36 | 90 | 4 | DPX 125 | 9.18 | 4.65 |  | Legrand | 968
954 | DPX | DPX 125 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | DPX 125 | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 969
955 | DPX | DPX 125 | 400 | 63 | 36 | 90 | 4 | DPX 125 | 4.72 | 2.88 |  | Legrand | 970
956 | DPX | DPX 125 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | DPX 125 | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 971
957 | DPX | DPX 125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 4 | DPX 125 | 1.62 | 0.887 |  | Legrand | 972
958 | DPX | DPX 160 | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 160 | 9.18 | 4.65 |  | Legrand | 973
959 | DPX | DPX 160 | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 160 | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 974
960 | DPX | DPX 160 | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 160 | 4.72 | 2.88 |  | Legrand | 975
961 | DPX | DPX 160 | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 160 | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 976
962 | DPX | DPX 160 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 160 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 977
963 | DPX | DPX 160 | 400 | 25 | 36 | 90 | 4 | DPX 160 | 9.18 | 4.65 |  | Legrand | 978
964 | DPX | DPX 160 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | DPX 160 | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 979
965 | DPX | DPX 160 | 400 | 63 | 36 | 90 | 4 | DPX 160 | 4.72 | 2.88 |  | Legrand | 980
966 | DPX | DPX 160 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | DPX 160 | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 981
967 | DPX | DPX 160 | 400 | 160 | 36 | 90 | 4 | DPX 160 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 982
968 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 983
969 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 984
970 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 985
971 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 986
972 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 160 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 987
973 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 200 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 1.1 | 0.5 |  | Legrand | 988
974 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 250 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 989
975 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 160 | 50 | 125 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 990
976 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 200 | 50 | 125 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 1.1 | 0.5 |  | Legrand | 991
977 | DPX | DPX 250 ER | 400 | 250 | 50 | 125 | 4 | DPX 250 ER - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 992
978 | DPX | DPX 250 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - Электр | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 993
979 | DPX | DPX 250 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - Электр | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 994
980 | DPX | DPX 250 | 400 | 160 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - Электр | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 995
981 | DPX | DPX 250 | 400 | 250 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - Электр | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 996
982 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 40 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - Электр | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 997
983 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 100 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - Электр | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 998
984 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 160 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - Электр | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 999
985 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 250 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - Электр | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1000
986 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 40 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - Электр | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 1001
987 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 100 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - Электр | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 1002
988 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 160 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - Электр | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1003
989 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 200 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - Электр | 1.1 | 0.5 |  | Legrand | 1004
990 | DPX | DPX 250 | 400 | 25 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - М/Т | 9.18 | 4.65 |  | Legrand | 1005
991 | DPX | DPX 250 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - М/Т | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 1006
992 | DPX | DPX 250 | 400 | 63 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - М/Т | 4.72 | 2.88 |  | Legrand | 1007
993 | DPX | DPX 250 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - М/Т | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 1008
994 | DPX | DPX 250 | 400 | 160 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - М/Т | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1009
995 | DPX | DPX 250 | 400 | 250 | 36 | 90 | 4 | DPX 250 - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1010
996 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 25 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - М/Т | 9.18 | 4.65 |  | Legrand | 1011
997 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 40 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - М/Т | 5.89 | 2.93 |  | Legrand | 1012
998 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 63 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - М/Т | 4.72 | 2.88 |  | Legrand | 1013
999 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 100 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - М/Т | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 1014
1000 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 160 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - М/Т | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1015
1001 | DPX | DPX-H 250 | 400 | 250 | 70 | 175 | 4 | DPX 250 - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1016
1002 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 100 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - М/Т | 2.15 | 1.2 |  | Legrand | 1017
1003 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 160 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - М/Т | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1018
1004 | DPX | DPX-L 250 | 400 | 250 | 100 | 250 | 4 | DPX 250 - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1019
1005 | DPX | DPX 630 - S1 | 400 | 160 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S1 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1020
1006 | DPX | DPX 630 - S1 | 400 | 250 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S1 | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1021
1007 | DPX | DPX 630 - S1 | 400 | 400 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S1 | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1022
1008 | DPX | DPX 630 - S1 | 400 | 630 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S1 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1023
1009 | DPX | DPX 630 - S2 | 400 | 160 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S2 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1024
1010 | DPX | DPX 630 - S2 | 400 | 250 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S2 | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1025
1011 | DPX | DPX 630 - S2 | 400 | 400 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S2 | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1026
1012 | DPX | DPX 630 - S2 | 400 | 630 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 S2 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1027
1013 | DPX | DPX-H 630 - S1 | 400 | 160 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S1 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1028
1014 | DPX | DPX-H 630 - S1 | 400 | 250 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S1 | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1029
1015 | DPX | DPX-H 630 - S1 | 400 | 400 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S1 | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1030
1016 | DPX | DPX-H 630 - S1 | 400 | 630 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S1 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1031
1017 | DPX | DPX-H 630 - S2 | 400 | 160 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S2 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1032
1018 | DPX | DPX-H 630 - S2 | 400 | 250 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S2 | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1033
1019 | DPX | DPX-H 630 - S2 | 400 | 400 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S2 | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1034
1020 | DPX | DPX-H 630 - S2 | 400 | 630 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 S2 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1035
1021 | DPX | DPX-L 630 - S1 | 400 | 160 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S1 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1036
1022 | DPX | DPX-L 630 - S1 | 400 | 250 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S1 | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1037
1023 | DPX | DPX-L 630 - S1 | 400 | 400 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S1 | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1038
1024 | DPX | DPX-L 630 - S1 | 400 | 630 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S1 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1039
1025 | DPX | DPX-L 630 - S2 | 400 | 160 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S2 | 1.23 | 0.633 |  | Legrand | 1040
1026 | DPX | DPX-L 630 - S2 | 400 | 250 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S2 | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1041
1027 | DPX | DPX-L 630 - S2 | 400 | 400 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S2 | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1042
1028 | DPX | DPX-L 630 - S2 | 400 | 630 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 S2 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1043
1029 | DPX | DPX 630 | 400 | 250 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1044
1030 | DPX | DPX 630 | 400 | 320 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.83 | 0.302 |  | Legrand | 1045
1031 | DPX | DPX 630 | 400 | 400 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1046
1032 | DPX | DPX 630 | 400 | 500 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.53 | 0.15 |  | Legrand | 1047
1033 | DPX | DPX 630 | 400 | 630 | 36 | 90 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1048
1034 | DPX | DPX 630-H | 400 | 250 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1049
1035 | DPX | DPX 630-H | 400 | 320 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.83 | 0.302 |  | Legrand | 1050
1036 | DPX | DPX 630-H | 400 | 400 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1051
1037 | DPX | DPX 630-H | 400 | 500 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.53 | 0.15 |  | Legrand | 1052
1038 | DPX | DPX 630-H | 400 | 630 | 70 | 175 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1053
1039 | DPX | DPX 630-L | 400 | 250 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.988 | 0.417 |  | Legrand | 1054
1040 | DPX | DPX 630-L | 400 | 320 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.83 | 0.302 |  | Legrand | 1055
1041 | DPX | DPX 630-L | 400 | 400 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.65 | 0.17 |  | Legrand | 1056
1042 | DPX | DPX 630-L | 400 | 500 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.53 | 0.15 |  | Legrand | 1057
1043 | DPX | DPX 630-L | 400 | 630 | 100 | 250 | 4 | DPX 630 - М/Т | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1058
1044 | DPX | DPX 1250 | 400 | 500 | 50 | 125 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.53 | 0.15 |  | Legrand | 1059
1045 | DPX | DPX 1250 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1060
1046 | DPX | DPX 1250 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1061
1047 | DPX | DPX 1250 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 1062
1048 | DPX | DPX 1250 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1063
1049 | DPX | DPX-H 1250 | 400 | 500 | 70 | 175 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.53 | 0.15 |  | Legrand | 1064
1050 | DPX | DPX-H 1250 | 400 | 630 | 70 | 175 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1065
1051 | DPX | DPX-H 1250 | 400 | 800 | 70 | 175 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1066
1052 | DPX | DPX-H 1250 | 400 | 1000 | 70 | 175 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 1067
1053 | DPX | DPX-H 1250 | 400 | 1250 | 70 | 175 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1068
1054 | DPX | DPX-L 1250 | 400 | 500 | 100 | 250 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.53 | 0.15 |  | Legrand | 1069
1055 | DPX | DPX-L 1250 | 400 | 630 | 100 | 250 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1070
1056 | DPX | DPX-L 1250 | 400 | 800 | 100 | 250 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1071
1057 | DPX | DPX-L 1250 | 400 | 1000 | 100 | 250 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.25 | 0.1 |  | Legrand | 1072
1058 | DPX | DPX-L 1250 | 400 | 1250 | 100 | 250 | 4 | DPX 1250 - М/Т | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1073
1059 | DPX | DPX 1600 S1 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1074
1060 | DPX | DPX 1600 S1 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1075
1061 | DPX | DPX 1600 S1 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1076
1062 | DPX | DPX 1600 S1 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 1077
1063 | DPX | DPX 1600 S2 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1078
1064 | DPX | DPX 1600 S2 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1079
1065 | DPX | DPX 1600 S2 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1080
1066 | DPX | DPX 1600 S2 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 1081
1067 | DPX | DPX-H 1600 S1 | 400 | 630 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1082
1068 | DPX | DPX-H 1600 S1 | 400 | 800 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1083
1069 | DPX | DPX-H 1600 S1 | 400 | 1250 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1084
1070 | DPX | DPX-H 1600 S1 | 400 | 1600 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S1 | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 1085
1071 | DPX | DPX-H 1600 S2 | 400 | 630 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.398 | 0.128 |  | Legrand | 1086
1072 | DPX | DPX-H 1600 S2 | 400 | 800 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.33 | 0.115 |  | Legrand | 1087
1073 | DPX | DPX-H 1600 S2 | 400 | 1250 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.204 | 0.0917 |  | Legrand | 1088
1074 | DPX | DPX-H 1600 S2 | 400 | 1600 | 70 | 175 | 4 | DPX 1600 S2 | 0.14 | 0.08 |  | Legrand | 1089
1075 | S200 | S 201-B 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1090
1076 | S200 | S 201-B 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1091
1077 | S200 | S 201-B 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1092
1078 | S200 | S 201-B 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1093
1079 | S200 | S 201-B 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1094
1080 | S200 | S 201-B 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1095
1081 | S200 | S 201-B 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1096
1082 | S200 | S 201-B 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1097
1083 | S200 | S 201-B 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1098
1084 | S200 | S 201-B 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1099
1085 | S200 | S 202-B 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1100
1086 | S200 | S 202-B 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1101
1087 | S200 | S 202-B 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1102
1088 | S200 | S 202-B 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1103
1089 | S200 | S 202-B 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1104
1090 | S200 | S 202-B 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1105
1091 | S200 | S 202-B 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1106
1092 | S200 | S 202-B 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1107
1093 | S200 | S 202-B 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1108
1094 | S200 | S 202-B 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1109
1095 | S200 | S 203-B 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1110
1096 | S200 | S 203-B 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1111
1097 | S200 | S 203-B 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1112
1098 | S200 | S 203-B 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1113
1099 | S200 | S 203-B 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1114
1100 | S200 | S 203-B 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1115
1101 | S200 | S 203-B 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1116
1102 | S200 | S 203-B 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1117
1103 | S200 | S 203-B 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1118
1104 | S200 | S 203-B 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1119
1105 | S200 | S 204-B 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1120
1106 | S200 | S 204-B 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1121
1107 | S200 | S 204-B 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1122
1108 | S200 | S 204-B 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1123
1109 | S200 | S 204-B 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1124
1110 | S200 | S 204-B 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1125
1111 | S200 | S 204-B 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1126
1112 | S200 | S 204-B 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1127
1113 | S200 | S 204-B 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1128
1114 | S200 | S 204-B 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1129
1115 | S200 | S 201-C 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1130
1116 | S200 | S 201-C 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1131
1117 | S200 | S 201-C 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1132
1118 | S200 | S 201-C 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1133
1119 | S200 | S 201-C 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1134
1120 | S200 | S 201-C 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1135
1121 | S200 | S 201-C 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1136
1122 | S200 | S 201-C 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1137
1123 | S200 | S 201-C 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1138
1124 | S200 | S 201-C 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1139
1125 | S200 | S 201-C 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1140
1126 | S200 | S 201-C 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1141
1127 | S200 | S 201-C 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1142
1128 | S200 | S 201-C 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1143
1129 | S200 | S 201-C 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1144
1130 | S200 | S 201-C 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1145
1131 | S200 | S 202-C 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1146
1132 | S200 | S 202-C 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1147
1133 | S200 | S 202-C 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1148
1134 | S200 | S 202-C 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1149
1135 | S200 | S 202-C 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1150
1136 | S200 | S 202-C 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1151
1137 | S200 | S 202-C 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1152
1138 | S200 | S 202-C 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1153
1139 | S200 | S 202-C 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1154
1140 | S200 | S 202-C 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1155
1141 | S200 | S 202-C 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1156
1142 | S200 | S 202-C 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1157
1143 | S200 | S 202-C 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1158
1144 | S200 | S 202-C 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1159
1145 | S200 | S 202-C 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1160
1146 | S200 | S 202-C 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1161
1147 | S200 | S 203-C 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1162
1148 | S200 | S 203-C 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1163
1149 | S200 | S 203-C 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1164
1150 | S200 | S 203-C 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1165
1151 | S200 | S 203-C 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1166
1152 | S200 | S 203-C 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1167
1153 | S200 | S 203-C 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1168
1154 | S200 | S 203-C 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1169
1155 | S200 | S 203-C 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1170
1156 | S200 | S 203-C 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1171
1157 | S200 | S 203-C 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1172
1158 | S200 | S 203-C 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1173
1159 | S200 | S 203-C 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1174
1160 | S200 | S 203-C 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1175
1161 | S200 | S 203-C 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1176
1162 | S200 | S 203-C 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1177
1163 | S200 | S 204-C 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1178
1164 | S200 | S 204-C 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1179
1165 | S200 | S 204-C 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1180
1166 | S200 | S 204-C 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1181
1167 | S200 | S 204-C 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1182
1168 | S200 | S 204-C 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1183
1169 | S200 | S 204-C 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1184
1170 | S200 | S 204-C 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1185
1171 | S200 | S 204-C 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1186
1172 | S200 | S 204-C 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1187
1173 | S200 | S 204-C 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1188
1174 | S200 | S 204-C 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1189
1175 | S200 | S 204-C 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1190
1176 | S200 | S 204-C 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1191
1177 | S200 | S 204-C 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1192
1178 | S200 | S 204-C 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1193
1179 | S200 | S 201-D 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1194
1180 | S200 | S 201-D 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1195
1181 | S200 | S 201-D 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1196
1182 | S200 | S 201-D 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1197
1183 | S200 | S 201-D 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1198
1184 | S200 | S 201-D 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1199
1185 | S200 | S 201-D 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1200
1186 | S200 | S 201-D 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1201
1187 | S200 | S 201-D 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1202
1188 | S200 | S 201-D 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1203
1189 | S200 | S 201-D 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1204
1190 | S200 | S 201-D 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1205
1191 | S200 | S 201-D 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1206
1192 | S200 | S 201-D 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1207
1193 | S200 | S 201-D 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1208
1194 | S200 | S 201-D 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1209
1195 | S200 | S 202-D 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1210
1196 | S200 | S 202-D 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1211
1197 | S200 | S 202-D 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1212
1198 | S200 | S 202-D 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1213
1199 | S200 | S 202-D 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1214
1200 | S200 | S 202-D 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1215
1201 | S200 | S 202-D 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1216
1202 | S200 | S 202-D 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1217
1203 | S200 | S 202-D 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1218
1204 | S200 | S 202-D 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1219
1205 | S200 | S 202-D 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1220
1206 | S200 | S 202-D 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1221
1207 | S200 | S 202-D 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1222
1208 | S200 | S 202-D 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1223
1209 | S200 | S 202-D 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1224
1210 | S200 | S 202-D 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1225
1211 | S200 | S 203-D 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1226
1212 | S200 | S 203-D 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1227
1213 | S200 | S 203-D 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1228
1214 | S200 | S 203-D 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1229
1215 | S200 | S 203-D 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1230
1216 | S200 | S 203-D 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1231
1217 | S200 | S 203-D 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1232
1218 | S200 | S 203-D 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1233
1219 | S200 | S 203-D 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1234
1220 | S200 | S 203-D 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1235
1221 | S200 | S 203-D 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1236
1222 | S200 | S 203-D 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1237
1223 | S200 | S 203-D 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1238
1224 | S200 | S 203-D 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1239
1225 | S200 | S 203-D 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1240
1226 | S200 | S 203-D 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1241
1227 | S200 | S 204-D 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1242
1228 | S200 | S 204-D 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1243
1229 | S200 | S 204-D 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1244
1230 | S200 | S 204-D 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1245
1231 | S200 | S 204-D 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1246
1232 | S200 | S 204-D 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1247
1233 | S200 | S 204-D 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1248
1234 | S200 | S 204-D 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1249
1235 | S200 | S 204-D 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1250
1236 | S200 | S 204-D 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1251
1237 | S200 | S 204-D 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1252
1238 | S200 | S 204-D 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1253
1239 | S200 | S 204-D 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1254
1240 | S200 | S 204-D 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1255
1241 | S200 | S 204-D 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1256
1242 | S200 | S 204-D 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1257
1243 | S200 | S 201-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1258
1244 | S200 | S 201-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1259
1245 | S200 | S 201-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1260
1246 | S200 | S 201-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1261
1247 | S200 | S 201-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1262
1248 | S200 | S 201-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1263
1249 | S200 | S 201-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1264
1250 | S200 | S 201-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1265
1251 | S200 | S 201-K 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1266
1252 | S200 | S 201-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1267
1253 | S200 | S 201-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1268
1254 | S200 | S 201-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1269
1255 | S200 | S 201-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1270
1256 | S200 | S 201-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1271
1257 | S200 | S 201-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1272
1258 | S200 | S 201-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1273
1259 | S200 | S 202-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1274
1260 | S200 | S 202-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1275
1261 | S200 | S 202-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1276
1262 | S200 | S 202-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1277
1263 | S200 | S 202-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1278
1264 | S200 | S 202-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1279
1265 | S200 | S 202-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1280
1266 | S200 | S 202-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1281
1267 | S200 | S 202-K 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1282
1268 | S200 | S 202-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1283
1269 | S200 | S 202-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1284
1270 | S200 | S 202-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1285
1271 | S200 | S 202-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1286
1272 | S200 | S 202-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1287
1273 | S200 | S 202-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1288
1274 | S200 | S 202-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1289
1275 | S200 | S 203-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1290
1276 | S200 | S 203-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1291
1277 | S200 | S 203-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1292
1278 | S200 | S 203-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1293
1279 | S200 | S 203-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1294
1280 | S200 | S 203-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1295
1281 | S200 | S 203-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1296
1282 | S200 | S 203-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1297
1283 | S200 | S 203-K 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1298
1284 | S200 | S 203-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1299
1285 | S200 | S 203-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1300
1286 | S200 | S 203-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1301
1287 | S200 | S 203-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1302
1288 | S200 | S 203-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1303
1289 | S200 | S 203-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1304
1290 | S200 | S 203-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1305
1291 | S200 | S 204-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1306
1292 | S200 | S 204-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1307
1293 | S200 | S 204-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1308
1294 | S200 | S 204-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1309
1295 | S200 | S 204-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1310
1296 | S200 | S 204-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1311
1297 | S200 | S 204-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1312
1298 | S200 | S 204-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1313
1299 | S200 | S 204-K 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1314
1300 | S200 | S 204-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1315
1301 | S200 | S 204-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1316
1302 | S200 | S 204-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1317
1303 | S200 | S 204-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1318
1304 | S200 | S 204-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1319
1305 | S200 | S 204-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1320
1306 | S200 | S 204-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1321
1307 | S200 | S 201-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1322
1308 | S200 | S 201-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1323
1309 | S200 | S 201-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1324
1310 | S200 | S 201-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1325
1311 | S200 | S 201-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1326
1312 | S200 | S 201-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1327
1313 | S200 | S 201-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1328
1314 | S200 | S 201-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1329
1315 | S200 | S 201-Z 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1330
1316 | S200 | S 201-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1331
1317 | S200 | S 201-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1332
1318 | S200 | S 201-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1333
1319 | S200 | S 201-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1334
1320 | S200 | S 201-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1335
1321 | S200 | S 201-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1336
1322 | S200 | S 201-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1337
1323 | S200 | S 202-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1338
1324 | S200 | S 202-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1339
1325 | S200 | S 202-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1340
1326 | S200 | S 202-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1341
1327 | S200 | S 202-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1342
1328 | S200 | S 202-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1343
1329 | S200 | S 202-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1344
1330 | S200 | S 202-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1345
1331 | S200 | S 202-Z 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1346
1332 | S200 | S 202-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1347
1333 | S200 | S 202-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1348
1334 | S200 | S 202-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1349
1335 | S200 | S 202-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1350
1336 | S200 | S 202-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1351
1337 | S200 | S 202-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1352
1338 | S200 | S 202-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1353
1339 | S200 | S 203-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1354
1340 | S200 | S 203-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1355
1341 | S200 | S 203-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1356
1342 | S200 | S 203-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1357
1343 | S200 | S 203-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1358
1344 | S200 | S 203-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1359
1345 | S200 | S 203-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1360
1346 | S200 | S 203-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1361
1347 | S200 | S 203-Z 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1362
1348 | S200 | S 203-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1363
1349 | S200 | S 203-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1364
1350 | S200 | S 203-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1365
1351 | S200 | S 203-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1366
1352 | S200 | S 203-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1367
1353 | S200 | S 203-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1368
1354 | S200 | S 203-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1369
1355 | S200 | S 204-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1370
1356 | S200 | S 204-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1371
1357 | S200 | S 204-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1372
1358 | S200 | S 204-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1373
1359 | S200 | S 204-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1374
1360 | S200 | S 204-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1375
1361 | S200 | S 204-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1376
1362 | S200 | S 204-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1377
1363 | S200 | S 204-Z 13 | 440 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1378
1364 | S200 | S 204-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1379
1365 | S200 | S 204-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1380
1366 | S200 | S 204-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1381
1367 | S200 | S 204-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1382
1368 | S200 | S 204-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1383
1369 | S200 | S 204-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1384
1370 | S200 | S 204-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1385
1371 | S200 M | S 201 M-B 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1386
1372 | S200 M | S 201 M-B 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1387
1373 | S200 M | S 201 M-B 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1388
1374 | S200 M | S 201 M-B 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1389
1375 | S200 M | S 201 M-B 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1390
1376 | S200 M | S 201 M-B 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1391
1377 | S200 M | S 201 M-B 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1392
1378 | S200 M | S 201 M-B 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1393
1379 | S200 M | S 201 M-B 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1394
1380 | S200 M | S 201 M-B 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1395
1381 | S200 M | S 202 M-B 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1396
1382 | S200 M | S 202 M-B 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1397
1383 | S200 M | S 202 M-B 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1398
1384 | S200 M | S 202 M-B 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1399
1385 | S200 M | S 202 M-B 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1400
1386 | S200 M | S 202 M-B 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1401
1387 | S200 M | S 202 M-B 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1402
1388 | S200 M | S 202 M-B 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1403
1389 | S200 M | S 202 M-B 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1404
1390 | S200 M | S 202 M-B 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1405
1391 | S200 M | S 203 M-B 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1406
1392 | S200 M | S 203 M-B 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1407
1393 | S200 M | S 203 M-B 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1408
1394 | S200 M | S 203 M-B 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1409
1395 | S200 M | S 203 M-B 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1410
1396 | S200 M | S 203 M-B 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1411
1397 | S200 M | S 203 M-B 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1412
1398 | S200 M | S 203 M-B 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1413
1399 | S200 M | S 203 M-B 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1414
1400 | S200 M | S 203 M-B 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1415
1401 | S200 M | S 204 M-B 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1416
1402 | S200 M | S 204 M-B 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1417
1403 | S200 M | S 204 M-B 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1418
1404 | S200 M | S 204 M-B 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1419
1405 | S200 M | S 204 M-B 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1420
1406 | S200 M | S 204 M-B 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1421
1407 | S200 M | S 204 M-B 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1422
1408 | S200 M | S 204 M-B 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1423
1409 | S200 M | S 204 M-B 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1424
1410 | S200 M | S 204 M-B 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1425
1411 | S200 M | S 201 M-C 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1426
1412 | S200 M | S 201 M-C 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1427
1413 | S200 M | S 201 M-C 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1428
1414 | S200 M | S 201 M-C 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1429
1415 | S200 M | S 201 M-C 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1430
1416 | S200 M | S 201 M-C 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1431
1417 | S200 M | S 201 M-C 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1432
1418 | S200 M | S 201 M-C 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1433
1419 | S200 M | S 201 M-C 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1434
1420 | S200 M | S 201 M-C 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1435
1421 | S200 M | S 201 M-C 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1436
1422 | S200 M | S 201 M-C 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1437
1423 | S200 M | S 201 M-C 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1438
1424 | S200 M | S 201 M-C 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1439
1425 | S200 M | S 201 M-C 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1440
1426 | S200 M | S 201 M-C 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1441
1427 | S200 M | S 202 M-C 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1442
1428 | S200 M | S 202 M-C 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1443
1429 | S200 M | S 202 M-C 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1444
1430 | S200 M | S 202 M-C 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1445
1431 | S200 M | S 202 M-C 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1446
1432 | S200 M | S 202 M-C 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1447
1433 | S200 M | S 202 M-C 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1448
1434 | S200 M | S 202 M-C 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1449
1435 | S200 M | S 202 M-C 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1450
1436 | S200 M | S 202 M-C 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1451
1437 | S200 M | S 202 M-C 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1452
1438 | S200 M | S 202 M-C 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1453
1439 | S200 M | S 202 M-C 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1454
1440 | S200 M | S 202 M-C 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1455
1441 | S200 M | S 202 M-C 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1456
1442 | S200 M | S 202 M-C 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1457
1443 | S200 M | S 203 M-C 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1458
1444 | S200 M | S 203 M-C 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1459
1445 | S200 M | S 203 M-C 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1460
1446 | S200 M | S 203 M-C 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1461
1447 | S200 M | S 203 M-C 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1462
1448 | S200 M | S 203 M-C 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1463
1449 | S200 M | S 203 M-C 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1464
1450 | S200 M | S 203 M-C 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1465
1451 | S200 M | S 203 M-C 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1466
1452 | S200 M | S 203 M-C 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1467
1453 | S200 M | S 203 M-C 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1468
1454 | S200 M | S 203 M-C 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1469
1455 | S200 M | S 203 M-C 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1470
1456 | S200 M | S 203 M-C 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1471
1457 | S200 M | S 203 M-C 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1472
1458 | S200 M | S 203 M-C 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1473
1459 | S200 M | S 204 M-C 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1474
1460 | S200 M | S 204 M-C 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1475
1461 | S200 M | S 204 M-C 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1476
1462 | S200 M | S 204 M-C 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1477
1463 | S200 M | S 204 M-C 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1478
1464 | S200 M | S 204 M-C 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1479
1465 | S200 M | S 204 M-C 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1480
1466 | S200 M | S 204 M-C 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1481
1467 | S200 M | S 204 M-C 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1482
1468 | S200 M | S 204 M-C 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1483
1469 | S200 M | S 204 M-C 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1484
1470 | S200 M | S 204 M-C 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1485
1471 | S200 M | S 204 M-C 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1486
1472 | S200 M | S 204 M-C 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1487
1473 | S200 M | S 204 M-C 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1488
1474 | S200 M | S 204 M-C 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1489
1475 | S200 M | S 201 M-D 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1490
1476 | S200 M | S 201 M-D 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1491
1477 | S200 M | S 201 M-D 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1492
1478 | S200 M | S 201 M-D 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1493
1479 | S200 M | S 201 M-D 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1494
1480 | S200 M | S 201 M-D 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1495
1481 | S200 M | S 201 M-D 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1496
1482 | S200 M | S 201 M-D 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1497
1483 | S200 M | S 201 M-D 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1498
1484 | S200 M | S 201 M-D 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1499
1485 | S200 M | S 201 M-D 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1500
1486 | S200 M | S 201 M-D 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1501
1487 | S200 M | S 201 M-D 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1502
1488 | S200 M | S 201 M-D 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1503
1489 | S200 M | S 201 M-D 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1504
1490 | S200 M | S 201 M-D 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1505
1491 | S200 M | S 202 M-D 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1506
1492 | S200 M | S 202 M-D 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1507
1493 | S200 M | S 202 M-D 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1508
1494 | S200 M | S 202 M-D 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1509
1495 | S200 M | S 202 M-D 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1510
1496 | S200 M | S 202 M-D 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1511
1497 | S200 M | S 202 M-D 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1512
1498 | S200 M | S 202 M-D 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1513
1499 | S200 M | S 202 M-D 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1514
1500 | S200 M | S 202 M-D 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1515
1501 | S200 M | S 202 M-D 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1516
1502 | S200 M | S 202 M-D 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1517
1503 | S200 M | S 202 M-D 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1518
1504 | S200 M | S 202 M-D 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1519
1505 | S200 M | S 202 M-D 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1520
1506 | S200 M | S 202 M-D 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1521
1507 | S200 M | S 203 M-D 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1522
1508 | S200 M | S 203 M-D 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1523
1509 | S200 M | S 203 M-D 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1524
1510 | S200 M | S 203 M-D 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1525
1511 | S200 M | S 203 M-D 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1526
1512 | S200 M | S 203 M-D 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1527
1513 | S200 M | S 203 M-D 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1528
1514 | S200 M | S 203 M-D 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1529
1515 | S200 M | S 203 M-D 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1530
1516 | S200 M | S 203 M-D 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1531
1517 | S200 M | S 203 M-D 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1532
1518 | S200 M | S 203 M-D 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1533
1519 | S200 M | S 203 M-D 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1534
1520 | S200 M | S 203 M-D 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1535
1521 | S200 M | S 203 M-D 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1536
1522 | S200 M | S 203 M-D 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1537
1523 | S200 M | S 204 M-D 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1538
1524 | S200 M | S 204 M-D 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1539
1525 | S200 M | S 204 M-D 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1540
1526 | S200 M | S 204 M-D 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1541
1527 | S200 M | S 204 M-D 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1542
1528 | S200 M | S 204 M-D 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1543
1529 | S200 M | S 204 M-D 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1544
1530 | S200 M | S 204 M-D 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1545
1531 | S200 M | S 204 M-D 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1546
1532 | S200 M | S 204 M-D 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1547
1533 | S200 M | S 204 M-D 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1548
1534 | S200 M | S 204 M-D 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1549
1535 | S200 M | S 204 M-D 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1550
1536 | S200 M | S 204 M-D 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1551
1537 | S200 M | S 204 M-D 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1552
1538 | S200 M | S 204 M-D 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1553
1539 | S200 M | S 201 M-K 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1554
1540 | S200 M | S 201 M-K 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1555
1541 | S200 M | S 201 M-K 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1556
1542 | S200 M | S 201 M-K 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1557
1543 | S200 M | S 201 M-K 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1558
1544 | S200 M | S 201 M-K 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1559
1545 | S200 M | S 201 M-K 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1560
1546 | S200 M | S 201 M-K 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1561
1547 | S200 M | S 201 M-K 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1562
1548 | S200 M | S 201 M-K 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1563
1549 | S200 M | S 201 M-K 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1564
1550 | S200 M | S 201 M-K 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1565
1551 | S200 M | S 201 M-K 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1566
1552 | S200 M | S 201 M-K 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1567
1553 | S200 M | S 201 M-K 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1568
1554 | S200 M | S 201 M-K 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1569
1555 | S200 M | S 202 M-K 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1570
1556 | S200 M | S 202 M-K 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1571
1557 | S200 M | S 202 M-K 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1572
1558 | S200 M | S 202 M-K 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1573
1559 | S200 M | S 202 M-K 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1574
1560 | S200 M | S 202 M-K 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1575
1561 | S200 M | S 202 M-K 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1576
1562 | S200 M | S 202 M-K 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1577
1563 | S200 M | S 202 M-K 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1578
1564 | S200 M | S 202 M-K 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1579
1565 | S200 M | S 202 M-K 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1580
1566 | S200 M | S 202 M-K 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1581
1567 | S200 M | S 202 M-K 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1582
1568 | S200 M | S 202 M-K 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1583
1569 | S200 M | S 202 M-K 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1584
1570 | S200 M | S 202 M-K 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1585
1571 | S200 M | S 203 M-K 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1586
1572 | S200 M | S 203 M-K 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1587
1573 | S200 M | S 203 M-K 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1588
1574 | S200 M | S 203 M-K 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1589
1575 | S200 M | S 203 M-K 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1590
1576 | S200 M | S 203 M-K 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1591
1577 | S200 M | S 203 M-K 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1592
1578 | S200 M | S 203 M-K 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1593
1579 | S200 M | S 203 M-K 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1594
1580 | S200 M | S 203 M-K 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1595
1581 | S200 M | S 203 M-K 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1596
1582 | S200 M | S 203 M-K 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1597
1583 | S200 M | S 203 M-K 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1598
1584 | S200 M | S 203 M-K 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1599
1585 | S200 M | S 203 M-K 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1600
1586 | S200 M | S 203 M-K 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1601
1587 | S200 M | S 204 M-K 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1602
1588 | S200 M | S 204 M-K 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1603
1589 | S200 M | S 204 M-K 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1604
1590 | S200 M | S 204 M-K 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1605
1591 | S200 M | S 204 M-K 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1606
1592 | S200 M | S 204 M-K 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1607
1593 | S200 M | S 204 M-K 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1608
1594 | S200 M | S 204 M-K 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1609
1595 | S200 M | S 204 M-K 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1610
1596 | S200 M | S 204 M-K 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1611
1597 | S200 M | S 204 M-K 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1612
1598 | S200 M | S 204 M-K 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1613
1599 | S200 M | S 204 M-K 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1614
1600 | S200 M | S 204 M-K 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1615
1601 | S200 M | S 204 M-K 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1616
1602 | S200 M | S 204 M-K 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1617
1603 | S200 M | S 201 M-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1618
1604 | S200 M | S 201 M-Z 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1619
1605 | S200 M | S 201 M-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1620
1606 | S200 M | S 201 M-Z 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1621
1607 | S200 M | S 201 M-Z 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1622
1608 | S200 M | S 201 M-Z 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1623
1609 | S200 M | S 201 M-Z 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1624
1610 | S200 M | S 201 M-Z 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1625
1611 | S200 M | S 201 M-Z 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1626
1612 | S200 M | S 201 M-Z 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1627
1613 | S200 M | S 201 M-Z 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1628
1614 | S200 M | S 201 M-Z 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1629
1615 | S200 M | S 201 M-Z 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1630
1616 | S200 M | S 201 M-Z 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1631
1617 | S200 M | S 201 M-Z 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1632
1618 | S200 M | S 201 M-Z 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1633
1619 | S200 M | S 202 M-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1634
1620 | S200 M | S 202 M-Z 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1635
1621 | S200 M | S 202 M-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1636
1622 | S200 M | S 202 M-Z 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1637
1623 | S200 M | S 202 M-Z 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1638
1624 | S200 M | S 202 M-Z 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1639
1625 | S200 M | S 202 M-Z 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1640
1626 | S200 M | S 202 M-Z 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1641
1627 | S200 M | S 202 M-Z 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1642
1628 | S200 M | S 202 M-Z 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1643
1629 | S200 M | S 202 M-Z 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1644
1630 | S200 M | S 202 M-Z 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1645
1631 | S200 M | S 202 M-Z 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1646
1632 | S200 M | S 202 M-Z 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1647
1633 | S200 M | S 202 M-Z 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1648
1634 | S200 M | S 202 M-Z 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1649
1635 | S200 M | S 203 M-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1650
1636 | S200 M | S 203 M-Z 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1651
1637 | S200 M | S 203 M-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1652
1638 | S200 M | S 203 M-Z 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1653
1639 | S200 M | S 203 M-Z 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1654
1640 | S200 M | S 203 M-Z 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1655
1641 | S200 M | S 203 M-Z 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1656
1642 | S200 M | S 203 M-Z 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1657
1643 | S200 M | S 203 M-Z 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1658
1644 | S200 M | S 203 M-Z 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1659
1645 | S200 M | S 203 M-Z 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1660
1646 | S200 M | S 203 M-Z 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1661
1647 | S200 M | S 203 M-Z 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1662
1648 | S200 M | S 203 M-Z 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1663
1649 | S200 M | S 203 M-Z 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1664
1650 | S200 M | S 203 M-Z 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1665
1651 | S200 M | S 204 M-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1666
1652 | S200 M | S 204 M-Z 1 | 440 | 1 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1667
1653 | S200 M | S 204 M-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1668
1654 | S200 M | S 204 M-Z 2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1669
1655 | S200 M | S 204 M-Z 3 | 440 | 3 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1670
1656 | S200 M | S 204 M-Z 4 | 440 | 4 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1671
1657 | S200 M | S 204 M-Z 6 | 440 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1672
1658 | S200 M | S 204 M-Z 10 | 440 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1673
1659 | S200 M | S 204 M-Z 13 | 440 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1674
1660 | S200 M | S 204 M-Z 16 | 440 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1675
1661 | S200 M | S 204 M-Z 20 | 440 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1676
1662 | S200 M | S 204 M-Z 25 | 440 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1677
1663 | S200 M | S 204 M-Z 32 | 440 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1678
1664 | S200 M | S 204 M-Z 40 | 440 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1679
1665 | S200 M | S 204 M-Z 50 | 440 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1680
1666 | S200 M | S 204 M-Z 63 | 440 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1681
1667 | S200 P | S 201 P-B 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1682
1668 | S200 P | S 201 P-B 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1683
1669 | S200 P | S 201 P-B 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1684
1670 | S200 P | S 201 P-B 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1685
1671 | S200 P | S 201 P-B 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1686
1672 | S200 P | S 201 P-B 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1687
1673 | S200 P | S 201 P-B 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1688
1674 | S200 P | S 201 P-B 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1689
1675 | S200 P | S 201 P-B 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1690
1676 | S200 P | S 201 P-B 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1691
1677 | S200 P | S 202 P-B 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1692
1678 | S200 P | S 202 P-B 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1693
1679 | S200 P | S 202 P-B 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1694
1680 | S200 P | S 202 P-B 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1695
1681 | S200 P | S 202 P-B 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1696
1682 | S200 P | S 202 P-B 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1697
1683 | S200 P | S 202 P-B 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1698
1684 | S200 P | S 202 P-B 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1699
1685 | S200 P | S 202 P-B 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1700
1686 | S200 P | S 202 P-B 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1701
1687 | S200 P | S 203 P-B 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1702
1688 | S200 P | S 203 P-B 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1703
1689 | S200 P | S 203 P-B 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1704
1690 | S200 P | S 203 P-B 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1705
1691 | S200 P | S 203 P-B 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1706
1692 | S200 P | S 203 P-B 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1707
1693 | S200 P | S 203 P-B 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1708
1694 | S200 P | S 203 P-B 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1709
1695 | S200 P | S 203 P-B 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1710
1696 | S200 P | S 203 P-B 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1711
1697 | S200 P | S 204 P-B 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1712
1698 | S200 P | S 204 P-B 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1713
1699 | S200 P | S 204 P-B 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1714
1700 | S200 P | S 204 P-B 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1715
1701 | S200 P | S 204 P-B 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1716
1702 | S200 P | S 204 P-B 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1717
1703 | S200 P | S 204 P-B 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1718
1704 | S200 P | S 204 P-B 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1719
1705 | S200 P | S 204 P-B 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1720
1706 | S200 P | S 204 P-B 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1721
1707 | S200 P | S 201 P-C 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1722
1708 | S200 P | S 201 P-C 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1723
1709 | S200 P | S 201 P-C 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1724
1710 | S200 P | S 201 P-C 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1725
1711 | S200 P | S 201 P-C 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1726
1712 | S200 P | S 201 P-C 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1727
1713 | S200 P | S 201 P-C 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1728
1714 | S200 P | S 201 P-C 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1729
1715 | S200 P | S 201 P-C 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1730
1716 | S200 P | S 201 P-C 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1731
1717 | S200 P | S 201 P-C 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1732
1718 | S200 P | S 201 P-C 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1733
1719 | S200 P | S 201 P-C 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1734
1720 | S200 P | S 201 P-C 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1735
1721 | S200 P | S 201 P-C 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1736
1722 | S200 P | S 202 P-C 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1737
1723 | S200 P | S 202 P-C 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1738
1724 | S200 P | S 202 P-C 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1739
1725 | S200 P | S 202 P-C 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1740
1726 | S200 P | S 202 P-C 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1741
1727 | S200 P | S 202 P-C 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1742
1728 | S200 P | S 202 P-C 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1743
1729 | S200 P | S 202 P-C 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1744
1730 | S200 P | S 202 P-C 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1745
1731 | S200 P | S 202 P-C 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1746
1732 | S200 P | S 202 P-C 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1747
1733 | S200 P | S 202 P-C 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1748
1734 | S200 P | S 202 P-C 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1749
1735 | S200 P | S 202 P-C 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1750
1736 | S200 P | S 202 P-C 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1751
1737 | S200 P | S 202 P-C 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1752
1738 | S200 P | S 203 P-C 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1753
1739 | S200 P | S 203 P-C 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1754
1740 | S200 P | S 203 P-C 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1755
1741 | S200 P | S 203 P-C 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1756
1742 | S200 P | S 203 P-C 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1757
1743 | S200 P | S 203 P-C 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1758
1744 | S200 P | S 203 P-C 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1759
1745 | S200 P | S 203 P-C 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1760
1746 | S200 P | S 203 P-C 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1761
1747 | S200 P | S 203 P-C 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1762
1748 | S200 P | S 203 P-C 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1763
1749 | S200 P | S 203 P-C 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1764
1750 | S200 P | S 203 P-C 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1765
1751 | S200 P | S 203 P-C 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1766
1752 | S200 P | S 203 P-C 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1767
1753 | S200 P | S 203 P-C 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1768
1754 | S200 P | S 204 P-C 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 1769
1755 | S200 P | S 204 P-C 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 1770
1756 | S200 P | S 204 P-C 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1771
1757 | S200 P | S 204 P-C 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1772
1758 | S200 P | S 204 P-C 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1773
1759 | S200 P | S 204 P-C 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1774
1760 | S200 P | S 204 P-C 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1775
1761 | S200 P | S 204 P-C 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1776
1762 | S200 P | S 204 P-C 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1777
1763 | S200 P | S 204 P-C 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1778
1764 | S200 P | S 204 P-C 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1779
1765 | S200 P | S 204 P-C 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1780
1766 | S200 P | S 204 P-C 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1781
1767 | S200 P | S 204 P-C 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1782
1768 | S200 P | S 204 P-C 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1783
1769 | S200 P | S 204 P-C 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1784
1770 | S200 P | S 201 P-D 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1785
1771 | S200 P | S 201 P-D 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1786
1772 | S200 P | S 201 P-D 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1787
1773 | S200 P | S 201 P-D 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1788
1774 | S200 P | S 201 P-D 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1789
1775 | S200 P | S 201 P-D 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1790
1776 | S200 P | S 201 P-D 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1791
1777 | S200 P | S 201 P-D 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1792
1778 | S200 P | S 201 P-D 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1793
1779 | S200 P | S 201 P-D 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1794
1780 | S200 P | S 201 P-D 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1795
1781 | S200 P | S 201 P-D 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1796
1782 | S200 P | S 201 P-D 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1797
1783 | S200 P | S 201 P-D 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1798
1784 | S200 P | S 201 P-D 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1799
1785 | S200 P | S 202 P-D 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1800
1786 | S200 P | S 202 P-D 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1801
1787 | S200 P | S 202 P-D 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1802
1788 | S200 P | S 202 P-D 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1803
1789 | S200 P | S 202 P-D 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1804
1790 | S200 P | S 202 P-D 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1805
1791 | S200 P | S 202 P-D 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1806
1792 | S200 P | S 202 P-D 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1807
1793 | S200 P | S 202 P-D 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1808
1794 | S200 P | S 202 P-D 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1809
1795 | S200 P | S 202 P-D 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1810
1796 | S200 P | S 202 P-D 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1811
1797 | S200 P | S 202 P-D 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1812
1798 | S200 P | S 202 P-D 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1813
1799 | S200 P | S 202 P-D 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1814
1800 | S200 P | S 202 P-D 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1815
1801 | S200 P | S 203 P-D 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1816
1802 | S200 P | S 203 P-D 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1817
1803 | S200 P | S 203 P-D 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1818
1804 | S200 P | S 203 P-D 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1819
1805 | S200 P | S 203 P-D 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1820
1806 | S200 P | S 203 P-D 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1821
1807 | S200 P | S 203 P-D 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1822
1808 | S200 P | S 203 P-D 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1823
1809 | S200 P | S 203 P-D 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1824
1810 | S200 P | S 203 P-D 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1825
1811 | S200 P | S 203 P-D 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1826
1812 | S200 P | S 203 P-D 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1827
1813 | S200 P | S 203 P-D 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1828
1814 | S200 P | S 203 P-D 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1829
1815 | S200 P | S 203 P-D 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1830
1816 | S200 P | S 203 P-D 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1831
1817 | S200 P | S 204 P-D 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 367 | 218 |  | АВВ | 1832
1818 | S200 P | S 204 P-D 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 191 | 110 |  | АВВ | 1833
1819 | S200 P | S 204 P-D 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1834
1820 | S200 P | S 204 P-D 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1835
1821 | S200 P | S 204 P-D 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1836
1822 | S200 P | S 204 P-D 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1837
1823 | S200 P | S 204 P-D 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1838
1824 | S200 P | S 204 P-D 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1839
1825 | S200 P | S 204 P-D 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1840
1826 | S200 P | S 204 P-D 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1841
1827 | S200 P | S 204 P-D 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1842
1828 | S200 P | S 204 P-D 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1843
1829 | S200 P | S 204 P-D 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1844
1830 | S200 P | S 204 P-D 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1845
1831 | S200 P | S 204 P-D 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1846
1832 | S200 P | S 204 P-D 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1847
1833 | S200 P | S 201 P-K 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1848
1834 | S200 P | S 201 P-K 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1849
1835 | S200 P | S 201 P-K 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1850
1836 | S200 P | S 201 P-K 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1851
1837 | S200 P | S 201 P-K 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1852
1838 | S200 P | S 201 P-K 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1853
1839 | S200 P | S 201 P-K 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1854
1840 | S200 P | S 201 P-K 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1855
1841 | S200 P | S 201 P-K 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1856
1842 | S200 P | S 201 P-K 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1857
1843 | S200 P | S 201 P-K 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1858
1844 | S200 P | S 201 P-K 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1859
1845 | S200 P | S 201 P-K 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1860
1846 | S200 P | S 201 P-K 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1861
1847 | S200 P | S 201 P-K 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1862
1848 | S200 P | S 202 P-K 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1863
1849 | S200 P | S 202 P-K 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1864
1850 | S200 P | S 202 P-K 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1865
1851 | S200 P | S 202 P-K 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1866
1852 | S200 P | S 202 P-K 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1867
1853 | S200 P | S 202 P-K 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1868
1854 | S200 P | S 202 P-K 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1869
1855 | S200 P | S 202 P-K 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1870
1856 | S200 P | S 202 P-K 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1871
1857 | S200 P | S 202 P-K 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1872
1858 | S200 P | S 202 P-K 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1873
1859 | S200 P | S 202 P-K 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1874
1860 | S200 P | S 202 P-K 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1875
1861 | S200 P | S 202 P-K 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1876
1862 | S200 P | S 202 P-K 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1877
1863 | S200 P | S 202 P-K 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1878
1864 | S200 P | S 203 P-K 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1879
1865 | S200 P | S 203 P-K 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1880
1866 | S200 P | S 203 P-K 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1881
1867 | S200 P | S 203 P-K 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1882
1868 | S200 P | S 203 P-K 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1883
1869 | S200 P | S 203 P-K 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1884
1870 | S200 P | S 203 P-K 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1885
1871 | S200 P | S 203 P-K 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1886
1872 | S200 P | S 203 P-K 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1887
1873 | S200 P | S 203 P-K 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1888
1874 | S200 P | S 203 P-K 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1889
1875 | S200 P | S 203 P-K 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1890
1876 | S200 P | S 203 P-K 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1891
1877 | S200 P | S 203 P-K 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1892
1878 | S200 P | S 203 P-K 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1893
1879 | S200 P | S 203 P-K 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1894
1880 | S200 P | S 204 P-K 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 1895
1881 | S200 P | S 204 P-K 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 1896
1882 | S200 P | S 204 P-K 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1897
1883 | S200 P | S 204 P-K 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1898
1884 | S200 P | S 204 P-K 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1899
1885 | S200 P | S 204 P-K 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1900
1886 | S200 P | S 204 P-K 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1901
1887 | S200 P | S 204 P-K 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1902
1888 | S200 P | S 204 P-K 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1903
1889 | S200 P | S 204 P-K 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1904
1890 | S200 P | S 204 P-K 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1905
1891 | S200 P | S 204 P-K 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1906
1892 | S200 P | S 204 P-K 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1907
1893 | S200 P | S 204 P-K 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1908
1894 | S200 P | S 204 P-K 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1909
1895 | S200 P | S 204 P-K 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1910
1896 | S200 P | S 201 P-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1911
1897 | S200 P | S 201 P-Z 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1912
1898 | S200 P | S 201 P-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1913
1899 | S200 P | S 201 P-Z 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1914
1900 | S200 P | S 201 P-Z 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1915
1901 | S200 P | S 201 P-Z 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1916
1902 | S200 P | S 201 P-Z 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1917
1903 | S200 P | S 201 P-Z 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1918
1904 | S200 P | S 201 P-Z 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1919
1905 | S200 P | S 201 P-Z 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1920
1906 | S200 P | S 201 P-Z 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1921
1907 | S200 P | S 201 P-Z 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 1 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1922
1908 | S200 P | S 201 P-Z 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1923
1909 | S200 P | S 201 P-Z 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1924
1910 | S200 P | S 201 P-Z 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1925
1911 | S200 P | S 201 P-Z 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 1 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1926
1912 | S200 P | S 202 P-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1927
1913 | S200 P | S 202 P-Z 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1928
1914 | S200 P | S 202 P-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1929
1915 | S200 P | S 202 P-Z 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1930
1916 | S200 P | S 202 P-Z 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1931
1917 | S200 P | S 202 P-Z 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1932
1918 | S200 P | S 202 P-Z 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1933
1919 | S200 P | S 202 P-Z 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1934
1920 | S200 P | S 202 P-Z 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1935
1921 | S200 P | S 202 P-Z 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1936
1922 | S200 P | S 202 P-Z 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1937
1923 | S200 P | S 202 P-Z 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 2 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1938
1924 | S200 P | S 202 P-Z 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1939
1925 | S200 P | S 202 P-Z 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1940
1926 | S200 P | S 202 P-Z 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1941
1927 | S200 P | S 202 P-Z 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 2 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1942
1928 | S200 P | S 203 P-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1943
1929 | S200 P | S 203 P-Z 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1944
1930 | S200 P | S 203 P-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1945
1931 | S200 P | S 203 P-Z 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1946
1932 | S200 P | S 203 P-Z 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1947
1933 | S200 P | S 203 P-Z 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1948
1934 | S200 P | S 203 P-Z 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1949
1935 | S200 P | S 203 P-Z 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1950
1936 | S200 P | S 203 P-Z 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1951
1937 | S200 P | S 203 P-Z 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1952
1938 | S200 P | S 203 P-Z 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1953
1939 | S200 P | S 203 P-Z 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1954
1940 | S200 P | S 203 P-Z 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1955
1941 | S200 P | S 203 P-Z 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1956
1942 | S200 P | S 203 P-Z 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1957
1943 | S200 P | S 203 P-Z 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 3 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1958
1944 | S200 P | S 204 P-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 1959
1945 | S200 P | S 204 P-Z 1 | 440 | 1 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 1960
1946 | S200 P | S 204 P-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 1961
1947 | S200 P | S 204 P-Z 2 | 440 | 2 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 1962
1948 | S200 P | S 204 P-Z 3 | 440 | 3 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 1963
1949 | S200 P | S 204 P-Z 4 | 440 | 4 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 1964
1950 | S200 P | S 204 P-Z 6 | 440 | 6 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1965
1951 | S200 P | S 204 P-Z 10 | 440 | 10 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1966
1952 | S200 P | S 204 P-Z 13 | 440 | 13 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 17 | 8.85 |  | АВВ | 1967
1953 | S200 P | S 204 P-Z 16 | 440 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1968
1954 | S200 P | S 204 P-Z 20 | 440 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1969
1955 | S200 P | S 204 P-Z 25 | 440 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1970
1956 | S200 P | S 204 P-Z 32 | 440 | 32 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 1971
1957 | S200 P | S 204 P-Z 40 | 440 | 40 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 1972
1958 | S200 P | S 204 P-Z 50 | 440 | 50 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 1973
1959 | S200 P | S 204 P-Z 63 | 440 | 63 | 15 | 37.5 | 4 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 1974
1960 | S280 | S281 B80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1975
1961 | S280 | S281 B100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1976
1962 | S280 | S282 B80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1977
1963 | S280 | S282 B100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1978
1964 | S280 | S283 B80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1979
1965 | S280 | S283 B100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1980
1966 | S280 | S284 B80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1981
1967 | S280 | S284 B100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1982
1968 | S280 | S281 C80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1983
1969 | S280 | S281 C100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1984
1970 | S280 | S282 C80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1985
1971 | S280 | S282 C100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1986
1972 | S280 | S283 C80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1987
1973 | S280 | S283 C100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1988
1974 | S280 | S284 C80 | 440 | 80 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 1989
1975 | S280 | S284 C100 | 440 | 100 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 1990
1976 | S280UC | S281-UC B6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1991
1977 | S280UC | S281-UC B10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1992
1978 | S280UC | S281-UC B16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1993
1979 | S280UC | S281-UC B20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1994
1980 | S280UC | S281-UC B25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 1995
1981 | S280UC | S282-UC B6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 1996
1982 | S280UC | S282-UC B10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 1997
1983 | S280UC | S282-UC B16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 1998
1984 | S280UC | S282-UC B20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 1999
1985 | S280UC | S282-UC B25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2000
1986 | S280UC | S 281 UC-K 0.2 | 440 | 0.2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 870 | 536 |  | АВВ | 2001
1987 | S280UC | S 281 UC-K 0.3 | 440 | 0.3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 594 | 360 |  | АВВ | 2002
1988 | S280UC | S 281 UC-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 2003
1989 | S280UC | S 281 UC-K 0.75 | 440 | 0.75 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 250 | 146 |  | АВВ | 2004
1990 | S280UC | S 281 UC-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 2005
1991 | S280UC | S 281 UC-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2006
1992 | S280UC | S 281 UC-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2007
1993 | S280UC | S 281 UC-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2008
1994 | S280UC | S 281 UC-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2009
1995 | S280UC | S 281 UC-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2010
1996 | S280UC | S 281 UC-K 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2011
1997 | S280UC | S 281 UC-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2012
1998 | S280UC | S 281 UC-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2013
1999 | S280UC | S 281 UC-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2014
2000 | S280UC | S 281 UC-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2015
2001 | S280UC | S 281 UC-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2016
2002 | S280UC | S 281 UC-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2017
2003 | S280UC | S 281 UC-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2018
2004 | S280UC | S 281 UC-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2019
2005 | S280UC | S 282 UC-K 0.2 | 440 | 0.2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 870 | 536 |  | АВВ | 2020
2006 | S280UC | S 282 UC-K 0.3 | 440 | 0.3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 594 | 360 |  | АВВ | 2021
2007 | S280UC | S 282 UC-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 2022
2008 | S280UC | S 282 UC-K 0.75 | 440 | 0.75 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 250 | 146 |  | АВВ | 2023
2009 | S280UC | S 282 UC-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 2024
2010 | S280UC | S 282 UC-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2025
2011 | S280UC | S 282 UC-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2026
2012 | S280UC | S 282 UC-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2027
2013 | S280UC | S 282 UC-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2028
2014 | S280UC | S 282 UC-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2029
2015 | S280UC | S 282 UC-K 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2030
2016 | S280UC | S 282 UC-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2031
2017 | S280UC | S 282 UC-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2032
2018 | S280UC | S 282 UC-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2033
2019 | S280UC | S 282 UC-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2034
2020 | S280UC | S 282 UC-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2035
2021 | S280UC | S 282 UC-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2036
2022 | S280UC | S 282 UC-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2037
2023 | S280UC | S 282 UC-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2038
2024 | S280UC | S 283 UC-K 0.2 | 440 | 0.2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 870 | 536 |  | АВВ | 2039
2025 | S280UC | S 283 UC-K 0.3 | 440 | 0.3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 594 | 360 |  | АВВ | 2040
2026 | S280UC | S 283 UC-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 2041
2027 | S280UC | S 283 UC-K 0.75 | 440 | 0.75 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 250 | 146 |  | АВВ | 2042
2028 | S280UC | S 283 UC-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 2043
2029 | S280UC | S 283 UC-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2044
2030 | S280UC | S 283 UC-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2045
2031 | S280UC | S 283 UC-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2046
2032 | S280UC | S 283 UC-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2047
2033 | S280UC | S 283 UC-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2048
2034 | S280UC | S 283 UC-K 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2049
2035 | S280UC | S 283 UC-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2050
2036 | S280UC | S 283 UC-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2051
2037 | S280UC | S 283 UC-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2052
2038 | S280UC | S 283 UC-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2053
2039 | S280UC | S 283 UC-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2054
2040 | S280UC | S 283 UC-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2055
2041 | S280UC | S 283 UC-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2056
2042 | S280UC | S 283 UC-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2057
2043 | S280UC | S 284 UC-K 0.2 | 440 | 0.2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 870 | 536 |  | АВВ | 2058
2044 | S280UC | S 284 UC-K 0.3 | 440 | 0.3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 594 | 360 |  | АВВ | 2059
2045 | S280UC | S 284 UC-K 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 367 | 218 |  | АВВ | 2060
2046 | S280UC | S 284 UC-K 0.75 | 440 | 0.75 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 250 | 146 |  | АВВ | 2061
2047 | S280UC | S 284 UC-K 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 2062
2048 | S280UC | S 284 UC-K 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2063
2049 | S280UC | S 284 UC-K 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2064
2050 | S280UC | S 284 UC-K 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2065
2051 | S280UC | S 284 UC-K 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2066
2052 | S280UC | S 284 UC-K 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2067
2053 | S280UC | S 284 UC-K 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2068
2054 | S280UC | S 284 UC-K 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2069
2055 | S280UC | S 284 UC-K 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2070
2056 | S280UC | S 284 UC-K 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2071
2057 | S280UC | S 284 UC-K 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2072
2058 | S280UC | S 284 UC-K 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2073
2059 | S280UC | S 284 UC-K 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2074
2060 | S280UC | S 284 UC-K 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2075
2061 | S280UC | S 284 UC-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2076
2062 | S280UC | S 281 UC-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 2077
2063 | S280UC | S 281 UC-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 2078
2064 | S280UC | S 281 UC-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2079
2065 | S280UC | S 281 UC-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2080
2066 | S280UC | S 281 UC-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2081
2067 | S280UC | S 281 UC-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2082
2068 | S280UC | S 281 UC-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2083
2069 | S280UC | S 281 UC-Z 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2084
2070 | S280UC | S 281 UC-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2085
2071 | S280UC | S 281 UC-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2086
2072 | S280UC | S 281 UC-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2087
2073 | S280UC | S 281 UC-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2088
2074 | S280UC | S 281 UC-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2089
2075 | S280UC | S 281 UC-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2090
2076 | S280UC | S 281 UC-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2091
2077 | S280UC | S 281 UC-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2092
2078 | S280UC | S 282 UC-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 2093
2079 | S280UC | S 282 UC-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 2094
2080 | S280UC | S 282 UC-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2095
2081 | S280UC | S 282 UC-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2096
2082 | S280UC | S 282 UC-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2097
2083 | S280UC | S 282 UC-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2098
2084 | S280UC | S 282 UC-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2099
2085 | S280UC | S 282 UC-Z 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2100
2086 | S280UC | S 282 UC-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2101
2087 | S280UC | S 282 UC-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2102
2088 | S280UC | S 282 UC-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2103
2089 | S280UC | S 282 UC-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2104
2090 | S280UC | S 282 UC-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2105
2091 | S280UC | S 282 UC-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2106
2092 | S280UC | S 282 UC-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2107
2093 | S280UC | S 282 UC-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2108
2094 | S280UC | S 283 UC-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 2109
2095 | S280UC | S 283 UC-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 2110
2096 | S280UC | S 283 UC-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2111
2097 | S280UC | S 283 UC-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2112
2098 | S280UC | S 283 UC-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2113
2099 | S280UC | S 283 UC-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2114
2100 | S280UC | S 283 UC-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2115
2101 | S280UC | S 283 UC-Z 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2116
2102 | S280UC | S 283 UC-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2117
2103 | S280UC | S 283 UC-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2118
2104 | S280UC | S 283 UC-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2119
2105 | S280UC | S 283 UC-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2120
2106 | S280UC | S 283 UC-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2121
2107 | S280UC | S 283 UC-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2122
2108 | S280UC | S 283 UC-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2123
2109 | S280UC | S 283 UC-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2124
2110 | S280UC | S 284 UC-Z 0.5 | 440 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 367 | 218 |  | АВВ | 2125
2111 | S280UC | S 284 UC-Z 1 | 440 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 191 | 110 |  | АВВ | 2126
2112 | S280UC | S 284 UC-Z 1.6 | 440 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 122 | 69.4 |  | АВВ | 2127
2113 | S280UC | S 284 UC-Z 2 | 440 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 2128
2114 | S280UC | S 284 UC-Z 3 | 440 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 2129
2115 | S280UC | S 284 UC-Z 4 | 440 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 2130
2116 | S280UC | S 284 UC-Z 6 | 440 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 2131
2117 | S280UC | S 284 UC-Z 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 2132
2118 | S280UC | S 284 UC-Z 10 | 440 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2133
2119 | S280UC | S 284 UC-Z 16 | 440 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2134
2120 | S280UC | S 284 UC-Z 20 | 440 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2135
2121 | S280UC | S 284 UC-Z 25 | 440 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2136
2122 | S280UC | S 284 UC-Z 32 | 440 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2137
2123 | S280UC | S 284 UC-Z 40 | 440 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2138
2124 | S280UC | S 284 UC-Z 50 | 440 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2139
2125 | S280UC | S 284 UC-Z 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика Z | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2140
2126 | S 290 | S 291 C 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2141
2127 | S 290 | S 291 C 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2142
2128 | S 290 | S 291 C 125 | 440 | 125 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2143
2129 | S 290 | S 292 C 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2144
2130 | S 290 | S 292 C 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2145
2131 | S 290 | S 292 C 125 | 440 | 125 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2146
2132 | S 290 | S 293 C 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2147
2133 | S 290 | S 293 C 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2148
2134 | S 290 | S 293 C 125 | 440 | 125 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2149
2135 | S 290 | S 294 C 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2150
2136 | S 290 | S 294 C 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2151
2137 | S 290 | S 294 C 125 | 440 | 125 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2152
2138 | S 290 | S 291 D 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2153
2139 | S 290 | S 291 D 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2154
2140 | S 290 | S 292 D 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2155
2141 | S 290 | S 292 D 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2156
2142 | S 290 | S 293 D 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2157
2143 | S 290 | S 293 D 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2158
2144 | S 290 | S 294 D 80 | 440 | 80 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2159
2145 | S 290 | S 294 D 100 | 440 | 100 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2160
2146 | S800N | S801N-B10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2161
2147 | S800N | S801N-B13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2162
2148 | S800N | S801N-B16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2163
2149 | S800N | S801N-B20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2164
2150 | S800N | S801N-B25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2165
2151 | S800N | S801N-B32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2166
2152 | S800N | S801N-B40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2167
2153 | S800N | S801N-B50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2168
2154 | S800N | S801N-B63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2169
2155 | S800N | S801N-B80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2170
2156 | S800N | S801N-B100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2171
2157 | S800N | S801N-B125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 1 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2172
2158 | S800N | S802N-B10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2173
2159 | S800N | S802N-B13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2174
2160 | S800N | S802N-B16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2175
2161 | S800N | S802N-B20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2176
2162 | S800N | S802N-B25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2177
2163 | S800N | S802N-B32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2178
2164 | S800N | S802N-B40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2179
2165 | S800N | S802N-B50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2180
2166 | S800N | S802N-B63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2181
2167 | S800N | S802N-B80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2182
2168 | S800N | S802N-B100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2183
2169 | S800N | S802N-B125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 2 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2184
2170 | S800N | S803N-B10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2185
2171 | S800N | S803N-B13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2186
2172 | S800N | S803N-B16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2187
2173 | S800N | S803N-B20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2188
2174 | S800N | S803N-B25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2189
2175 | S800N | S803N-B32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2190
2176 | S800N | S803N-B40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2191
2177 | S800N | S803N-B50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2192
2178 | S800N | S803N-B63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2193
2179 | S800N | S803N-B80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2194
2180 | S800N | S803N-B100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2195
2181 | S800N | S803N-B125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 3 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2196
2182 | S800N | S804N-B10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2197
2183 | S800N | S804N-B13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2198
2184 | S800N | S804N-B16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2199
2185 | S800N | S804N-B20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2200
2186 | S800N | S804N-B25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2201
2187 | S800N | S804N-B32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2202
2188 | S800N | S804N-B40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2203
2189 | S800N | S804N-B50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2204
2190 | S800N | S804N-B63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2205
2191 | S800N | S804N-B80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2206
2192 | S800N | S804N-B100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2207
2193 | S800N | S804N-B125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 4 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2208
2194 | S800N | S801N-C10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2209
2195 | S800N | S801N-C13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2210
2196 | S800N | S801N-C16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2211
2197 | S800N | S801N-C20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2212
2198 | S800N | S801N-C25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2213
2199 | S800N | S801N-C32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2214
2200 | S800N | S801N-C40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2215
2201 | S800N | S801N-C50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2216
2202 | S800N | S801N-C63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2217
2203 | S800N | S801N-C80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2218
2204 | S800N | S801N-C100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2219
2205 | S800N | S801N-C125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 1 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2220
2206 | S800N | S802N-C10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2221
2207 | S800N | S802N-C13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2222
2208 | S800N | S802N-C16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2223
2209 | S800N | S802N-C20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2224
2210 | S800N | S802N-C25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2225
2211 | S800N | S802N-C32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2226
2212 | S800N | S802N-C40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2227
2213 | S800N | S802N-C50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2228
2214 | S800N | S802N-C63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2229
2215 | S800N | S802N-C80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2230
2216 | S800N | S802N-C100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2231
2217 | S800N | S802N-C125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 2 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2232
2218 | S800N | S803N-C10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2233
2219 | S800N | S803N-C13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2234
2220 | S800N | S803N-C16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2235
2221 | S800N | S803N-C20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2236
2222 | S800N | S803N-C25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2237
2223 | S800N | S803N-C32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2238
2224 | S800N | S803N-C40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2239
2225 | S800N | S803N-C50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2240
2226 | S800N | S803N-C63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2241
2227 | S800N | S803N-C80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2242
2228 | S800N | S803N-C100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2243
2229 | S800N | S803N-C125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 3 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2244
2230 | S800N | S804N-C10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2245
2231 | S800N | S804N-C13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2246
2232 | S800N | S804N-C16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2247
2233 | S800N | S804N-C20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2248
2234 | S800N | S804N-C25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2249
2235 | S800N | S804N-C32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2250
2236 | S800N | S804N-C40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2251
2237 | S800N | S804N-C50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2252
2238 | S800N | S804N-C63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2253
2239 | S800N | S804N-C80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2254
2240 | S800N | S804N-C100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2255
2241 | S800N | S804N-C125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 4 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2256
2242 | S800N | S801N-D10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2257
2243 | S800N | S801N-D13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2258
2244 | S800N | S801N-D16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2259
2245 | S800N | S801N-D20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2260
2246 | S800N | S801N-D25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2261
2247 | S800N | S801N-D32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2262
2248 | S800N | S801N-D40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2263
2249 | S800N | S801N-D50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2264
2250 | S800N | S801N-D63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2265
2251 | S800N | S801N-D80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2266
2252 | S800N | S801N-D100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2267
2253 | S800N | S801N-D125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 1 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2268
2254 | S800N | S802N-D10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2269
2255 | S800N | S802N-D13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2270
2256 | S800N | S802N-D16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2271
2257 | S800N | S802N-D20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2272
2258 | S800N | S802N-D25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2273
2259 | S800N | S802N-D32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2274
2260 | S800N | S802N-D40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2275
2261 | S800N | S802N-D50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2276
2262 | S800N | S802N-D63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2277
2263 | S800N | S802N-D80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2278
2264 | S800N | S802N-D100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2279
2265 | S800N | S802N-D125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 2 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2280
2266 | S800N | S803N-D10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2281
2267 | S800N | S803N-D13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2282
2268 | S800N | S803N-D16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2283
2269 | S800N | S803N-D20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2284
2270 | S800N | S803N-D25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2285
2271 | S800N | S803N-D32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2286
2272 | S800N | S803N-D40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2287
2273 | S800N | S803N-D50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2288
2274 | S800N | S803N-D63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2289
2275 | S800N | S803N-D80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2290
2276 | S800N | S803N-D100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2291
2277 | S800N | S803N-D125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 3 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2292
2278 | S800N | S804N-D10 | 400 | 10 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2293
2279 | S800N | S804N-D13 | 400 | 13 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2294
2280 | S800N | S804N-D16 | 400 | 16 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2295
2281 | S800N | S804N-D20 | 400 | 20 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2296
2282 | S800N | S804N-D25 | 400 | 25 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2297
2283 | S800N | S804N-D32 | 400 | 32 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2298
2284 | S800N | S804N-D40 | 400 | 40 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2299
2285 | S800N | S804N-D50 | 400 | 50 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2300
2286 | S800N | S804N-D63 | 400 | 63 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2301
2287 | S800N | S804N-D80 | 400 | 80 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2302
2288 | S800N | S804N-D100 | 400 | 100 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2303
2289 | S800N | S804N-D125 | 400 | 125 | 36 | 90 | 4 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2304
2290 | S800S | S801S-B10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2305
2291 | S800S | S801S-B13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2306
2292 | S800S | S801S-B16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2307
2293 | S800S | S801S-B20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2308
2294 | S800S | S801S-B25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2309
2295 | S800S | S801S-B32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2310
2296 | S800S | S801S-B40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2311
2297 | S800S | S801S-B50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2312
2298 | S800S | S801S-B63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2313
2299 | S800S | S801S-B80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2314
2300 | S800S | S801S-B100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2315
2301 | S800S | S801S-B125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 1 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2316
2302 | S800S | S802S-B10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2317
2303 | S800S | S802S-B13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2318
2304 | S800S | S802S-B16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2319
2305 | S800S | S802S-B20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2320
2306 | S800S | S802S-B25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2321
2307 | S800S | S802S-B32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2322
2308 | S800S | S802S-B40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2323
2309 | S800S | S802S-B50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2324
2310 | S800S | S802S-B63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2325
2311 | S800S | S802S-B80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2326
2312 | S800S | S802S-B100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2327
2313 | S800S | S802S-B125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 2 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2328
2314 | S800S | S803S-B10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2329
2315 | S800S | S803S-B13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2330
2316 | S800S | S803S-B16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2331
2317 | S800S | S803S-B20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2332
2318 | S800S | S803S-B25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2333
2319 | S800S | S803S-B32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2334
2320 | S800S | S803S-B40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2335
2321 | S800S | S803S-B50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2336
2322 | S800S | S803S-B63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2337
2323 | S800S | S803S-B80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2338
2324 | S800S | S803S-B100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2339
2325 | S800S | S803S-B125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 3 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2340
2326 | S800S | S804S-B10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2341
2327 | S800S | S804S-B13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2342
2328 | S800S | S804S-B16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2343
2329 | S800S | S804S-B20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2344
2330 | S800S | S804S-B25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2345
2331 | S800S | S804S-B32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2346
2332 | S800S | S804S-B40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2347
2333 | S800S | S804S-B50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2348
2334 | S800S | S804S-B63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2349
2335 | S800S | S804S-B80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2350
2336 | S800S | S804S-B100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2351
2337 | S800S | S804S-B125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 4 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2352
2338 | S800S | S801S-C10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2353
2339 | S800S | S801S-C13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2354
2340 | S800S | S801S-C16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2355
2341 | S800S | S801S-C20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2356
2342 | S800S | S801S-C25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2357
2343 | S800S | S801S-C32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2358
2344 | S800S | S801S-C40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2359
2345 | S800S | S801S-C50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2360
2346 | S800S | S801S-C63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2361
2347 | S800S | S801S-C80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2362
2348 | S800S | S801S-C100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2363
2349 | S800S | S801S-C125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 1 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2364
2350 | S800S | S802S-C10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2365
2351 | S800S | S802S-C13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2366
2352 | S800S | S802S-C16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2367
2353 | S800S | S802S-C20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2368
2354 | S800S | S802S-C25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2369
2355 | S800S | S802S-C32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2370
2356 | S800S | S802S-C40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2371
2357 | S800S | S802S-C50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2372
2358 | S800S | S802S-C63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2373
2359 | S800S | S802S-C80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2374
2360 | S800S | S802S-C100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2375
2361 | S800S | S802S-C125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 2 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2376
2362 | S800S | S803S-C10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2377
2363 | S800S | S803S-C13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2378
2364 | S800S | S803S-C16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2379
2365 | S800S | S803S-C20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2380
2366 | S800S | S803S-C25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2381
2367 | S800S | S803S-C32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2382
2368 | S800S | S803S-C40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2383
2369 | S800S | S803S-C50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2384
2370 | S800S | S803S-C63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2385
2371 | S800S | S803S-C80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2386
2372 | S800S | S803S-C100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2387
2373 | S800S | S803S-C125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 3 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2388
2374 | S800S | S804S-C10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2389
2375 | S800S | S804S-C13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2390
2376 | S800S | S804S-C16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2391
2377 | S800S | S804S-C20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2392
2378 | S800S | S804S-C25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2393
2379 | S800S | S804S-C32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2394
2380 | S800S | S804S-C40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2395
2381 | S800S | S804S-C50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2396
2382 | S800S | S804S-C63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2397
2383 | S800S | S804S-C80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2398
2384 | S800S | S804S-C100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2399
2385 | S800S | S804S-C125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 4 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2400
2386 | S800S | S801S-D10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2401
2387 | S800S | S801S-D13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2402
2388 | S800S | S801S-D16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2403
2389 | S800S | S801S-D20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2404
2390 | S800S | S801S-D25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2405
2391 | S800S | S801S-D32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2406
2392 | S800S | S801S-D40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2407
2393 | S800S | S801S-D50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2408
2394 | S800S | S801S-D63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2409
2395 | S800S | S801S-D80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2410
2396 | S800S | S801S-D100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2411
2397 | S800S | S801S-D125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 1 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2412
2398 | S800S | S802S-D10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2413
2399 | S800S | S802S-D13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2414
2400 | S800S | S802S-D16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2415
2401 | S800S | S802S-D20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2416
2402 | S800S | S802S-D25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2417
2403 | S800S | S802S-D32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2418
2404 | S800S | S802S-D40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2419
2405 | S800S | S802S-D50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2420
2406 | S800S | S802S-D63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2421
2407 | S800S | S802S-D80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2422
2408 | S800S | S802S-D100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2423
2409 | S800S | S802S-D125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 2 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2424
2410 | S800S | S803S-D10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2425
2411 | S800S | S803S-D13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2426
2412 | S800S | S803S-D16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2427
2413 | S800S | S803S-D20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2428
2414 | S800S | S803S-D25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2429
2415 | S800S | S803S-D32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2430
2416 | S800S | S803S-D40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2431
2417 | S800S | S803S-D50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2432
2418 | S800S | S803S-D63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2433
2419 | S800S | S803S-D80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2434
2420 | S800S | S803S-D100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2435
2421 | S800S | S803S-D125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 3 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2436
2422 | S800S | S804S-D10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2437
2423 | S800S | S804S-D13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2438
2424 | S800S | S804S-D16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2439
2425 | S800S | S804S-D20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2440
2426 | S800S | S804S-D25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2441
2427 | S800S | S804S-D32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2442
2428 | S800S | S804S-D40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2443
2429 | S800S | S804S-D50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2444
2430 | S800S | S804S-D63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2445
2431 | S800S | S804S-D80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2446
2432 | S800S | S804S-D100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2447
2433 | S800S | S804S-D125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 4 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2448
2434 | S800S | S801S-K10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2449
2435 | S800S | S801S-K13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2450
2436 | S800S | S801S-K16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2451
2437 | S800S | S801S-K20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2452
2438 | S800S | S801S-K25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2453
2439 | S800S | S801S-K32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2454
2440 | S800S | S801S-K40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2455
2441 | S800S | S801S-K50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2456
2442 | S800S | S801S-K63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2457
2443 | S800S | S801S-K80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2458
2444 | S800S | S801S-K100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2459
2445 | S800S | S801S-K125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 1 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2460
2446 | S800S | S802S-K10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2461
2447 | S800S | S802S-K13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2462
2448 | S800S | S802S-K16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2463
2449 | S800S | S802S-K20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2464
2450 | S800S | S802S-K25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2465
2451 | S800S | S802S-K32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2466
2452 | S800S | S802S-K40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2467
2453 | S800S | S802S-K50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2468
2454 | S800S | S802S-K63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2469
2455 | S800S | S802S-K80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2470
2456 | S800S | S802S-K100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2471
2457 | S800S | S802S-K125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 2 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2472
2458 | S800S | S803S-K10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2473
2459 | S800S | S803S-K13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2474
2460 | S800S | S803S-K16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2475
2461 | S800S | S803S-K20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2476
2462 | S800S | S803S-K25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2477
2463 | S800S | S803S-K32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2478
2464 | S800S | S803S-K40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2479
2465 | S800S | S803S-K50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2480
2466 | S800S | S803S-K63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2481
2467 | S800S | S803S-K80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2482
2468 | S800S | S803S-K100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2483
2469 | S800S | S803S-K125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 3 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2484
2470 | S800S | S804S-K10 | 400 | 10 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 2485
2471 | S800S | S804S-K13 | 400 | 13 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 2486
2472 | S800S | S804S-K16 | 400 | 16 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 2487
2473 | S800S | S804S-K20 | 400 | 20 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 2488
2474 | S800S | S804S-K25 | 400 | 25 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 2489
2475 | S800S | S804S-K32 | 400 | 32 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 2490
2476 | S800S | S804S-K40 | 400 | 40 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 2491
2477 | S800S | S804S-K50 | 400 | 50 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 2492
2478 | S800S | S804S-K63 | 400 | 63 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 2493
2479 | S800S | S804S-K80 | 400 | 80 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 2494
2480 | S800S | S804S-K100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 2495
2481 | S800S | S804S-K125 | 400 | 125 | 50 | 125 | 4 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 2496
2482 | Sentron | 3WL11 10 | 690 | 1000 | 55 | 138 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | SIEMENS | 2497
2483 | Sentron | 3WL11 12 | 690 | 1250 | 55 | 138 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | SIEMENS | 2498
2484 | Sentron | 3WL11 16 | 690 | 1600 | 55 | 138 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | SIEMENS | 2499
2485 | Sentron | 3WL11 20 | 690 | 2000 | 55 | 138 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | SIEMENS | 2500
2486 | Sentron | 3WL12 08 | 690 | 800 | 66 | 165 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | SIEMENS | 2501
2487 | Sentron | 3WL12 10 | 690 | 1000 | 66 | 165 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | SIEMENS | 2502
2488 | Sentron | 3WL12 12 | 690 | 1250 | 66 | 165 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | SIEMENS | 2503
2489 | Sentron | 3WL12 16 | 690 | 1600 | 66 | 165 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | SIEMENS | 2504
2490 | Sentron | 3WL12 20 | 690 | 2000 | 66 | 165 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | SIEMENS | 2505
2491 | Sentron | 3WL12 25 | 690 | 2500 | 66 | 165 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | SIEMENS | 2506
2492 | Sentron | 3WL12 32 | 690 | 3200 | 66 | 165 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | SIEMENS | 2507
2493 | Sentron | 3WL12 40 | 690 | 4000 | 66 | 165 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | SIEMENS | 2508
2494 | Sentron | 3WL13 40 | 690 | 4000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | SIEMENS | 2509
2495 | Sentron | 3WL13 50 | 690 | 5000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | SIEMENS | 2510
2496 | Sentron | 3WL13 63 | 690 | 6300 | 100 | 250 | 4 | - | 0.05 | 0.0203 |  | SIEMENS | 2511
2497 | 3VT1 | 3VT1 704-2DA36 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2512
2498 | 3VT1 | 3VT1 705-2DA36 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2513
2499 | 3VT1 | 3VT1 706-2DA36 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 5.25 | 3.25 |  | SIEMENS | 2514
2500 | 3VT1 | 3VT1 708-2DA36 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2515
2501 | 3VT1 | 3VT1 710-2DA36 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2516
2502 | 3VT1 | 3VT1 712-2DA36 | 690 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 1.73 | 0.95 |  | SIEMENS | 2517
2503 | 3VT1 | 3VT1 716-2DA36 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2518
2504 | 3VT1 | 3VT1 704-2EA46 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2519
2505 | 3VT1 | 3VT1 705-2EA46 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2520
2506 | 3VT1 | 3VT1 706-2EA46 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 5.25 | 3.25 |  | SIEMENS | 2521
2507 | 3VT1 | 3VT1 708-2EA46 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2522
2508 | 3VT1 | 3VT1 710-2EA46 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 21.8 | 11.45 |  | SIEMENS | 2523
2509 | 3VT1 | 3VT1 712-2EA46 | 690 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 1.73 | 0.95 |  | SIEMENS | 2524
2510 | 3VT1 | 3VT1 716-2EA46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | Характеристика L | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2525
2511 | 3VT1 | 3VT1 704-2EH46 | 690 | 40 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2526
2512 | 3VT1 | 3VT1 705-2EH46 | 690 | 50 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2527
2513 | 3VT1 | 3VT1 706-2EH46 | 690 | 63 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 5.25 | 3.25 |  | SIEMENS | 2528
2514 | 3VT1 | 3VT1 708-2EH46 | 690 | 80 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2529
2515 | 3VT1 | 3VT1 710-2EH46 | 690 | 100 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2530
2516 | 3VT1 | 3VT1 712-2EH46 | 690 | 125 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 1.73 | 0.95 |  | SIEMENS | 2531
2517 | 3VT1 | 3VT1 716-2EH46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 4 | Характеристика L | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2532
2518 | 3VT1 | 3VT1 701-2DC36 | 690 | 16 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2533
2519 | 3VT1 | 3VT1 702-2DC36 | 690 | 20 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | SIEMENS | 2534
2520 | 3VT1 | 3VT1 792-2DC36 | 690 | 25 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | SIEMENS | 2535
2521 | 3VT1 | 3VT1 703-2DC36 | 690 | 32 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2536
2522 | 3VT1 | 3VT1 704-2DC36 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2537
2523 | 3VT1 | 3VT1 705-2DC36 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2538
2524 | 3VT1 | 3VT1 706-2DC36 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2539
2525 | 3VT1 | 3VT1 708-2DC36 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2540
2526 | 3VT1 | 3VT1 710-2DC36 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2541
2527 | 3VT1 | 3VT1 712-2DC36 | 690 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | SIEMENS | 2542
2528 | 3VT1 | 3VT1 716-2DC36 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2543
2529 | 3VT1 | 3VT1 701-2EC46 | 690 | 16 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | SIEMENS | 2544
2530 | 3VT1 | 3VT1 702-2EC46 | 690 | 20 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | SIEMENS | 2545
2531 | 3VT1 | 3VT1 792-2EC46 | 690 | 25 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | SIEMENS | 2546
2532 | 3VT1 | 3VT1 703-2EC46 | 690 | 32 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2547
2533 | 3VT1 | 3VT1 704-2EC46 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2548
2534 | 3VT1 | 3VT1 705-2EC46 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2549
2535 | 3VT1 | 3VT1 706-2EC46 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2550
2536 | 3VT1 | 3VT1 708-2EC46 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2551
2537 | 3VT1 | 3VT1 710-2EC46 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2552
2538 | 3VT1 | 3VT1 712-2EC46 | 690 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | SIEMENS | 2553
2539 | 3VT1 | 3VT1 716-2EC46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2554
2540 | 3VT1 | 3VT1 701-2EJ46 | 690 | 16 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | SIEMENS | 2555
2541 | 3VT1 | 3VT1 702-2EJ46 | 690 | 20 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | SIEMENS | 2556
2542 | 3VT1 | 3VT1 792-2EJ46 | 690 | 25 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | SIEMENS | 2557
2543 | 3VT1 | 3VT1 703-2EJ46 | 690 | 32 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2558
2544 | 3VT1 | 3VT1 704-2EJ46 | 690 | 40 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2559
2545 | 3VT1 | 3VT1 705-2EJ46 | 690 | 50 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2560
2546 | 3VT1 | 3VT1 706-2EJ46 | 690 | 63 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2561
2547 | 3VT1 | 3VT1 708-2EJ46 | 690 | 80 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2562
2548 | 3VT1 | 3VT1 710-2EJ46 | 690 | 100 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2563
2549 | 3VT1 | 3VT1 712-2EJ46 | 690 | 125 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | SIEMENS | 2564
2550 | 3VT1 | 3VT1 716-2EJ46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2565
2551 | 3VT1 | 3VT1 703-2DB36 | 690 | 32 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2566
2552 | 3VT1 | 3VT1 704-2DB36 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2567
2553 | 3VT1 | 3VT1 705-2DB36 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2568
2554 | 3VT1 | 3VT1 706-2DB36 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2569
2555 | 3VT1 | 3VT1 708-2DB36 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2570
2556 | 3VT1 | 3VT1 710-2DB36 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2571
2557 | 3VT1 | 3VT1 712-2DB36 | 690 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 1.62 | 0.887 |  | SIEMENS | 2572
2558 | 3VT1 | 3VT1 716-2DB36 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2573
2559 | 3VT1 | 3VT1 703-2EB46 | 690 | 32 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2574
2560 | 3VT1 | 3VT1 704-2EB46 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2575
2561 | 3VT1 | 3VT1 705-2EB46 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2576
2562 | 3VT1 | 3VT1 706-2EB46 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2577
2563 | 3VT1 | 3VT1 708-2EB46 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2578
2564 | 3VT1 | 3VT1 710-2EB46 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2579
2565 | 3VT1 | 3VT1 712-2EB46 | 690 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 1.62 | 0.887 |  | SIEMENS | 2580
2566 | 3VT1 | 3VT1 716-2EB46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | Характеристика N | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2581
2567 | 3VT1 | 3VT1 703-2EG46 | 690 | 32 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2582
2568 | 3VT1 | 3VT1 704-2EG46 | 690 | 40 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2583
2569 | 3VT1 | 3VT1 705-2EG46 | 690 | 50 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2584
2570 | 3VT1 | 3VT1 706-2EG46 | 690 | 63 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2585
2571 | 3VT1 | 3VT1 708-2EG46 | 690 | 80 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2586
2572 | 3VT1 | 3VT1 710-2EG46 | 690 | 100 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 2.15 | 1.2 |  | SIEMENS | 2587
2573 | 3VT1 | 3VT1 712-2EG46 | 690 | 125 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 1.62 | 0.887 |  | SIEMENS | 2588
2574 | 3VT1 | 3VT1 716-2EG46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 4 | Характеристика N | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2589
2575 | 3VT1 | 3VT1 701-2DM36 | 690 | 16 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 13.98 | 7.21 |  | SIEMENS | 2590
2576 | 3VT1 | 3VT1 702-2DM36 | 690 | 20 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 11.33 | 5.79 |  | SIEMENS | 2591
2577 | 3VT1 | 3VT1 792-2DM36 | 690 | 25 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 9.18 | 4.65 |  | SIEMENS | 2592
2578 | 3VT1 | 3VT1 703-2DM36 | 690 | 32 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 7.27 | 3.65 |  | SIEMENS | 2593
2579 | 3VT1 | 3VT1 704-2DM36 | 690 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 5.89 | 2.93 |  | SIEMENS | 2594
2580 | 3VT1 | 3VT1 705-2DM36 | 690 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 7 | 4.5 |  | SIEMENS | 2595
2581 | 3VT1 | 3VT1 705-2DM36 | 690 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 4.72 | 2.88 |  | SIEMENS | 2596
2582 | 3VT1 | 3VT1 708-2DM36 | 690 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 3.05 | 1.73 |  | SIEMENS | 2597
2583 | 3VT1 | 3VT1 710-2DM36 | 690 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика M | 21.8 | 11.45 |  | SIEMENS | 2598
2584 | 3VT1 | 3VT1 716-2DE36 | 690 | 160 | 0 | 0 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2599
2585 | 3VT1 | 3VT1 716-2EE46 | 690 | 160 | 0 | 0 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | SIEMENS | 2600
2586 | 3VT2 | 3VT2 725-2AA36 | 690 | 250 | 36 | 90 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 2601
2587 | 3VT2 | 3VT2 725-3AA36 | 690 | 250 | 65 | 163 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 2602
2588 | 3VT2 | 3VT2 725-2AA46 | 690 | 250 | 36 | 90 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 2603
2589 | 3VT2 | 3VT2 725-3AA46 | 690 | 250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 2604
2590 | 3VT2 | 3VT2 725-2AA56 | 690 | 250 | 36 | 90 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 2605
2591 | 3VT2 | 3VT2 725-3AA56 | 690 | 250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | SIEMENS | 2606
2592 | 3VT3 | 3VT3 763-2AA36 | 690 | 630 | 36 | 90 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | SIEMENS | 2607
2593 | 3VT3 | 3VT3 763-3AA36 | 690 | 630 | 65 | 163 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | SIEMENS | 2608
2594 | 3VT3 | 3VT3 763-2AA46 | 690 | 630 | 36 | 90 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | SIEMENS | 2609
2595 | 3VT3 | 3VT3 763-3AA46 | 690 | 630 | 65 | 163 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | SIEMENS | 2610
2596 | 3VT3 | 3VT3 763-2AA56 | 690 | 630 | 36 | 90 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | SIEMENS | 2611
2597 | 3VT3 | 3VT3 763-3AA56 | 690 | 630 | 65 | 163 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | SIEMENS | 2612
2598 | 3VT4 | 3VT4 710-3AA30 | 690 | 1000 | 65 | 163 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | SIEMENS | 2613
2599 | 3VT5 | 3VT5 716-3AA30 | 690 | 1600 | 65 | 163 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | SIEMENS | 2614
2600 | LST | LST-40B-1 | 400 | 40 | 0 | 0 | 1 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2615
2601 | LST | LST-50B-1 | 400 | 50 | 0 | 0 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2616
2602 | LST | LST-63B-1 | 400 | 63 | 0 | 0 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2617
2603 | LST | LST-80B-1 | 400 | 80 | 0 | 0 | 1 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2618
2604 | LST | LST-100B-1 | 400 | 100 | 0 | 0 | 1 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2619
2605 | LST | LST-125B-1 | 400 | 125 | 0 | 0 | 1 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2620
2606 | LST | LST-40C-1 | 400 | 40 | 0 | 0 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2621
2607 | LST | LST-50C-1 | 400 | 50 | 0 | 0 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2622
2608 | LST | LST-63C-1 | 400 | 63 | 0 | 0 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2623
2609 | LST | LST-80C-1 | 400 | 80 | 0 | 0 | 1 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2624
2610 | LST | LST-100C-1 | 400 | 100 | 0 | 0 | 1 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2625
2611 | LST | LST-125C-1 | 400 | 125 | 0 | 0 | 1 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2626
2612 | LST | LST-40D-1 | 400 | 40 | 0 | 0 | 1 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2627
2613 | LST | LST-50D-1 | 400 | 50 | 0 | 0 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2628
2614 | LST | LST-63D-1 | 400 | 63 | 0 | 0 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2629
2615 | LST | LST-80D-1 | 400 | 80 | 0 | 0 | 1 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2630
2616 | LST | LST-100D-1 | 400 | 100 | 0 | 0 | 1 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2631
2617 | LST | LST-125D-1 | 400 | 125 | 0 | 0 | 1 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2632
2618 | LST | LST-40B-3 | 400 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2633
2619 | LST | LST-50B-3 | 400 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2634
2620 | LST | LST-63B-3 | 400 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2635
2621 | LST | LST-80B-3 | 400 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2636
2622 | LST | LST-100B-3 | 400 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2637
2623 | LST | LST-125B-3 | 400 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2638
2624 | LST | LST-40C-3 | 400 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2639
2625 | LST | LST-50C-3 | 400 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2640
2626 | LST | LST-63C-3 | 400 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2641
2627 | LST | LST-80C-3 | 400 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2642
2628 | LST | LST-100C-3 | 400 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2643
2629 | LST | LST-125C-3 | 400 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2644
2630 | LST | LST-40D-3 | 400 | 40 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2645
2631 | LST | LST-50D-3 | 400 | 50 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2646
2632 | LST | LST-63D-3 | 400 | 63 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2647
2633 | LST | LST-80D-3 | 400 | 80 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2648
2634 | LST | LST-300D-3 | 400 | 100 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2649
2635 | LST | LST-125D-3 | 400 | 125 | 0 | 0 | 3 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2650
2636 | LST | LST-40B-3N | 400 | 40 | 0 | 0 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2651
2637 | LST | LST-50B-3N | 400 | 50 | 0 | 0 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2652
2638 | LST | LST-63B-3N | 400 | 63 | 0 | 0 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2653
2639 | LST | LST-80B-3N | 400 | 80 | 0 | 0 | 4 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2654
2640 | LST | LST-100B-3N | 400 | 100 | 0 | 0 | 4 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2655
2641 | LST | LST-125B-3N | 400 | 125 | 0 | 0 | 4 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2656
2642 | LST | LST-40C-3N | 400 | 40 | 0 | 0 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2657
2643 | LST | LST-50C-3N | 400 | 50 | 0 | 0 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2658
2644 | LST | LST-63C-3N | 400 | 63 | 0 | 0 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2659
2645 | LST | LST-80C-3N | 400 | 80 | 0 | 0 | 4 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2660
2646 | LST | LST-100C-3N | 400 | 100 | 0 | 0 | 4 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2661
2647 | LST | LST-125C-3N | 400 | 125 | 0 | 0 | 4 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2662
2648 | LST | LST-40D-3N | 400 | 40 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2663
2649 | LST | LST-50D-3N | 400 | 50 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2664
2650 | LST | LST-63D-3N | 400 | 63 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2665
2651 | LST | LST-80D-3N | 400 | 80 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2666
2652 | LST | LST-100D-3N | 400 | 100 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2667
2653 | LST | LST-125D-3N | 400 | 125 | 0 | 0 | 4 | Характеристика D | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2668
2654 | LST | LST-DC-80C-2 | 400 | 80 | 0 | 0 | 2 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2669
2655 | LST | LST-DC-100C-2 | 400 | 100 | 0 | 0 | 2 | Характеристика C | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 2670
2656 | LST | LST-DC-125C-2 | 400 | 125 | 0 | 0 | 2 | Характеристика C | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 2671
2657 | BA47-63 | BA47-63 1Р 0.5А | 415 | 0.5 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 367 | 218 |  | EKF | 2672
2658 | BA47-63 | BA47-63 1Р 0.8А | 415 | 0.8 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 235 | 137 |  | EKF | 2673
2659 | BA47-63 | BA47-63 1Р 1А | 415 | 1 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2674
2660 | BA47-63 | BA47-63 1Р 1,6А | 415 | 1.6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 122 | 69.4 |  | EKF | 2675
2661 | BA47-63 | BA47-63 1Р 2А | 415 | 2 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2676
2662 | BA47-63 | BA47-63 1Р 2,5А | 415 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 80.4 | 44.7 |  | EKF | 2677
2663 | BA47-63 | BA47-63 1Р 3А | 415 | 3 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2678
2664 | BA47-63 | BA47-63 1Р 4А | 415 | 4 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2679
2665 | BA47-63 | BA47-63 1Р 5А | 415 | 5 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2680
2666 | BA47-63 | BA47-63 1Р 6А | 415 | 6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | EKF | 2681
2667 | BA47-63 | BA47-63 1Р 8А | 415 | 8 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 26.9 | 14.26 |  | EKF | 2682
2668 | BA47-63 | BA47-63 1Р 10А | 415 | 10 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | EKF | 2683
2669 | BA47-63 | BA47-63 1Р 13А | 415 | 13 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | EKF | 2684
2670 | BA47-63 | BA47-63 1Р 16А | 415 | 16 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | EKF | 2685
2671 | BA47-63 | BA47-63 1Р 20А | 415 | 20 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | EKF | 2686
2672 | BA47-63 | BA47-63 1Р 25А | 415 | 25 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2687
2673 | BA47-63 | BA47-63 1Р 32А | 415 | 32 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2688
2674 | BA47-63 | BA47-63 1Р 40А | 415 | 40 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2689
2675 | BA47-63 | BA47-63 1Р 50А | 415 | 50 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2690
2676 | BA47-63 | BA47-63 1Р 63А | 415 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2691
2677 | BA47-63 | BA47-63 2Р 1А | 415 | 1 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2692
2678 | BA47-63 | BA47-63 2Р 1,6А | 415 | 1.6 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 122 | 69.4 |  | EKF | 2693
2679 | BA47-63 | BA47-63 2Р 2А | 415 | 2 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2694
2680 | BA47-63 | BA47-63 2Р 2,5А | 415 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 80.4 | 44.7 |  | EKF | 2695
2681 | BA47-63 | BA47-63 2Р 3А | 415 | 3 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2696
2682 | BA47-63 | BA47-63 2Р 4А | 415 | 4 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2697
2683 | BA47-63 | BA47-63 2Р 5А | 415 | 5 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2698
2684 | BA47-63 | BA47-63 2Р 6А | 415 | 6 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 35.2 | 18.9 |  | EKF | 2699
2685 | BA47-63 | BA47-63 2Р 8А | 415 | 8 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 26.9 | 14.3 |  | EKF | 2700
2686 | BA47-63 | BA47-63 2Р 10А | 415 | 10 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 21.8 | 11.4 |  | EKF | 2701
2687 | BA47-63 | BA47-63 2Р 13А | 415 | 13 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | EKF | 2702
2688 | BA47-63 | BA47-63 2Р 16А | 415 | 16 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2703
2689 | BA47-63 | BA47-63 2Р 20А | 415 | 20 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 11.3 | 5.79 |  | EKF | 2704
2690 | BA47-63 | BA47-63 2Р 25А | 415 | 25 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2705
2691 | BA47-63 | BA47-63 2Р 32А | 415 | 32 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2706
2692 | BA47-63 | BA47-63 2Р 40А | 415 | 40 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2707
2693 | BA47-63 | BA47-63 2Р 50А | 415 | 50 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2708
2694 | BA47-63 | BA47-63 2Р 63А | 415 | 63 | 4.5 | 11.25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2709
2695 | BA47-63 | BA47-63 3Р 0.5А | 415 | 0.5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 367 | 218 |  | EKF | 2710
2696 | BA47-63 | BA47-63 3Р 1А | 415 | 1 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2711
2697 | BA47-63 | BA47-63 3Р 1,6А | 415 | 1.6 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | EKF | 2712
2698 | BA47-63 | BA47-63 3Р 2А | 415 | 2 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2713
2699 | BA47-63 | BA47-63 3Р 2,5А | 415 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | EKF | 2714
2700 | BA47-63 | BA47-63 3Р 3А | 415 | 3 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2715
2701 | BA47-63 | BA47-63 3Р 3.15А | 415 | 3.15 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 64.7 | 35.6 |  | EKF | 2716
2702 | BA47-63 | BA47-63 3Р 4А | 415 | 4 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2717
2703 | BA47-63 | BA47-63 3Р 5А | 415 | 5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2718
2704 | BA47-63 | BA47-63 3Р 6А | 415 | 6 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 35.2 | 18.9 |  | EKF | 2719
2705 | BA47-63 | BA47-63 3Р 8А | 415 | 8 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 26.9 | 14.3 |  | EKF | 2720
2706 | BA47-63 | BA47-63 3Р 10А | 415 | 10 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 21.8 | 11.4 |  | EKF | 2721
2707 | BA47-63 | BA47-63 3Р 12.5А | 415 | 12.5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 17.64 | 9.19 |  | EKF | 2722
2708 | BA47-63 | BA47-63 3Р 13А | 415 | 13 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | EKF | 2723
2709 | BA47-63 | BA47-63 3Р 16А | 415 | 16 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2724
2710 | BA47-63 | BA47-63 3Р 20А | 415 | 20 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 11.3 | 5.79 |  | EKF | 2725
2711 | BA47-63 | BA47-63 3Р 25А | 415 | 25 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2726
2712 | BA47-63 | BA47-63 3Р 31.5А | 415 | 31.5 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 7.38 | 3.71 |  | EKF | 2727
2713 | BA47-63 | BA47-63 3Р 32А | 415 | 32 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2728
2714 | BA47-63 | BA47-63 3Р 40А | 415 | 40 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2729
2715 | BA47-63 | BA47-63 3Р 50А | 415 | 50 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2730
2716 | BA47-63 | BA47-63 3Р 63А | 415 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2731
2717 | BA47-63 | BA47-63 4Р 0.5А | 415 | 0.5 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 367 | 218 |  | EKF | 2732
2718 | BA47-63 | BA47-63 4Р 1А | 415 | 1 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2733
2719 | BA47-63 | BA47-63 4Р 1,6А | 415 | 1.6 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 122 | 69.4 |  | EKF | 2734
2720 | BA47-63 | BA47-63 4Р 2А | 415 | 2 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2735
2721 | BA47-63 | BA47-63 4Р 2,5А | 415 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 80.4 | 44.7 |  | EKF | 2736
2722 | BA47-63 | BA47-63 4Р 3А | 415 | 3 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2737
2723 | BA47-63 | BA47-63 4Р 4А | 415 | 4 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2738
2724 | BA47-63 | BA47-63 4Р 5А | 415 | 5 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2739
2725 | BA47-63 | BA47-63 4Р 6А | 415 | 6 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 35.2 | 18.9 |  | EKF | 2740
2726 | BA47-63 | BA47-63 4Р 8А | 415 | 8 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 26.9 | 14.3 |  | EKF | 2741
2727 | BA47-63 | BA47-63 4Р 10А | 415 | 10 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 21.8 | 11.4 |  | EKF | 2742
2728 | BA47-63 | BA47-63 4Р 13А | 415 | 13 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | EKF | 2743
2729 | BA47-63 | BA47-63 4Р 16А | 415 | 16 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2744
2730 | BA47-63 | BA47-63 4Р 20А | 415 | 20 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 11.3 | 5.79 |  | EKF | 2745
2731 | BA47-63 | BA47-63 4Р 25А | 415 | 25 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2746
2732 | BA47-63 | BA47-63 4Р 32А | 415 | 32 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2747
2733 | BA47-63 | BA47-63 4Р 40А | 415 | 40 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2748
2734 | BA47-63 | BA47-63 4Р 50А | 415 | 50 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2749
2735 | BA47-63 | BA47-63 4Р 63А | 415 | 63 | 4.5 | 11.25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2750
2736 | BA47-63 | BA47-63 1Р 1А | 415 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2751
2737 | BA47-63 | BA47-63 1Р 2А | 415 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2752
2738 | BA47-63 | BA47-63 1Р 3А | 415 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2753
2739 | BA47-63 | BA47-63 1Р 4А | 415 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2754
2740 | BA47-63 | BA47-63 1Р 5А | 415 | 5 | 6 | 15 | 1 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2755
2741 | BA47-63 | BA47-63 1Р 6А | 415 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.9 |  | EKF | 2756
2742 | BA47-63 | BA47-63 1Р 10А | 415 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.4 |  | EKF | 2757
2743 | BA47-63 | BA47-63 1Р 16А | 415 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2758
2744 | BA47-63 | BA47-63 1Р 20А | 415 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.3 | 5.79 |  | EKF | 2759
2745 | BA47-63 | BA47-63 1Р 25А | 415 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2760
2746 | BA47-63 | BA47-63 1Р 32А | 415 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2761
2747 | BA47-63 | BA47-63 1Р 40А | 415 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2762
2748 | BA47-63 | BA47-63 1Р 50А | 415 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2763
2749 | BA47-63 | BA47-63 1Р 63А | 415 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2764
2750 | BA47-63 | BA47-63 2Р 1А | 415 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2765
2751 | BA47-63 | BA47-63 2Р 2А | 415 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2766
2752 | BA47-63 | BA47-63 2Р 3А | 415 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2767
2753 | BA47-63 | BA47-63 2Р 4А | 415 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2768
2754 | BA47-63 | BA47-63 2Р 5А | 415 | 5 | 6 | 15 | 2 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2769
2755 | BA47-63 | BA47-63 2Р 6А | 415 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.9 |  | EKF | 2770
2756 | BA47-63 | BA47-63 2Р 10А | 415 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.4 |  | EKF | 2771
2757 | BA47-63 | BA47-63 2Р 16А | 415 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2772
2758 | BA47-63 | BA47-63 2Р 20А | 415 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.3 | 5.79 |  | EKF | 2773
2759 | BA47-63 | BA47-63 2Р 25А | 415 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2774
2760 | BA47-63 | BA47-63 2Р 32А | 415 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2775
2761 | BA47-63 | BA47-63 2Р 40А | 415 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2776
2762 | BA47-63 | BA47-63 2Р 50А | 415 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2777
2763 | BA47-63 | BA47-63 2Р 63А | 415 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2778
2764 | BA47-63 | BA47-63 3Р 1А | 415 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2779
2765 | BA47-63 | BA47-63 3Р 2А | 415 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2780
2766 | BA47-63 | BA47-63 3Р 3А | 415 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2781
2767 | BA47-63 | BA47-63 3Р 4А | 415 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2782
2768 | BA47-63 | BA47-63 3Р 5А | 415 | 5 | 6 | 15 | 3 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2783
2769 | BA47-63 | BA47-63 3Р 6А | 415 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.9 |  | EKF | 2784
2770 | BA47-63 | BA47-63 3Р 10А | 415 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.4 |  | EKF | 2785
2771 | BA47-63 | BA47-63 3Р 16А | 415 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2786
2772 | BA47-63 | BA47-63 3Р 20А | 415 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.3 | 5.79 |  | EKF | 2787
2773 | BA47-63 | BA47-63 3Р 25А | 415 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2788
2774 | BA47-63 | BA47-63 3Р 32А | 415 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2789
2775 | BA47-63 | BA47-63 3Р 40А | 415 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2790
2776 | BA47-63 | BA47-63 3Р 50А | 415 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2791
2777 | BA47-63 | BA47-63 3Р 63А | 415 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2792
2778 | BA47-63 | BA47-63 4Р 1А | 415 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | EKF | 2793
2779 | BA47-63 | BA47-63 4Р 2А | 415 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | EKF | 2794
2780 | BA47-63 | BA47-63 4Р 3А | 415 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | EKF | 2795
2781 | BA47-63 | BA47-63 4Р 4А | 415 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | EKF | 2796
2782 | BA47-63 | BA47-63 4Р 5А | 415 | 5 | 6 | 15 | 4 | - | 41.8 | 22.6 |  | EKF | 2797
2783 | BA47-63 | BA47-63 4Р 6А | 415 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | EKF | 2798
2784 | BA47-63 | BA47-63 4Р 10А | 415 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | EKF | 2799
2785 | BA47-63 | BA47-63 4Р 16А | 415 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 14 | 7.21 |  | EKF | 2800
2786 | BA47-63 | BA47-63 4Р 20А | 415 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | EKF | 2801
2787 | BA47-63 | BA47-63 4Р 25А | 415 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | EKF | 2802
2788 | BA47-63 | BA47-63 4Р 32А | 415 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | EKF | 2803
2789 | BA47-63 | BA47-63 4Р 40А | 415 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | EKF | 2804
2790 | BA47-63 | BA47-63 4Р 50А | 415 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | EKF | 2805
2791 | BA47-63 | BA47-63 4Р 63А | 415 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | EKF | 2806
2792 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/B 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | УЗОЛА | 2807
2793 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/B 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | УЗОЛА | 2808
2794 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/B 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2809
2795 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/B 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2810
2796 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/B 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2811
2797 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/C 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2812
2798 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/C 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2813
2799 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/C 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2814
2800 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/C 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2815
2801 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/C 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2816
2802 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/D 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2817
2803 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/D 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2818
2804 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/D 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2819
2805 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/D 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2820
2806 | ВА01-01 | ВА 01-01-1/D 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2821
2807 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/B 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2822
2808 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/B 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2823
2809 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/B 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2824
2810 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/B 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2825
2811 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/B 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2826
2812 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/C 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2827
2813 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/C 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2828
2814 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/C 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2829
2815 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/C 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2830
2816 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/C 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2831
2817 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/D 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2832
2818 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/D 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2833
2819 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/D 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2834
2820 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/D 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2835
2821 | ВА01-01 | ВА 01-01-2/D 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2836
2822 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/B 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2837
2823 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/B 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2838
2824 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/B 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2839
2825 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/B 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2840
2826 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/B 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2841
2827 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/C 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2842
2828 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/C 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2843
2829 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/C 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2844
2830 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/C 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2845
2831 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/C 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2846
2832 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/D 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2847
2833 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/D 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2848
2834 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/D 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2849
2835 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/D 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2850
2836 | ВА01-01 | ВА 01-01-3/D 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2851
2837 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/B 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2852
2838 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/B 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2853
2839 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/B 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2854
2840 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/B 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2855
2841 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/B 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2856
2842 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/C 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2857
2843 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/C 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2858
2844 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/C 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2859
2845 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/C 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2860
2846 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/C 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2861
2847 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/D 6 | 500 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 35.2 | 18.9 |  | УЗОЛА | 2862
2848 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/D 10 | 500 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.4 |  | УЗОЛА | 2863
2849 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/D 25 | 500 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | УЗОЛА | 2864
2850 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/D 32 | 500 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | УЗОЛА | 2865
2851 | ВА01-01 | ВА 01-01-4/D 63 | 500 | 63 | 4.5 | 11.25 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | УЗОЛА | 2866
2852 | LPN | LPN-6B-1 | 400 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2867
2853 | LPN | LPN-8B-1 | 400 | 8 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2868
2854 | LPN | LPN-10B-1 | 400 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2869
2855 | LPN | LPN-13B-1 | 400 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2870
2856 | LPN | LPN-16B-1 | 400 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2871
2857 | LPN | LPN-20B-1 | 400 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2872
2858 | LPN | LPN-25B-1 | 400 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2873
2859 | LPN | LPN-32B-1 | 400 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2874
2860 | LPN | LPN-40B-1 | 400 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2875
2861 | LPN | LPN-50B-1 | 400 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2876
2862 | LPN | LPN-63B-1 | 400 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2877
2863 | LPN | LPN-6C-1 | 400 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2878
2864 | LPN | LPN-8C-1 | 400 | 8 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2879
2865 | LPN | LPN-10C-1 | 400 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2880
2866 | LPN | LPN-13C-1 | 400 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2881
2867 | LPN | LPN-16C-1 | 400 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2882
2868 | LPN | LPN-20C-1 | 400 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2883
2869 | LPN | LPN-25C-1 | 400 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2884
2870 | LPN | LPN-32C-1 | 400 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2885
2871 | LPN | LPN-40C-1 | 400 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2886
2872 | LPN | LPN-50C-1 | 400 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2887
2873 | LPN | LPN-63C-1 | 400 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2888
2874 | LPN | LPN-6D-1 | 400 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2889
2875 | LPN | LPN-8D-1 | 400 | 8 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2890
2876 | LPN | LPN-10D-1 | 400 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2891
2877 | LPN | LPN-13D-1 | 400 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2892
2878 | LPN | LPN-16D-1 | 400 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2893
2879 | LPN | LPN-20D-1 | 400 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2894
2880 | LPN | LPN-25D-1 | 400 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2895
2881 | LPN | LPN-32D-1 | 400 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2896
2882 | LPN | LPN-40D-1 | 400 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2897
2883 | LPN | LPN-50D-1 | 400 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2898
2884 | LPN | LPN-63D-1 | 400 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2899
2885 | LPN | LPN-6B-2 | 400 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2900
2886 | LPN | LPN-8B-2 | 400 | 8 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2901
2887 | LPN | LPN-10B-2 | 400 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2902
2888 | LPN | LPN-13B-2 | 400 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2903
2889 | LPN | LPN-16B-2 | 400 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2904
2890 | LPN | LPN-20B-2 | 400 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2905
2891 | LPN | LPN-25B-2 | 400 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2906
2892 | LPN | LPN-32B-2 | 400 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2907
2893 | LPN | LPN-40B-2 | 400 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2908
2894 | LPN | LPN-50B-2 | 400 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2909
2895 | LPN | LPN-63B-2 | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2910
2896 | LPN | LPN-6C-2 | 400 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2911
2897 | LPN | LPN-8C-2 | 400 | 8 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2912
2898 | LPN | LPN-10C-2 | 400 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2913
2899 | LPN | LPN-13C-2 | 400 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2914
2900 | LPN | LPN-16C-2 | 400 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2915
2901 | LPN | LPN-20C-2 | 400 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2916
2902 | LPN | LPN-25C-2 | 400 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2917
2903 | LPN | LPN-32C-2 | 400 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2918
2904 | LPN | LPN-40C-2 | 400 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2919
2905 | LPN | LPN-50C-2 | 400 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2920
2906 | LPN | LPN-63C-2 | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2921
2907 | LPN | LPN-6D-2 | 400 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2922
2908 | LPN | LPN-8D-2 | 400 | 8 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2923
2909 | LPN | LPN-10D-2 | 400 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2924
2910 | LPN | LPN-13D-2 | 400 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2925
2911 | LPN | LPN-16D-2 | 400 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2926
2912 | LPN | LPN-20D-2 | 400 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2927
2913 | LPN | LPN-25D-2 | 400 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2928
2914 | LPN | LPN-32D-2 | 400 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2929
2915 | LPN | LPN-40D-2 | 400 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2930
2916 | LPN | LPN-50D-2 | 400 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 2931
2917 | LPN | LPN-63D-2 | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2932
2918 | LPN | LPN-6B-3 | 400 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2933
2919 | LPN | LPN-8B-3 | 400 | 8 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2934
2920 | LPN | LPN-10B-3 | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2935
2921 | LPN | LPN-13B-3 | 400 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2936
2922 | LPN | LPN-16B-3 | 400 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2937
2923 | LPN | LPN-20B-3 | 400 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2938
2924 | LPN | LPN-25B-3 | 400 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2939
2925 | LPN | LPN-32B-3 | 400 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2940
2926 | LPN | LPN-40B-3 | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2941
2927 | LPN | LPN-50B-3 | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2942
2928 | LPN | LPN-63B-3 | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2943
2929 | LPN | LPN-6C-3 | 400 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2944
2930 | LPN | LPN-8C-3 | 400 | 8 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2945
2931 | LPN | LPN-10C-3 | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2946
2932 | LPN | LPN-13C-3 | 400 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2947
2933 | LPN | LPN-16C-3 | 400 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2948
2934 | LPN | LPN-20C-3 | 400 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2949
2935 | LPN | LPN-25C-3 | 400 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2950
2936 | LPN | LPN-32C-3 | 400 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2951
2937 | LPN | LPN-40C-3 | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2952
2938 | LPN | LPN-50C-3 | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2953
2939 | LPN | LPN-63C-3 | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2954
2940 | LPN | LPN-6D-3 | 400 | 6 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2955
2941 | LPN | LPN-8D-3 | 400 | 8 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2956
2942 | LPN | LPN-10D-3 | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2957
2943 | LPN | LPN-13D-3 | 400 | 13 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2958
2944 | LPN | LPN-16D-3 | 400 | 16 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 14 | 7.21 |  | OEZ | 2959
2945 | LPN | LPN-20D-3 | 400 | 20 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 11.3 | 5.79 |  | OEZ | 2960
2946 | LPN | LPN-25D-3 | 400 | 25 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2961
2947 | LPN | LPN-32D-3 | 400 | 32 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2962
2948 | LPN | LPN-40D-3 | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2963
2949 | LPN | LPN-50D-3 | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2964
2950 | LPN | LPN-63D-3 | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2965
2951 | LPN | LPN-6B-4 | 400 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2966
2952 | LPN | LPN-8B-4 | 400 | 8 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2967
2953 | LPN | LPN-10B-4 | 400 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2968
2954 | LPN | LPN-13B-4 | 400 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2969
2955 | LPN | LPN-16B-4 | 400 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2970
2956 | LPN | LPN-20B-4 | 400 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2971
2957 | LPN | LPN-25B-4 | 400 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2972
2958 | LPN | LPN-32B-4 | 400 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2973
2959 | LPN | LPN-40B-4 | 400 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2974
2960 | LPN | LPN-50B-4 | 400 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2975
2961 | LPN | LPN-63B-4 | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2976
2962 | LPN | LPN-6C-4 | 400 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2977
2963 | LPN | LPN-8C-4 | 400 | 8 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2978
2964 | LPN | LPN-10C-4 | 400 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2979
2965 | LPN | LPN-13C-4 | 400 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2980
2966 | LPN | LPN-16C-4 | 400 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2981
2967 | LPN | LPN-20C-4 | 400 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2982
2968 | LPN | LPN-25C-4 | 400 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2983
2969 | LPN | LPN-32C-4 | 400 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2984
2970 | LPN | LPN-40C-4 | 400 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2985
2971 | LPN | LPN-50C-4 | 400 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2986
2972 | LPN | LPN-63C-4 | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2987
2973 | LPN | LPN-6D-4 | 400 | 6 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 2988
2974 | LPN | LPN-8D-4 | 400 | 8 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 2989
2975 | LPN | LPN-10D-4 | 400 | 10 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 2990
2976 | LPN | LPN-13D-4 | 400 | 13 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 17 | 8.85 |  | OEZ | 2991
2977 | LPN | LPN-16D-4 | 400 | 16 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 2992
2978 | LPN | LPN-20D-4 | 400 | 20 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 2993
2979 | LPN | LPN-25D-4 | 400 | 25 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 2994
2980 | LPN | LPN-32D-4 | 400 | 32 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 2995
2981 | LPN | LPN-40D-4 | 400 | 40 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 2996
2982 | LPN | LPN-50D-4 | 400 | 50 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 7 | 4.5 |  | OEZ | 2997
2983 | LPN | LPN-63D-4 | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | Характеристика D | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 2998
2984 | LPN | LPN-DC-2C-1 | 440 | 2 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | OEZ | 2999
2985 | LPN | LPN-DC-4C-1 | 440 | 4 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | OEZ | 3000
2986 | LPN | LPN-DC-6C-1 | 440 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 3001
2987 | LPN | LPN-DC-8C-1 | 440 | 8 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 3002
2988 | LPN | LPN-DC-10C-1 | 440 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 3003
2989 | LPN | LPN-DC-13C-1 | 440 | 13 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | OEZ | 3004
2990 | LPN | LPN-DC-16C-1 | 440 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 3005
2991 | LPN | LPN-DC-20C-1 | 440 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 3006
2992 | LPN | LPN-DC-25C-1 | 440 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 3007
2993 | LPN | LPN-DC-32C-1 | 440 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3008
2994 | LPN | LPN-DC-40C-1 | 440 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3009
2995 | LPN | LPN-DC-50C-1 | 440 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3010
2996 | LPN | LPN-DC-63C-1 | 440 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3011
2997 | LPN | LPN-DC-2C-2 | 440 | 2 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | OEZ | 3012
2998 | LPN | LPN-DC-4C-2 | 440 | 4 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | OEZ | 3013
2999 | LPN | LPN-DC-6C-2 | 440 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | OEZ | 3014
3000 | LPN | LPN-DC-8C-2 | 440 | 8 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | OEZ | 3015
3001 | LPN | LPN-DC-10C-2 | 440 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | OEZ | 3016
3002 | LPN | LPN-DC-13C-2 | 440 | 13 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | OEZ | 3017
3003 | LPN | LPN-DC-16C-2 | 440 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 3018
3004 | LPN | LPN-DC-20C-2 | 440 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 3019
3005 | LPN | LPN-DC-25C-2 | 440 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 3020
3006 | LPN | LPN-DC-32C-2 | 440 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3021
3007 | LPN | LPN-DC-40C-2 | 440 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3022
3008 | LPN | LPN-DC-50C-2 | 440 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3023
3009 | LPN | LPN-DC-63C-2 | 440 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3024
3010 | C32H | C32H-DC 1п 1A C | 125 | 1 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 3025
3011 | C32H | C32H-DC 1п 2A C | 125 | 2 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 3026
3012 | C32H | C32H-DC 1п 4A C | 125 | 4 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 3027
3013 | C32H | C32H-DC 1п 6A C | 125 | 6 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 3028
3014 | C32H | C32H-DC 1п 10A C | 125 | 10 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 3029
3015 | C32H | C32H-DC 1п 16 C | 125 | 16 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 3030
3016 | C32H | C32H-DC 1п 20 C | 125 | 20 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 3031
3017 | C32H | C32H-DC 1п 25 C | 125 | 25 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 3032
3018 | C32H | C32H-DC 1п 32 C | 125 | 32 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 3033
3019 | C32H | C32H-DC 1п 40 C | 125 | 40 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 3034
3020 | C32H | C32H-DC 1п 50 C | 125 | 50 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 3035
3021 | C32H | C32H-DC 1п 63 C | 125 | 63 | 10 | 25 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 3036
3022 | C32H | C32H-DC 2п 1A C | 250 | 1 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 191 | 110 |  | Schneider Electric | 3037
3023 | C32H | C32H-DC 2п 2A C | 250 | 2 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | Schneider Electric | 3038
3024 | C32H | C32H-DC 2п 4A C | 250 | 4 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | Schneider Electric | 3039
3025 | C32H | C32H-DC 2п 6A C | 250 | 6 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | Schneider Electric | 3040
3026 | C32H | C32H-DC 2п 10A C | 250 | 10 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | Schneider Electric | 3041
3027 | C32H | C32H-DC 2п 16 C | 250 | 16 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | Schneider Electric | 3042
3028 | C32H | C32H-DC 2п 20 C | 250 | 20 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | Schneider Electric | 3043
3029 | C32H | C32H-DC 2п 25 C | 250 | 25 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | Schneider Electric | 3044
3030 | C32H | C32H-DC 2п 32 C | 250 | 32 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | Schneider Electric | 3045
3031 | C32H | C32H-DC 2п 40 C | 250 | 40 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | Schneider Electric | 3046
3032 | C32H | C32H-DC 2п 50 C | 250 | 50 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | Schneider Electric | 3047
3033 | C32H | C32H-DC 2п 63 C | 250 | 63 | 10 | 25 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | Schneider Electric | 3048
3034 | S280UC | S 282 UC-K 8 | 440 | 8 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 3049
3035 | AП50Б | АП50Б 2МТ 1.6 | 380 | 1.6 | 0.3 | 0.75 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 122 | 69.4 |  | АО "Контактор" | 3050
3036 | AП50Б | АП50Б 2МТ 2.5 | 380 | 2.5 | 0.4 | 1 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 80.4 | 44.7 |  | АО "Контактор" | 3051
3037 | AП50Б | АП50Б 2МТ 4 | 380 | 4 | 0.6 | 1.5 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 51.6 | 28.2 |  | АО "Контактор" | 3052
3038 | AП50Б | АП50Б 2МТ 6.3 | 380 | 6.3 | 0.8 | 2 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 33.7 | 18.03 |  | АО "Контактор" | 3053
3039 | AП50Б | АП50Б 2МТ 10 | 380 | 10 | 2 | 5 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 21.8 | 11.45 |  | АО "Контактор" | 3054
3040 | AП50Б | АП50Б 2МТ 16 | 380 | 16 | 3 | 7.5 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 13.98 | 7.21 |  | АО "Контактор" | 3055
3041 | AП50Б | АП50Б 2МТ 25 | 380 | 25 | 3 | 7.5 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 9.18 | 4.65 |  | АО "Контактор" | 3056
3042 | AП50Б | АП50Б 2МТ 40 | 380 | 40 | 5 | 12.5 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 5.89 | 2.93 |  | АО "Контактор" | 3057
3043 | AП50Б | АП50Б 2МТ 50 | 380 | 50 | 5 | 12.5 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 7 | 4.5 |  | АО "Контактор" | 3058
3044 | AП50Б | АП50Б 2МТ 63 | 380 | 63 | 6 | 15 | 2 | AП50Б3МТУ3 | 4.72 | 2.88 |  | АО "Контактор" | 3059
3045 | S280UC | S 282 UC-K 63 | 440 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3060
3046 | A3700 | А3716 Ф 16 | 380 | 16 | 5.5 | 13.75 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | АО "Контактор" | 3061
3047 | A3700 | А3716 Ф 20 | 380 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | АО "Контактор" | 3062
3048 | A3700 | А3716 Ф 25 | 380 | 25 | 15 | 37.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | АО "Контактор" | 3063
3049 | A3700 | А3716 Ф 32 | 380 | 32 | 20 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | АО "Контактор" | 3064
3050 | A3700 | А3716 Ф 40 | 380 | 40 | 20 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | АО "Контактор" | 3065
3051 | A3700 | А3716 Ф 50 | 380 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | АО "Контактор" | 3066
3052 | A3700 | А3716 Ф 63 | 380 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | АО "Контактор" | 3067
3053 | A3700 | А3716 Ф 80 | 380 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | АО "Контактор" | 3068
3054 | A3700 | А3716 Ф 100 | 380 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | АО "Контактор" | 3069
3055 | A3700 | А3716 Ф 125 | 380 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | АО "Контактор" | 3070
3056 | A3700 | А3716 Ф 160 | 380 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 3071
3057 | A3700 | А3716 Б 16 | 380 | 16 | 5.5 | 13.75 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | АО "Контактор" | 3072
3058 | A3700 | А3716 Б 20 | 380 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | АО "Контактор" | 3073
3059 | A3700 | А3716 Б 25 | 380 | 25 | 15 | 37.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | АО "Контактор" | 3074
3060 | A3700 | А3716 Б 32 | 380 | 32 | 20 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | АО "Контактор" | 3075
3061 | A3700 | А3716 Б 40 | 380 | 40 | 20 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | АО "Контактор" | 3076
3062 | A3700 | А3716 Б 50 | 380 | 50 | 30 | 75 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | АО "Контактор" | 3077
3063 | A3700 | А3716 Б 63 | 380 | 63 | 30 | 75 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | АО "Контактор" | 3078
3064 | A3700 | А3716 Б 80 | 380 | 80 | 45 | 113 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | АО "Контактор" | 3079
3065 | A3700 | А3716 Б 100 | 380 | 100 | 60 | 150 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | АО "Контактор" | 3080
3066 | A3700 | А3716 Б 125 | 380 | 125 | 60 | 150 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | АО "Контактор" | 3081
3067 | A3700 | А3716 Б 160 | 380 | 160 | 75 | 188 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 3082
3068 | NSX | NSX100 | 380 | 100 | 50 | 125 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Schneider Electric | 3083
3069 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3084
3070 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3085
3071 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3086
3072 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3087
3073 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3088
3074 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3089
3075 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3090
3076 | BC | BC160N | 690 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 3091
3077 | BC | BC160N | 690 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 3092
3078 | BC | BC160N | 690 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 3093
3079 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3094
3080 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3095
3081 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3096
3082 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3097
3083 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3098
3084 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3099
3085 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3100
3086 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3101
3087 | BC | BC160N | 690 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 3102
3088 | BC | BC160N | 690 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 3103
3089 | BC | BC160N | 690 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 3104
3090 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3105
3091 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3106
3092 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3107
3093 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3108
3094 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3109
3095 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3110
3096 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3111
3097 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3112
3098 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3113
3099 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3114
3100 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3115
3101 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3116
3102 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3117
3103 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3118
3104 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3119
3105 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3120
3106 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3121
3107 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3122
3108 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3123
3109 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3124
3110 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3125
3111 | BC | BC160N | 690 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 3126
3112 | BC | BC160N | 690 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 3127
3113 | BC | BC160N | 690 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 3128
3114 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3129
3115 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3130
3116 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3131
3117 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3132
3118 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3133
3119 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3134
3120 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3135
3121 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3136
3122 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3137
3123 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3138
3124 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3139
3125 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3140
3126 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3141
3127 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3142
3128 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3143
3129 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3144
3130 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3145
3131 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3146
3132 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3147
3133 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3148
3134 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3149
3135 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3150
3136 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3151
3137 | BC | BC160N | 690 | 16 | 25 | 62.5 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | OEZ | 3152
3138 | BC | BC160N | 690 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | OEZ | 3153
3139 | BC | BC160N | 690 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | OEZ | 3154
3140 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3155
3141 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3156
3142 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3157
3143 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3158
3144 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3159
3145 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3160
3146 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3161
3147 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3162
3148 | BC | BC160N | 690 | 32 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | OEZ | 3163
3149 | BC | BC160N | 690 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | OEZ | 3164
3150 | BC | BC160N | 690 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | OEZ | 3165
3151 | BC | BC160N | 690 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | OEZ | 3166
3152 | BC | BC160N | 690 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | OEZ | 3167
3153 | BC | BC160N | 690 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | OEZ | 3168
3154 | BC | BC160N | 690 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | OEZ | 3169
3155 | BC | BC160N | 690 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | OEZ | 3170
3156 | BD | BD250NE305 | 690 | 250 | 36 | 90 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | OEZ | 3171
3157 | BD | BD250SE305 | 690 | 250 | 65 | 163 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | OEZ | 3172
3158 | BD | BD250NE405 | 690 | 250 | 36 | 90 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | OEZ | 3173
3159 | BD | BD250SE405 | 690 | 250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | OEZ | 3174
3160 | BD | BD250NE406 | 690 | 250 | 36 | 90 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | OEZ | 3175
3161 | BD | BD250SE406 | 690 | 250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | OEZ | 3176
3162 | BH | BH630NE305 | 690 | 630 | 36 | 90 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | OEZ | 3177
3163 | BH | BH630SE305 | 690 | 630 | 65 | 163 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | OEZ | 3178
3164 | BH | BH630NE405 | 690 | 630 | 36 | 90 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | OEZ | 3179
3165 | BH | BH630SE405 | 690 | 630 | 65 | 163 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | OEZ | 3180
3166 | BH | BH630NE406 | 690 | 630 | 36 | 90 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | OEZ | 3181
3167 | BH | BH630SE406 | 690 | 630 | 65 | 163 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | OEZ | 3182
3168 | BL | BL1000SE305 | 690 | 1000 | 65 | 163 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | OEZ | 3183
3169 | BL | BL1000SE320 | 690 | 1000 | 65 | 163 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | OEZ | 3184
3170 | BL | BL1600SE305 | 690 | 1600 | 65 | 163 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | OEZ | 3185
3171 | BL | BL1600SE320 | 690 | 1600 | 65 | 163 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | OEZ | 3186
3172 | S280UC | S 282 UC-C 0.5 | 220 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 3200
3173 | S280UC | S 282 UC-C 1 | 220 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 3201
3174 | S280UC | S 282 UC-C 1.6 | 220 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 3202
3175 | S280UC | S 282 UC-C 2 | 220 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 3203
3176 | S280UC | S 282 UC-C 3 | 220 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 3204
3177 | S280UC | S 282 UC-C 4 | 220 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 3205
3178 | S280UC | S 282 UC-C 6 | 220 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 3206
3179 | S280UC | S 282 UC-C 10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3207
3180 | S280UC | S 282 UC-C 16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3208
3181 | S280UC | S 282 UC-C 20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3209
3182 | S280UC | S 282 UC-C 25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3210
3183 | S280UC | S 282 UC-C 32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3211
3184 | S280UC | S 282 UC-C 40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3212
3185 | S280UC | S 282 UC-C 50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3213
3186 | S200MUC | S201M-C0.5UC | 220 | 0.5 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 3214
3187 | S200MUC | S201M-C1UC | 220 | 1 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 3215
3188 | S200MUC | S201M-C1.6UC | 220 | 1.6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 3216
3189 | S200MUC | S201M-C2UC | 220 | 2 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 3217
3190 | S200MUC | S201M-C3UC | 220 | 3 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 3218
3191 | S200MUC | S201M-C4UC | 220 | 4 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 3219
3192 | S200MUC | S201M-C6UC | 220 | 6 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 3220
3193 | S200MUC | S201M-C8UC | 220 | 8 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 3221
3194 | S200MUC | S201M-C10UC | 220 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3222
3195 | S200MUC | S201M-C13UC | 220 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3223
3196 | S200MUC | S201M-C16UC | 220 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3224
3197 | S200MUC | S201M-C20UC | 220 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3225
3198 | S200MUC | S201M-C25UC | 220 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3226
3199 | S200MUC | S201M-C32UC | 220 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3227
3200 | S200MUC | S201M-C40UC | 220 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3228
3201 | S200MUC | S201M-C50UC | 220 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3229
3202 | S200MUC | S201M-C63UC | 220 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3230
3203 | S200MUC | S202M-C0.5UC | 220 | 0.5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 3231
3204 | S200MUC | S202M-C1UC | 220 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 3232
3205 | S200MUC | S202M-C1.6UC | 220 | 1.6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 3233
3206 | S200MUC | S202M-C2UC | 220 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 3234
3207 | S200MUC | S202M-C3UC | 220 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 3235
3208 | S200MUC | S202M-C4UC | 220 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 3236
3209 | S200MUC | S202M-C6UC | 220 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 3237
3210 | S200MUC | S202M-C8UC | 220 | 8 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 3238
3211 | S200MUC | S202M-C10UC | 220 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3239
3212 | S200MUC | S202M-C13UC | 220 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3240
3213 | S200MUC | S202M-C16UC | 220 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3241
3214 | S200MUC | S202M-C20UC | 220 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3242
3215 | S200MUC | S202M-C25UC | 220 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3243
3216 | S200MUC | S202M-C32UC | 220 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3244
3217 | S200MUC | S202M-C40UC | 220 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3245
3218 | S200MUC | S202M-C50UC | 220 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3246
3219 | S200MUC | S202M-C63UC | 220 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3247
3220 | S200MUC | S203M-C0.5UC | 220 | 0.5 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 3248
3221 | S200MUC | S203M-C1UC | 220 | 1 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 3249
3222 | S200MUC | S203M-C1.6UC | 220 | 1.6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 3250
3223 | S200MUC | S203M-C2UC | 220 | 2 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 3251
3224 | S200MUC | S203M-C3UC | 220 | 3 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 3252
3225 | S200MUC | S203M-C4UC | 220 | 4 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 3253
3226 | S200MUC | S203M-C6UC | 220 | 6 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 3254
3227 | S200MUC | S203M-C8UC | 220 | 8 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 3255
3228 | S200MUC | S203M-C10UC | 220 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3256
3229 | S200MUC | S203M-C13UC | 220 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3257
3230 | S200MUC | S203M-C16UC | 220 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3258
3231 | S200MUC | S203M-C20UC | 220 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3259
3232 | S200MUC | S203M-C25UC | 220 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3260
3233 | S200MUC | S203M-C32UC | 220 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3261
3234 | S200MUC | S203M-C40UC | 220 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3262
3235 | S200MUC | S203M-C50UC | 220 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3263
3236 | S200MUC | S203M-C63UC | 220 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3264
3237 | S200MUC | S204M-C0.5UC | 220 | 0.5 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 367 | 218 |  | АВВ | 3265
3238 | S200MUC | S204M-C1UC | 220 | 1 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 191 | 110 |  | АВВ | 3266
3239 | S200MUC | S204M-C1.6UC | 220 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 122 | 69.4 |  | АВВ | 3267
3240 | S200MUC | S204M-C2UC | 220 | 2 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 3268
3241 | S200MUC | S204M-C3UC | 220 | 3 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 3269
3242 | S200MUC | S204M-C4UC | 220 | 4 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 3270
3243 | S200MUC | S204M-C6UC | 220 | 6 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 3271
3244 | S200MUC | S204M-C8UC | 220 | 8 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 3272
3245 | S200MUC | S204M-C10UC | 220 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3273
3246 | S200MUC | S204M-C13UC | 220 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3274
3247 | S200MUC | S204M-C16UC | 220 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3275
3248 | S200MUC | S204M-C20UC | 220 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3276
3249 | S200MUC | S204M-C25UC | 220 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3277
3250 | S200MUC | S204M-C32UC | 220 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3278
3251 | S200MUC | S204M-C40UC | 220 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3279
3252 | S200MUC | S204M-C50UC | 220 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3280
3253 | S200MUC | S204M-C63UC | 220 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика C | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3281
3254 | S200MUC | S202M-K1UC | 220 | 1 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 191 | 110 |  | АВВ | 3282
3255 | S200MUC | S202M-K2UC | 220 | 2 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 99.3 | 55.7 |  | АВВ | 3283
3256 | S200MUC | S202M-K3UC | 220 | 3 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 67.7 | 37.4 |  | АВВ | 3284
3257 | S200MUC | S202M-K4UC | 220 | 4 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 51.6 | 28.2 |  | АВВ | 3285
3258 | S200MUC | S202M-K5UC | 220 | 5 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 41.8 | 22.6 |  | АВВ | 3286
3259 | S200MUC | S202M-K6UC | 220 | 6 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 35.2 | 18.92 |  | АВВ | 3287
3260 | S200MUC | S202M-K8UC | 220 | 8 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 26.9 | 14.26 |  | АВВ | 3288
3261 | S200MUC | S202M-K10UC | 220 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3289
3262 | S200MUC | S202M-K13UC | 220 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3290
3263 | S200MUC | S202M-K15UC | 220 | 15 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 14.85 | 7.69 |  | АВВ | 3291
3264 | S200MUC | S202M-K16UC | 220 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3292
3265 | S200MUC | S202M-K20UC | 220 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3293
3266 | S200MUC | S202M-K25UC | 220 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3294
3267 | S200MUC | S202M-K30UC | 220 | 30 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7.73 | 3.89 |  | АВВ | 3295
3268 | S200MUC | S202M-K32UC | 220 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3296
3269 | S200MUC | S202M-K35UC | 220 | 35 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 6.68 | 3.34 |  | АВВ | 3297
3270 | S200MUC | S202M-K40UC | 220 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3298
3271 | S200MUC | S202M-K50UC | 220 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3299
3272 | S200MUC | S202M-K60UC | 220 | 60 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 5.25 | 3.25 |  | АВВ | 3300
3273 | S200MUC | S202M-K63UC | 220 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3301
3274 | S800SUC | S801S-UCB10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3302
3275 | S800SUC | S801S-UCB13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3303
3276 | S800SUC | S801S-UCB16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3304
3277 | S800SUC | S801S-UCB20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3305
3278 | S800SUC | S801S-UCB25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3306
3279 | S800SUC | S801S-UCB32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3307
3280 | S800SUC | S801S-UCB40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3308
3281 | S800SUC | S801S-UCB50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3309
3282 | S800SUC | S801S-UCB63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3310
3283 | S800SUC | S801S-UCB80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3311
3284 | S800SUC | S801S-UCB100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3312
3285 | S800SUC | S801S-UCB125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 1 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3313
3286 | S800SUC | S802S-UCB10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3314
3287 | S800SUC | S802S-UCB13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3315
3288 | S800SUC | S802S-UCB16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3316
3289 | S800SUC | S802S-UCB20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3317
3290 | S800SUC | S802S-UCB25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3318
3291 | S800SUC | S802S-UCB32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3319
3292 | S800SUC | S802S-UCB40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3320
3293 | S800SUC | S802S-UCB50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3321
3294 | S800SUC | S802S-UCB63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3322
3295 | S800SUC | S802S-UCB80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3323
3296 | S800SUC | S802S-UCB100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3324
3297 | S800SUC | S802S-UCB125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 2 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3325
3298 | S800SUC | S803S-UCB10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3326
3299 | S800SUC | S803S-UCB13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3327
3300 | S800SUC | S803S-UCB16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3328
3301 | S800SUC | S803S-UCB20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3329
3302 | S800SUC | S803S-UCB25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3330
3303 | S800SUC | S803S-UCB32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3331
3304 | S800SUC | S803S-UCB40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3332
3305 | S800SUC | S803S-UCB50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3333
3306 | S800SUC | S803S-UCB63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3334
3307 | S800SUC | S803S-UCB80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3335
3308 | S800SUC | S803S-UCB100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3336
3309 | S800SUC | S803S-UCB125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 3 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3337
3310 | S800SUC | S804S-UCB10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3338
3311 | S800SUC | S804S-UCB13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3339
3312 | S800SUC | S804S-UCB16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3340
3313 | S800SUC | S804S-UCB20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3341
3314 | S800SUC | S804S-UCB25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3342
3315 | S800SUC | S804S-UCB32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3343
3316 | S800SUC | S804S-UCB40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3344
3317 | S800SUC | S804S-UCB50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3345
3318 | S800SUC | S804S-UCB63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3346
3319 | S800SUC | S804S-UCB80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3347
3320 | S800SUC | S804S-UCB100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3348
3321 | S800SUC | S804S-UCB125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 4 | Характеристика B | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3349
3322 | S800SUC | S801S-UCK10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3350
3323 | S800SUC | S801S-UCK13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3351
3324 | S800SUC | S801S-UCK16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3352
3325 | S800SUC | S801S-UCK20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3353
3326 | S800SUC | S801S-UCK25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3354
3327 | S800SUC | S801S-UCK32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3355
3328 | S800SUC | S801S-UCK40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3356
3329 | S800SUC | S801S-UCK50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3357
3330 | S800SUC | S801S-UCK63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3358
3331 | S800SUC | S801S-UCK80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3359
3332 | S800SUC | S801S-UCK100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3360
3333 | S800SUC | S801S-UCK125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 1 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3361
3334 | S800SUC | S802S-UCK10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3362
3335 | S800SUC | S802S-UCK13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3363
3336 | S800SUC | S802S-UCK16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3364
3337 | S800SUC | S802S-UCK20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3365
3338 | S800SUC | S802S-UCK25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3366
3339 | S800SUC | S802S-UCK32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3367
3340 | S800SUC | S802S-UCK40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3368
3341 | S800SUC | S802S-UCK50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3369
3342 | S800SUC | S802S-UCK63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3370
3343 | S800SUC | S802S-UCK80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3371
3344 | S800SUC | S802S-UCK100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3372
3345 | S800SUC | S802S-UCK125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 2 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3373
3346 | S800SUC | S803S-UCK10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3374
3347 | S800SUC | S803S-UCK13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3375
3348 | S800SUC | S803S-UCK16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3376
3349 | S800SUC | S803S-UCK20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3377
3350 | S800SUC | S803S-UCK25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3378
3351 | S800SUC | S803S-UCK32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3379
3352 | S800SUC | S803S-UCK40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3380
3353 | S800SUC | S803S-UCK50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3381
3354 | S800SUC | S803S-UCK63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3382
3355 | S800SUC | S803S-UCK80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3383
3356 | S800SUC | S803S-UCK100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3384
3357 | S800SUC | S803S-UCK125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 3 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3385
3358 | S800SUC | S804S-UCK10 | 220 | 10 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 21.8 | 11.45 |  | АВВ | 3386
3359 | S800SUC | S804S-UCK13 | 220 | 13 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 17 | 8.85 |  | АВВ | 3387
3360 | S800SUC | S804S-UCK16 | 220 | 16 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 13.98 | 7.21 |  | АВВ | 3388
3361 | S800SUC | S804S-UCK20 | 220 | 20 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 11.33 | 5.79 |  | АВВ | 3389
3362 | S800SUC | S804S-UCK25 | 220 | 25 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 9.18 | 4.65 |  | АВВ | 3390
3363 | S800SUC | S804S-UCK32 | 220 | 32 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 7.27 | 3.65 |  | АВВ | 3391
3364 | S800SUC | S804S-UCK40 | 220 | 40 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 5.89 | 2.93 |  | АВВ | 3392
3365 | S800SUC | S804S-UCK50 | 220 | 50 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 7 | 4.5 |  | АВВ | 3393
3366 | S800SUC | S804S-UCK63 | 220 | 63 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 4.72 | 2.88 |  | АВВ | 3394
3367 | S800SUC | S804S-UCK80 | 220 | 80 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 3.05 | 1.73 |  | АВВ | 3395
3368 | S800SUC | S804S-UCK100 | 220 | 100 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 2.15 | 1.2 |  | АВВ | 3396
3369 | S800SUC | S804S-UCK125 | 220 | 125 | 6 | 15 | 4 | Характеристика K | 1.62 | 0.887 |  | АВВ | 3397
3370 | NZM | NZMB1 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3398
3371 | NZM | NZMN1 | 400 | 160 | 50 | 125 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3399
3372 | NZM | NZMH1 | 400 | 160 | 100 | 250 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3400
3373 | NZM | NZMB2 | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3401
3374 | NZM | NZMN2 | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3402
3375 | NZM | NZMH2 | 400 | 250 | 150 | 375 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3403
3376 | NZM | NZMN3 | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3404
3377 | NZM | NZMH3 | 400 | 630 | 150 | 375 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3405
3378 | NZM | NZMN4 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3406
3379 | NZM | NZMH4 | 400 | 1600 | 100 | 250 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3407
3380 | NZM | NZMB1-A20 | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | Eaton | 3408
3381 | NZM | NZMB1-A25 | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | Eaton | 3409
3382 | NZM | NZMB1-A32 | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | Eaton | 3410
3383 | NZM | NZMB1-A40 | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Eaton | 3411
3384 | NZM | NZMB1-A50 | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Eaton | 3412
3385 | NZM | NZMB1-A63 | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Eaton | 3413
3386 | NZM | NZMB1-A80 | 400 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | Eaton | 3414
3387 | NZM | NZMB1-A100 | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3415
3388 | NZM | NZMB1-A125 | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3416
3389 | NZM | NZMB1-A160 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3417
3390 | NZM | NZMB1-A20-SVE | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | Eaton | 3418
3391 | NZM | NZMB1-A25-SVE | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | Eaton | 3419
3392 | NZM | NZMB1-A32-SVE | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | Eaton | 3420
3393 | NZM | NZMB1-A40-SVE | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Eaton | 3421
3394 | NZM | NZMB1-A50-SVE | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Eaton | 3422
3395 | NZM | NZMB1-A63-SVE | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Eaton | 3423
3396 | NZM | NZMB1-A80-SVE | 400 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | Eaton | 3424
3397 | NZM | NZMB1-A100-SVE | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3425
3398 | NZM | NZMB1-A125-SVE | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3426
3399 | NZM | NZMB2-A160 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3427
3400 | NZM | NZMB2-A200 | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3428
3401 | NZM | NZMB2-A250 | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3429
3402 | NZM | NZMB2-A300 | 400 | 300 | 25 | 62.5 | 3 | - | 0.875 | 0.335 |  | Eaton | 3430
3403 | NZM | NZMB2-A125-SVE | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3431
3404 | NZM | NZMB2-A160-SVE | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3432
3405 | NZM | NZMB2-A200-SVE | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3433
3406 | NZM | NZMB2-A250-SVE | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3434
3407 | NZM | NZMB1-M40 | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Eaton | 3435
3408 | NZM | NZMB1-M50 | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Eaton | 3436
3409 | NZM | NZMB1-M63 | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Eaton | 3437
3410 | NZM | NZMB1-M80 | 400 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | Eaton | 3438
3411 | NZM | NZMB1-M100 | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3439
3412 | NZM | NZMB1-M40-SVE | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Eaton | 3440
3413 | NZM | NZMB1-M50-SVE | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Eaton | 3441
3414 | NZM | NZMB1-M63-SVE | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Eaton | 3442
3415 | NZM | NZMB1-M80-SVE | 400 | 80 | 25 | 62.5 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | Eaton | 3443
3416 | NZM | NZMB1-M100-SVE | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3444
3417 | NZM | NZMB2-M125 | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3445
3418 | NZM | NZMB2-M160 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3446
3419 | NZM | NZMB2-M200 | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3447
3420 | NZM | NZMB2-M125-SVE | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3448
3421 | NZM | NZMB2-M160-SVE | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3449
3422 | NZM | NZMB2-M200-SVE | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3450
3423 | NZM | NZMN3-AE250 | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3451
3424 | NZM | NZMN3-AE400 | 400 | 400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3452
3425 | NZM | NZMN3-AE630 | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3453
3426 | NZM | NZMN4-AE630 | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3454
3427 | NZM | NZMN4-AE800 | 400 | 800 | 50 | 125 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3455
3428 | NZM | NZMN4-AE1000 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3456
3429 | NZM | NZMN4-AE1250 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3457
3430 | NZM | NZMN4-AE1600 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3458
3431 | NZM | NZMN2-VE100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3459
3432 | NZM | NZMN2-VE160 | 400 | 160 | 50 | 125 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3460
3433 | NZM | NZMN2-VE250 | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3461
3434 | NZM | NZMN3-VE250 | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3462
3435 | NZM | NZMN3-VE400 | 400 | 400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3463
3436 | NZM | NZMN3-VE630 | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3464
3437 | NZM | NZMN4-VE630 | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3465
3438 | NZM | NZMN4-VE800 | 400 | 800 | 50 | 125 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3466
3439 | NZM | NZMN4-VE1000 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3467
3440 | NZM | NZMN4-VE1250 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3468
3441 | NZM | NZMN4-VE1600 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3469
3442 | NZM | NZMN3-AE250-AVE | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3470
3443 | NZM | NZMN3-AE400-AVE | 400 | 400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3471
3444 | NZM | NZMN3-AE630-AVE | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3472
3445 | NZM | NZMN3-VE250-AVE | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3473
3446 | NZM | NZMN3-VE400-AVE | 400 | 400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3474
3447 | NZM | NZMN3-VE630-AVE | 400 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3475
3448 | NZM | NZMN2-VE100-SVE | 400 | 100 | 50 | 125 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3476
3449 | NZM | NZMN2-VE160-SVE | 400 | 160 | 50 | 125 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3477
3450 | NZM | NZMN2-VE250-SVE | 400 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3478
3451 | NZM | NZMN2-ME90 | 400 | 90 | 50 | 125 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | Eaton | 3479
3452 | NZM | NZMN2-ME140 | 400 | 140 | 50 | 125 | 3 | - | 1.3 | 0.7 |  | Eaton | 3480
3453 | NZM | NZMN2-ME220 | 400 | 220 | 50 | 125 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | Eaton | 3481
3454 | NZM | NZMN3-ME220 | 400 | 220 | 50 | 125 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | Eaton | 3482
3455 | NZM | NZMN3-ME350 | 400 | 350 | 50 | 125 | 3 | - | 0.762 | 0.252 |  | Eaton | 3483
3456 | NZM | NZMN3-ME450 | 400 | 450 | 50 | 125 | 3 | - | 0.59 | 0.16 |  | Eaton | 3484
3457 | NZM | NZMN4-ME550 | 400 | 550 | 50 | 125 | 3 | - | 0.47 | 0.14 |  | Eaton | 3485
3458 | NZM | NZMN4-ME875 | 400 | 875 | 50 | 125 | 3 | - | 0.3 | 0.109 |  | Eaton | 3486
3459 | NZM | NZMN4-ME1400 | 400 | 1400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.177 | 0.0867 |  | Eaton | 3487
3460 | NZM | NZMN3-ME220-AVE | 400 | 220 | 50 | 125 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | Eaton | 3488
3461 | NZM | NZMN3-ME350-AVE | 400 | 350 | 50 | 125 | 3 | - | 0.762 | 0.252 |  | Eaton | 3489
3462 | NZM | NZMN4-ME450-AVE | 400 | 450 | 50 | 125 | 3 | - | 0.59 | 0.16 |  | Eaton | 3490
3463 | NZM | NZMN2-ME90-SVE | 400 | 90 | 50 | 125 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | Eaton | 3491
3464 | NZM | NZMN2-ME140-SVE | 400 | 140 | 50 | 125 | 3 | - | 1.3 | 0.7 |  | Eaton | 3492
3465 | NZM | NZMN2-ME220-SVE | 400 | 220 | 50 | 125 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | Eaton | 3493
3466 | NZM | NZMB1-4-A20 | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | Eaton | 3494
3467 | NZM | NZMB1-4-A25 | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | Eaton | 3495
3468 | NZM | NZMB1-4-A32 | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | Eaton | 3496
3469 | NZM | NZMB1-4-A40 | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | Eaton | 3497
3470 | NZM | NZMB1-4-A50 | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | Eaton | 3498
3471 | NZM | NZMB1-4-A63 | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | Eaton | 3499
3472 | NZM | NZMB1-4-A80 | 400 | 80 | 25 | 62.5 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | Eaton | 3500
3473 | NZM | NZMB1-4-A100 | 400 | 100 | 25 | 62.5 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3501
3474 | NZM | NZMB1-4-A125 | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3502
3475 | NZM | NZMB1-4-A160 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3503
3476 | NZM | NZMB2-4-A160 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3504
3477 | NZM | NZMB2-4-A160/100 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3505
3478 | NZM | NZMB2-4-A200 | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3506
3479 | NZM | NZMB2-4-A200/125 | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3507
3480 | NZM | NZMB2-4-A250 | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3508
3481 | NZM | NZMB2-4-A250/160 | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3509
3482 | NZM | NZMB2-4-A300 | 400 | 300 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.875 | 0.335 |  | Eaton | 3510
3483 | NZM | NZMB2-4-A300/200 | 400 | 300 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.875 | 0.335 |  | Eaton | 3511
3484 | NZM | NZMB2-4-A125-SVE | 400 | 125 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3512
3485 | NZM | NZMB2-4-A160-SVE | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3513
3486 | NZM | NZMB2-4-A160/100 | 400 | 160 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3514
3487 | NZM | NZMB2-4-A200-SVE | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3515
3488 | NZM | NZMB2-4-A200/125 | 400 | 200 | 25 | 62.5 | 4 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3516
3489 | NZM | NZMB2-4-A250-SVE | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3517
3490 | NZM | NZMB2-4-A250/160 | 400 | 250 | 25 | 62.5 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3518
3491 | NZM | NZMN3-4-AE400 | 400 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3519
3492 | NZM | NZMN3-4-AE400/25 | 400 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3520
3493 | NZM | NZMN3-4-AE630 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3521
3494 | NZM | NZMN3-4-AE630/40 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3522
3495 | NZM | NZMN4-4-AE800 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3523
3496 | NZM | NZMN4-4-AE800/50 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3524
3497 | NZM | NZMN4-4-AE1000 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3525
3498 | NZM | NZMN4-4-AE1000/6 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3526
3499 | NZM | NZMN4-4-AE1250 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3527
3500 | NZM | NZMN4-4-AE1250/8 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3528
3501 | NZM | NZMN4-4-AE1600 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3529
3502 | NZM | NZMN4-4-AE1600/1 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3530
3503 | NZM | NZMN3-4-AE400-AV | 400 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3531
3504 | NZM | NZMN3-4-AE630-AV | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3532
3505 | NZM | NZMN2-4-VE100 | 400 | 100 | 50 | 125 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3533
3506 | NZM | NZMN2-4-VE160 | 400 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3534
3507 | NZM | NZMN2-4-VE160/10 | 400 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3535
3508 | NZM | NZMN2-4-VE250 | 400 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3536
3509 | NZM | NZMN2-4-VE250/16 | 400 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3537
3510 | NZM | NZMN3-4-VE400 | 400 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3538
3511 | NZM | NZMN3-4-VE400/25 | 400 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3539
3512 | NZM | NZMN3-4-VE630 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3540
3513 | NZM | NZMN3-4-VE630/40 | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3541
3514 | NZM | NZMN4-4-VE800 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3542
3515 | NZM | NZMN4-4-VE800/50 | 400 | 800 | 50 | 125 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3543
3516 | NZM | NZMN4-4-VE1000 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3544
3517 | NZM | NZMN4-4-VE1000/6 | 400 | 1000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3545
3518 | NZM | NZMN4-4-VE1250 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3546
3519 | NZM | NZMN4-4-VE1250/8 | 400 | 1250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3547
3520 | NZM | NZMN4-4-VE1600 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3548
3521 | NZM | NZMN4-4-VE1600/1 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3549
3522 | NZM | NZMN3-4-VE400-AV | 400 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3550
3523 | NZM | NZMN3-4-VE630-AV | 400 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3551
3524 | NZM | NZMN2-4-VE100-SV | 400 | 100 | 50 | 125 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3552
3525 | NZM | NZMN2-4-VE160-SV | 400 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3553
3526 | NZM | NZMN2-4-VE160/10 | 400 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3554
3527 | NZM | NZMN2-4-VE250-SV | 400 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3555
3528 | NZM | NZMN2-4-VE250/16 | 400 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3556
3529 | NZM | NZMH2-A100-S1 | 400 | 100 | 150 | 375 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | Eaton | 3557
3530 | NZM | NZMH2-A125-S1 | 400 | 125 | 150 | 375 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | Eaton | 3558
3531 | NZM | NZMH2-A160-S1 | 400 | 160 | 150 | 375 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3559
3532 | NZM | NZMH2-A200-S1 | 400 | 200 | 150 | 375 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | Eaton | 3560
3533 | NZM | NZMH2-A250-S1 | 400 | 250 | 150 | 375 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3561
3534 | NZM | NZMH2-A25-S1 | 400 | 25 | 150 | 375 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | Eaton | 3562
3535 | NZM | NZMH2-A32-S1 | 400 | 32 | 150 | 375 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | Eaton | 3563
3536 | NZM | NZMH2-A40-S1 | 400 | 40 | 150 | 375 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Eaton | 3564
3537 | NZM | NZMH2-A50-S1 | 400 | 50 | 150 | 375 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Eaton | 3565
3538 | NZM | NZMH2-A63-S1 | 400 | 63 | 150 | 375 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Eaton | 3566
3539 | NZM | NZMH2-A80-S1 | 400 | 80 | 150 | 375 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | Eaton | 3567
3540 | NZM | NZMH3-AE250-S1 | 400 | 250 | 150 | 375 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3568
3541 | NZM | NZMH3-AE400-S1 | 400 | 400 | 150 | 375 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | Eaton | 3569
3542 | NZM | NZMH3-AE630-S1 | 400 | 630 | 100 | 250 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3570
3543 | NZM | NZMH4-AE1000-S1 | 400 | 1000 | 100 | 250 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3571
3544 | NZM | NZMH4-AE1250-S1 | 400 | 1250 | 100 | 250 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3572
3545 | NZM | NZMH4-AE1600-S1 | 400 | 1600 | 100 | 250 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3573
3546 | NZM | NZMH4-AE630-S1 | 400 | 630 | 100 | 250 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3574
3547 | NZM | NZMH4-AE800-S1 | 400 | 800 | 100 | 250 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3575
3548 | NZM | NZMH2-VE160-S1 | 400 | 160 | 150 | 375 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | Eaton | 3576
3549 | NZM | NZMH2-VE250-S1 | 400 | 250 | 150 | 375 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | Eaton | 3577
3550 | NZM | NZMH4-VE1000-S1 | 400 | 1000 | 100 | 250 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | Eaton | 3578
3551 | NZM | NZMH4-VE1250-S1 | 400 | 1250 | 100 | 250 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | Eaton | 3579
3552 | NZM | NZMH4-VE1600-S1 | 400 | 1600 | 100 | 250 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | Eaton | 3580
3553 | NZM | NZMH4-VE630-S1 | 400 | 630 | 100 | 250 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | Eaton | 3581
3554 | NZM | NZMH4-VE800-S1 | 400 | 800 | 100 | 250 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | Eaton | 3582
3555 | NZM | NZMH3-ME220-S1 | 400 | 220 | 150 | 375 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | Eaton | 3583
3556 | NZM | NZMH3-ME350-S1 | 400 | 350 | 150 | 375 | 3 | - | 0.762 | 0.252 |  | Eaton | 3584
3557 | NZM | NZMH3-ME450-S1 | 400 | 450 | 150 | 375 | 3 | - | 0.59 | 0.16 |  | Eaton | 3585
3558 | NZM | NZMH4-ME1400-S1 | 400 | 1400 | 100 | 250 | 3 | - | 0.177 | 0.0867 |  | Eaton | 3586
3559 | NZM | NZMH4-ME550-S1 | 400 | 550 | 100 | 250 | 3 | - | 0.47 | 0.14 |  | Eaton | 3587
3560 | NZM | NZMH4-ME875-S1 | 400 | 875 | 100 | 250 | 3 | - | 0.3 | 0.109 |  | Eaton | 3588
3561 | GG | GG04 S | 690 | 400 | 40 | 100 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3589
3562 | GG | GG04 N | 690 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3590
3563 | GG | GG04 H | 690 | 400 | 65 | 163 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3591
3564 | GG | GG04 E | 690 | 400 | 85 | 213 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3592
3565 | GG | GG04 M | 690 | 400 | 85 | 213 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3593
3566 | GG | GG07 S | 690 | 630 | 40 | 100 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3594
3567 | GG | GG07 N | 690 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3595
3568 | GG | GG07 H | 690 | 630 | 65 | 163 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3596
3569 | GG | GG07 E | 690 | 630 | 85 | 213 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3597
3570 | GG | GG07 M | 690 | 630 | 85 | 213 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3598
3571 | GG | GG08 S | 690 | 800 | 40 | 100 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | General Electric | 3599
3572 | GG | GG08 N | 690 | 800 | 50 | 125 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | General Electric | 3600
3573 | GG | GG08 H | 690 | 800 | 65 | 163 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | General Electric | 3601
3574 | GG | GG08 E | 690 | 800 | 85 | 213 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | General Electric | 3602
3575 | GG | GG08 M | 690 | 800 | 85 | 213 | 4 | - | 0.33 | 0.115 |  | General Electric | 3603
3576 | GG | GG10 S | 690 | 1000 | 40 | 100 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | General Electric | 3604
3577 | GG | GG10 N | 690 | 1000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | General Electric | 3605
3578 | GG | GG10 H | 690 | 1000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | General Electric | 3606
3579 | GG | GG10 E | 690 | 1000 | 85 | 213 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | General Electric | 3607
3580 | GG | GG10 M | 690 | 1000 | 85 | 213 | 4 | - | 0.25 | 0.1 |  | General Electric | 3608
3581 | GG | GG13 S | 690 | 1250 | 40 | 100 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | General Electric | 3609
3582 | GG | GG13 N | 690 | 1250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | General Electric | 3610
3583 | GG | GG13 H | 690 | 1250 | 65 | 163 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | General Electric | 3611
3584 | GG | GG13 E | 690 | 1250 | 85 | 213 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | General Electric | 3612
3585 | GG | GG13 M | 690 | 1250 | 85 | 213 | 4 | - | 0.204 | 0.0917 |  | General Electric | 3613
3586 | GG | GG16 S | 690 | 1600 | 40 | 100 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | General Electric | 3614
3587 | GG | GG16 N | 690 | 1600 | 50 | 125 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | General Electric | 3615
3588 | GG | GG16 H | 690 | 1600 | 65 | 163 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | General Electric | 3616
3589 | GG | GG16 E | 690 | 1600 | 85 | 213 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | General Electric | 3617
3590 | GG | GG16 M | 690 | 1600 | 85 | 213 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | General Electric | 3618
3591 | GG | GG20 S | 690 | 2000 | 40 | 100 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | General Electric | 3619
3592 | GG | GG20 N | 690 | 2000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | General Electric | 3620
3593 | GG | GG20 H | 690 | 2000 | 65 | 163 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | General Electric | 3621
3594 | GG | GG20 E | 690 | 2000 | 85 | 213 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | General Electric | 3622
3595 | GG | GG20 M | 690 | 2000 | 85 | 213 | 4 | - | 0.136 | 0.0756 |  | General Electric | 3623
3596 | GG | GG25 N | 690 | 2500 | 50 | 125 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | General Electric | 3624
3597 | GG | GG25 H | 690 | 2500 | 85 | 213 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | General Electric | 3625
3598 | GG | GG25 M | 690 | 2500 | 85 | 213 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | General Electric | 3626
3599 | GG | GG32 N | 690 | 3200 | 50 | 125 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | General Electric | 3627
3600 | GG | GG32 H | 690 | 3200 | 85 | 213 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | General Electric | 3628
3601 | GG | GG32 M | 690 | 3200 | 85 | 213 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | General Electric | 3629
3602 | GG | GG32 G | 690 | 3200 | 100 | 250 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | General Electric | 3630
3603 | GG | GG32 L | 690 | 3200 | 100 | 250 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | General Electric | 3631
3604 | GG | GG40 N | 690 | 4000 | 50 | 125 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | General Electric | 3632
3605 | GG | GG40 H | 690 | 4000 | 85 | 213 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | General Electric | 3633
3606 | GG | GG40 M | 690 | 4000 | 85 | 213 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | General Electric | 3634
3607 | GG | GG40 G | 690 | 4000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | General Electric | 3635
3608 | GG | GG40 L | 690 | 4000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | General Electric | 3636
3609 | GG | GG50 M | 690 | 5000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | General Electric | 3637
3610 | GG | GG50 L | 690 | 5000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | General Electric | 3638
3611 | GG | GG64 M | 690 | 5000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | General Electric | 3639
3612 | GG | GG64 L | 690 | 5000 | 100 | 250 | 4 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | General Electric | 3640
3613 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 25 | 36 | 90 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3641
3614 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 63 | 36 | 90 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3642
3615 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 125 | 36 | 90 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3643
3616 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 160 | 36 | 90 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3644
3617 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 25 | 36 | 90 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3645
3618 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 63 | 36 | 90 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3646
3619 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 125 | 36 | 90 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3647
3620 | PremEon | FE160 (FEV) | 690 | 160 | 36 | 90 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3648
3621 | PremEon | FE250 (FEV) | 690 | 125 | 36 | 90 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3649
3622 | PremEon | FE250 (FEV) | 690 | 160 | 36 | 90 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3650
3623 | PremEon | FE250 (FEV) | 690 | 250 | 36 | 90 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3651
3624 | PremEon | FE250 (FEV) | 690 | 125 | 36 | 90 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3652
3625 | PremEon | FE250 (FEV) | 690 | 160 | 36 | 90 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3653
3626 | PremEon | FE250 (FEV) | 690 | 250 | 36 | 90 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3654
3627 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 25 | 50 | 125 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3655
3628 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 63 | 50 | 125 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3656
3629 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 125 | 50 | 125 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3657
3630 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 160 | 50 | 125 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3658
3631 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 25 | 50 | 125 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3659
3632 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 63 | 50 | 125 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3660
3633 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 125 | 50 | 125 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3661
3634 | PremEon | FE160 (FEN) | 690 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3662
3635 | PremEon | FE250 (FEN) | 690 | 125 | 50 | 125 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3663
3636 | PremEon | FE250 (FEN) | 690 | 160 | 50 | 125 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3664
3637 | PremEon | FE250 (FEN) | 690 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3665
3638 | PremEon | FE250 (FEN) | 690 | 125 | 50 | 125 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3666
3639 | PremEon | FE250 (FEN) | 690 | 160 | 50 | 125 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3667
3640 | PremEon | FE250 (FEN) | 690 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3668
3641 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 25 | 80 | 200 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3669
3642 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 63 | 80 | 200 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3670
3643 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 125 | 80 | 200 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3671
3644 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 160 | 80 | 200 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3672
3645 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 25 | 80 | 200 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3673
3646 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 63 | 80 | 200 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3674
3647 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 125 | 80 | 200 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3675
3648 | PremEon | FE160 (FEH) | 690 | 160 | 80 | 200 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3676
3649 | PremEon | FE250 (FEH) | 690 | 125 | 80 | 200 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3677
3650 | PremEon | FE250 (FEH) | 690 | 160 | 80 | 200 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3678
3651 | PremEon | FE250 (FEH) | 690 | 250 | 80 | 200 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3679
3652 | PremEon | FE250 (FEH) | 690 | 125 | 80 | 200 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3680
3653 | PremEon | FE250 (FEH) | 690 | 160 | 80 | 200 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3681
3654 | PremEon | FE250 (FEH) | 690 | 250 | 80 | 200 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3682
3655 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 25 | 150 | 375 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3683
3656 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 63 | 150 | 375 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3684
3657 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 125 | 150 | 375 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3685
3658 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 160 | 150 | 375 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3686
3659 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 25 | 150 | 375 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3687
3660 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 63 | 150 | 375 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3688
3661 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 125 | 150 | 375 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3689
3662 | PremEon | FE160 (FEL) | 690 | 160 | 150 | 375 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3690
3663 | PremEon | FE250 (FEL) | 690 | 125 | 150 | 375 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3691
3664 | PremEon | FE250 (FEL) | 690 | 160 | 150 | 375 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3692
3665 | PremEon | FE250 (FEL) | 690 | 250 | 150 | 375 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3693
3666 | PremEon | FE250 (FEL) | 690 | 125 | 150 | 375 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | General Electric | 3694
3667 | PremEon | FE250 (FEL) | 690 | 160 | 150 | 375 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | General Electric | 3695
3668 | PremEon | FE250 (FEL) | 690 | 250 | 150 | 375 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3696
3669 | PremEon | FG400 (FGN) | 690 | 250 | 50 | 125 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3697
3670 | PremEon | FG400 (FGN) | 690 | 400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3698
3671 | PremEon | FG400 (FGN) | 690 | 250 | 50 | 125 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3699
3672 | PremEon | FG400 (FGN) | 690 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3700
3673 | PremEon | FG630 (FGN) | 690 | 400 | 50 | 125 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3701
3674 | PremEon | FG630 (FGN) | 690 | 630 | 50 | 125 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3702
3675 | PremEon | FG630 (FGN) | 690 | 400 | 50 | 125 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3703
3676 | PremEon | FG630 (FGN) | 690 | 630 | 50 | 125 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3704
3677 | PremEon | FG400 (FGH) | 690 | 250 | 80 | 200 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3705
3678 | PremEon | FG400 (FGH) | 690 | 400 | 80 | 200 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3706
3679 | PremEon | FG400 (FGH) | 690 | 250 | 80 | 200 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3707
3680 | PremEon | FG400 (FGH) | 690 | 400 | 80 | 200 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3708
3681 | PremEon | FG630 (FGH) | 690 | 400 | 80 | 200 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3709
3682 | PremEon | FG630 (FGH) | 690 | 630 | 80 | 200 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3710
3683 | PremEon | FG630 (FGH) | 690 | 400 | 80 | 200 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3711
3684 | PremEon | FG630 (FGH) | 690 | 630 | 80 | 200 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3712
3685 | PremEon | FG400 (FGL) | 690 | 250 | 150 | 375 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3713
3686 | PremEon | FG400 (FGL) | 690 | 400 | 150 | 375 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3714
3687 | PremEon | FG400 (FGL) | 690 | 250 | 150 | 375 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | General Electric | 3715
3688 | PremEon | FG400 (FGL) | 690 | 400 | 150 | 375 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3716
3689 | PremEon | FG630 (FGL) | 690 | 400 | 150 | 375 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3717
3690 | PremEon | FG630 (FGL) | 690 | 630 | 150 | 375 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3718
3691 | PremEon | FG630 (FGL) | 690 | 400 | 150 | 375 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | General Electric | 3719
3692 | PremEon | FG630 (FGL) | 690 | 630 | 150 | 375 | 4 | - | 0.398 | 0.128 |  | General Electric | 3720
3693 | BA08 | ВА08-0405С | 660 | 160 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405С | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 3723
3694 | BA08 | ВА08-0405С | 660 | 250 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405С | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 3724
3695 | BA08 | ВА08-0405С | 660 | 400 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405С | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 3725
3696 | BA08 | ВА08-0405Н | 660 | 160 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405Н | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 3726
3697 | BA08 | ВА08-0405Н | 660 | 250 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405Н | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 3727
3698 | BA08 | ВА08-0405Н | 660 | 400 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405Н | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 3728
3699 | BA08 | ВА08-0635С | 660 | 630 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405С | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 3729
3700 | BA08 | ВА08-0635Н | 660 | 630 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0635Н | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 3730
3701 | BA08 | ВА08-0635П | 660 | 630 | 75 | 188 | 3 | ВА08-0635П | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 3731
3702 | BA08 | ВА08-0635В | 660 | 630 | 75 | 188 | 3 | ВА08-0635В | 0.398 | 0.128 |  | АО "Контактор" | 3732
3703 | BA08 | ВА08-0805С | 660 | 800 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405С | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 3733
3704 | BA08 | ВА08-0805Н | 660 | 800 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0805Н | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 3734
3705 | BA08 | ВА08-0805П | 660 | 800 | 75 | 188 | 3 | ВА08-0805П | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 3735
3706 | BA08 | ВА08-0805В | 660 | 800 | 75 | 188 | 3 | ВА08-0805В | 0.33 | 0.115 |  | АО "Контактор" | 3736
3707 | BA08 | ВА08-0405П | 660 | 160 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405П | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 3737
3708 | BA08 | ВА08-0405П | 660 | 250 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405П | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 3738
3709 | BA08 | ВА08-0405П | 660 | 400 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405П | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 3739
3710 | BA08 | ВА08-0405В | 660 | 160 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405В(160А) | 1.23 | 0.633 |  | АО "Контактор" | 3740
3711 | BA08 | ВА08-0405В | 660 | 250 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405В | 0.988 | 0.417 |  | АО "Контактор" | 3741
3712 | BA08 | ВА08-0405В | 660 | 400 | 100 | 250 | 3 | ВА08-0405В | 0.65 | 0.17 |  | АО "Контактор" | 3742
3713 | OptiDin | ВМ63-3В1 | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 3743
3714 | OptiDin | ВМ63-3В2 | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 3744
3715 | OptiDin | ВМ63-3В3 | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 3745
3716 | OptiDin | ВМ63-3В4 | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 3746
3717 | OptiDin | ВМ63-3В5 | 400 | 5 | 6 | 15 | 3 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 3747
3718 | OptiDin | ВМ63-3В6 | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 3748
3719 | OptiDin | ВМ63-3В8 | 400 | 8 | 6 | 15 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 3749
3720 | OptiDin | ВМ63-3В10 | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 3750
3721 | OptiDin | ВМ63-3В13 | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 3751
3722 | OptiDin | ВМ63-3В16 | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 3752
3723 | OptiDin | ВМ63-3В20 | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 3753
3724 | OptiDin | ВМ63-3В25 | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 3754
3725 | OptiDin | ВМ63-3В32 | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 3755
3726 | OptiDin | ВМ63-3В40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 3756
3727 | OptiDin | ВМ63-3В50 | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 3757
3728 | OptiDin | ВМ63-3В63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 3758
3729 | OptiDin | ВМ63-4NB1 | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 3759
3730 | OptiDin | ВМ63-4NB2 | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 3760
3731 | OptiDin | ВМ63-4NB3 | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 3761
3732 | OptiDin | ВМ63-4NB4 | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 3762
3733 | OptiDin | ВМ63-4NB5 | 400 | 5 | 6 | 15 | 4 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 3763
3734 | OptiDin | ВМ63-4NB6 | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 3764
3735 | OptiDin | ВМ63-4NB8 | 400 | 8 | 6 | 15 | 4 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 3765
3736 | OptiDin | ВМ63-4NB10 | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 3766
3737 | OptiDin | ВМ63-4NB13 | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 3767
3738 | OptiDin | ВМ63-4NB16 | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 3768
3739 | OptiDin | ВМ63-4NB20 | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 3769
3740 | OptiDin | ВМ63-4NB25 | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 3770
3741 | OptiDin | ВМ63-4NB32 | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 3771
3742 | OptiDin | ВМ63-4NB40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 3772
3743 | OptiDin | ВМ63-4NB50 | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 3773
3744 | OptiDin | ВМ63-4NB63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 3774
3745 | OptiDin | ВМ63-4B1 | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 3775
3746 | OptiDin | ВМ63-4B2 | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 3776
3747 | OptiDin | ВМ63-4B3 | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 3777
3748 | OptiDin | ВМ63-4B4 | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 3778
3749 | OptiDin | ВМ63-4B5 | 400 | 5 | 6 | 15 | 4 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 3779
3750 | OptiDin | ВМ63-4B6 | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 3780
3751 | OptiDin | ВМ63-4B8 | 400 | 8 | 6 | 15 | 4 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 3781
3752 | OptiDin | ВМ63-4B10 | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 3782
3753 | OptiDin | ВМ63-4B13 | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 3783
3754 | OptiDin | ВМ63-4B16 | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 3784
3755 | OptiDin | ВМ63-4B20 | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 3785
3756 | OptiDin | ВМ63-4B25 | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 3786
3757 | OptiDin | ВМ63-4B32 | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 3787
3758 | OptiDin | ВМ63-4B40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 3788
3759 | OptiDin | ВМ63-4B50 | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 3789
3760 | OptiDin | ВМ63-4B63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 3790
3761 | OptiDin | ВМ63-1C1 | 400 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 3791
3762 | OptiDin | ВМ63-1C2 | 400 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 3792
3763 | OptiDin | ВМ63-1C3 | 400 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 3793
3764 | OptiDin | ВМ63-1C4 | 400 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 3794
3765 | OptiDin | ВМ63-1C5 | 400 | 5 | 6 | 15 | 1 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 3795
3766 | OptiDin | ВМ63-1C6 | 400 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 3796
3767 | OptiDin | ВМ63-1C8 | 400 | 8 | 6 | 15 | 1 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 3797
3768 | OptiDin | ВМ63-1C10 | 400 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 3798
3769 | OptiDin | ВМ63-1C13 | 400 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 3799
3770 | OptiDin | ВМ63-1C16 | 400 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 3800
3771 | OptiDin | ВМ63-1C20 | 400 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 3801
3772 | OptiDin | ВМ63-1C25 | 400 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 3802
3773 | OptiDin | ВМ63-1C32 | 400 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 3803
3774 | OptiDin | ВМ63-1C40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 3804
3775 | OptiDin | ВМ63-1C50 | 400 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 3805
3776 | OptiDin | ВМ63-1C63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 3806
3777 | OptiDin | ВМ63-2NC1 | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 3807
3778 | OptiDin | ВМ63-2NC2 | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 3808
3779 | OptiDin | ВМ63-2NC3 | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 3809
3780 | OptiDin | ВМ63-2NC4 | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 3810
3781 | OptiDin | ВМ63-2NC5 | 400 | 5 | 6 | 15 | 2 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 3811
3782 | OptiDin | ВМ63-2NC6 | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 3812
3783 | OptiDin | ВМ63-2NC8 | 400 | 8 | 6 | 15 | 2 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 3813
3784 | OptiDin | ВМ63-2NC10 | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 3814
3785 | OptiDin | ВМ63-2NC13 | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 3815
3786 | OptiDin | ВМ63-2NC16 | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 3816
3787 | OptiDin | ВМ63-2NC20 | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 3817
3788 | OptiDin | ВМ63-2NC25 | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 3818
3789 | OptiDin | ВМ63-2NC32 | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 3819
3790 | OptiDin | ВМ63-2NC40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 3820
3791 | OptiDin | ВМ63-2NC50 | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 3821
3792 | OptiDin | ВМ63-2NC63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 3822
3793 | OptiDin | ВМ63-2C1 | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 3823
3794 | OptiDin | ВМ63-2C2 | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | КЭАЗ | 3824
3795 | OptiDin | ВМ63-2C3 | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | КЭАЗ | 3825
3796 | OptiDin | ВМ63-2C4 | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 3826
3797 | OptiDin | ВМ63-2C5 | 400 | 5 | 6 | 15 | 2 | - | 41.8 | 22.6 |  | КЭАЗ | 3827
3798 | OptiDin | ВМ63-2C6 | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 3828
3799 | OptiDin | ВМ63-2C8 | 400 | 8 | 6 | 15 | 2 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 3829
3800 | OptiDin | ВМ63-2C10 | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 3830
3801 | OptiDin | ВМ63-2C13 | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 3831
3802 | OptiDin | ВМ63-2C16 | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 3832
3803 | OptiDin | ВМ63-2C20 | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 3833
3804 | OptiDin | ВМ63-2C25 | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 3834
3805 | OptiDin | ВМ63-2C32 | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 3835
3806 | OptiDin | ВМ63-2C40 | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 3836
3807 | OptiDin | ВМ63-2C50 | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 3837
3808 | OptiDin | ВМ63-2C63 | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 3838
3809 | NSX | NS800N | 440 | 800 | 50 | 125 | 3 | Micrologic5.0A | 0.33 | 0.115 |  | Schneider Electric | 3839
3810 | GPS | GPS1BSAA | 400 | 0.16 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 1074 | 667 |  | General Electric | 3840
3811 | GPS | GPS1BSAB | 400 | 0.25 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 705 | 430 |  | General Electric | 3841
3812 | GPS | GPS1BSAC | 400 | 0.4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 453 | 271 |  | General Electric | 3842
3813 | GPS | GPS1BSAD | 400 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 295 | 173 |  | General Electric | 3843
3814 | GPS | GPS1BSAE | 400 | 1 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 191 | 110 |  | General Electric | 3844
3815 | GPS | GPS1BSAF | 400 | 1.6 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 122 | 69.4 |  | General Electric | 3845
3816 | GPS | GPS1BSAG | 400 | 2.5 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 80.4 | 44.7 |  | General Electric | 3846
3817 | GPS | GPS1BSAH | 400 | 4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 51.6 | 28.2 |  | General Electric | 3847
3818 | GPS | GPS1BSAJ | 400 | 6.3 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 33.7 | 18.03 |  | General Electric | 3848
3819 | GPS | GPS1BSAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3849
3820 | GPS | GPS1BSAL | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3850
3821 | GPS | GPS1BSAM | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3851
3822 | GPS | GPS1BSAN | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3852
3823 | GPS | GPS1BSAP | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3853
3824 | GPS | GPS1BSAR | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3854
3825 | GPS | GPS1BHAA | 400 | 0.16 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 1074 | 667 |  | General Electric | 3855
3826 | GPS | GPS1BHAB | 400 | 0.25 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 705 | 430 |  | General Electric | 3856
3827 | GPS | GPS1BHAC | 400 | 0.4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 453 | 271 |  | General Electric | 3857
3828 | GPS | GPS1BHAD | 400 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 295 | 173 |  | General Electric | 3858
3829 | GPS | GPS1BHAE | 400 | 1 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 191 | 110 |  | General Electric | 3859
3830 | GPS | GPS1BHAF | 400 | 1.6 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 122 | 69.4 |  | General Electric | 3860
3831 | GPS | GPS1BHAG | 400 | 2.5 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 80.4 | 44.7 |  | General Electric | 3861
3832 | GPS | GPS1BHAH | 400 | 4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 51.6 | 28.2 |  | General Electric | 3862
3833 | GPS | GPS1BHAJ | 400 | 6.3 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 33.7 | 18.03 |  | General Electric | 3863
3834 | GPS | GPS1BHAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3864
3835 | GPS | GPS1BHAL | 400 | 13 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3865
3836 | GPS | GPS1BHAM | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3866
3837 | GPS | GPS1BHAN | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3867
3838 | GPS | GPS1BHAP | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3868
3839 | GPS | GPS1BHAR | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3869
3840 | GPS | GPS2BSAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS2 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3870
3841 | GPS | GPS2BSAL | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3871
3842 | GPS | GPS2BSAM | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3872
3843 | GPS | GPS2BSAN | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3873
3844 | GPS | GPS2BSAP | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3874
3845 | GPS | GPS2BSAR | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3875
3846 | GPS | GPS2BSAS | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 5.89 | 2.93 |  | General Electric | 3876
3847 | GPS | GPS2BSAT | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 7 | 4.5 |  | General Electric | 3877
3848 | GPS | GPS2BSAU | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3878
3849 | GPS | GPS2BHAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS2 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3879
3850 | GPS | GPS2BHAL | 400 | 13 | 100 | 250 | 3 | GPS2 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3880
3851 | GPS | GPS2BHAM | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3881
3852 | GPS | GPS2BHAN | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3882
3853 | GPS | GPS2BHAP | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3883
3854 | GPS | GPS2BHAR | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3884
3855 | GPS | GPS2BHAS | 400 | 40 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 5.89 | 2.93 |  | General Electric | 3885
3856 | GPS | GPS2BHAT | 400 | 50 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 7 | 4.5 |  | General Electric | 3886
3857 | GPS | GPS2BHAU | 400 | 63 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3887
3858 | GPS | GPS1MSAA | 400 | 0.16 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 1074 | 667 |  | General Electric | 3888
3859 | GPS | GPS1MSAB | 400 | 0.25 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 705 | 430 |  | General Electric | 3889
3860 | GPS | GPS1MSAC | 400 | 0.4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 453 | 271 |  | General Electric | 3890
3861 | GPS | GPS1MSAD | 400 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 295 | 173 |  | General Electric | 3891
3862 | GPS | GPS1MSAE | 400 | 1 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 191 | 110 |  | General Electric | 3892
3863 | GPS | GPS1MSAF | 400 | 1.6 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 122 | 69.4 |  | General Electric | 3893
3864 | GPS | GPS1MSAG | 400 | 2.5 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 80.4 | 44.7 |  | General Electric | 3894
3865 | GPS | GPS1MSAH | 400 | 4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 51.6 | 28.2 |  | General Electric | 3895
3866 | GPS | GPS1MSAJ | 400 | 6.3 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 33.7 | 18.03 |  | General Electric | 3896
3867 | GPS | GPS1MSAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3897
3868 | GPS | GPS1MSAL | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3898
3869 | GPS | GPS1MSAM | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3899
3870 | GPS | GPS1MSAN | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3900
3871 | GPS | GPS1MSAP | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3901
3872 | GPS | GPS1MSAR | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | GPS1 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3902
3873 | GPS | GPS1MHAA | 400 | 0.16 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 1074 | 667 |  | General Electric | 3903
3874 | GPS | GPS1MHAB | 400 | 0.25 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 705 | 430 |  | General Electric | 3904
3875 | GPS | GPS1MHAC | 400 | 0.4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 453 | 271 |  | General Electric | 3905
3876 | GPS | GPS1MHAD | 400 | 0.63 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 295 | 173 |  | General Electric | 3906
3877 | GPS | GPS1MHAE | 400 | 1 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 191 | 110 |  | General Electric | 3907
3878 | GPS | GPS1MHAF | 400 | 1.6 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 122 | 69.4 |  | General Electric | 3908
3879 | GPS | GPS1MHAG | 400 | 2.5 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 80.4 | 44.7 |  | General Electric | 3909
3880 | GPS | GPS1MHAH | 400 | 4 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 51.6 | 28.2 |  | General Electric | 3910
3881 | GPS | GPS1MHAJ | 400 | 6.3 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 33.7 | 18.03 |  | General Electric | 3911
3882 | GPS | GPS1MHAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3912
3883 | GPS | GPS1MHAL | 400 | 13 | 100 | 250 | 3 | GPS1 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3913
3884 | GPS | GPS1MHAM | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3914
3885 | GPS | GPS1MHAN | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3915
3886 | GPS | GPS1MHAP | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3916
3887 | GPS | GPS1MHAR | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | GPS1 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3917
3888 | GPS | GPS2MSAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS2 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3918
3889 | GPS | GPS2MSAL | 400 | 13 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3919
3890 | GPS | GPS2MSAM | 400 | 16 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3920
3891 | GPS | GPS2MSAN | 400 | 20 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3921
3892 | GPS | GPS2MSAP | 400 | 25 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3922
3893 | GPS | GPS2MSAR | 400 | 32 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3923
3894 | GPS | GPS2MSAS | 400 | 40 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 5.89 | 2.93 |  | General Electric | 3924
3895 | GPS | GPS2MSAT | 400 | 50 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 7 | 4.5 |  | General Electric | 3925
3896 | GPS | GPS2MSAU | 400 | 63 | 25 | 62.5 | 3 | GPS2 | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3926
3897 | GPS | GPS2MHAK | 400 | 10 | 100 | 250 | 3 | GPS2 | 21.8 | 11.45 |  | General Electric | 3927
3898 | GPS | GPS2MHAL | 400 | 13 | 100 | 250 | 3 | GPS2 | 17 | 8.85 |  | General Electric | 3928
3899 | GPS | GPS2MHAM | 400 | 16 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 13.98 | 7.21 |  | General Electric | 3929
3900 | GPS | GPS2MHAN | 400 | 20 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 11.33 | 5.79 |  | General Electric | 3930
3901 | GPS | GPS2MHAP | 400 | 25 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 9.18 | 4.65 |  | General Electric | 3931
3902 | GPS | GPS2MHAR | 400 | 32 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 7.27 | 3.65 |  | General Electric | 3932
3903 | GPS | GPS2MHAS | 400 | 40 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 5.89 | 2.93 |  | General Electric | 3933
3904 | GPS | GPS2MHAT | 400 | 50 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 7 | 4.5 |  | General Electric | 3934
3905 | GPS | GPS2MHAU | 400 | 63 | 50 | 125 | 3 | GPS2 | 4.72 | 2.88 |  | General Electric | 3935
3906 | TS100 | TS100N | 380 | 100 | 50 | 105 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 3937
3907 | TS100 | TS100H | 380 | 100 | 85 | 187 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 3938
3908 | TS100 | TS100L | 380 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 3939
3909 | MMS | MMS-32S | 400 | 0.16 | 100 | 100 | 3 | - | 1074 | 667 |  | LS Electric | 3942
3910 | MMS | MMS-32S | 400 | 0.25 | 100 | 100 | 3 | - | 705 | 430 |  | LS Electric | 3943
3911 | MMS | MMS-32S | 400 | 0.4 | 100 | 100 | 3 | - | 453 | 271 |  | LS Electric | 3944
3912 | MMS | MMS-32S | 400 | 0.63 | 100 | 100 | 3 | - | 295 | 173 |  | LS Electric | 3945
3913 | MMS | MMS-32S | 400 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 3946
3914 | MMS | MMS-32S | 400 | 1.6 | 100 | 100 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | LS Electric | 3947
3915 | MMS | MMS-32S | 400 | 2.5 | 100 | 100 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | LS Electric | 3948
3916 | MMS | MMS-32S | 400 | 4 | 100 | 100 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 3949
3917 | MMS | MMS-32S | 400 | 6 | 100 | 100 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 3950
3918 | MMS | MMS-32S | 400 | 8 | 100 | 100 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | LS Electric | 3951
3919 | MMS | MMS-32S | 400 | 10 | 50 | 38 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 3952
3920 | MMS | MMS-32S | 400 | 13 | 50 | 38 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 3953
3921 | MMS | MMS-32S | 400 | 17 | 20 | 15 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 3954
3922 | MMS | MMS-32S | 400 | 22 | 15 | 11 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 3955
3923 | MMS | MMS-32S | 400 | 26 | 15 | 11 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 3956
3924 | MMS | MMS-32S | 400 | 32 | 15 | 11 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 3957
3925 | MMS | MMS-32S | 400 | 40 | 10 | 8 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 3958
3926 | MMS | MMS-63S | 400 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 3959
3927 | MMS | MMS-63S | 400 | 13 | 50 | 38 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 3960
3928 | MMS | MMS-63S | 400 | 17 | 25 | 19 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 3961
3929 | MMS | MMS-63S | 400 | 22 | 25 | 19 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 3962
3930 | MMS | MMS-63S | 400 | 26 | 25 | 19 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 3963
3931 | MMS | MMS-63S | 400 | 32 | 25 | 19 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 3964
3932 | MMS | MMS-63S | 400 | 40 | 25 | 19 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 3965
3933 | MMS | MMS-63S | 400 | 50 | 25 | 19 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 3966
3934 | MMS | MMS-63S | 400 | 63 | 25 | 19 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 3967
3935 | MMS | MMS-63S | 400 | 65 | 25 | 19 | 3 | - | 4.38 | 2.63 |  | LS Electric | 3968
3936 | MMS | MMS-100S | 400 | 17 | 50 | 38 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 3969
3937 | MMS | MMS-100S | 400 | 22 | 50 | 38 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 3970
3938 | MMS | MMS-100S | 400 | 26 | 50 | 38 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 3971
3939 | MMS | MMS-100S | 400 | 32 | 50 | 38 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 3972
3940 | MMS | MMS-100S | 400 | 40 | 50 | 38 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 3973
3941 | MMS | MMS-100S | 400 | 50 | 50 | 38 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 3974
3942 | MMS | MMS-100S | 400 | 63 | 50 | 38 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 3975
3943 | MMS | MMS-100S | 400 | 75 | 50 | 38 | 3 | - | 3.28 | 1.87 |  | LS Electric | 3976
3944 | MMS | MMS-100S | 400 | 90 | 50 | 38 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | LS Electric | 3977
3945 | MMS | MMS-100S | 400 | 100 | 50 | 38 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 3978
3946 | MMS | MMS-32H | 400 | 0.16 | 100 | 100 | 3 | - | 1074 | 667 |  | LS Electric | 3979
3947 | MMS | MMS-32H | 400 | 0.25 | 100 | 100 | 3 | - | 705 | 430 |  | LS Electric | 3980
3948 | MMS | MMS-32H | 400 | 0.4 | 100 | 100 | 3 | - | 453 | 271 |  | LS Electric | 3981
3949 | MMS | MMS-32H | 400 | 0.63 | 100 | 100 | 3 | - | 295 | 173 |  | LS Electric | 3982
3950 | MMS | MMS-32H | 400 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 3983
3951 | MMS | MMS-32H | 400 | 1.6 | 100 | 100 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | LS Electric | 3984
3952 | MMS | MMS-32H | 400 | 2.5 | 100 | 100 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | LS Electric | 3985
3953 | MMS | MMS-32H | 400 | 4 | 100 | 100 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 3986
3954 | MMS | MMS-32H | 400 | 6 | 100 | 100 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 3987
3955 | MMS | MMS-32H | 400 | 8 | 100 | 100 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | LS Electric | 3988
3956 | MMS | MMS-32H | 400 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 3989
3957 | MMS | MMS-32H | 400 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 3990
3958 | MMS | MMS-32H | 400 | 17 | 50 | 38 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 3991
3959 | MMS | MMS-32H | 400 | 22 | 50 | 38 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 3992
3960 | MMS | MMS-32H | 400 | 26 | 50 | 38 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 3993
3961 | MMS | MMS-32H | 400 | 32 | 50 | 38 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 3994
3962 | MMS | MMS-32H | 400 | 40 | 40 | 30 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 3995
3963 | MMS | MMS-63H | 400 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 3996
3964 | MMS | MMS-63H | 400 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 3997
3965 | MMS | MMS-63H | 400 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 3998
3966 | MMS | MMS-63H | 400 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 3999
3967 | MMS | MMS-63H | 400 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 4000
3968 | MMS | MMS-63H | 400 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4001
3969 | MMS | MMS-63H | 400 | 40 | 50 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4002
3970 | MMS | MMS-63H | 400 | 50 | 50 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4003
3971 | MMS | MMS-63H | 400 | 63 | 50 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4004
3972 | MMS | MMS-63H | 400 | 65 | 35 | 27 | 3 | - | 4.38 | 2.63 |  | LS Electric | 4005
3973 | MMS | MMS-100H | 400 | 17 | 100 | 100 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 4006
3974 | MMS | MMS-100H | 400 | 22 | 100 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 4007
3975 | MMS | MMS-100H | 400 | 26 | 100 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 4008
3976 | MMS | MMS-100H | 400 | 32 | 100 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4009
3977 | MMS | MMS-100H | 400 | 40 | 100 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4010
3978 | MMS | MMS-100H | 400 | 50 | 100 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4011
3979 | MMS | MMS-100H | 400 | 63 | 100 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4012
3980 | MMS | MMS-100H | 400 | 75 | 75 | 50 | 3 | - | 3.28 | 1.87 |  | LS Electric | 4013
3981 | MMS | MMS-100H | 400 | 90 | 75 | 50 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | LS Electric | 4014
3982 | MMS | MMS-100H | 400 | 100 | 75 | 50 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4015
3983 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 0.16 | 100 | 100 | 3 | - | 1074 | 667 |  | LS Electric | 4016
3984 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 0.25 | 100 | 100 | 3 | - | 705 | 430 |  | LS Electric | 4017
3985 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 0.4 | 100 | 100 | 3 | - | 453 | 271 |  | LS Electric | 4018
3986 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 0.63 | 100 | 100 | 3 | - | 295 | 173 |  | LS Electric | 4019
3987 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4020
3988 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 1.6 | 100 | 100 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | LS Electric | 4021
3989 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 2.5 | 100 | 100 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | LS Electric | 4022
3990 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 4 | 100 | 100 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4023
3991 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 6 | 100 | 100 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4024
3992 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 8 | 100 | 100 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | LS Electric | 4025
3993 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4026
3994 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4027
3995 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 17 | 50 | 38 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 4028
3996 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 22 | 50 | 38 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 4029
3997 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 26 | 50 | 38 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 4030
3998 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 32 | 50 | 38 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4031
3999 | MMS-I | MMS-32HI | 400 | 40 | 40 | 30 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4032
4000 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4033
4001 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4034
4002 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 4035
4003 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 4036
4004 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 4037
4005 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4038
4006 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 40 | 50 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4039
4007 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 50 | 50 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4040
4008 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 63 | 50 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4041
4009 | MMS-I | MMS-63HI | 400 | 65 | 35 | 27 | 3 | - | 4.38 | 2.63 |  | LS Electric | 4042
4010 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 17 | 100 | 100 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | LS Electric | 4043
4011 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 22 | 100 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | LS Electric | 4044
4012 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 26 | 100 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | LS Electric | 4045
4013 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 32 | 100 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4046
4014 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 40 | 100 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4047
4015 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 50 | 100 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4048
4016 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 63 | 100 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4049
4017 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 75 | 75 | 50 | 3 | - | 3.28 | 1.87 |  | LS Electric | 4050
4018 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 90 | 75 | 50 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | LS Electric | 4051
4019 | MMS-I | MMS-100HI | 400 | 100 | 75 | 50 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4052
4020 | BKP | BKP B3A | 230 | 3 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4053
4021 | BKP | BKP B6A | 230 | 6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4054
4022 | BKP | BKP B10A | 230 | 10 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4055
4023 | BKP | BKP B16A | 230 | 16 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4056
4024 | BKP | BKP B20A | 230 | 20 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4057
4025 | BKP | BKP B25A | 230 | 25 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4058
4026 | BKP | BKP B32A | 230 | 32 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4059
4027 | BKP | BKP C3A | 230 | 3 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4060
4028 | BKP | BKP C6A | 230 | 6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4061
4029 | BKP | BKP C10A | 230 | 10 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4062
4030 | BKP | BKP C16A | 230 | 16 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4063
4031 | BKP | BKP C20A | 230 | 20 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4064
4032 | BKP | BKP C25A | 230 | 25 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4065
4033 | BKP | BKP C32A | 230 | 32 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4066
4034 | BKP | BKP D3A | 230 | 3 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4067
4035 | BKP | BKP D6A | 230 | 6 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4068
4036 | BKP | BKP D10A | 230 | 10 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4069
4037 | BKP | BKP D16A | 230 | 16 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4070
4038 | BKP | BKP D20A | 230 | 20 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4071
4039 | BKP | BKP D25A | 230 | 25 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4072
4040 | BKP | BKP D32A | 230 | 32 | 4.5 | 11.25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4073
4041 | BKN | BKN 1P B1A | 230 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4074
4042 | BKN | BKN 1P B2A | 230 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4075
4043 | BKN | BKN 1P B3A | 230 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4076
4044 | BKN | BKN 1P B4A | 230 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4077
4045 | BKN | BKN 1P B6A | 230 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4078
4046 | BKN | BKN 1P B10A | 230 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4079
4047 | BKN | BKN 1P B13A | 230 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4080
4048 | BKN | BKN 1P B16A | 230 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4081
4049 | BKN | BKN 1P B20A | 230 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4082
4050 | BKN | BKN 1P B25A | 230 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4083
4051 | BKN | BKN 1P B32A | 230 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4084
4052 | BKN | BKN 1P B40A | 230 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4085
4053 | BKN | BKN 1P B50A | 230 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4086
4054 | BKN | BKN 1P B63A | 230 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4087
4055 | BKN | BKN 2P B1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4088
4056 | BKN | BKN 2P B2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4089
4057 | BKN | BKN 2P B3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4090
4058 | BKN | BKN 2P B4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4091
4059 | BKN | BKN 2P B6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4092
4060 | BKN | BKN 2P B10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4093
4061 | BKN | BKN 2P B13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4094
4062 | BKN | BKN 2P B16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4095
4063 | BKN | BKN 2P B20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4096
4064 | BKN | BKN 2P B25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4097
4065 | BKN | BKN 2P B32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4098
4066 | BKN | BKN 2P B40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4099
4067 | BKN | BKN 2P B50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4100
4068 | BKN | BKN 2P B63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4101
4069 | BKN | BKN 3P B1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4102
4070 | BKN | BKN 3P B2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4103
4071 | BKN | BKN 3P B3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4104
4072 | BKN | BKN 3P B4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4105
4073 | BKN | BKN 3P B6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4106
4074 | BKN | BKN 3P B10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4107
4075 | BKN | BKN 3P B13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4108
4076 | BKN | BKN 3P B16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4109
4077 | BKN | BKN 3P B20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4110
4078 | BKN | BKN 3P B25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4111
4079 | BKN | BKN 3P B32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4112
4080 | BKN | BKN 3P B40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4113
4081 | BKN | BKN 3P B50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4114
4082 | BKN | BKN 3P B63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4115
4083 | BKN | BKN 4P B1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4116
4084 | BKN | BKN 4P B2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4117
4085 | BKN | BKN 4P B3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4118
4086 | BKN | BKN 4P B4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4119
4087 | BKN | BKN 4P B6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4120
4088 | BKN | BKN 4P B10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4121
4089 | BKN | BKN 4P B13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4122
4090 | BKN | BKN 4P B16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4123
4091 | BKN | BKN 4P B20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4124
4092 | BKN | BKN 4P B25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4125
4093 | BKN | BKN 4P B32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4126
4094 | BKN | BKN 4P B40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4127
4095 | BKN | BKN 4P B50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4128
4096 | BKN | BKN 4P B63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4129
4097 | BKN | BKN 1P C1A | 230 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4130
4098 | BKN | BKN 1P C2A | 230 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4131
4099 | BKN | BKN 1P C3A | 230 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4132
4100 | BKN | BKN 1P C4A | 230 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4133
4101 | BKN | BKN 1P C6A | 230 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4134
4102 | BKN | BKN 1P C10A | 230 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4135
4103 | BKN | BKN 1P C13A | 230 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4136
4104 | BKN | BKN 1P C16A | 230 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4137
4105 | BKN | BKN 1P C20A | 230 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4138
4106 | BKN | BKN 1P C25A | 230 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4139
4107 | BKN | BKN 1P C32A | 230 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4140
4108 | BKN | BKN 1P C40A | 230 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4141
4109 | BKN | BKN 1P C50A | 230 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4142
4110 | BKN | BKN 1P C63A | 230 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4143
4111 | BKN | BKN 2P C1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4144
4112 | BKN | BKN 2P C2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4145
4113 | BKN | BKN 2P C3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4146
4114 | BKN | BKN 2P C4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4147
4115 | BKN | BKN 2P C6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4148
4116 | BKN | BKN 2P C10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4149
4117 | BKN | BKN 2P C13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4150
4118 | BKN | BKN 2P C16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4151
4119 | BKN | BKN 2P C20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4152
4120 | BKN | BKN 2P C25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4153
4121 | BKN | BKN 2P C32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4154
4122 | BKN | BKN 2P C40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4155
4123 | BKN | BKN 2P C50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4156
4124 | BKN | BKN 2P C63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4157
4125 | BKN | BKN 3P C1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4158
4126 | BKN | BKN 3P C2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4159
4127 | BKN | BKN 3P C3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4160
4128 | BKN | BKN 3P C4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4161
4129 | BKN | BKN 3P C6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4162
4130 | BKN | BKN 3P C10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4163
4131 | BKN | BKN 3P C13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4164
4132 | BKN | BKN 3P C16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4165
4133 | BKN | BKN 3P C20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4166
4134 | BKN | BKN 3P C25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4167
4135 | BKN | BKN 3P C32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4168
4136 | BKN | BKN 3P C40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4169
4137 | BKN | BKN 3P C50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4170
4138 | BKN | BKN 3P C63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4171
4139 | BKN | BKN 4P C1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4172
4140 | BKN | BKN 4P C2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4173
4141 | BKN | BKN 4P C3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4174
4142 | BKN | BKN 4P C4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4175
4143 | BKN | BKN 4P C6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4176
4144 | BKN | BKN 4P C10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4177
4145 | BKN | BKN 4P C13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4178
4146 | BKN | BKN 4P C16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4179
4147 | BKN | BKN 4P C20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4180
4148 | BKN | BKN 4P C25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4181
4149 | BKN | BKN 4P C32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4182
4150 | BKN | BKN 4P C40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4183
4151 | BKN | BKN 4P C50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4184
4152 | BKN | BKN 4P C63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4185
4153 | BKN | BKN 1P D1A | 230 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4186
4154 | BKN | BKN 1P D2A | 230 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4187
4155 | BKN | BKN 1P D3A | 230 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4188
4156 | BKN | BKN 1P D4A | 230 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4189
4157 | BKN | BKN 1P D6A | 230 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4190
4158 | BKN | BKN 1P D10A | 230 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4191
4159 | BKN | BKN 1P D13A | 230 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4192
4160 | BKN | BKN 1P D16A | 230 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4193
4161 | BKN | BKN 1P D20A | 230 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4194
4162 | BKN | BKN 1P D25A | 230 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4195
4163 | BKN | BKN 1P D32A | 230 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4196
4164 | BKN | BKN 1P D40A | 230 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4197
4165 | BKN | BKN 1P D50A | 230 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4198
4166 | BKN | BKN 1P D63A | 230 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4199
4167 | BKN | BKN 2P D1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4200
4168 | BKN | BKN 2P D2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4201
4169 | BKN | BKN 2P D3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4202
4170 | BKN | BKN 2P D4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4203
4171 | BKN | BKN 2P D6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4204
4172 | BKN | BKN 2P D10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4205
4173 | BKN | BKN 2P D13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4206
4174 | BKN | BKN 2P D16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4207
4175 | BKN | BKN 2P D20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4208
4176 | BKN | BKN 2P D25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4209
4177 | BKN | BKN 2P D32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4210
4178 | BKN | BKN 2P D40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4211
4179 | BKN | BKN 2P D50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4212
4180 | BKN | BKN 2P D63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4213
4181 | BKN | BKN 3P D1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4214
4182 | BKN | BKN 3P D2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4215
4183 | BKN | BKN 3P D3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4216
4184 | BKN | BKN 3P D4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4217
4185 | BKN | BKN 3P D6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4218
4186 | BKN | BKN 3P D10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4219
4187 | BKN | BKN 3P D13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4220
4188 | BKN | BKN 3P D16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4221
4189 | BKN | BKN 3P D20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4222
4190 | BKN | BKN 3P D25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4223
4191 | BKN | BKN 3P D32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4224
4192 | BKN | BKN 3P D40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4225
4193 | BKN | BKN 3P D50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4226
4194 | BKN | BKN 3P D63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4227
4195 | BKN | BKN 4P D1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4228
4196 | BKN | BKN 4P D2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4229
4197 | BKN | BKN 4P D3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4230
4198 | BKN | BKN 4P D4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4231
4199 | BKN | BKN 4P D6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4232
4200 | BKN | BKN 4P D10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4233
4201 | BKN | BKN 4P D13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4234
4202 | BKN | BKN 4P D16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4235
4203 | BKN | BKN 4P D20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4236
4204 | BKN | BKN 4P D25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4237
4205 | BKN | BKN 4P D32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4238
4206 | BKN | BKN 4P D40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4239
4207 | BKN | BKN 4P D50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4240
4208 | BKN | BKN 4P D63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4241
4209 | BKN-b | BKN-b 1P B1A | 240 | 1 | 10 | 25 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4242
4210 | BKN-b | BKN-b 1P B2A | 240 | 2 | 10 | 25 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4243
4211 | BKN-b | BKN-b 1P B3A | 240 | 3 | 10 | 25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4244
4212 | BKN-b | BKN-b 1P B4A | 240 | 4 | 10 | 25 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4245
4213 | BKN-b | BKN-b 1P B6A | 240 | 6 | 10 | 25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4246
4214 | BKN-b | BKN-b 1P B10A | 240 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4247
4215 | BKN-b | BKN-b 1P B16A | 240 | 16 | 10 | 25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4248
4216 | BKN-b | BKN-b 1P B20A | 240 | 20 | 10 | 25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4249
4217 | BKN-b | BKN-b 1P B25A | 240 | 25 | 10 | 25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4250
4218 | BKN-b | BKN-b 1P B32A | 240 | 32 | 10 | 25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4251
4219 | BKN-b | BKN-b 1P B40A | 240 | 40 | 10 | 25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4252
4220 | BKN-b | BKN-b 1P B50A | 240 | 50 | 10 | 25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4253
4221 | BKN-b | BKN-b 1P B63A | 240 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4254
4222 | BKN-b | BKN-b 2P B1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4255
4223 | BKN-b | BKN-b 2P B2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4256
4224 | BKN-b | BKN-b 2P B3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4257
4225 | BKN-b | BKN-b 2P B4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4258
4226 | BKN-b | BKN-b 2P B6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4259
4227 | BKN-b | BKN-b 2P B10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4260
4228 | BKN-b | BKN-b 2P B16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4261
4229 | BKN-b | BKN-b 2P B20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4262
4230 | BKN-b | BKN-b 2P B25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4263
4231 | BKN-b | BKN-b 2P B32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4264
4232 | BKN-b | BKN-b 2P B40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4265
4233 | BKN-b | BKN-b 2P B50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4266
4234 | BKN-b | BKN-b 2P B63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4267
4235 | BKN-b | BKN-b 3P B1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4268
4236 | BKN-b | BKN-b 3P B2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4269
4237 | BKN-b | BKN-b 3P B3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4270
4238 | BKN-b | BKN-b 3P B4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4271
4239 | BKN-b | BKN-b 3P B6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4272
4240 | BKN-b | BKN-b 3P B10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4273
4241 | BKN-b | BKN-b 3P B16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4274
4242 | BKN-b | BKN-b 3P B20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4275
4243 | BKN-b | BKN-b 3P B25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4276
4244 | BKN-b | BKN-b 3P B32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4277
4245 | BKN-b | BKN-b 3P B40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4278
4246 | BKN-b | BKN-b 3P B50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4279
4247 | BKN-b | BKN-b 3P B63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4280
4248 | BKN-b | BKN-b 4P B1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4281
4249 | BKN-b | BKN-b 4P B2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4282
4250 | BKN-b | BKN-b 4P B3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4283
4251 | BKN-b | BKN-b 4P B4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4284
4252 | BKN-b | BKN-b 4P B6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4285
4253 | BKN-b | BKN-b 4P B10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4286
4254 | BKN-b | BKN-b 4P B16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4287
4255 | BKN-b | BKN-b 4P B20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4288
4256 | BKN-b | BKN-b 4P B25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4289
4257 | BKN-b | BKN-b 4P B32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4290
4258 | BKN-b | BKN-b 4P B40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4291
4259 | BKN-b | BKN-b 4P B50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4292
4260 | BKN-b | BKN-b 4P B63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4293
4261 | BKN-b | BKN-b 1P C1A | 240 | 1 | 10 | 25 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4294
4262 | BKN-b | BKN-b 1P C2A | 240 | 2 | 10 | 25 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4295
4263 | BKN-b | BKN-b 1P C3A | 240 | 3 | 10 | 25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4296
4264 | BKN-b | BKN-b 1P C4A | 240 | 4 | 10 | 25 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4297
4265 | BKN-b | BKN-b 1P C6A | 240 | 6 | 10 | 25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4298
4266 | BKN-b | BKN-b 1P C10A | 240 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4299
4267 | BKN-b | BKN-b 1P C16A | 240 | 16 | 10 | 25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4300
4268 | BKN-b | BKN-b 1P C20A | 240 | 20 | 10 | 25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4301
4269 | BKN-b | BKN-b 1P C25A | 240 | 25 | 10 | 25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4302
4270 | BKN-b | BKN-b 1P C32A | 240 | 32 | 10 | 25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4303
4271 | BKN-b | BKN-b 1P C40A | 240 | 40 | 10 | 25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4304
4272 | BKN-b | BKN-b 1P C50A | 240 | 50 | 10 | 25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4305
4273 | BKN-b | BKN-b 1P C63A | 240 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4306
4274 | BKN-b | BKN-b 2P C1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4307
4275 | BKN-b | BKN-b 2P C2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4308
4276 | BKN-b | BKN-b 2P C3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4309
4277 | BKN-b | BKN-b 2P C4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4310
4278 | BKN-b | BKN-b 2P C6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4311
4279 | BKN-b | BKN-b 2P C10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4312
4280 | BKN-b | BKN-b 2P C16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4313
4281 | BKN-b | BKN-b 2P C20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4314
4282 | BKN-b | BKN-b 2P C25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4315
4283 | BKN-b | BKN-b 2P C32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4316
4284 | BKN-b | BKN-b 2P C40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4317
4285 | BKN-b | BKN-b 2P C50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4318
4286 | BKN-b | BKN-b 2P C63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4319
4287 | BKN-b | BKN-b 3P C1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4320
4288 | BKN-b | BKN-b 3P C2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4321
4289 | BKN-b | BKN-b 3P C3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4322
4290 | BKN-b | BKN-b 3P C4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4323
4291 | BKN-b | BKN-b 3P C6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4324
4292 | BKN-b | BKN-b 3P C10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4325
4293 | BKN-b | BKN-b 3P C16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4326
4294 | BKN-b | BKN-b 3P C20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4327
4295 | BKN-b | BKN-b 3P C25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4328
4296 | BKN-b | BKN-b 3P C32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4329
4297 | BKN-b | BKN-b 3P C40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4330
4298 | BKN-b | BKN-b 3P C50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4331
4299 | BKN-b | BKN-b 3P C63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4332
4300 | BKN-b | BKN-b 4P C1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4333
4301 | BKN-b | BKN-b 4P C2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4334
4302 | BKN-b | BKN-b 4P C3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4335
4303 | BKN-b | BKN-b 4P C4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4336
4304 | BKN-b | BKN-b 4P C6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4337
4305 | BKN-b | BKN-b 4P C10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4338
4306 | BKN-b | BKN-b 4P C16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4339
4307 | BKN-b | BKN-b 4P C20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4340
4308 | BKN-b | BKN-b 4P C25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4341
4309 | BKN-b | BKN-b 4P C32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4342
4310 | BKN-b | BKN-b 4P C40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4343
4311 | BKN-b | BKN-b 4P C50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4344
4312 | BKN-b | BKN-b 4P C63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4345
4313 | BKN-b | BKN-b 1P D1A | 240 | 1 | 10 | 25 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4346
4314 | BKN-b | BKN-b 1P D2A | 240 | 2 | 10 | 25 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4347
4315 | BKN-b | BKN-b 1P D3A | 240 | 3 | 10 | 25 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4348
4316 | BKN-b | BKN-b 1P D4A | 240 | 4 | 10 | 25 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4349
4317 | BKN-b | BKN-b 1P D6A | 240 | 6 | 10 | 25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4350
4318 | BKN-b | BKN-b 1P D10A | 240 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4351
4319 | BKN-b | BKN-b 1P D16A | 240 | 16 | 10 | 25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4352
4320 | BKN-b | BKN-b 1P D20A | 240 | 20 | 10 | 25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4353
4321 | BKN-b | BKN-b 1P D25A | 240 | 25 | 10 | 25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4354
4322 | BKN-b | BKN-b 1P D32A | 240 | 32 | 10 | 25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4355
4323 | BKN-b | BKN-b 1P D40A | 240 | 40 | 10 | 25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4356
4324 | BKN-b | BKN-b 1P D50A | 240 | 50 | 10 | 25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4357
4325 | BKN-b | BKN-b 1P D63A | 240 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4358
4326 | BKN-b | BKN-b 2P D1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4359
4327 | BKN-b | BKN-b 2P D2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4360
4328 | BKN-b | BKN-b 2P D3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4361
4329 | BKN-b | BKN-b 2P D4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4362
4330 | BKN-b | BKN-b 2P D6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4363
4331 | BKN-b | BKN-b 2P D10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4364
4332 | BKN-b | BKN-b 2P D16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4365
4333 | BKN-b | BKN-b 2P D20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4366
4334 | BKN-b | BKN-b 2P D25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4367
4335 | BKN-b | BKN-b 2P D32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4368
4336 | BKN-b | BKN-b 2P D40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4369
4337 | BKN-b | BKN-b 2P D50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4370
4338 | BKN-b | BKN-b 2P D63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4371
4339 | BKN-b | BKN-b 3P D1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4372
4340 | BKN-b | BKN-b 3P D2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4373
4341 | BKN-b | BKN-b 3P D3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4374
4342 | BKN-b | BKN-b 3P D4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4375
4343 | BKN-b | BKN-b 3P D6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4376
4344 | BKN-b | BKN-b 3P D10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4377
4345 | BKN-b | BKN-b 3P D16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4378
4346 | BKN-b | BKN-b 3P D20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4379
4347 | BKN-b | BKN-b 3P D25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4380
4348 | BKN-b | BKN-b 3P D32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4381
4349 | BKN-b | BKN-b 3P D40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4382
4350 | BKN-b | BKN-b 3P D50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4383
4351 | BKN-b | BKN-b 3P D63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4384
4352 | BKN-b | BKN-b 4P D1A | 415 | 1 | 10 | 25 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4385
4353 | BKN-b | BKN-b 4P D2A | 415 | 2 | 10 | 25 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4386
4354 | BKN-b | BKN-b 4P D3A | 415 | 3 | 10 | 25 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4387
4355 | BKN-b | BKN-b 4P D4A | 415 | 4 | 10 | 25 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4388
4356 | BKN-b | BKN-b 4P D6A | 415 | 6 | 10 | 25 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4389
4357 | BKN-b | BKN-b 4P D10A | 415 | 10 | 10 | 25 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4390
4358 | BKN-b | BKN-b 4P D16A | 415 | 16 | 10 | 25 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4391
4359 | BKN-b | BKN-b 4P D20A | 415 | 20 | 10 | 25 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4392
4360 | BKN-b | BKN-b 4P D25A | 415 | 25 | 10 | 25 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4393
4361 | BKN-b | BKN-b 4P D32A | 415 | 32 | 10 | 25 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4394
4362 | BKN-b | BKN-b 4P D40A | 415 | 40 | 10 | 25 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4395
4363 | BKN-b | BKN-b 4P D50A | 415 | 50 | 10 | 25 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4396
4364 | BKN-b | BKN-b 4P D63A | 415 | 63 | 10 | 25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4397
4365 | BKN-c | BKN-c 1P B1A | 230 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4398
4366 | BKN-c | BKN-c 1P B2A | 230 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4399
4367 | BKN-c | BKN-c 1P B3A | 230 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4400
4368 | BKN-c | BKN-c 1P B4A | 230 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4401
4369 | BKN-c | BKN-c 1P B6A | 230 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4402
4370 | BKN-c | BKN-c 1P B10A | 230 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4403
4371 | BKN-c | BKN-c 1P B13A | 230 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4404
4372 | BKN-c | BKN-c 1P B16A | 230 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4405
4373 | BKN-c | BKN-c 1P B20A | 230 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4406
4374 | BKN-c | BKN-c 1P B25A | 230 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4407
4375 | BKN-c | BKN-c 1P B32A | 230 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4408
4376 | BKN-c | BKN-c 1P B40A | 230 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4409
4377 | BKN-c | BKN-c 1P B50A | 230 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4410
4378 | BKN-c | BKN-c 1P B63A | 230 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4411
4379 | BKN-c | BKN-c 2P B1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4412
4380 | BKN-c | BKN-c 2P B2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4413
4381 | BKN-c | BKN-c 2P B3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4414
4382 | BKN-c | BKN-c 2P B4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4415
4383 | BKN-c | BKN-c 2P B6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4416
4384 | BKN-c | BKN-c 2P B10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4417
4385 | BKN-c | BKN-c 2P B13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4418
4386 | BKN-c | BKN-c 2P B16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4419
4387 | BKN-c | BKN-c 2P B20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4420
4388 | BKN-c | BKN-c 2P B25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4421
4389 | BKN-c | BKN-c 2P B32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4422
4390 | BKN-c | BKN-c 2P B40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4423
4391 | BKN-c | BKN-c 2P B50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4424
4392 | BKN-c | BKN-c 2P B63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4425
4393 | BKN-c | BKN-c 3P B1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4426
4394 | BKN-c | BKN-c 3P B2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4427
4395 | BKN-c | BKN-c 3P B3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4428
4396 | BKN-c | BKN-c 3P B4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4429
4397 | BKN-c | BKN-c 3P B6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4430
4398 | BKN-c | BKN-c 3P B10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4431
4399 | BKN-c | BKN-c 3P B13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4432
4400 | BKN-c | BKN-c 3P B16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4433
4401 | BKN-c | BKN-c 3P B20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4434
4402 | BKN-c | BKN-c 3P B25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4435
4403 | BKN-c | BKN-c 3P B32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4436
4404 | BKN-c | BKN-c 3P B40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4437
4405 | BKN-c | BKN-c 3P B50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4438
4406 | BKN-c | BKN-c 3P B63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4439
4407 | BKN-c | BKN-c 4P B1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4440
4408 | BKN-c | BKN-c 4P B2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4441
4409 | BKN-c | BKN-c 4P B3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4442
4410 | BKN-c | BKN-c 4P B4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4443
4411 | BKN-c | BKN-c 4P B6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4444
4412 | BKN-c | BKN-c 4P B10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4445
4413 | BKN-c | BKN-c 4P B13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4446
4414 | BKN-c | BKN-c 4P B16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4447
4415 | BKN-c | BKN-c 4P B20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4448
4416 | BKN-c | BKN-c 4P B25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4449
4417 | BKN-c | BKN-c 4P B32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4450
4418 | BKN-c | BKN-c 4P B40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4451
4419 | BKN-c | BKN-c 4P B50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4452
4420 | BKN-c | BKN-c 4P B63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4453
4421 | BKN-c | BKN-c 1P C1A | 230 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4454
4422 | BKN-c | BKN-c 1P C2A | 230 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4455
4423 | BKN-c | BKN-c 1P C3A | 230 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4456
4424 | BKN-c | BKN-c 1P C4A | 230 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4457
4425 | BKN-c | BKN-c 1P C6A | 230 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4458
4426 | BKN-c | BKN-c 1P C10A | 230 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4459
4427 | BKN-c | BKN-c 1P C13A | 230 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4460
4428 | BKN-c | BKN-c 1P C16A | 230 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4461
4429 | BKN-c | BKN-c 1P C20A | 230 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4462
4430 | BKN-c | BKN-c 1P C25A | 230 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4463
4431 | BKN-c | BKN-c 1P C32A | 230 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4464
4432 | BKN-c | BKN-c 1P C40A | 230 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4465
4433 | BKN-c | BKN-c 1P C50A | 230 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4466
4434 | BKN-c | BKN-c 1P C63A | 230 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4467
4435 | BKN-c | BKN-c 2P C1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4468
4436 | BKN-c | BKN-c 2P C2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4469
4437 | BKN-c | BKN-c 2P C3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4470
4438 | BKN-c | BKN-c 2P C4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4471
4439 | BKN-c | BKN-c 2P C6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4472
4440 | BKN-c | BKN-c 2P C10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4473
4441 | BKN-c | BKN-c 2P C13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4474
4442 | BKN-c | BKN-c 2P C16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4475
4443 | BKN-c | BKN-c 2P C20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4476
4444 | BKN-c | BKN-c 2P C25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4477
4445 | BKN-c | BKN-c 2P C32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4478
4446 | BKN-c | BKN-c 2P C40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4479
4447 | BKN-c | BKN-c 2P C50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4480
4448 | BKN-c | BKN-c 2P C63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4481
4449 | BKN-c | BKN-c 3P C1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4482
4450 | BKN-c | BKN-c 3P C2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4483
4451 | BKN-c | BKN-c 3P C3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4484
4452 | BKN-c | BKN-c 3P C4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4485
4453 | BKN-c | BKN-c 3P C6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4486
4454 | BKN-c | BKN-c 3P C10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4487
4455 | BKN-c | BKN-c 3P C13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4488
4456 | BKN-c | BKN-c 3P C16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4489
4457 | BKN-c | BKN-c 3P C20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4490
4458 | BKN-c | BKN-c 3P C25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4491
4459 | BKN-c | BKN-c 3P C32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4492
4460 | BKN-c | BKN-c 3P C40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4493
4461 | BKN-c | BKN-c 3P C50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4494
4462 | BKN-c | BKN-c 3P C63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4495
4463 | BKN-c | BKN-c 4P C1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4496
4464 | BKN-c | BKN-c 4P C2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4497
4465 | BKN-c | BKN-c 4P C3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4498
4466 | BKN-c | BKN-c 4P C4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4499
4467 | BKN-c | BKN-c 4P C6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4500
4468 | BKN-c | BKN-c 4P C10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4501
4469 | BKN-c | BKN-c 4P C13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4502
4470 | BKN-c | BKN-c 4P C16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4503
4471 | BKN-c | BKN-c 4P C20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4504
4472 | BKN-c | BKN-c 4P C25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4505
4473 | BKN-c | BKN-c 4P C32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4506
4474 | BKN-c | BKN-c 4P C40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4507
4475 | BKN-c | BKN-c 4P C50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4508
4476 | BKN-c | BKN-c 4P C63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4509
4477 | BKN-c | BKN-c 1P D1A | 230 | 1 | 6 | 15 | 1 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4510
4478 | BKN-c | BKN-c 1P D2A | 230 | 2 | 6 | 15 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4511
4479 | BKN-c | BKN-c 1P D3A | 230 | 3 | 6 | 15 | 1 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4512
4480 | BKN-c | BKN-c 1P D4A | 230 | 4 | 6 | 15 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4513
4481 | BKN-c | BKN-c 1P D6A | 230 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4514
4482 | BKN-c | BKN-c 1P D10A | 230 | 10 | 6 | 15 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4515
4483 | BKN-c | BKN-c 1P D13A | 230 | 13 | 6 | 15 | 1 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4516
4484 | BKN-c | BKN-c 1P D16A | 230 | 16 | 6 | 15 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4517
4485 | BKN-c | BKN-c 1P D20A | 230 | 20 | 6 | 15 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4518
4486 | BKN-c | BKN-c 1P D25A | 230 | 25 | 6 | 15 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4519
4487 | BKN-c | BKN-c 1P D32A | 230 | 32 | 6 | 15 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4520
4488 | BKN-c | BKN-c 1P D40A | 230 | 40 | 6 | 15 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4521
4489 | BKN-c | BKN-c 1P D50A | 230 | 50 | 6 | 15 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4522
4490 | BKN-c | BKN-c 1P D63A | 230 | 63 | 6 | 15 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4523
4491 | BKN-c | BKN-c 2P D1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4524
4492 | BKN-c | BKN-c 2P D2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4525
4493 | BKN-c | BKN-c 2P D3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4526
4494 | BKN-c | BKN-c 2P D4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4527
4495 | BKN-c | BKN-c 2P D6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4528
4496 | BKN-c | BKN-c 2P D10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4529
4497 | BKN-c | BKN-c 2P D13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 2 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4530
4498 | BKN-c | BKN-c 2P D16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4531
4499 | BKN-c | BKN-c 2P D20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4532
4500 | BKN-c | BKN-c 2P D25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4533
4501 | BKN-c | BKN-c 2P D32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4534
4502 | BKN-c | BKN-c 2P D40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4535
4503 | BKN-c | BKN-c 2P D50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4536
4504 | BKN-c | BKN-c 2P D63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4537
4505 | BKN-c | BKN-c 3P D1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4538
4506 | BKN-c | BKN-c 3P D2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4539
4507 | BKN-c | BKN-c 3P D3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4540
4508 | BKN-c | BKN-c 3P D4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4541
4509 | BKN-c | BKN-c 3P D6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4542
4510 | BKN-c | BKN-c 3P D10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4543
4511 | BKN-c | BKN-c 3P D13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4544
4512 | BKN-c | BKN-c 3P D16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4545
4513 | BKN-c | BKN-c 3P D20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4546
4514 | BKN-c | BKN-c 3P D25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4547
4515 | BKN-c | BKN-c 3P D32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4548
4516 | BKN-c | BKN-c 3P D40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4549
4517 | BKN-c | BKN-c 3P D50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4550
4518 | BKN-c | BKN-c 3P D63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4551
4519 | BKN-c | BKN-c 4P D1A | 400 | 1 | 6 | 15 | 4 | - | 191 | 110 |  | LS Electric | 4552
4520 | BKN-c | BKN-c 4P D2A | 400 | 2 | 6 | 15 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | LS Electric | 4553
4521 | BKN-c | BKN-c 4P D3A | 400 | 3 | 6 | 15 | 4 | - | 67.7 | 37.4 |  | LS Electric | 4554
4522 | BKN-c | BKN-c 4P D4A | 400 | 4 | 6 | 15 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | LS Electric | 4555
4523 | BKN-c | BKN-c 4P D6A | 400 | 6 | 6 | 15 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4556
4524 | BKN-c | BKN-c 4P D10A | 400 | 10 | 6 | 15 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4557
4525 | BKN-c | BKN-c 4P D13A | 400 | 13 | 6 | 15 | 4 | - | 17 | 8.85 |  | LS Electric | 4558
4526 | BKN-c | BKN-c 4P D16A | 400 | 16 | 6 | 15 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4559
4527 | BKN-c | BKN-c 4P D20A | 400 | 20 | 6 | 15 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4560
4528 | BKN-c | BKN-c 4P D25A | 400 | 25 | 6 | 15 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4561
4529 | BKN-c | BKN-c 4P D32A | 400 | 32 | 6 | 15 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4562
4530 | BKN-c | BKN-c 4P D40A | 400 | 40 | 6 | 15 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4563
4531 | BKN-c | BKN-c 4P D50A | 400 | 50 | 6 | 15 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4564
4532 | BKN-c | BKN-c 4P D63A | 400 | 63 | 6 | 15 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4565
4533 | BKH | BKH 1P C63A | 230 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4566
4534 | BKH | BKH 1P C80A | 230 | 80 | 10 | 25 | 1 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4567
4535 | BKH | BKH 1P C100A | 230 | 100 | 10 | 25 | 1 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4568
4536 | BKH | BKH 1P C125A | 230 | 125 | 10 | 25 | 1 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4569
4537 | BKH | BKH 2P C63A | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4570
4538 | BKH | BKH 2P C80A | 400 | 80 | 10 | 25 | 2 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4571
4539 | BKH | BKH 2P C100A | 400 | 100 | 10 | 25 | 2 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4572
4540 | BKH | BKH 2P C125A | 400 | 125 | 10 | 25 | 2 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4573
4541 | BKH | BKH 3P C63A | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4574
4542 | BKH | BKH 3P C80A | 400 | 80 | 10 | 25 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4575
4543 | BKH | BKH 3P C100A | 400 | 100 | 10 | 25 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4576
4544 | BKH | BKH 3P C125A | 400 | 125 | 10 | 25 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4577
4545 | BKH | BKH 4P C63A | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4578
4546 | BKH | BKH 4P C80A | 400 | 80 | 10 | 25 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4579
4547 | BKH | BKH 4P C100A | 400 | 100 | 10 | 25 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4580
4548 | BKH | BKH 4P C125A | 400 | 125 | 10 | 25 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4581
4549 | BKH | BKH 1P D63A | 230 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4582
4550 | BKH | BKH 1P D80A | 230 | 80 | 10 | 25 | 1 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4583
4551 | BKH | BKH 1P D100A | 230 | 100 | 10 | 25 | 1 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4584
4552 | BKH | BKH 1P D125A | 230 | 125 | 10 | 25 | 1 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4585
4553 | BKH | BKH 2P D63A | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4586
4554 | BKH | BKH 2P D80A | 400 | 80 | 10 | 25 | 2 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4587
4555 | BKH | BKH 2P D100A | 400 | 100 | 10 | 25 | 2 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4588
4556 | BKH | BKH 2P D125A | 400 | 125 | 10 | 25 | 2 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4589
4557 | BKH | BKH 3P D63A | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4590
4558 | BKH | BKH 3P D80A | 400 | 80 | 10 | 25 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4591
4559 | BKH | BKH 3P D100A | 400 | 100 | 10 | 25 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4592
4560 | BKH | BKH 3P D125A | 400 | 125 | 10 | 25 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4593
4561 | BKH | BKH 4P D63A | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | LS Electric | 4594
4562 | BKH | BKH 4P D80A | 400 | 80 | 10 | 25 | 4 | - | 3.05 | 1.73 |  | LS Electric | 4595
4563 | BKH | BKH 4P D100A | 400 | 100 | 10 | 25 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4596
4564 | BKH | BKH 4P D125A | 400 | 125 | 10 | 25 | 4 | - | 1.62 | 0.887 |  | LS Electric | 4597
4565 | BFN | BFN 1P 5A | 230 | 5 | 10 | 25 | 1 | - | 41.8 | 22.6 |  | LS Electric | 4598
4566 | BFN | BFN 1P 10A | 230 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4599
4567 | BFN | BFN 1P 15A | 230 | 15 | 10 | 25 | 1 | - | 14.85 | 7.69 |  | LS Electric | 4600
4568 | BFN | BFN 1P 20A | 230 | 20 | 10 | 25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4601
4569 | BFN | BFN 1P 30A | 230 | 30 | 10 | 25 | 1 | - | 7.73 | 3.89 |  | LS Electric | 4602
4570 | BFN | BFN 1P 40A | 230 | 40 | 10 | 25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4603
4571 | BFN | BFN 1P 50A | 230 | 50 | 10 | 25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4604
4572 | BFN | BFN 2P 5A | 400 | 5 | 10 | 25 | 2 | - | 41.8 | 22.6 |  | LS Electric | 4605
4573 | BFN | BFN 2P 10A | 400 | 10 | 10 | 25 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4606
4574 | BFN | BFN 2P 15A | 400 | 15 | 10 | 25 | 2 | - | 14.85 | 7.69 |  | LS Electric | 4607
4575 | BFN | BFN 2P 20A | 400 | 20 | 10 | 25 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4608
4576 | BFN | BFN 2P 30A | 400 | 30 | 10 | 25 | 2 | - | 7.73 | 3.89 |  | LS Electric | 4609
4577 | BFN | BFN 2P 40A | 400 | 40 | 10 | 25 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4610
4578 | BFN | BFN 2P 50A | 400 | 50 | 10 | 25 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4611
4579 | BFN | BFN 3P 5A | 400 | 5 | 10 | 25 | 3 | - | 41.8 | 22.6 |  | LS Electric | 4612
4580 | BFN | BFN 3P 10A | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4613
4581 | BFN | BFN 3P 15A | 400 | 15 | 10 | 25 | 3 | - | 14.85 | 7.69 |  | LS Electric | 4614
4582 | BFN | BFN 3P 20A | 400 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4615
4583 | BFN | BFN 3P 30A | 400 | 30 | 10 | 25 | 3 | - | 7.73 | 3.89 |  | LS Electric | 4616
4584 | BFN | BFN 3P 40A | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4617
4585 | BFN | BFN 3P 50A | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4618
4586 | OptiM D | D250L-TM16 | 400 | 16 | 25 | 55 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 4620
4587 | OptiM D | D250L-TM20 | 400 | 20 | 25 | 55 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 4621
4588 | OptiM D | D250L-TM25 | 400 | 25 | 25 | 55 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 4622
4589 | OptiM D | D250L-TM32 | 400 | 32 | 25 | 55 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4623
4590 | OptiM D | D250L-TM40 | 400 | 40 | 25 | 55 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4624
4591 | OptiM D | D250L-TM50 | 400 | 50 | 25 | 55 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4625
4592 | OptiM D | D250L-TM63 | 400 | 63 | 25 | 55 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4626
4593 | OptiM D | D250L-TM80 | 400 | 80 | 25 | 55 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 4627
4594 | OptiM D | D250L-TM100 | 400 | 100 | 25 | 55 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4628
4595 | OptiM D | D250L-TM125 | 400 | 125 | 25 | 55 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 4629
4596 | OptiM D | D250L-TM160 | 400 | 160 | 25 | 55 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 4630
4597 | OptiM D | D250L-TM200 | 400 | 200 | 25 | 55 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 4631
4598 | OptiM D | D250L-TM250 | 400 | 250 | 25 | 55 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 4632
4599 | OptiM D | D250N-TM16 | 400 | 16 | 40 | 88 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 4633
4600 | OptiM D | D250N-TM20 | 400 | 20 | 40 | 88 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 4634
4601 | OptiM D | D250N-TM25 | 400 | 25 | 40 | 88 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 4635
4602 | OptiM D | D250N-TM32 | 400 | 32 | 40 | 88 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4636
4603 | OptiM D | D250N-TM40 | 400 | 40 | 40 | 88 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4637
4604 | OptiM D | D250N-TM50 | 400 | 50 | 40 | 88 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4638
4605 | OptiM D | D250N-TM63 | 400 | 63 | 40 | 88 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4639
4606 | OptiM D | D250N-TM80 | 400 | 80 | 40 | 88 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 4640
4607 | OptiM D | D250N-TM100 | 400 | 100 | 40 | 88 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4641
4608 | OptiM D | D250N-TM125 | 400 | 125 | 40 | 88 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 4642
4609 | OptiM D | D250N-TM160 | 400 | 160 | 40 | 88 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 4643
4610 | OptiM D | D250N-TM200 | 400 | 200 | 40 | 88 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 4644
4611 | OptiM D | D250N-TM250 | 400 | 250 | 40 | 88 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 4645
4612 | OptiM D | D250F-TM16 | 400 | 16 | 50 | 110 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 4646
4613 | OptiM D | D250F-TM20 | 400 | 20 | 50 | 110 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 4647
4614 | OptiM D | D250F-TM25 | 400 | 25 | 50 | 110 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 4648
4615 | OptiM D | D250F-TM32 | 400 | 32 | 50 | 110 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4649
4616 | OptiM D | D250F-TM40 | 400 | 40 | 50 | 110 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4650
4617 | OptiM D | D250F-TM50 | 400 | 50 | 50 | 110 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4651
4618 | OptiM D | D250F-TM63 | 400 | 63 | 50 | 110 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4652
4619 | OptiM D | D250F-TM80 | 400 | 80 | 50 | 110 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 4653
4620 | OptiM D | D250F-TM100 | 400 | 100 | 50 | 110 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4654
4621 | OptiM D | D250F-TM125 | 400 | 125 | 50 | 110 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 4655
4622 | OptiM D | D250F-TM160 | 400 | 160 | 50 | 110 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 4656
4623 | OptiM D | D250F-TM200 | 400 | 200 | 50 | 110 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 4657
4624 | OptiM D | D250F-TM250 | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 4658
4625 | OptiM D | D630N-TM320 | 400 | 320 | 40 | 88 | 3 | - | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 4659
4626 | OptiM D | D630N-TM320 | 400 | 400 | 40 | 88 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4660
4627 | OptiM D | D630N-TM320 | 400 | 500 | 40 | 88 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | КЭАЗ | 4661
4628 | OptiM D | D630N-TM320 | 400 | 630 | 40 | 88 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4662
4629 | OptiM D | D630F-TM320 | 400 | 320 | 50 | 110 | 3 | - | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 4663
4630 | OptiM D | D630F-TM320 | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4664
4631 | OptiM D | D630F-TM320 | 400 | 500 | 50 | 110 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | КЭАЗ | 4665
4632 | OptiM D | D630F-TM320 | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4666
4633 | OptiM D | D630H-TM320 | 400 | 320 | 65 | 143 | 3 | - | 0.83 | 0.302 |  | КЭАЗ | 4667
4634 | OptiM D | D630H-TM320 | 400 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4668
4635 | OptiM D | D630H-TM320 | 400 | 500 | 65 | 143 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | КЭАЗ | 4669
4636 | OptiM D | D630H-TM320 | 400 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4670
4637 | OptiM D | D100N-MR1 | 400 | 100 | 40 | 84 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4671
4638 | OptiM D | D160N-MR1 | 400 | 160 | 40 | 84 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 4672
4639 | OptiM D | D250N-MR1 | 400 | 250 | 40 | 84 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 4673
4640 | OptiM D | D400N-MR1 | 400 | 400 | 40 | 84 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4674
4641 | OptiM D | D630N-MR1 | 400 | 630 | 40 | 84 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4675
4642 | OptiM D | D100H-MR1 | 400 | 100 | 65 | 143 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4676
4643 | OptiM D | D160H-MR1 | 400 | 160 | 65 | 143 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 4677
4644 | OptiM D | D250H-MR1 | 400 | 250 | 65 | 143 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 4678
4645 | OptiM D | D400H-MR1 | 400 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4679
4646 | OptiM D | D630H-MR1 | 400 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4680
4647 | OptiM D | D400N-MR2 | 400 | 400 | 40 | 84 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4681
4648 | OptiM D | D630N-MR2 | 400 | 630 | 40 | 84 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4682
4649 | OptiM D | D400H-MR2 | 400 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | КЭАЗ | 4683
4650 | OptiM D | D630H-MR2 | 400 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4684
4651 | OptiM D | D1000N-MR2 | 400 | 1000 | 50 | 105 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 4685
4652 | OptiM D | D1600N-MR2 | 400 | 1600 | 50 | 105 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 4686
4653 | OptiM D | D1000H-MR2 | 400 | 1000 | 85 | 154 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 4687
4654 | OptiM D | D1600H-MR2 | 400 | 1600 | 85 | 154 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 4688
4655 | OptiS MP | MP-32T-0,16 | 690 | 0.16 | 100 | 100 | 3 | - | 1074 | 667 |  | КЭАЗ | 4690
4656 | OptiS MP | MP-32T-0,25 | 690 | 0.25 | 100 | 100 | 3 | - | 705 | 430 |  | КЭАЗ | 4691
4657 | OptiS MP | MP-32T-0,4 | 690 | 0.4 | 100 | 100 | 3 | - | 453 | 271 |  | КЭАЗ | 4692
4658 | OptiS MP | MP-32T-0,63 | 690 | 0.63 | 100 | 100 | 3 | - | 295 | 173 |  | КЭАЗ | 4693
4659 | OptiS MP | MP-32T-1 | 690 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 4694
4660 | OptiS MP | MP-32T-1,6 | 690 | 1.6 | 100 | 100 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | КЭАЗ | 4695
4661 | OptiS MP | MP-32T-2,5 | 690 | 2.5 | 100 | 100 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | КЭАЗ | 4696
4662 | OptiS MP | MP-32T-4 | 690 | 4 | 100 | 100 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 4697
4663 | OptiS MP | MP-32T-6 | 690 | 6 | 100 | 100 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 4698
4664 | OptiS MP | MP-32T-8 | 690 | 8 | 100 | 100 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 4699
4665 | OptiS MP | MP-32T-10 | 690 | 10 | 50 | 50 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 4700
4666 | OptiS MP | MP-32T-13 | 690 | 13 | 50 | 50 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 4701
4667 | OptiS MP | MP-32T-17 | 690 | 17 | 20 | 20 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4702
4668 | OptiS MP | MP-32T-22 | 690 | 22 | 15 | 15 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4703
4669 | OptiS MP | MP-32T-26 | 690 | 26 | 15 | 15 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4704
4670 | OptiS MP | MP-32T-32 | 690 | 32 | 15 | 15 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4705
4671 | OptiS MP | MP-63R-10 | 690 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 4706
4672 | OptiS MP | MP-63R-13 | 690 | 13 | 50 | 50 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 4707
4673 | OptiS MP | MP-63R-17 | 690 | 17 | 25 | 25 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4708
4674 | OptiS MP | MP-63R-22 | 690 | 22 | 25 | 25 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4709
4675 | OptiS MP | MP-63R-26 | 690 | 26 | 25 | 25 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4710
4676 | OptiS MP | MP-63R-32 | 690 | 32 | 25 | 25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4711
4677 | OptiS MP | MP-63R-40 | 690 | 40 | 25 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4712
4678 | OptiS MP | MP-63R-50 | 690 | 50 | 25 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4713
4679 | OptiS MP | MP-63R-63 | 690 | 63 | 25 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4714
4680 | OptiS MP | MP-100R-17 | 690 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4715
4681 | OptiS MP | MP-100R-22 | 690 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4716
4682 | OptiS MP | MP-100R-26 | 690 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4717
4683 | OptiS MP | MP-100R-32 | 690 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4718
4684 | OptiS MP | MP-100R-40 | 690 | 40 | 50 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4719
4685 | OptiS MP | MP-100R-50 | 690 | 50 | 50 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4720
4686 | OptiS MP | MP-100R-63 | 690 | 63 | 50 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4721
4687 | OptiS MP | MP-100R-75 | 690 | 75 | 50 | 50 | 3 | - | 3.28 | 1.87 |  | КЭАЗ | 4722
4688 | OptiS MP | MP-100R-90 | 690 | 90 | 50 | 50 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | КЭАЗ | 4723
4689 | OptiS MP | MP-100R-100 | 690 | 100 | 50 | 50 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4724
4690 | OptiS MP | MP-32RH-0,16 | 690 | 0.16 | 100 | 100 | 3 | - | 1074 | 667 |  | КЭАЗ | 4725
4691 | OptiS MP | MP-32RH-0,25 | 690 | 0.25 | 100 | 100 | 3 | - | 705 | 430 |  | КЭАЗ | 4726
4692 | OptiS MP | MP-32RH-0,4 | 690 | 0.4 | 100 | 100 | 3 | - | 453 | 271 |  | КЭАЗ | 4727
4693 | OptiS MP | MP-32RH-0,63 | 690 | 0.63 | 100 | 100 | 3 | - | 295 | 173 |  | КЭАЗ | 4728
4694 | OptiS MP | MP-32RH-1 | 690 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 4729
4695 | OptiS MP | MP-32RH-1,6 | 690 | 1.6 | 100 | 100 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | КЭАЗ | 4730
4696 | OptiS MP | MP-32RH-2,5 | 690 | 2.5 | 100 | 100 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | КЭАЗ | 4731
4697 | OptiS MP | MP-32RH-4 | 690 | 4 | 100 | 100 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 4732
4698 | OptiS MP | MP-32RH-6 | 690 | 6 | 100 | 100 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 4733
4699 | OptiS MP | MP-32RH-8 | 690 | 8 | 100 | 100 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 4734
4700 | OptiS MP | MP-32RH-10 | 690 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 4735
4701 | OptiS MP | MP-32RH-13 | 690 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 4736
4702 | OptiS MP | MP-32RH-17 | 690 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4737
4703 | OptiS MP | MP-32RH-22 | 690 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4738
4704 | OptiS MP | MP-32RH-26 | 690 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4739
4705 | OptiS MP | MP-32RH-32 | 690 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4740
4706 | OptiS MP | MP-63RH-10 | 690 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 4741
4707 | OptiS MP | MP-63RH-13 | 690 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 4742
4708 | OptiS MP | MP-63RH-17 | 690 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4743
4709 | OptiS MP | MP-63RH-22 | 690 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4744
4710 | OptiS MP | MP-63RH-26 | 690 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4745
4711 | OptiS MP | MP-63RH-32 | 690 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4746
4712 | OptiS MP | MP-63RH-40 | 690 | 40 | 50 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4747
4713 | OptiS MP | MP-63RH-50 | 690 | 50 | 50 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4748
4714 | OptiS MP | MP-63RH-63 | 690 | 63 | 50 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4749
4715 | OptiS MP | MP-100RH-17 | 690 | 17 | 100 | 100 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4750
4716 | OptiS MP | MP-100RH-22 | 690 | 22 | 100 | 100 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4751
4717 | OptiS MP | MP-100RH-26 | 690 | 26 | 100 | 100 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4752
4718 | OptiS MP | MP-100RH-32 | 690 | 32 | 100 | 100 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4753
4719 | OptiS MP | MP-100RH-40 | 690 | 40 | 100 | 100 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4754
4720 | OptiS MP | MP-100RH-50 | 690 | 50 | 100 | 100 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4755
4721 | OptiS MP | MP-100RH-63 | 690 | 63 | 100 | 100 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4756
4722 | OptiS MP | MP-100RH-75 | 690 | 75 | 75 | 75 | 3 | - | 3.28 | 1.87 |  | КЭАЗ | 4757
4723 | OptiS MP | MP-100RH-90 | 690 | 90 | 75 | 75 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | КЭАЗ | 4758
4724 | OptiS MP | MP-100RH-100 | 690 | 100 | 75 | 75 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4759
4725 | OptiS MP | MP-32RHI-0,16 | 690 | 0.16 | 100 | 100 | 3 | - | 1074 | 667 |  | КЭАЗ | 4760
4726 | OptiS MP | MP-32RHI-0,25 | 690 | 0.25 | 100 | 100 | 3 | - | 705 | 430 |  | КЭАЗ | 4761
4727 | OptiS MP | MP-32RHI-0,4 | 690 | 0.4 | 100 | 100 | 3 | - | 453 | 271 |  | КЭАЗ | 4762
4728 | OptiS MP | MP-32RHI-0,63 | 690 | 0.63 | 100 | 100 | 3 | - | 295 | 173 |  | КЭАЗ | 4763
4729 | OptiS MP | MP-32RHI-1 | 690 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | 191 | 110 |  | КЭАЗ | 4764
4730 | OptiS MP | MP-32RHI-1,6 | 690 | 1.6 | 100 | 100 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | КЭАЗ | 4765
4731 | OptiS MP | MP-32RHI-2,5 | 690 | 2.5 | 100 | 100 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | КЭАЗ | 4766
4732 | OptiS MP | MP-32RHI-4 | 690 | 4 | 100 | 100 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | КЭАЗ | 4767
4733 | OptiS MP | MP-32RHI-6 | 690 | 6 | 100 | 100 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 4768
4734 | OptiS MP | MP-32RHI-8 | 690 | 8 | 100 | 100 | 3 | - | 26.9 | 14.26 |  | КЭАЗ | 4769
4735 | OptiS MP | MP-32RHI-10 | 690 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 4770
4736 | OptiS MP | MP-32RHI-13 | 690 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 4771
4737 | OptiS MP | MP-32RHI-17 | 690 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4772
4738 | OptiS MP | MP-32RHI-22 | 690 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4773
4739 | OptiS MP | MP-32RHI-26 | 690 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4774
4740 | OptiS MP | MP-32RHI-32 | 690 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4775
4741 | OptiS MP | MP-63RHI-10 | 690 | 10 | 100 | 100 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 4776
4742 | OptiS MP | MP-63RHI-13 | 690 | 13 | 100 | 100 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | КЭАЗ | 4777
4743 | OptiS MP | MP-63RHI-17 | 690 | 17 | 50 | 50 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4778
4744 | OptiS MP | MP-63RHI-22 | 690 | 22 | 50 | 50 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4779
4745 | OptiS MP | MP-63RHI-26 | 690 | 26 | 50 | 50 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4780
4746 | OptiS MP | MP-63RHI-32 | 690 | 32 | 50 | 50 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4781
4747 | OptiS MP | MP-63RHI-40 | 690 | 40 | 50 | 50 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4782
4748 | OptiS MP | MP-63RHI-50 | 690 | 50 | 50 | 50 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4783
4749 | OptiS MP | MP-63RHI-63 | 690 | 63 | 50 | 50 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4784
4750 | OptiS MP | MP-100RHI-17 | 690 | 17 | 100 | 100 | 3 | - | 13.2 | 6.8 |  | КЭАЗ | 4785
4751 | OptiS MP | MP-100RHI-22 | 690 | 22 | 100 | 100 | 3 | - | 10.35 | 5.27 |  | КЭАЗ | 4786
4752 | OptiS MP | MP-100RHI-26 | 690 | 26 | 100 | 100 | 3 | - | 8.84 | 4.48 |  | КЭАЗ | 4787
4753 | OptiS MP | MP-100RHI-32 | 690 | 32 | 100 | 100 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 4788
4754 | OptiS MP | MP-100RHI-40 | 690 | 40 | 100 | 100 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 4789
4755 | OptiS MP | MP-100RHI-50 | 690 | 50 | 100 | 100 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 4790
4756 | OptiS MP | MP-100RHI-63 | 690 | 63 | 100 | 100 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 4791
4757 | OptiS MP | MP-100RHI-75 | 690 | 75 | 75 | 75 | 3 | - | 3.28 | 1.87 |  | КЭАЗ | 4792
4758 | OptiS MP | MP-100RHI-90 | 690 | 90 | 75 | 75 | 3 | - | 2.6 | 1.47 |  | КЭАЗ | 4793
4759 | OptiS MP | MP-100RHI-100 | 690 | 100 | 75 | 75 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 4794
4760 | AN-16D | AN-16D | 380 | 1600 | 65 | 143 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | LS Electric | 4795
4761 | AS-16D | AS-16D | 380 | 1600 | 70 | 154 | 4 | - | 0.14 | 0.08 |  | LS Electric | 4796
4762 | AS-25E | AS-25E | 380 | 2500 | 85 | 187 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | LS Electric | 4797
4763 | AS-40F | AS-40F | 380 | 4000 | 100 | 220 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | LS Electric | 4798
4764 | TS | TS100N | 380 | 100 | 50 | 105 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4799
4765 | TS | TS160N | 380 | 160 | 50 | 105 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | LS Electric | 4800
4766 | TS | TS250N | 380 | 250 | 50 | 105 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | LS Electric | 4801
4767 | TS | TS100H | 380 | 100 | 85 | 187 | 4 | - | 2.15 | 1.2 |  | LS Electric | 4802
4768 | TS | TS160H | 380 | 160 | 85 | 187 | 4 | - | 1.23 | 0.633 |  | LS Electric | 4803
4769 | TS | TS250H | 380 | 250 | 85 | 187 | 4 | - | 0.988 | 0.417 |  | LS Electric | 4804
4770 | TS | TS400N | 380 | 400 | 65 | 143 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | LS Electric | 4805
4771 | TS | TS400H | 380 | 400 | 85 | 187 | 4 | - | 0.65 | 0.17 |  | LS Electric | 4806
4772 | RKS-b | RKS-b 1P+N B6A | 240 | 6 | 10 | 10 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4807
4773 | RKS-b | RKS-b 1P+N B10A | 240 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4808
4774 | RKS-b | RKS-b 1P+N B16A | 240 | 16 | 10 | 10 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4809
4775 | RKS-b | RKS-b 1P+N B20A | 240 | 20 | 10 | 10 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4810
4776 | RKS-b | RKS-b 1P+N B25A | 240 | 25 | 10 | 10 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4811
4777 | RKS-b | RKS-b 1P+N B32A | 240 | 32 | 10 | 10 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4812
4778 | RKS-b | RKS-b 1P+N B40A | 240 | 40 | 10 | 10 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4813
4779 | RKS-b | RKS-b 1P+N B50A | 240 | 50 | 10 | 10 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | LS Electric | 4814
4780 | RKS-b | RKS-b 1P+N C6A | 240 | 6 | 10 | 10 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | LS Electric | 4815
4781 | RKS-b | RKS-b 1P+N C10A | 240 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | LS Electric | 4816
4782 | RKS-b | RKS-b 1P+N C16A | 240 | 16 | 10 | 10 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | LS Electric | 4817
4783 | RKS-b | RKS-b 1P+N C20A | 240 | 20 | 10 | 10 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | LS Electric | 4818
4784 | RKS-b | RKS-b 1P+N C25A | 240 | 25 | 10 | 10 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | LS Electric | 4819
4785 | RKS-b | RKS-b 1P+N C32A | 240 | 32 | 10 | 10 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | LS Electric | 4820
4786 | RKS-b | RKS-b 1P+N C40A | 240 | 40 | 10 | 10 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | LS Electric | 4821
4787 | RKS-b | RKS-b 1P+N C50A | 240 | 50 | 10 | 10 | 1 | - | 0.53 | 0.15 |  | LS Electric | 4822
4788 | ЭО6 | ЭО6В | 660 | 1000 | 20 | 20 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 4823
4789 | ЭО6 | ЭО6В | 380 | 1000 | 40 | 40 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 4824
4790 | ЭО6 | ЭО6В (DC) | 220 | 1000 | 35 | 35 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 4825
4791 | ЭО6 | ЭО6В (DC) | 440 | 1000 | 25 | 25 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | АО "Контактор" | 4826
4792 | Dekraft | ДИФ103 6А, 30 мА | 230 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1 | Хар-ка С | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4827
4793 | Dekraft | ВА105-1Р-001А-B | 400 | 1 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 191 | 110 |  | Dekraft | 4830
4794 | Dekraft | ВА105-1Р-002А-B | 400 | 2 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4831
4795 | Dekraft | ВА105-1Р-004А-B | 400 | 4 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4832
4796 | Dekraft | ВА105-1Р-006А-B | 400 | 6 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4833
4797 | Dekraft | ВА105-1Р-010А-B | 400 | 10 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4834
4798 | Dekraft | ВА105-1Р-016А-B | 400 | 16 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4835
4799 | Dekraft | ВА105-1Р-020А-B | 400 | 20 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4836
4800 | Dekraft | ВА105-1Р-025А-B | 400 | 25 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4837
4801 | Dekraft | ВА105-1Р-032А-B | 400 | 32 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4838
4802 | Dekraft | ВА105-1Р-040А-B | 400 | 40 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4839
4803 | Dekraft | ВА105-1Р-050А-B | 400 | 50 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4840
4804 | Dekraft | ВА105-1Р-063А-B | 400 | 63 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - B | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4841
4805 | Dekraft | ВА105-2Р-001А-B | 400 | 1 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 191 | 110 |  | Dekraft | 4842
4806 | Dekraft | ВА105-2Р-002А-B | 400 | 2 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4843
4807 | Dekraft | ВА105-2Р-004А-B | 400 | 4 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4844
4808 | Dekraft | ВА105-2Р-006А-B | 400 | 6 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4845
4809 | Dekraft | ВА105-2Р-010А-B | 400 | 10 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4846
4810 | Dekraft | ВА105-2Р-016А-B | 400 | 16 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4847
4811 | Dekraft | ВА105-2Р-020А-B | 400 | 20 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4848
4812 | Dekraft | ВА105-2Р-025А-B | 400 | 25 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4849
4813 | Dekraft | ВА105-2Р-032А-B | 400 | 32 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4850
4814 | Dekraft | ВА105-2Р-040А-B | 400 | 40 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4851
4815 | Dekraft | ВА105-2Р-050А-B | 400 | 50 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4852
4816 | Dekraft | ВА105-2Р-063А-B | 400 | 63 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - B | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4853
4817 | Dekraft | ВА105-3Р-001А-B | 400 | 1 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 191 | 110 |  | Dekraft | 4854
4818 | Dekraft | ВА105-3Р-002А-B | 400 | 2 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4855
4819 | Dekraft | ВА105-3Р-004А-B | 400 | 4 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4856
4820 | Dekraft | ВА105-3Р-006А-B | 400 | 6 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4857
4821 | Dekraft | ВА105-3Р-010А-B | 400 | 10 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4858
4822 | Dekraft | ВА105-3Р-016А-B | 400 | 16 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4859
4823 | Dekraft | ВА105-3Р-020А-B | 400 | 20 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4860
4824 | Dekraft | ВА105-3Р-025А-B | 400 | 25 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4861
4825 | Dekraft | ВА105-3Р-032А-B | 400 | 32 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4862
4826 | Dekraft | ВА105-3Р-040А-B | 400 | 40 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4863
4827 | Dekraft | ВА105-3Р-050А-B | 400 | 50 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4864
4828 | Dekraft | ВА105-3Р-063А-B | 400 | 63 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - B | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4865
4829 | Dekraft | ВА105-4Р-001А-B | 400 | 1 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 191 | 110 |  | Dekraft | 4866
4830 | Dekraft | ВА105-4Р-002А-B | 400 | 2 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4867
4831 | Dekraft | ВА105-4Р-004А-B | 400 | 4 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4868
4832 | Dekraft | ВА105-4Р-006А-B | 400 | 6 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4869
4833 | Dekraft | ВА105-4Р-010А-B | 400 | 10 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4870
4834 | Dekraft | ВА105-4Р-016А-B | 400 | 16 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4871
4835 | Dekraft | ВА105-4Р-020А-B | 400 | 20 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4872
4836 | Dekraft | ВА105-4Р-025А-B | 400 | 25 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4873
4837 | Dekraft | ВА105-4Р-032А-B | 400 | 32 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4874
4838 | Dekraft | ВА105-4Р-040А-B | 400 | 40 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4875
4839 | Dekraft | ВА105-4Р-050А-B | 400 | 50 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4876
4840 | Dekraft | ВА105-4Р-063А-B | 400 | 63 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - B | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4877
4841 | Dekraft | ВА105-1Р-001А-C | 400 | 1 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 191 | 110 |  | Dekraft | 4878
4842 | Dekraft | ВА105-1Р-002А-C | 400 | 2 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4879
4843 | Dekraft | ВА105-1Р-004А-C | 400 | 4 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4880
4844 | Dekraft | ВА105-1Р-006А-C | 400 | 6 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4881
4845 | Dekraft | ВА105-1Р-010А-C | 400 | 10 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4882
4846 | Dekraft | ВА105-1Р-016А-C | 400 | 16 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4883
4847 | Dekraft | ВА105-1Р-020А-C | 400 | 20 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4884
4848 | Dekraft | ВА105-1Р-025А-C | 400 | 25 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4885
4849 | Dekraft | ВА105-1Р-032А-C | 400 | 32 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4886
4850 | Dekraft | ВА105-1Р-040А-C | 400 | 40 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4887
4851 | Dekraft | ВА105-1Р-050А-C | 400 | 50 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4888
4852 | Dekraft | ВА105-1Р-063А-C | 400 | 63 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - C | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4889
4853 | Dekraft | ВА105-2Р-001А-C | 400 | 1 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 191 | 110 |  | Dekraft | 4890
4854 | Dekraft | ВА105-2Р-002А-C | 400 | 2 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4891
4855 | Dekraft | ВА105-2Р-004А-C | 400 | 4 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4892
4856 | Dekraft | ВА105-2Р-006А-C | 400 | 6 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4893
4857 | Dekraft | ВА105-2Р-010А-C | 400 | 10 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4894
4858 | Dekraft | ВА105-2Р-016А-C | 400 | 16 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4895
4859 | Dekraft | ВА105-2Р-020А-C | 400 | 20 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4896
4860 | Dekraft | ВА105-2Р-025А-C | 400 | 25 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4897
4861 | Dekraft | ВА105-2Р-032А-C | 400 | 32 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4898
4862 | Dekraft | ВА105-2Р-040А-C | 400 | 40 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4899
4863 | Dekraft | ВА105-2Р-050А-C | 400 | 50 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4900
4864 | Dekraft | ВА105-2Р-063А-C | 400 | 63 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - C | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4901
4865 | Dekraft | ВА105-3Р-001А-C | 400 | 1 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 191 | 110 |  | Dekraft | 4902
4866 | Dekraft | ВА105-3Р-002А-C | 400 | 2 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4903
4867 | Dekraft | ВА105-3Р-004А-C | 400 | 4 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4904
4868 | Dekraft | ВА105-3Р-006А-C | 400 | 6 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4905
4869 | Dekraft | ВА105-3Р-010А-C | 400 | 10 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4906
4870 | Dekraft | ВА105-3Р-016А-C | 400 | 16 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4907
4871 | Dekraft | ВА105-3Р-020А-C | 400 | 20 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4908
4872 | Dekraft | ВА105-3Р-025А-C | 400 | 25 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4909
4873 | Dekraft | ВА105-3Р-032А-C | 400 | 32 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4910
4874 | Dekraft | ВА105-3Р-040А-C | 400 | 40 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4911
4875 | Dekraft | ВА105-3Р-050А-C | 400 | 50 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4912
4876 | Dekraft | ВА105-3Р-063А-C | 400 | 63 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - C | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4913
4877 | Dekraft | ВА105-4Р-001А-C | 400 | 1 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 191 | 110 |  | Dekraft | 4914
4878 | Dekraft | ВА105-4Р-002А-C | 400 | 2 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4915
4879 | Dekraft | ВА105-4Р-004А-C | 400 | 4 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4916
4880 | Dekraft | ВА105-4Р-006А-C | 400 | 6 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4917
4881 | Dekraft | ВА105-4Р-010А-C | 400 | 10 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4918
4882 | Dekraft | ВА105-4Р-016А-C | 400 | 16 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4919
4883 | Dekraft | ВА105-4Р-020А-C | 400 | 20 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4920
4884 | Dekraft | ВА105-4Р-025А-C | 400 | 25 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4921
4885 | Dekraft | ВА105-4Р-032А-C | 400 | 32 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4922
4886 | Dekraft | ВА105-4Р-040А-C | 400 | 40 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4923
4887 | Dekraft | ВА105-4Р-050А-C | 400 | 50 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4924
4888 | Dekraft | ВА105-4Р-063А-C | 400 | 63 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - C | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4925
4889 | Dekraft | ВА105-1Р-001А-D | 400 | 1 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 191 | 110 |  | Dekraft | 4926
4890 | Dekraft | ВА105-1Р-002А-D | 400 | 2 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4927
4891 | Dekraft | ВА105-1Р-004А-D | 400 | 4 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4928
4892 | Dekraft | ВА105-1Р-006А-D | 400 | 6 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4929
4893 | Dekraft | ВА105-1Р-010А-D | 400 | 10 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4930
4894 | Dekraft | ВА105-1Р-016А-D | 400 | 16 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4931
4895 | Dekraft | ВА105-1Р-020А-D | 400 | 20 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4932
4896 | Dekraft | ВА105-1Р-025А-D | 400 | 25 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4933
4897 | Dekraft | ВА105-1Р-032А-D | 400 | 32 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4934
4898 | Dekraft | ВА105-1Р-040А-D | 400 | 40 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4935
4899 | Dekraft | ВА105-1Р-050А-D | 400 | 50 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4936
4900 | Dekraft | ВА105-1Р-063А-D | 400 | 63 | 10 | 10 | 1 | ВА105 - D | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4937
4901 | Dekraft | ВА105-2Р-001А-D | 400 | 1 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 191 | 110 |  | Dekraft | 4938
4902 | Dekraft | ВА105-2Р-002А-D | 400 | 2 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4939
4903 | Dekraft | ВА105-2Р-004А-D | 400 | 4 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4940
4904 | Dekraft | ВА105-2Р-006А-D | 400 | 6 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4941
4905 | Dekraft | ВА105-2Р-010А-D | 400 | 10 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4942
4906 | Dekraft | ВА105-2Р-016А-D | 400 | 16 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4943
4907 | Dekraft | ВА105-2Р-020А-D | 400 | 20 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4944
4908 | Dekraft | ВА105-2Р-025А-D | 400 | 25 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4945
4909 | Dekraft | ВА105-2Р-032А-D | 400 | 32 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4946
4910 | Dekraft | ВА105-2Р-040А-D | 400 | 40 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4947
4911 | Dekraft | ВА105-2Р-050А-D | 400 | 50 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4948
4912 | Dekraft | ВА105-2Р-063А-D | 400 | 63 | 10 | 10 | 2 | ВА105 - D | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4949
4913 | Dekraft | ВА105-3Р-001А-D | 400 | 1 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 191 | 110 |  | Dekraft | 4950
4914 | Dekraft | ВА105-3Р-002А-D | 400 | 2 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4951
4915 | Dekraft | ВА105-3Р-004А-D | 400 | 4 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4952
4916 | Dekraft | ВА105-3Р-006А-D | 400 | 6 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4953
4917 | Dekraft | ВА105-3Р-010А-D | 400 | 10 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4954
4918 | Dekraft | ВА105-3Р-016А-D | 400 | 16 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4955
4919 | Dekraft | ВА105-3Р-020А-D | 400 | 20 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4956
4920 | Dekraft | ВА105-3Р-025А-D | 400 | 25 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4957
4921 | Dekraft | ВА105-3Р-032А-D | 400 | 32 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4958
4922 | Dekraft | ВА105-3Р-040А-D | 400 | 40 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4959
4923 | Dekraft | ВА105-3Р-050А-D | 400 | 50 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4960
4924 | Dekraft | ВА105-3Р-063А-D | 400 | 63 | 10 | 10 | 3 | ВА105 - D | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4961
4925 | Dekraft | ВА105-4Р-001А-D | 400 | 1 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 191 | 110 |  | Dekraft | 4962
4926 | Dekraft | ВА105-4Р-002А-D | 400 | 2 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 4963
4927 | Dekraft | ВА105-4Р-004А-D | 400 | 4 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 4964
4928 | Dekraft | ВА105-4Р-006А-D | 400 | 6 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 4965
4929 | Dekraft | ВА105-4Р-010А-D | 400 | 10 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 4966
4930 | Dekraft | ВА105-4Р-016А-D | 400 | 16 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 4967
4931 | Dekraft | ВА105-4Р-020А-D | 400 | 20 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 4968
4932 | Dekraft | ВА105-4Р-025А-D | 400 | 25 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 4969
4933 | Dekraft | ВА105-4Р-032А-D | 400 | 32 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 4970
4934 | Dekraft | ВА105-4Р-040А-D | 400 | 40 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 4971
4935 | Dekraft | ВА105-4Р-050А-D | 400 | 50 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 4972
4936 | Dekraft | ВА105-4Р-063А-D | 400 | 63 | 10 | 10 | 4 | ВА105 - D | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 4973
4937 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 690 | 630 | 25 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4974
4938 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 690 | 800 | 25 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.33 | 0.115 |  | КЭАЗ | 4975
4939 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 690 | 1000 | 25 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 4976
4940 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 690 | 1250 | 25 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.204 | 0.0917 |  | КЭАЗ | 4977
4941 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 690 | 1600 | 25 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 4978
4942 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 690 | 630 | 50 | 105 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4979
4943 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 690 | 800 | 50 | 105 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | КЭАЗ | 4980
4944 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 690 | 1000 | 50 | 105 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 4981
4945 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 690 | 1250 | 50 | 105 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | КЭАЗ | 4982
4946 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 690 | 1600 | 50 | 105 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 4983
4947 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 690 | 2000 | 50 | 143 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | КЭАЗ | 4984
4948 | OptiMat | OptiMat A-S4 | 690 | 2500 | 85 | 220 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | КЭАЗ | 4985
4949 | OptiMat | OptiMat A-S4 | 690 | 3200 | 85 | 220 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | КЭАЗ | 4986
4950 | OptiMat | OptiMat A-S4 | 690 | 4000 | 85 | 220 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | КЭАЗ | 4987
4951 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 400 | 630 | 50 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4988
4952 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 400 | 800 | 50 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.33 | 0.115 |  | КЭАЗ | 4989
4953 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 400 | 1000 | 50 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 4990
4954 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 400 | 1250 | 50 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.204 | 0.0917 |  | КЭАЗ | 4991
4955 | OptiMat | OptiMat A-S1 | 400 | 1600 | 50 | 25 | 3 | MR5.0 | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 4992
4956 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 400 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | КЭАЗ | 4993
4957 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 400 | 800 | 65 | 143 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | КЭАЗ | 4994
4958 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 400 | 1000 | 65 | 143 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | КЭАЗ | 4995
4959 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 400 | 1250 | 65 | 143 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | КЭАЗ | 4996
4960 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 400 | 1600 | 65 | 143 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | КЭАЗ | 4997
4961 | OptiMat | OptiMat A-S2 | 400 | 2000 | 65 | 187 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | КЭАЗ | 4998
4962 | OptiMat | OptiMat A-S4 | 400 | 2500 | 100 | 220 | 4 | - | 0.13 | 0.07 |  | КЭАЗ | 4999
4963 | OptiMat | OptiMat A-S4 | 400 | 3200 | 100 | 220 | 4 | - | 0.116 | 0.0607 |  | КЭАЗ | 5000
4964 | OptiMat | OptiMat A-S4 | 400 | 4000 | 100 | 220 | 4 | - | 0.1 | 0.05 |  | КЭАЗ | 5001
4965 | OptiMat | OptiMat A-S5,S6 | 400 | 5000 | 120 | 120 | 3 | MR5.0 | 0.0622 | 0.0254 |  | КЭАЗ | 5002
4966 | OptiMat | OptiMat A-S5,S6 | 400 | 6300 | 120 | 120 | 3 | MR5.0 | 0.05 | 0.0203 |  | КЭАЗ | 5003
4967 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 6 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 5004
4968 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 10 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 5005
4969 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 16 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 5006
4970 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 20 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 5007
4971 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 25 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 5008
4972 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 32 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 5009
4973 | OptiDin | OptiDin D63 | 230 | 40 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 5010
4974 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 10 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 5011
4975 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 16 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 5012
4976 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 20 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 5013
4977 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 25 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 5014
4978 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 32 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 5015
4979 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 40 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 5016
4980 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 50 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 5017
4981 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 63 | 0 | 0 | 2 | Хар-ка С (D/VD) | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 5018
4982 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 6 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 35.2 | 18.92 |  | КЭАЗ | 5019
4983 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 10 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 21.8 | 11.45 |  | КЭАЗ | 5020
4984 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 16 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 5021
4985 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 20 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 5022
4986 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 25 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 5023
4987 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 32 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 5024
4988 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 40 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 5025
4989 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 50 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 5026
4990 | OptiDin | OptiDin VD63 | 400 | 63 | 0 | 0 | 4 | Хар-ка С (D/VD) | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 5027
4991 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5029
4992 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5030
4993 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5031
4994 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5032
4995 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5033
4996 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5034
4997 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5035
4998 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5036
4999 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5037
5000 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5038
5001 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5039
5002 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5040
5003 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-B6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 1 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5041
5004 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5042
5005 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5043
5006 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5044
5007 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5045
5008 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5046
5009 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5047
5010 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5048
5011 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5049
5012 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5050
5013 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5051
5014 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5052
5015 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5053
5016 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-B6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 2 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5054
5017 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5055
5018 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5056
5019 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5057
5020 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5058
5021 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5059
5022 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5060
5023 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5061
5024 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5062
5025 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5063
5026 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5064
5027 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5065
5028 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5066
5029 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-B6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 3 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5067
5030 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5068
5031 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5069
5032 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5070
5033 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5071
5034 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5072
5035 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5073
5036 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5074
5037 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5075
5038 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5076
5039 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5077
5040 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5078
5041 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5079
5042 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-B6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 4 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5080
5043 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5081
5044 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5082
5045 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5083
5046 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5084
5047 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5085
5048 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5086
5049 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5087
5050 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5088
5051 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5089
5052 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5090
5053 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5091
5054 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5092
5055 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-C6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 1 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5093
5056 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5094
5057 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5095
5058 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5096
5059 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5097
5060 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5098
5061 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5099
5062 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5100
5063 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5101
5064 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5102
5065 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5103
5066 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5104
5067 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5105
5068 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-C6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 2 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5106
5069 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5107
5070 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5108
5071 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5109
5072 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5110
5073 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5111
5074 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5112
5075 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5113
5076 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5114
5077 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5115
5078 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5116
5079 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5117
5080 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5118
5081 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-C6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 3 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5119
5082 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5120
5083 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5121
5084 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5122
5085 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5123
5086 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5124
5087 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5125
5088 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5126
5089 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5127
5090 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5128
5091 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5129
5092 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5130
5093 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5131
5094 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-C6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 4 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5132
5095 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5133
5096 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5134
5097 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5135
5098 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5136
5099 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5137
5100 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5138
5101 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5139
5102 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5140
5103 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5141
5104 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5142
5105 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5143
5106 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5144
5107 | ВА47 | ВА47-MCB-L-1P-D6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 1 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5145
5108 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5146
5109 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5147
5110 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5148
5111 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5149
5112 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5150
5113 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5151
5114 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5152
5115 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5153
5116 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5154
5117 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5155
5118 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5156
5119 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5157
5120 | ВА47 | ВА47-MCB-L-2P-D6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 2 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5158
5121 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5159
5122 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5160
5123 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5161
5124 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5162
5125 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5163
5126 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5164
5127 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5165
5128 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5166
5129 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5167
5130 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5168
5131 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5169
5132 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5170
5133 | ВА47 | ВА47-MCB-L-3P-D6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 3 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5171
5134 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D1 | 400 | 1 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5172
5135 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D2 | 400 | 2 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5173
5136 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D3 | 400 | 3 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5174
5137 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D4 | 400 | 4 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5175
5138 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D6 | 400 | 6 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5176
5139 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D1 | 400 | 10 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5177
5140 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D1 | 400 | 16 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5178
5141 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D2 | 400 | 20 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5179
5142 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D2 | 400 | 25 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5180
5143 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D3 | 400 | 32 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5181
5144 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D4 | 400 | 40 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5182
5145 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D5 | 400 | 50 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5183
5146 | ВА47 | ВА47-MCB-L-4P-D6 | 400 | 63 | 15 | 15 | 4 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5184
5147 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5185
5148 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5186
5149 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5187
5150 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5188
5151 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5189
5152 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5190
5153 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5191
5154 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5192
5155 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5193
5156 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5194
5157 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5195
5158 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5196
5159 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-B6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 1 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5197
5160 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5198
5161 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5199
5162 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5200
5163 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5201
5164 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5202
5165 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5203
5166 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5204
5167 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5205
5168 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5206
5169 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5207
5170 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5208
5171 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5209
5172 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-B6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 2 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5210
5173 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5211
5174 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5212
5175 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5213
5176 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5214
5177 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5215
5178 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5216
5179 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5217
5180 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5218
5181 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5219
5182 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5220
5183 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5221
5184 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5222
5185 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-B6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 3 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5223
5186 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5224
5187 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5225
5188 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5226
5189 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5227
5190 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5228
5191 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5229
5192 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5230
5193 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5231
5194 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5232
5195 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5233
5196 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5234
5197 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5235
5198 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-B6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 4 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5236
5199 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5237
5200 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5238
5201 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5239
5202 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5240
5203 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5241
5204 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5242
5205 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5243
5206 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5244
5207 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5245
5208 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5246
5209 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5247
5210 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5248
5211 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-C6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 1 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5249
5212 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5250
5213 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5251
5214 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5252
5215 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5253
5216 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5254
5217 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5255
5218 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5256
5219 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5257
5220 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5258
5221 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5259
5222 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5260
5223 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5261
5224 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-C6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 2 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5262
5225 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5263
5226 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5264
5227 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5265
5228 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5266
5229 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5267
5230 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5268
5231 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5269
5232 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5270
5233 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5271
5234 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5272
5235 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5273
5236 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5274
5237 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-C6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 3 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5275
5238 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5276
5239 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5277
5240 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5278
5241 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5279
5242 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5280
5243 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5281
5244 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5282
5245 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5283
5246 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5284
5247 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5285
5248 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5286
5249 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5287
5250 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-C6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 4 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5288
5251 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5289
5252 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5290
5253 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5291
5254 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5292
5255 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5293
5256 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5294
5257 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5295
5258 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5296
5259 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5297
5260 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5298
5261 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5299
5262 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5300
5263 | ВА47 | ВА47-MCB-N-1P-D6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 1 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5301
5264 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5302
5265 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5303
5266 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5304
5267 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5305
5268 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5306
5269 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5307
5270 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5308
5271 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5309
5272 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5310
5273 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5311
5274 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5312
5275 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5313
5276 | ВА47 | ВА47-MCB-N-2P-D6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 2 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5314
5277 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5315
5278 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5316
5279 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5317
5280 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5318
5281 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5319
5282 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5320
5283 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5321
5284 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5322
5285 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5323
5286 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5324
5287 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5325
5288 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5326
5289 | ВА47 | ВА47-MCB-N-3P-D6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 3 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5327
5290 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D1 | 400 | 1 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5328
5291 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D2 | 400 | 2 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5329
5292 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D3 | 400 | 3 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5330
5293 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D4 | 400 | 4 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5331
5294 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D6 | 400 | 6 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5332
5295 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D1 | 400 | 10 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5333
5296 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D1 | 400 | 16 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5334
5297 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D2 | 400 | 20 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5335
5298 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D2 | 400 | 25 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5336
5299 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D3 | 400 | 32 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5337
5300 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D4 | 400 | 40 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5338
5301 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D5 | 400 | 50 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5339
5302 | ВА47 | ВА47-MCB-N-4P-D6 | 400 | 63 | 6 | 6 | 4 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5340
5303 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5341
5304 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5342
5305 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5343
5306 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5344
5307 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5345
5308 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5346
5309 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5347
5310 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5348
5311 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5349
5312 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5350
5313 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5351
5314 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5352
5315 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-B6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 1 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5353
5316 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5354
5317 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5355
5318 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5356
5319 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5357
5320 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5358
5321 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5359
5322 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5360
5323 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5361
5324 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5362
5325 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5363
5326 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5364
5327 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5365
5328 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-B6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 2 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5366
5329 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5367
5330 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5368
5331 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5369
5332 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5370
5333 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5371
5334 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5372
5335 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5373
5336 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5374
5337 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5375
5338 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5376
5339 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5377
5340 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5378
5341 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-B6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 3 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5379
5342 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5380
5343 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5381
5344 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5382
5345 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5383
5346 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5384
5347 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5385
5348 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5386
5349 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5387
5350 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5388
5351 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5389
5352 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5390
5353 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5391
5354 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-B6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 4 | B - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5392
5355 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5393
5356 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5394
5357 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5395
5358 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5396
5359 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5397
5360 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5398
5361 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5399
5362 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5400
5363 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5401
5364 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5402
5365 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5403
5366 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5404
5367 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-C6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 1 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5405
5368 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5406
5369 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5407
5370 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5408
5371 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5409
5372 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5410
5373 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5411
5374 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5412
5375 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5413
5376 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5414
5377 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5415
5378 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5416
5379 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5417
5380 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-C6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 2 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5418
5381 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5419
5382 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5420
5383 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5421
5384 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5422
5385 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5423
5386 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5424
5387 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5425
5388 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5426
5389 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5427
5390 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5428
5391 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5429
5392 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5430
5393 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-C6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 3 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5431
5394 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5432
5395 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5433
5396 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5434
5397 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5435
5398 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5436
5399 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5437
5400 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5438
5401 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5439
5402 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5440
5403 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5441
5404 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5442
5405 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5443
5406 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-C6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 4 | C - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5444
5407 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5445
5408 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5446
5409 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5447
5410 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5448
5411 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5449
5412 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5450
5413 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5451
5414 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5452
5415 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5453
5416 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5454
5417 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5455
5418 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5456
5419 | ВА47 | ВА47-MCB-H-1P-D6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 1 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5457
5420 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5458
5421 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5459
5422 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5460
5423 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5461
5424 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5462
5425 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5463
5426 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5464
5427 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5465
5428 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5466
5429 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5467
5430 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5468
5431 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5469
5432 | ВА47 | ВА47-MCB-H-2P-D6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 2 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5470
5433 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5471
5434 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5472
5435 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5473
5436 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5474
5437 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5475
5438 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5476
5439 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5477
5440 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5478
5441 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5479
5442 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5480
5443 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5481
5444 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5482
5445 | ВА47 | ВА47-MCB-H-3P-D6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 3 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5483
5446 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D1 | 400 | 1 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 191 | 110 |  | АКЭЛ | 5484
5447 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D2 | 400 | 2 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 99.3 | 55.7 |  | АКЭЛ | 5485
5448 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D3 | 400 | 3 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 67.7 | 37.4 |  | АКЭЛ | 5486
5449 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D4 | 400 | 4 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 51.6 | 28.2 |  | АКЭЛ | 5487
5450 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D6 | 400 | 6 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 35.2 | 18.92 |  | АКЭЛ | 5488
5451 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D1 | 400 | 10 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 21.8 | 11.45 |  | АКЭЛ | 5489
5452 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D1 | 400 | 16 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 13.98 | 7.21 |  | АКЭЛ | 5490
5453 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D2 | 400 | 20 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 11.33 | 5.79 |  | АКЭЛ | 5491
5454 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D2 | 400 | 25 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 9.18 | 4.65 |  | АКЭЛ | 5492
5455 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D3 | 400 | 32 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 7.27 | 3.65 |  | АКЭЛ | 5493
5456 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D4 | 400 | 40 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 5.89 | 2.93 |  | АКЭЛ | 5494
5457 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D5 | 400 | 50 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 7 | 4.5 |  | АКЭЛ | 5495
5458 | ВА47 | ВА47-MCB-H-4P-D6 | 400 | 63 | 10 | 10 | 4 | D - BА47 | 4.72 | 2.88 |  | АКЭЛ | 5496
5459 | OptiMatЕ | OptiMat E100L016 | 400 | 16 | 10 | 17 | 3 | OM E100 16А Хол | 13.98 | 7.21 |  | КЭАЗ | 5497
5460 | OptiMatЕ | OptiMat E100L020 | 400 | 20 | 10 | 17 | 3 | OM E100 20А Хол | 11.33 | 5.79 |  | КЭАЗ | 5498
5461 | OptiMatЕ | OptiMat E100L025 | 400 | 25 | 10 | 17 | 3 | OM E100 25А Хол | 9.18 | 4.65 |  | КЭАЗ | 5499
5462 | OptiMatЕ | OptiMat E100L032 | 400 | 32 | 10 | 17 | 3 | OM E100 32А Хол | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 5500
5463 | OptiMatЕ | OptiMat E100L040 | 400 | 40 | 10 | 17 | 3 | OM E100(40-100)Х | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 5501
5464 | OptiMatЕ | OptiMat E100L050 | 400 | 50 | 10 | 17 | 3 | OM E100(40-100)Х | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 5502
5465 | OptiMatЕ | OptiMat E100L063 | 400 | 63 | 10 | 17 | 3 | OM E100(40-100)Х | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 5503
5466 | OptiMatЕ | OptiMat E100L080 | 400 | 80 | 10 | 17 | 3 | OM E100(40-100)Х | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 5504
5467 | OptiMatЕ | OptiMat E100L100 | 400 | 100 | 10 | 17 | 3 | OM E100(40-100)Х | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 5505
5468 | OptiMatЕ | OptiMat E100N032 | 400 | 32 | 20 | 40 | 3 | OM E100 32А Хол | 7.27 | 3.65 |  | КЭАЗ | 5506
5469 | OptiMatЕ | OptiMat E100N040 | 400 | 40 | 20 | 40 | 3 | OM E100(40-100)Х | 5.89 | 2.93 |  | КЭАЗ | 5507
5470 | OptiMatЕ | OptiMat E100N050 | 400 | 50 | 20 | 40 | 3 | OM E100(40-100)Х | 7 | 4.5 |  | КЭАЗ | 5508
5471 | OptiMatЕ | OptiMat E100N063 | 400 | 63 | 20 | 40 | 3 | OM E100(40-100)Х | 4.72 | 2.88 |  | КЭАЗ | 5509
5472 | OptiMatЕ | OptiMat E100N080 | 400 | 80 | 20 | 40 | 3 | OM E100(40-100)Х | 3.05 | 1.73 |  | КЭАЗ | 5510
5473 | OptiMatЕ | OptiMat E100N100 | 400 | 100 | 20 | 40 | 3 | OM E100(40-100)Х | 2.15 | 1.2 |  | КЭАЗ | 5511
5474 | OptiMatЕ | OptiMat E250L125 | 400 | 125 | 18 | 36 | 3 | OptiMat E250 Хол | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 5512
5475 | OptiMatЕ | OptiMat E250L160 | 400 | 160 | 18 | 36 | 3 | OM E100 32А Хол | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 5513
5476 | OptiMatЕ | OptiMat E250L200 | 400 | 200 | 18 | 36 | 3 | OM E100 32А Хол | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 5514
5477 | OptiMatЕ | OptiMat E250L250 | 400 | 250 | 18 | 36 | 3 | OM E100 20А Хол | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 5515
5478 | OptiMatЕ | OptiMat E250N125 | 400 | 125 | 25 | 52.5 | 3 | OM E100 20А Хол | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 5516
5479 | OptiMatЕ | OptiMat E250N160 | 400 | 160 | 25 | 52.5 | 3 | OM E100 16А Хол | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 5517
5480 | OptiMatЕ | OptiMat E250N200 | 400 | 200 | 25 | 52.5 | 3 | OM E100(40-100)Х | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 5518
5481 | OptiMatЕ | OptiMat E250N250 | 400 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | OM E100(40-100)Х | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 5519
5482 | OptiMatЕ | OptiMat E250Н125 | 400 | 125 | 40 | 84 | 3 | OM E100(40-100)Х | 1.62 | 0.887 |  | КЭАЗ | 5520
5483 | OptiMatЕ | OptiMat E250Н160 | 400 | 160 | 40 | 84 | 3 | OM E100(40-100)Х | 1.23 | 0.633 |  | КЭАЗ | 5521
5484 | OptiMatЕ | OptiMat E250Н200 | 400 | 200 | 40 | 84 | 3 | OM E100(40-100)Х | 1.1 | 0.5 |  | КЭАЗ | 5522
5485 | OptiMatЕ | OptiMat E250Н250 | 400 | 250 | 40 | 84 | 3 | OM E100(40-100)Х | 0.988 | 0.417 |  | КЭАЗ | 5523
5486 | ВАВ-Р | ВАВ-Р50-120 | 415 | 5000 | 120 | 264 | 3 | РГ1 | 0.0622 | 0.0254 |  | АКЭЛ | 5524
5487 | ВАВ-Р | ВАВ-Р32-100 | 415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | РГ1 | 0.116 | 0.0607 |  | АКЭЛ | 5525
5488 | ВА-СЭЩ | AH-06D-3-02 | 380 | 200 | 85 | 187 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5527
5489 | ВА-СЭЩ | AH-06D-3-04 | 380 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5528
5490 | ВА-СЭЩ | AH-06D-3-06 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5529
5491 | ВА-СЭЩ | AH-08D-3-04 | 380 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5530
5492 | ВА-СЭЩ | AH-08D-3-06 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5531
5493 | ВА-СЭЩ | AH-08D-3-08 | 380 | 800 | 85 | 187 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5532
5494 | ВА-СЭЩ | AH-10D-3-10 | 380 | 1000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5533
5495 | ВА-СЭЩ | AH-13D-3-13 | 380 | 1250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5534
5496 | ВА-СЭЩ | AH-16D-3-16 | 380 | 1600 | 85 | 187 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5535
5497 | ВА-СЭЩ | AH-20D-3-20 | 380 | 2000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5536
5498 | ВА-СЭЩ | AH-06E-3-06 | 380 | 630 | 100 | 220 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5537
5499 | ВА-СЭЩ | AH-08E-3-08 | 380 | 800 | 100 | 220 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5538
5500 | ВА-СЭЩ | AH-10E-3-10 | 380 | 1000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5539
5501 | ВА-СЭЩ | AH-13E-3-13 | 380 | 1250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5540
5502 | ВА-СЭЩ | AH-16E-3-16 | 380 | 1600 | 100 | 220 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5541
5503 | ВА-СЭЩ | AH-20E-3-20 | 380 | 2000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5542
5504 | ВА-СЭЩ | AH-25E-3-25 | 380 | 2500 | 100 | 220 | 3 | - | 0.13 | 0.07 |  | СЭЩ | 5543
5505 | ВА-СЭЩ | AH-32E-3-32 | 380 | 3200 | 100 | 220 | 3 | - | 0.116 | 0.0607 |  | СЭЩ | 5544
5506 | ВА-СЭЩ | AH-40E-3-40 | 380 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5545
5507 | ВА-СЭЩ | AH-40G-3-40 | 380 | 4000 | 150 | 330 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5546
5508 | ВА-СЭЩ | AH-50G-3-50 | 380 | 5000 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | СЭЩ | 5547
5509 | ВА-СЭЩ | AH-63G-3-63 | 380 | 6300 | 150 | 330 | 3 | - | 0.05 | 0.0203 |  | СЭЩ | 5548
5510 | ВА-СЭЩ | AN-06D-3-02 | 380 | 200 | 65 | 143 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5549
5511 | ВА-СЭЩ | AN-06D-3-04 | 380 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5550
5512 | ВА-СЭЩ | AN-06D-3-06 | 380 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5551
5513 | ВА-СЭЩ | AN-08D-3-04 | 380 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5552
5514 | ВА-СЭЩ | AN-08D-3-06 | 380 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5553
5515 | ВА-СЭЩ | AN-08D-3-08 | 380 | 800 | 65 | 143 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5554
5516 | ВА-СЭЩ | AN-10D-3-10 | 380 | 1000 | 65 | 143 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5555
5517 | ВА-СЭЩ | AN-13D-3-13 | 380 | 1250 | 65 | 143 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5556
5518 | ВА-СЭЩ | AN-16D-3-16 | 380 | 1600 | 65 | 143 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5557
5519 | ВА-СЭЩ | AS-06D-3-02 | 380 | 200 | 70 | 154 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5558
5520 | ВА-СЭЩ | AS-06D-3-04 | 380 | 400 | 70 | 154 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5559
5521 | ВА-СЭЩ | AS-06D-3-06 | 380 | 630 | 70 | 154 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5560
5522 | ВА-СЭЩ | AS-08D-3-04 | 380 | 400 | 70 | 154 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5561
5523 | ВА-СЭЩ | AS-08D-3-06 | 380 | 630 | 70 | 154 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5562
5524 | ВА-СЭЩ | AS-08D-3-08 | 380 | 800 | 70 | 154 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5563
5525 | ВА-СЭЩ | AS-10D-3-10 | 380 | 1000 | 70 | 154 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5564
5526 | ВА-СЭЩ | AS-13D-3-13 | 380 | 1250 | 70 | 154 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5565
5527 | ВА-СЭЩ | AS-16D-3-16 | 380 | 1600 | 70 | 154 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5566
5528 | ВА-СЭЩ | AS-20D-3-20 | 380 | 2000 | 70 | 154 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5567
5529 | ВА-СЭЩ | AS-20E-3-06 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5568
5530 | ВА-СЭЩ | AS-20E-3-08 | 380 | 800 | 85 | 187 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5569
5531 | ВА-СЭЩ | AS-20E-3-10 | 380 | 1000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5570
5532 | ВА-СЭЩ | AS-20E-3-13 | 380 | 1250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5571
5533 | ВА-СЭЩ | AS-20E-3-16 | 380 | 1600 | 85 | 187 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5572
5534 | ВА-СЭЩ | AS-20E-3-20 | 380 | 2000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5573
5535 | ВА-СЭЩ | AS-40F-3-40 | 380 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5574
5536 | ВА-СЭЩ | AS-50F-3-50 | 380 | 5000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | СЭЩ | 5575
5537 | ВА-СЭЩ | AS-40G | 380 | 4000 | 120 | 264 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5576
5538 | ВА-СЭЩ | AS-50G | 380 | 5000 | 120 | 264 | 3 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | СЭЩ | 5577
5539 | ВА-СЭЩ | AS-63G | 380 | 6300 | 120 | 264 | 3 | - | 0.05 | 0.0203 |  | СЭЩ | 5578
5540 | СЭЩ МССВ | TD100N-16 | 380 | 16 | 50 | 105 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | СЭЩ | 5580
5541 | СЭЩ МССВ | TD100N-20 | 380 | 20 | 50 | 105 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | СЭЩ | 5581
5542 | СЭЩ МССВ | TD100N-25 | 380 | 25 | 50 | 105 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | СЭЩ | 5582
5543 | СЭЩ МССВ | TD100N-32 | 380 | 32 | 50 | 105 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5583
5544 | СЭЩ МССВ | TD100N-40 | 380 | 40 | 50 | 105 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | СЭЩ | 5584
5545 | СЭЩ МССВ | TD100N-60 | 380 | 60 | 50 | 105 | 3 | - | 5.25 | 3.25 |  | СЭЩ | 5585
5546 | СЭЩ МССВ | TD100N-63 | 380 | 63 | 50 | 105 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5586
5547 | СЭЩ МССВ | TD100N-80 | 380 | 80 | 50 | 105 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | СЭЩ | 5587
5548 | СЭЩ МССВ | TD100N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5588
5549 | СЭЩ МССВ | TD100H-16 | 380 | 16 | 85 | 187 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | СЭЩ | 5589
5550 | СЭЩ МССВ | TD100H-20 | 380 | 20 | 85 | 187 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | СЭЩ | 5590
5551 | СЭЩ МССВ | TD100H-25 | 380 | 25 | 85 | 187 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | СЭЩ | 5591
5552 | СЭЩ МССВ | TD100H-32 | 380 | 32 | 85 | 187 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5592
5553 | СЭЩ МССВ | TD100H-40 | 380 | 40 | 85 | 187 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | СЭЩ | 5593
5554 | СЭЩ МССВ | TD100H-60 | 380 | 60 | 85 | 187 | 3 | - | 5.25 | 3.25 |  | СЭЩ | 5594
5555 | СЭЩ МССВ | TD100H-63 | 380 | 63 | 85 | 187 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5595
5556 | СЭЩ МССВ | TD100H-80 | 380 | 80 | 85 | 187 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | СЭЩ | 5596
5557 | СЭЩ МССВ | TD100H-100 | 380 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5597
5558 | СЭЩ МССВ | TD100L-16 | 380 | 16 | 150 | 330 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | СЭЩ | 5598
5559 | СЭЩ МССВ | TD100L-20 | 380 | 20 | 150 | 330 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | СЭЩ | 5599
5560 | СЭЩ МССВ | TD100L-25 | 380 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | СЭЩ | 5600
5561 | СЭЩ МССВ | TD100L-32 | 380 | 32 | 150 | 330 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5601
5562 | СЭЩ МССВ | TD100L-40 | 380 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | СЭЩ | 5602
5563 | СЭЩ МССВ | TD100L-60 | 380 | 60 | 150 | 330 | 3 | - | 5.25 | 3.25 |  | СЭЩ | 5603
5564 | СЭЩ МССВ | TD100L-63 | 380 | 63 | 150 | 330 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5604
5565 | СЭЩ МССВ | TD100L-80 | 380 | 80 | 150 | 330 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | СЭЩ | 5605
5566 | СЭЩ МССВ | TD100L-100 | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5606
5567 | СЭЩ МССВ | TD160N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5607
5568 | СЭЩ МССВ | TD160N-125 | 380 | 125 | 50 | 105 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5608
5569 | СЭЩ МССВ | TD160N-160 | 380 | 160 | 50 | 105 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5609
5570 | СЭЩ МССВ | TD160H-100 | 380 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5610
5571 | СЭЩ МССВ | TD160H-125 | 380 | 125 | 85 | 187 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5611
5572 | СЭЩ МССВ | TD160H-160 | 380 | 160 | 85 | 187 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5612
5573 | СЭЩ МССВ | TD160L-100 | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5613
5574 | СЭЩ МССВ | TD160L-125 | 380 | 125 | 150 | 330 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5614
5575 | СЭЩ МССВ | TD160L-160 | 380 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5615
5576 | СЭЩ МССВ | TS100N-40 | 380 | 40 | 50 | 105 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | СЭЩ | 5616
5577 | СЭЩ МССВ | TS100N-50 | 380 | 50 | 50 | 105 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5617
5578 | СЭЩ МССВ | TS100N-63 | 380 | 63 | 50 | 105 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5618
5579 | СЭЩ МССВ | TS100N-80 | 380 | 80 | 50 | 105 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | СЭЩ | 5619
5580 | СЭЩ МССВ | TS100N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5620
5581 | СЭЩ МССВ | TS100H-40 | 380 | 40 | 85 | 187 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | СЭЩ | 5621
5582 | СЭЩ МССВ | TS100H-50 | 380 | 50 | 85 | 187 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5622
5583 | СЭЩ МССВ | TS100H-63 | 380 | 63 | 85 | 187 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5623
5584 | СЭЩ МССВ | TS100H-80 | 380 | 80 | 85 | 187 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | СЭЩ | 5624
5585 | СЭЩ МССВ | TS100H-100 | 380 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5625
5586 | СЭЩ МССВ | TS100L-40 | 380 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | СЭЩ | 5626
5587 | СЭЩ МССВ | TS100L-50 | 380 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5627
5588 | СЭЩ МССВ | TS100L-63 | 380 | 63 | 150 | 330 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5628
5589 | СЭЩ МССВ | TS100L-80 | 380 | 80 | 150 | 330 | 3 | - | 3.05 | 1.73 |  | СЭЩ | 5629
5590 | СЭЩ МССВ | TS100L-100 | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5630
5591 | СЭЩ МССВ | TS160N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5631
5592 | СЭЩ МССВ | TS160N-125 | 380 | 125 | 50 | 105 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5632
5593 | СЭЩ МССВ | TS160N-160 | 380 | 160 | 50 | 105 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5633
5594 | СЭЩ МССВ | TS160H-100 | 380 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5634
5595 | СЭЩ МССВ | TS160H-125 | 380 | 125 | 85 | 187 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5635
5596 | СЭЩ МССВ | TS160H-160 | 380 | 160 | 85 | 187 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5636
5597 | СЭЩ МССВ | TS160L-100 | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5637
5598 | СЭЩ МССВ | TS160L-125 | 380 | 125 | 150 | 330 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5638
5599 | СЭЩ МССВ | TS160L-160 | 380 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5639
5600 | СЭЩ МССВ | TS250N-125 | 380 | 125 | 50 | 105 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5640
5601 | СЭЩ МССВ | TS250N-160 | 380 | 160 | 50 | 105 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5641
5602 | СЭЩ МССВ | TS250N-200 | 380 | 200 | 50 | 105 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5642
5603 | СЭЩ МССВ | TS250N-250 | 380 | 250 | 50 | 105 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | СЭЩ | 5643
5604 | СЭЩ МССВ | TS250H-125 | 380 | 125 | 85 | 187 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5644
5605 | СЭЩ МССВ | TS250H-160 | 380 | 160 | 85 | 187 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5645
5606 | СЭЩ МССВ | TS250H-200 | 380 | 200 | 85 | 187 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5646
5607 | СЭЩ МССВ | TS250H-250 | 380 | 250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | СЭЩ | 5647
5608 | СЭЩ МССВ | TS250L-125 | 380 | 125 | 150 | 330 | 3 | - | 1.62 | 0.887 |  | СЭЩ | 5648
5609 | СЭЩ МССВ | TS250L-160 | 380 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5649
5610 | СЭЩ МССВ | TS250L-200 | 380 | 200 | 150 | 330 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5650
5611 | СЭЩ МССВ | TS250L-250 | 380 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.988 | 0.417 |  | СЭЩ | 5651
5612 | СЭЩ МССВ | TS400N-300 | 380 | 300 | 65 | 143 | 3 | - | 0.875 | 0.335 |  | СЭЩ | 5652
5613 | СЭЩ МССВ | TS400N-400 | 380 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5653
5614 | СЭЩ МССВ | TS400H-300 | 380 | 300 | 85 | 187 | 3 | - | 0.875 | 0.335 |  | СЭЩ | 5654
5615 | СЭЩ МССВ | TS400H-400 | 380 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5655
5616 | СЭЩ МССВ | TS400L-300 | 380 | 300 | 150 | 330 | 3 | - | 0.875 | 0.335 |  | СЭЩ | 5656
5617 | СЭЩ МССВ | TS400L-400 | 380 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5657
5618 | СЭЩ МССВ | TS630N-500 | 380 | 500 | 65 | 143 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | СЭЩ | 5658
5619 | СЭЩ МССВ | TS630N-630 | 380 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5659
5620 | СЭЩ МССВ | TS630H-500 | 380 | 500 | 85 | 187 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | СЭЩ | 5660
5621 | СЭЩ МССВ | TS630H-630 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5661
5622 | СЭЩ МССВ | TS630L-500 | 380 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | СЭЩ | 5662
5623 | СЭЩ МССВ | TS630L-630 | 380 | 630 | 150 | 330 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5663
5624 | СЭЩ МССВ | TS800N-800 | 380 | 800 | 65 | 143 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5664
5625 | СЭЩ МССВ | TS800H-800 | 380 | 800 | 85 | 187 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5665
5626 | СЭЩ МССВ | TS800L-800 | 380 | 800 | 150 | 330 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5666
5627 | СЭЩ МССВ | TS100N-1.6 | 380 | 1.6 | 50 | 105 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | СЭЩ | 5667
5628 | СЭЩ МССВ | TS100N-3.2 | 380 | 3.2 | 50 | 105 | 3 | - | 63.7 | 35.1 |  | СЭЩ | 5668
5629 | СЭЩ МССВ | TS100N-6.3 | 380 | 6.3 | 50 | 105 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | СЭЩ | 5669
5630 | СЭЩ МССВ | TS100N-12 | 380 | 12 | 50 | 105 | 3 | - | 18.33 | 9.57 |  | СЭЩ | 5670
5631 | СЭЩ МССВ | TS100N-20 | 380 | 20 | 50 | 105 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | СЭЩ | 5671
5632 | СЭЩ МССВ | TS100N-32 | 380 | 32 | 50 | 105 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5672
5633 | СЭЩ МССВ | TS100N-50 | 380 | 50 | 50 | 105 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5673
5634 | СЭЩ МССВ | TS100N-63 | 380 | 63 | 50 | 105 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5674
5635 | СЭЩ МССВ | TS100N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5675
5636 | СЭЩ МССВ | TS100H-1.6 | 380 | 1.6 | 85 | 150 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | СЭЩ | 5676
5637 | СЭЩ МССВ | TS100H-3.2 | 380 | 3.2 | 85 | 150 | 3 | - | 63.7 | 35.1 |  | СЭЩ | 5677
5638 | СЭЩ МССВ | TS100H-6.3 | 380 | 6.3 | 85 | 150 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | СЭЩ | 5678
5639 | СЭЩ МССВ | TS100H-12 | 380 | 12 | 85 | 150 | 3 | - | 18.33 | 9.57 |  | СЭЩ | 5679
5640 | СЭЩ МССВ | TS100H-20 | 380 | 20 | 85 | 150 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | СЭЩ | 5680
5641 | СЭЩ МССВ | TS100H-32 | 380 | 32 | 85 | 150 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5681
5642 | СЭЩ МССВ | TS100H-50 | 380 | 50 | 85 | 150 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5682
5643 | СЭЩ МССВ | TS100H-63 | 380 | 63 | 85 | 150 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5683
5644 | СЭЩ МССВ | TS100H-100 | 380 | 100 | 85 | 150 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5684
5645 | СЭЩ МССВ | TS100L-1.6 | 380 | 1.6 | 187 | 330 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | СЭЩ | 5685
5646 | СЭЩ МССВ | TS100L-3.2 | 380 | 3.2 | 187 | 330 | 3 | - | 63.7 | 35.1 |  | СЭЩ | 5686
5647 | СЭЩ МССВ | TS100L-6.3 | 380 | 6.3 | 187 | 330 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | СЭЩ | 5687
5648 | СЭЩ МССВ | TS100L-12 | 380 | 12 | 187 | 330 | 3 | - | 18.33 | 9.57 |  | СЭЩ | 5688
5649 | СЭЩ МССВ | TS100L-20 | 380 | 20 | 187 | 330 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | СЭЩ | 5689
5650 | СЭЩ МССВ | TS100L-32 | 380 | 32 | 187 | 330 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5690
5651 | СЭЩ МССВ | TS100L-50 | 380 | 50 | 187 | 330 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5691
5652 | СЭЩ МССВ | TS100L-63 | 380 | 63 | 187 | 330 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5692
5653 | СЭЩ МССВ | TS100L-100 | 380 | 100 | 187 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5693
5654 | СЭЩ МССВ | TS160N-32 | 380 | 32 | 50 | 105 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5694
5655 | СЭЩ МССВ | TS160N-50 | 380 | 50 | 50 | 105 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5695
5656 | СЭЩ МССВ | TS160N-63 | 380 | 63 | 50 | 105 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5696
5657 | СЭЩ МССВ | TS160N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5697
5658 | СЭЩ МССВ | TS160N-160 | 380 | 160 | 50 | 105 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5698
5659 | СЭЩ МССВ | TS160H-32 | 380 | 32 | 85 | 150 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5699
5660 | СЭЩ МССВ | TS160H-50 | 380 | 50 | 85 | 150 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5700
5661 | СЭЩ МССВ | TS160H-63 | 380 | 63 | 85 | 150 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5701
5662 | СЭЩ МССВ | TS160H-100 | 380 | 100 | 85 | 150 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5702
5663 | СЭЩ МССВ | TS160H-160 | 380 | 160 | 85 | 150 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5703
5664 | СЭЩ МССВ | TS160L-32 | 380 | 32 | 187 | 330 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | СЭЩ | 5704
5665 | СЭЩ МССВ | TS160L-50 | 380 | 50 | 187 | 330 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | СЭЩ | 5705
5666 | СЭЩ МССВ | TS160L-63 | 380 | 63 | 187 | 330 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | СЭЩ | 5706
5667 | СЭЩ МССВ | TS160L-100 | 380 | 100 | 187 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5707
5668 | СЭЩ МССВ | TS160L-160 | 380 | 160 | 187 | 330 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5708
5669 | СЭЩ МССВ | TS250N-100 | 380 | 100 | 50 | 105 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5709
5670 | СЭЩ МССВ | TS250N-160 | 380 | 160 | 50 | 105 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5710
5671 | СЭЩ МССВ | TS250N-220 | 380 | 220 | 50 | 105 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | СЭЩ | 5711
5672 | СЭЩ МССВ | TS250H-100 | 380 | 100 | 85 | 150 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5712
5673 | СЭЩ МССВ | TS250H-160 | 380 | 160 | 85 | 150 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5713
5674 | СЭЩ МССВ | TS250H-220 | 380 | 220 | 85 | 150 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | СЭЩ | 5714
5675 | СЭЩ МССВ | TS250L-100 | 380 | 100 | 187 | 330 | 3 | - | 2.15 | 1.2 |  | СЭЩ | 5715
5676 | СЭЩ МССВ | TS250L-160 | 380 | 160 | 187 | 330 | 3 | - | 1.23 | 0.633 |  | СЭЩ | 5716
5677 | СЭЩ МССВ | TS250L-220 | 380 | 220 | 187 | 330 | 3 | - | 1.05 | 0.467 |  | СЭЩ | 5717
5678 | СЭЩ МССВ | TS400N-320 | 380 | 320 | 50 | 105 | 3 | - | 0.83 | 0.302 |  | СЭЩ | 5718
5679 | СЭЩ МССВ | TS400H-320 | 380 | 320 | 85 | 150 | 3 | - | 0.83 | 0.302 |  | СЭЩ | 5719
5680 | СЭЩ МССВ | TS400L-320 | 380 | 320 | 187 | 330 | 3 | - | 0.83 | 0.302 |  | СЭЩ | 5720
5681 | СЭЩ МССВ | TS630N-500 | 380 | 500 | 50 | 105 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | СЭЩ | 5721
5682 | СЭЩ МССВ | TS630H-500 | 380 | 500 | 85 | 150 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | СЭЩ | 5722
5683 | СЭЩ МССВ | TS630L-500 | 380 | 500 | 187 | 330 | 3 | - | 0.53 | 0.15 |  | СЭЩ | 5723
5684 | СЭЩ МССВ | TS800N-630 | 380 | 630 | 50 | 105 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5724
5685 | СЭЩ МССВ | TS800H-630 | 380 | 630 | 85 | 150 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5725
5686 | СЭЩ МССВ | TS800L-630 | 380 | 630 | 187 | 330 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5726
5687 | ВА-СЭЩ-В | AH-06D-200 | 380 | 200 | 85 | 187 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5728
5688 | ВА-СЭЩ-В | AH-06D-400 | 380 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5729
5689 | ВА-СЭЩ-В | AH-06D-630 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5730
5690 | ВА-СЭЩ-В | AH-08D-400 | 380 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5731
5691 | ВА-СЭЩ-В | AH-08D-630 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5732
5692 | ВА-СЭЩ-В | AH-08D-800 | 380 | 800 | 85 | 187 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5733
5693 | ВА-СЭЩ-В | AH-10D-1000 | 380 | 1000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5734
5694 | ВА-СЭЩ-В | AH-13D-1250 | 380 | 1250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5735
5695 | ВА-СЭЩ-В | AH-16D-1600 | 380 | 1600 | 85 | 187 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5736
5696 | ВА-СЭЩ-В | AH-20D-2000 | 380 | 2000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5737
5697 | ВА-СЭЩ-В | AH-06E | 380 | 630 | 100 | 220 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5738
5698 | ВА-СЭЩ-В | AH-08E | 380 | 800 | 100 | 220 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5739
5699 | ВА-СЭЩ-В | AH-10E | 380 | 1000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5740
5700 | ВА-СЭЩ-В | AH-13E | 380 | 1250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5741
5701 | ВА-СЭЩ-В | AH-16E | 380 | 1600 | 100 | 220 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5742
5702 | ВА-СЭЩ-В | AH-20E | 380 | 2000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5743
5703 | ВА-СЭЩ-В | AH-25E | 380 | 2500 | 100 | 220 | 3 | - | 0.13 | 0.07 |  | СЭЩ | 5744
5704 | ВА-СЭЩ-В | AH-32E | 380 | 3200 | 100 | 220 | 3 | - | 0.116 | 0.0607 |  | СЭЩ | 5745
5705 | ВА-СЭЩ-В | AH-40E | 380 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5746
5706 | ВА-СЭЩ-В | AH-40G | 380 | 4000 | 150 | 330 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5747
5707 | ВА-СЭЩ-В | AH-50G | 380 | 5000 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | СЭЩ | 5748
5708 | ВА-СЭЩ-В | AH-63G | 380 | 6300 | 150 | 330 | 3 | - | 0.05 | 0.0203 |  | СЭЩ | 5749
5709 | ВА-СЭЩ-В | AN-06D-200 | 380 | 200 | 65 | 143 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5750
5710 | ВА-СЭЩ-В | AN-06D-400 | 380 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5751
5711 | ВА-СЭЩ-В | AN-06D-630 | 380 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5752
5712 | ВА-СЭЩ-В | AN-08D-400 | 380 | 400 | 65 | 143 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5753
5713 | ВА-СЭЩ-В | AN-08D-630 | 380 | 630 | 65 | 143 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5754
5714 | ВА-СЭЩ-В | AN-08D-800 | 380 | 800 | 65 | 143 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5755
5715 | ВА-СЭЩ-В | AN-10D-1000 | 380 | 1000 | 65 | 143 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5756
5716 | ВА-СЭЩ-В | AN-13D-1250 | 380 | 1250 | 65 | 143 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5757
5717 | ВА-СЭЩ-В | AN-16D-1600 | 380 | 1600 | 65 | 143 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5758
5718 | ВА-СЭЩ-В | AS-06D-200 | 380 | 200 | 70 | 154 | 3 | - | 1.1 | 0.5 |  | СЭЩ | 5759
5719 | ВА-СЭЩ-В | AS-06D-400 | 380 | 400 | 70 | 154 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5760
5720 | ВА-СЭЩ-В | AS-06D-630 | 380 | 630 | 70 | 154 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5761
5721 | ВА-СЭЩ-В | AS-08D-400 | 380 | 400 | 70 | 154 | 3 | - | 0.65 | 0.17 |  | СЭЩ | 5762
5722 | ВА-СЭЩ-В | AS-08D-630 | 380 | 630 | 70 | 154 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5763
5723 | ВА-СЭЩ-В | AS-08D-800 | 380 | 800 | 70 | 154 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5764
5724 | ВА-СЭЩ-В | AS-10D-1000 | 380 | 1000 | 70 | 154 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5765
5725 | ВА-СЭЩ-В | AS-13D-1250 | 380 | 1250 | 70 | 154 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5766
5726 | ВА-СЭЩ-В | AS-16D-1600 | 380 | 1600 | 70 | 154 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5767
5727 | ВА-СЭЩ-В | AS-20D-2000 | 380 | 2000 | 70 | 154 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5768
5728 | ВА-СЭЩ-В | AS-20E-630 | 380 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.398 | 0.128 |  | СЭЩ | 5769
5729 | ВА-СЭЩ-В | AS-20E-800 | 380 | 800 | 85 | 187 | 3 | - | 0.33 | 0.115 |  | СЭЩ | 5770
5730 | ВА-СЭЩ-В | AS-20E-1000 | 380 | 1000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.25 | 0.1 |  | СЭЩ | 5771
5731 | ВА-СЭЩ-В | AS-20E-1250 | 380 | 1250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.204 | 0.0917 |  | СЭЩ | 5772
5732 | ВА-СЭЩ-В | AS-20E-1600 | 380 | 1600 | 85 | 187 | 3 | - | 0.14 | 0.08 |  | СЭЩ | 5773
5733 | ВА-СЭЩ-В | AS-20E-2000 | 380 | 2000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.136 | 0.0756 |  | СЭЩ | 5774
5734 | ВА-СЭЩ-В | AS-25E-2500 | 380 | 2500 | 85 | 187 | 3 | - | 0.13 | 0.07 |  | СЭЩ | 5775
5735 | ВА-СЭЩ-В | AS-32E-3200 | 380 | 3200 | 85 | 187 | 3 | - | 0.116 | 0.0607 |  | СЭЩ | 5776
5736 | ВА-СЭЩ-В | AS-40E-4000 | 380 | 4000 | 85 | 187 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5777
5737 | ВА-СЭЩ-В | AS-40F-4000 | 380 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5778
5738 | ВА-СЭЩ-В | AS-50F-5000 | 380 | 5000 | 100 | 220 | 3 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | СЭЩ | 5779
5739 | ВА-СЭЩ-В | AS-40G-4000 | 380 | 4000 | 120 | 264 | 3 | - | 0.1 | 0.05 |  | СЭЩ | 5780
5740 | ВА-СЭЩ-В | AS-50G-5000 | 380 | 5000 | 120 | 264 | 3 | - | 0.0622 | 0.0254 |  | СЭЩ | 5781
5741 | ВА-СЭЩ-В | AS-63G-6300 | 380 | 6300 | 120 | 264 | 3 | - | 0.05 | 0.0203 |  | СЭЩ | 5782
5742 | ВА-105 | ВА-105-1Р-1А-С | 400 | 1 | 10 | 25 | 1 | - | 191 | 110 |  | Dekraft | 5783
5743 | ВА-105 | ВА-105-1Р-2А | 400 | 2 | 10 | 25 | 1 | - | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 5784
5744 | ВА-105 | ВА-105-1Р-4А | 400 | 4 | 10 | 25 | 1 | - | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 5785
5745 | ВА-105 | ВА-105-1Р-6А | 400 | 6 | 10 | 25 | 1 | - | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 5786
5746 | ВА-105 | ВА-105-1Р-10А | 400 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 5787
5747 | ВА-105 | ВА-105-1Р-16А | 400 | 16 | 10 | 25 | 1 | - | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 5788
5748 | ВА-105 | ВА-105-1Р-20А | 400 | 20 | 10 | 25 | 1 | - | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 5789
5749 | ВА-105 | ВА-105-1Р-25А | 400 | 25 | 10 | 25 | 1 | - | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 5790
5750 | ВА-105 | ВА-105-1Р-32А | 400 | 32 | 10 | 25 | 1 | - | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 5791
5751 | ВА-105 | ВА-105-1Р-40А | 400 | 40 | 10 | 25 | 1 | - | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 5792
5752 | ВА-105 | ВА-105-1Р-50А | 400 | 50 | 10 | 25 | 1 | - | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 5793
5753 | ВА-105 | ВА-105-1Р-63А | 400 | 63 | 10 | 25 | 1 | - | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 5794
5754 | ВА-105 | ВА-105-2Р-1А | 400 | 1 | 10 | 25 | 2 | - | 191 | 110 |  | Dekraft | 5795
5755 | ВА-105 | ВА-105-2Р-2А | 400 | 2 | 10 | 25 | 2 | - | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 5796
5756 | ВА-105 | ВА-105-2Р-4А | 400 | 4 | 10 | 25 | 2 | - | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 5797
5757 | ВА-105 | ВА-105-2Р-6А | 400 | 6 | 10 | 25 | 2 | - | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 5798
5758 | ВА-105 | ВА-105-2Р-10А | 400 | 10 | 10 | 25 | 2 | - | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 5799
5759 | ВА-105 | ВА-105-2Р-16А | 400 | 16 | 10 | 25 | 2 | - | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 5800
5760 | ВА-105 | ВА-105-2Р-20А | 400 | 20 | 10 | 25 | 2 | - | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 5801
5761 | ВА-105 | ВА-105-2Р-25А | 400 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 5802
5762 | ВА-105 | ВА-105-2Р-32А | 400 | 32 | 10 | 25 | 2 | - | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 5803
5763 | ВА-105 | ВА-105-2Р-40А | 400 | 40 | 10 | 25 | 2 | - | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 5804
5764 | ВА-105 | ВА-105-2Р-50А | 400 | 50 | 10 | 25 | 2 | - | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 5805
5765 | ВА-105 | ВА-105-2Р-63А | 400 | 63 | 10 | 25 | 2 | - | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 5806
5766 | ВА-105 | ВА-105-3Р-1А | 400 | 1 | 10 | 25 | 3 | - | 191 | 110 |  | Dekraft | 5807
5767 | ВА-105 | ВА-105-3Р-2А | 400 | 2 | 10 | 25 | 3 | - | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 5808
5768 | ВА-105 | ВА-105-3Р-4А | 400 | 4 | 10 | 25 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 5809
5769 | ВА-105 | ВА-105-3Р-6А | 400 | 6 | 10 | 25 | 3 | - | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 5810
5770 | ВА-105 | ВА-105-3Р-10А | 400 | 10 | 10 | 25 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 5811
5771 | ВА-105 | ВА-105-3Р-16А | 400 | 16 | 10 | 25 | 3 | - | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 5812
5772 | ВА-105 | ВА-105-3Р-20А | 400 | 20 | 10 | 25 | 3 | - | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 5813
5773 | ВА-105 | ВА-105-3Р-25А | 400 | 25 | 10 | 25 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 5814
5774 | ВА-105 | ВА-105-3Р-32А | 400 | 32 | 10 | 25 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 5815
5775 | ВА-105 | ВА-105-3Р-40А | 400 | 40 | 10 | 25 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 5816
5776 | ВА-105 | ВА-105-3Р-50А | 400 | 50 | 10 | 25 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 5817
5777 | ВА-105 | ВА-105-3Р-63А | 400 | 63 | 10 | 25 | 3 | - | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 5818
5778 | ВА-105 | ВА-105-4Р-1А | 400 | 1 | 10 | 25 | 4 | - | 191 | 110 |  | Dekraft | 5819
5779 | ВА-105 | ВА-105-4Р-2А | 400 | 2 | 10 | 25 | 4 | - | 99.3 | 55.7 |  | Dekraft | 5820
5780 | ВА-105 | ВА-105-4Р-4А | 400 | 4 | 10 | 25 | 4 | - | 51.6 | 28.2 |  | Dekraft | 5821
5781 | ВА-105 | ВА-105-4Р-6А | 400 | 6 | 10 | 25 | 4 | - | 35.2 | 18.92 |  | Dekraft | 5822
5782 | ВА-105 | ВА-105-4Р-10А | 400 | 10 | 10 | 25 | 4 | - | 21.8 | 11.45 |  | Dekraft | 5823
5783 | ВА-105 | ВА-105-4Р-16А | 400 | 16 | 10 | 25 | 4 | - | 13.98 | 7.21 |  | Dekraft | 5824
5784 | ВА-105 | ВА-105-4Р-20А | 400 | 20 | 10 | 25 | 4 | - | 11.33 | 5.79 |  | Dekraft | 5825
5785 | ВА-105 | ВА-105-4Р-25А | 400 | 25 | 10 | 25 | 4 | - | 9.18 | 4.65 |  | Dekraft | 5826
5786 | ВА-105 | ВА-105-4Р-32А | 400 | 32 | 10 | 25 | 4 | - | 7.27 | 3.65 |  | Dekraft | 5827
5787 | ВА-105 | ВА-105-4Р-40А | 400 | 40 | 10 | 25 | 4 | - | 5.89 | 2.93 |  | Dekraft | 5828
5788 | ВА-105 | ВА-105-4Р-50А | 400 | 50 | 10 | 25 | 4 | - | 7 | 4.5 |  | Dekraft | 5829
5789 | ВА-105 | ВА-105-4Р-63А | 400 | 63 | 10 | 25 | 4 | - | 4.72 | 2.88 |  | Dekraft | 5830
5790 | ВА-300 | ВА-302-3P-0010A | 400 | 10 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 | Dekraft | 5831
5791 | ВА-300 | ВА-302-3P-0016A | 400 | 16 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 | Dekraft | 5832
5792 | ВА-300 | ВА-302-3P-0020A | 400 | 20 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 | Dekraft | 5833
5793 | ВА-300 | ВА-302-3P-0025A | 400 | 25 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 | Dekraft | 5834
5794 | ВА-300 | ВА-302-3P-0032A | 400 | 32 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 | Dekraft | 5835
5795 | ВА-300 | ВА-302-3P-0040A | 400 | 40 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 | Dekraft | 5836
5796 | ВА-300 | ВА-302-3P-0050A | 400 | 50 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 | Dekraft | 5837
5797 | ВА-300 | ВА-302-3P-0063A | 400 | 63 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 | Dekraft | 5838
5798 | ВА-300 | ВА-302-3P-0080A | 400 | 80 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 | Dekraft | 5839
5799 | ВА-300 | ВА-302-3P-00100A | 400 | 100 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 | Dekraft | 5840
5800 | ВА-300 | ВА-302-4P-0010A | 400 | 10 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 | Dekraft | 5841
5801 | ВА-300 | ВА-302-4P-0016A | 400 | 16 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 | Dekraft | 5842
5802 | ВА-300 | ВА-302-4P-0020A | 400 | 20 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 | Dekraft | 5843
5803 | ВА-300 | ВА-302-4P-0025A | 400 | 25 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 | Dekraft | 5844
5804 | ВА-300 | ВА-302-4P-0032A | 400 | 32 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 | Dekraft | 5845
5805 | ВА-300 | ВА-302-4P-0040A | 400 | 40 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 | Dekraft | 5846
5806 | ВА-300 | ВА-302-4P-0050A | 400 | 50 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 | Dekraft | 5847
5807 | ВА-300 | ВА-302-4P-0063A | 400 | 63 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 | Dekraft | 5848
5808 | ВА-300 | ВА-302-4P-0080A | 400 | 80 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 | Dekraft | 5849
5809 | ВА-300 | ВА-302-4P-0100A | 400 | 100 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 | Dekraft | 5850
5810 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0010A | 400 | 10 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 22.8216 | Dekraft | 5851
5811 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0016A | 400 | 16 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 17.2598 | Dekraft | 5852
5812 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0020A | 400 | 20 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 14.358 | Dekraft | 5853
5813 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0025A | 400 | 25 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 9.703 | Dekraft | 5854
5814 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0032A | 400 | 32 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 5.9548 | Dekraft | 5855
5815 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0040A | 400 | 40 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 5.1689 | Dekraft | 5856
5816 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0050A | 400 | 50 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 2.4786 | Dekraft | 5857
5817 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0063A | 400 | 63 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 3.2797 | Dekraft | 5858
5818 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0080A | 400 | 80 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 2.0706 | Dekraft | 5859
5819 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0100A | 400 | 100 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 1.33 | Dekraft | 5860
5820 | ВА-300 | ВА-303-3P-0100A | 400 | 100 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.82733 | Dekraft | 5861
5821 | ВА-300 | ВА-303-3P-0125A | 400 | 125 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 | Dekraft | 5862
5822 | ВА-300 | ВА-303-3P-0160A | 400 | 160 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.52133 | Dekraft | 5863
5823 | ВА-300 | ВА-303-3P-0180A | 400 | 180 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.48733 | Dekraft | 5864
5824 | ВА-300 | ВА-303-3P-0200A | 400 | 200 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.442 | Dekraft | 5865
5825 | ВА-300 | ВА-303-3P-0225A | 400 | 225 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.408 | Dekraft | 5866
5826 | ВА-300 | ВА-303-3P-0250A | 400 | 250 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.34 | Dekraft | 5867
5827 | ВА-300 | ВА-303-4P-0100A | 400 | 100 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.82733 | Dekraft | 5868
5828 | ВА-300 | ВА-303-4P-0125A | 400 | 125 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 | Dekraft | 5869
5829 | ВА-300 | ВА-303-4P-0160A | 400 | 160 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.52133 | Dekraft | 5870
5830 | ВА-300 | ВА-303-4P-0180A | 400 | 180 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.48733 | Dekraft | 5871
5831 | ВА-300 | ВА-303-4P-0200A | 400 | 200 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.442 | Dekraft | 5872
5832 | ВА-300 | ВА-303-4P-0225A | 400 | 225 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.408 | Dekraft | 5873
5833 | ВА-300 | ВА-303-4P-0250A | 400 | 250 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.34 | Dekraft | 5874
5834 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0100A | 400 | 100 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.82733 | Dekraft | 5875
5835 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0125A | 400 | 125 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.69133 | Dekraft | 5876
5836 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0160A | 400 | 160 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.52133 | Dekraft | 5877
5837 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0180A | 400 | 180 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.48733 | Dekraft | 5878
5838 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0200A | 400 | 200 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.442 | Dekraft | 5879
5839 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0225A | 400 | 225 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.408 | Dekraft | 5880
5840 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0250A | 400 | 250 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.34 | Dekraft | 5881
5841 | ВА-300 | ВА-305-3P-0200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.37 | Dekraft | 5882
5842 | ВА-300 | ВА-305-3P-0225A | 400 | 225 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.35 | Dekraft | 5883
5843 | ВА-300 | ВА-305-3P-0250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.33 | Dekraft | 5884
5844 | ВА-300 | ВА-305-3P-0315A | 400 | 315 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.3 | Dekraft | 5885
5845 | ВА-300 | ВА-305-3P-0350A | 400 | 350 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.27 | Dekraft | 5886
5846 | ВА-300 | ВА-305-3P-0400A | 400 | 400 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.24 | Dekraft | 5887
5847 | ВА-300 | ВА-305-3P-0500A | 400 | 500 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.2 | Dekraft | 5888
5848 | ВА-300 | ВА-305-3P-0630A | 400 | 630 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.15 | Dekraft | 5889
5849 | ВА-300 | ВА-305-4P-0200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.37 | Dekraft | 5890
5850 | ВА-300 | ВА-305-4P-0225A | 400 | 225 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.35 | Dekraft | 5891
5851 | ВА-300 | ВА-305-4P-0250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.33 | Dekraft | 5892
5852 | ВА-300 | ВА-305-4P-0315A | 400 | 315 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.3 | Dekraft | 5893
5853 | ВА-300 | ВА-305-4P-0350A | 400 | 350 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.27 | Dekraft | 5894
5854 | ВА-300 | ВА-305-4P-0400A | 400 | 400 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.24 | Dekraft | 5895
5855 | ВА-300 | ВА-305-4P-0500A | 400 | 500 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.2 | Dekraft | 5896
5856 | ВА-300 | ВА-305-4P-0630A | 400 | 630 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.15 | Dekraft | 5897
5857 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0200A | 400 | 200 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.37 | Dekraft | 5898
5858 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0225A | 400 | 225 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.35 | Dekraft | 5899
5859 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0250A | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.33 | Dekraft | 5900
5860 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0315A | 400 | 315 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.3 | Dekraft | 5901
5861 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0350A | 400 | 350 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.27 | Dekraft | 5902
5862 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0400A | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.24 | Dekraft | 5903
5863 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0500A | 400 | 500 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.2 | Dekraft | 5904
5864 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.15 | Dekraft | 5905
5865 | ВА-300 | ВА-306-3P-0630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.13 | Dekraft | 5906
5866 | ВА-300 | ВА-306-3P-0700A | 400 | 700 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.11 | Dekraft | 5907
5867 | ВА-300 | ВА-306-3P-0800A | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.1 | Dekraft | 5908
5868 | ВА-300 | ВА-306-4P-0630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.13 | Dekraft | 5909
5869 | ВА-300 | ВА-306-4P-0700A | 400 | 700 | 50 | 110 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.11 | Dekraft | 5910
5870 | ВА-300 | ВА-306-4P-0800A | 400 |  | 50 |  | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  |  |  | 5911
5871 | ВА-300 | ВА-308-3P-800A | 400 | 800 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.11 | Dekraft | 5912
5872 | ВА-300 | ВА-308-3P-1000A | 400 | 1000 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.1 | Dekraft | 5913
5873 | ВА-300 | ВА-308-3P-1250A | 400 | 1250 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.09 | Dekraft | 5914
5874 | ВА-300 | ВА-308-3P-1600A | 400 | 1600 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.08 | Dekraft | 5915
5875 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 25A | 400 | 25 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 9.703 | Dekraft | 5916
5876 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 32A | 400 | 32 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.9548 | Dekraft | 5917
5877 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 40A | 400 | 40 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.1689 | Dekraft | 5918
5878 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 50A | 400 | 50 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.4786 | Dekraft | 5919
5879 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 63A | 400 | 63 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 3.2797 | Dekraft | 5920
5880 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 80A | 400 | 80 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.0706 | Dekraft | 5921
5881 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 100A | 400 | 100 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 1.33 | Dekraft | 5922
5882 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 125A | 400 | 125 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.69133 | Dekraft | 5923
5883 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.61 | Dekraft | 5924
5884 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.52133 | Dekraft | 5925
5885 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 25A | 400 | 25 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 9.703 | Dekraft | 5926
5886 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 32A | 400 | 32 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.9548 | Dekraft | 5927
5887 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 40A | 400 | 40 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.1689 | Dekraft | 5928
5888 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 50A | 400 | 50 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.4786 | Dekraft | 5929
5889 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 63A | 400 | 63 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 3.2797 | Dekraft | 5930
5890 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 80A | 400 | 80 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.0706 | Dekraft | 5931
5891 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 100A | 400 | 100 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 1.33 | Dekraft | 5932
5892 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 125A | 400 | 125 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.69133 | Dekraft | 5933
5893 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.61 | Dekraft | 5934
5894 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.52133 | Dekraft | 5935
5895 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.48733 | Dekraft | 5936
5896 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.442 | Dekraft | 5937
5897 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.408 | Dekraft | 5938
5898 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.34 | Dekraft | 5939
5899 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.48733 | Dekraft | 5940
5900 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.442 | Dekraft | 5941
5901 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.408 | Dekraft | 5942
5902 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.34 | Dekraft | 5943
5903 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 250A | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.33 | Dekraft | 5944
5904 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 320A | 400 | 320 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.3 | Dekraft | 5945
5905 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 400A | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.24 | Dekraft | 5946
5906 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 500A | 400 | 500 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.2 | Dekraft | 5947
5907 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.15 | Dekraft | 5948
5908 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 250A | 400 | 250 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.33 | Dekraft | 5949
5909 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 320A | 400 | 320 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.3 | Dekraft | 5950
5910 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 400A | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.24 | Dekraft | 5951
5911 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 500A | 400 | 500 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.2 | Dekraft | 5952
5912 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.15 | Dekraft | 5953
5913 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5954
5914 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5955
5915 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5956
5916 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5957
5917 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5958
5918 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5959
5919 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5960
5920 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5961
5921 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5962
5922 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5963
5923 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5964
5924 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5965
5925 | ВА-330E | ВА-335Е-3Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5966
5926 | ВА-330E | ВА-335Е-4Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5967
5927 | ВА-330E | ВА-335Е-3Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5968
5928 | ВА-330E | ВА-335Е-4Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5969
5929 | ВА-330E | ВА-336Е-3Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 | Dekraft | 5970
5930 | ВА-330E | ВА-336Е-4Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 | Dekraft | 5971
5931 | ВА-330E | ВА-338Е-3Р-1000А | 400 | 1000 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 | Dekraft | 5972
5932 | ВА-330E | ВА-338Е-4Р-1000А | 400 | 1000 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 | Dekraft | 5973
5933 | ВА-330E | ВА-338Е-3Р-1250А | 400 | 1250 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 | Dekraft | 5974
5934 | ВА-330E | ВА-338Е-4Р-1250А | 400 | 1250 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 | Dekraft | 5975
5935 | ВА-330E | ВА-338Е-3Р-1600А | 400 | 1600 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 | Dekraft | 5976
5936 | ВА-330E | ВА-338Е-4Р-1600А | 400 | 1600 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 | Dekraft | 5977
5937 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5978
5938 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5979
5939 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5980
5940 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5981
5941 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5982
5942 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5983
5943 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5984
5944 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5985
5945 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5986
5946 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5987
5947 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5988
5948 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 | Dekraft | 5989
5949 | ВА-330E | ВА-355Е-3Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5990
5950 | ВА-330E | ВА-355Е-4Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5991
5951 | ВА-330E | ВА-355Е-3Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5992
5952 | ВА-330E | ВА-355Е-4Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 | Dekraft | 5993
5953 | ВА-330E | ВА-356Е-3Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 | Dekraft | 5994
5954 | ВА-330E | ВА-356Е-4Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 | Dekraft | 5995
5955 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-F-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 | Dekraft | 5996
5956 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-F-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 | Dekraft | 5997
5957 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-F-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 | Dekraft | 5998
5958 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 | Dekraft | 5999
5959 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 | Dekraft | 6000
5960 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.018 | Dekraft | 6001
5961 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6002
5962 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6003
5963 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6004
5964 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-F-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 | Dekraft | 6005
5965 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-F-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 | Dekraft | 6006
5966 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-F-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 | Dekraft | 6007
5967 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 | Dekraft | 6008
5968 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 | Dekraft | 6009
5969 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.018 | Dekraft | 6010
5970 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6011
5971 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6012
5972 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6013
5973 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-D-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 | Dekraft | 6014
5974 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-D-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 | Dekraft | 6015
5975 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-D-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6016
5976 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6017
5977 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6018
5978 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.034 | Dekraft | 6019
5979 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6020
5980 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 | Dekraft | 6021
5981 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6022
5982 | ВА-730 | ВА-733-3P-4000A-D-M | 690 | 4000 | 120 | 264 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0095 | Dekraft | 6023
5983 | ВА-730 | ВА-733-3P-5000A-D-M | 690 | 5000 | 120 | 264 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6024
5984 | ВА-730 | ВА-733-3P-6300A-D-M | 690 | 6300 | 120 | 264 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0085 | Dekraft | 6025
5985 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-D-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 | Dekraft | 6026
5986 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-D-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 | Dekraft | 6027
5987 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-D-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6028
5988 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6029
5989 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6030
5990 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.034 | Dekraft | 6031
5991 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6032
5992 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 | Dekraft | 6033
5993 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6034
5994 | ВА-730 | ВА-733-3P-4000A-D-H | 690 | 4000 | 120 | 264 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0095 | Dekraft | 6035
5995 | ВА-730 | ВА-733-3P-5000A-D-H | 690 | 5000 | 120 | 264 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6036
5996 | ВА-730 | ВА-733-3P-6300A-D-H | 690 | 6300 | 120 | 264 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0085 | Dekraft | 6037
5997 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-F-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 | Dekraft | 6038
5998 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-F-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 | Dekraft | 6039
5999 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-F-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 | Dekraft | 6040
6000 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 | Dekraft | 6041
6001 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 | Dekraft | 6042
6002 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.018 | Dekraft | 6043
6003 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6044
6004 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6045
6005 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6046
6006 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-F-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 | Dekraft | 6047
6007 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-F-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 | Dekraft | 6048
6008 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-F-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 | Dekraft | 6049
6009 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 | Dekraft | 6050
6010 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 | Dekraft | 6051
6011 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.018 | Dekraft | 6052
6012 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6053
6013 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6054
6014 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6055
6015 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-D-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 | Dekraft | 6056
6016 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-D-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 | Dekraft | 6057
6017 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-D-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6058
6018 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6059
6019 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6060
6020 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.034 | Dekraft | 6061
6021 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6062
6022 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 | Dekraft | 6063
6023 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6064
6024 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-D-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 | Dekraft | 6065
6025 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-D-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 | Dekraft | 6066
6026 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-D-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6067
6027 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6068
6028 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6069
6029 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.034 | Dekraft | 6070
6030 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6071
6031 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 | Dekraft | 6072
6032 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6073
6033 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-F-M | 690 | 400 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6074
6034 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-F-M | 690 | 630 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6075
6035 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-F-M | 690 | 800 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6076
6036 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-F-M | 690 | 1000 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6077
6037 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6078
6038 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.026 | Dekraft | 6079
6039 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6080
6040 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6081
6041 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6082
6042 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0085 | Dekraft | 6083
6043 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-F-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.008 | Dekraft | 6084
6044 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-F-H | 690 | 400 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6085
6045 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-F-H | 690 | 630 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6086
6046 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-F-H | 690 | 800 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6087
6047 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-F-H | 690 | 1000 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6088
6048 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6089
6049 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.026 | Dekraft | 6090
6050 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6091
6051 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6092
6052 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6093
6053 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0085 | Dekraft | 6094
6054 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-F-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.008 | Dekraft | 6095
6055 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6096
6056 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6097
6057 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6098
6058 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6099
6059 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6100
6060 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6101
6061 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0275 | Dekraft | 6102
6062 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6103
6063 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 | Dekraft | 6104
6064 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6105
6065 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-D-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0118 | Dekraft | 6106
6066 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6107
6067 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6108
6068 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6109
6069 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6110
6070 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6111
6071 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6112
6072 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0275 | Dekraft | 6113
6073 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6114
6074 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 | Dekraft | 6115
6075 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6116
6076 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-D-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0118 | Dekraft | 6117
6077 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6118
6078 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6119
6079 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6120
6080 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6121
6081 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6122
6082 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.026 | Dekraft | 6123
6083 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6124
6084 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6125
6085 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 | Dekraft | 6126
6086 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0085 | Dekraft | 6127
6087 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-F-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.008 | Dekraft | 6128
6088 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6129
6089 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6130
6090 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6131
6091 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6132
6092 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6133
6093 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.026 | Dekraft | 6134
6094 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6135
6095 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6136
6096 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 | Dekraft | 6137
6097 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0085 | Dekraft | 6138
6098 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-F-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.008 | Dekraft | 6139
6099 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6140
6100 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6141
6101 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6142
6102 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6143
6103 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 | Dekraft | 6144
6104 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 | Dekraft | 6145
6105 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0275 | Dekraft | 6146
6106 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 | Dekraft | 6147
6107 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 | Dekraft | 6148
6108 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 | Dekraft | 6149
6109 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-D-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0118 | Dekraft | 6150
6110 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6151
6111 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6152
6112 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6153
6113 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6154
6114 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 | Dekraft | 6155
6115 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 | Dekraft | 6156
6116 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0275 | Dekraft | 6157
6117 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 | Dekraft | 6158
6118 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 | Dekraft | 6159
6119 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 | Dekraft | 6160
6120 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-D-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0118 | Dekraft | 6161
6121 | ВА-300 | ВА-300-1P-10A-20кА | 400 | 10 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 | Dekraft | 6162
6122 | ВА-300 | ВА-300-2P-10A-20кА | 400 | 10 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 | Dekraft | 6163
6123 | ВА-300 | ВА-300-1P-16A-20кА | 400 | 16 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 | Dekraft | 6164
6124 | ВА-300 | ВА-300-2P-16A-20кА | 400 | 16 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 | Dekraft | 6165
6125 | ВА-300 | ВА-300-1P-20A-20кА | 400 | 20 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 | Dekraft | 6166
6126 | ВА-300 | ВА-300-2P-20A-20кА | 400 | 20 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 | Dekraft | 6167
6127 | ВА-300 | ВА-300-1P-25A-20кА | 400 | 25 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 | Dekraft | 6168
6128 | ВА-300 | ВА-300-2P-25A-20кА | 400 | 25 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 | Dekraft | 6169
6129 | ВА-300 | ВА-300-1P-32A-20кА | 400 | 32 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 | Dekraft | 6170
6130 | ВА-300 | ВА-300-2P-32A-20кА | 400 | 32 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 | Dekraft | 6171
6131 | ВА-300 | ВА-300-1P-40A-20кА | 400 | 40 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 | Dekraft | 6172
6132 | ВА-300 | ВА-300-2P-40A-20кА | 400 | 40 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 | Dekraft | 6173
6133 | ВА-300 | ВА-300-1P-50A-20кА | 400 | 50 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 | Dekraft | 6174
6134 | ВА-300 | ВА-300-2P-50A-20кА | 400 | 50 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 | Dekraft | 6175
6135 | ВА-300 | ВА-300-1P-63A-20кА | 400 | 63 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 | Dekraft | 6176
6136 | ВА-300 | ВА-300-2P-63A-20кА | 400 | 63 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 | Dekraft | 6177
6137 | ВА-300 | ВА-300-1P-80A-20кА | 400 | 80 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 | Dekraft | 6178
6138 | ВА-300 | ВА-300-2P-80A-20кА | 400 | 80 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 | Dekraft | 6179
6139 | ВА-300 | ВА-300-1P-100A-20кА | 400 | 100 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 | Dekraft | 6180
6140 | ВА-300 | ВА-300-2P-100A-20кА | 400 | 100 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 | Dekraft | 6181
6141 | ВА-300 | ВА-300-1P-125A-20кА | 400 | 125 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 | Dekraft | 6182
6142 | ВА-300 | ВА-300-2P-125A-20кА | 400 | 125 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 | Dekraft | 6183
6143 | ВА-430 | ВА-431-0.1A-0.16A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6184
6144 | ВА-430 | ВА-431-0.16A-0.25A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6185
6145 | ВА-430 | ВА-431-0.25A-0.4A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6186
6146 | ВА-430 | ВА-431-0.4A-0.63A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6187
6147 | ВА-430 | ВА-431-0.63A-1A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6188
6148 | ВА-430 | ВА-431-1A-1.6A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6189
6149 | ВА-430 | ВА-431-1.6A-2.5A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6190
6150 | ВА-430 | ВА-431-2.5A-4A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6191
6151 | ВА-430 | ВА-431-4A-6.3A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6192
6152 | ВА-430 | ВА-431-6.3A-10A | 400 |  | 100 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6193
6153 | ВА-430 | ВА-431-9A-14A | 400 |  | 15 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6194
6154 | ВА-430 | ВА-431-13A-18A | 400 |  | 15 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6195
6155 | ВА-430 | ВА-431-17A-23A | 400 |  | 15 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6196
6156 | ВА-430 | ВА-431-20A-25A | 400 |  | 10 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6197
6157 | ВА-430 | ВА-431-24A-32A | 400 |  | 30 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6198
6158 | ВА-430 | ВА-432-25-40А | 400 |  | 30 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6199
6159 | ВА-430 | ВА-432-40-63А | 400 |  | 30 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6200
6160 | ВА-430 | ВА-432-56-80А | 400 |  | 35 |  | 3 | TMD: Ir регулируемый; Ii фиксированный; |  |  |  | Dekraft | 6201

## Sheet2
№ | Серия | Тип выключателя | Uном В | Iном А | Iоткл кА | Вкл.сп. кА | Число полюсов | Расцепитель | Rавт мОм | Xавт мОм | Z, мОм (на полюс) |  |  | Изгото- витель | Код изделия
5790 | ВА-300 | ВА-302-3P-0010A | 400 | 10 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; | нужны цифры | нужны цифры | 22.8216 | 15.1 | 1.5114 | Dekraft | 5831
5791 | ВА-300 | ВА-302-3P-0016A | 400 | 16 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 | 11.42 | 1.5114 | Dekraft | 5832
5792 | ВА-300 | ВА-302-3P-0020A | 400 | 20 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 | 9.5 | 1.5114 | Dekraft | 5833
5793 | ВА-300 | ВА-302-3P-0025A | 400 | 25 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 | 6.42 | 1.5114 | Dekraft | 5834
5794 | ВА-300 | ВА-302-3P-0032A | 400 | 32 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 | 3.94 | 1.5114 | Dekraft | 5835
5795 | ВА-300 | ВА-302-3P-0040A | 400 | 40 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 | 3.42 | 1.5114 | Dekraft | 5836
5796 | ВА-300 | ВА-302-3P-0050A | 400 | 50 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 | 1.64 | 1.5114 | Dekraft | 5837
5797 | ВА-300 | ВА-302-3P-0063A | 400 | 63 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 | 2.17 | 1.5114 | Dekraft | 5838
5798 | ВА-300 | ВА-302-3P-0080A | 400 | 80 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 | 1.37 | 1.5114 | Dekraft | 5839
5799 | ВА-300 | ВА-302-3P-00100A | 400 | 100 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 | 0.88 | 1.5114 | Dekraft | 5840
5800 | ВА-300 | ВА-302-4P-0010A | 400 | 10 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 |  |  | Dekraft | 5841
5801 | ВА-300 | ВА-302-4P-0016A | 400 | 16 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 |  |  | Dekraft | 5842
5802 | ВА-300 | ВА-302-4P-0020A | 400 | 20 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 |  |  | Dekraft | 5843
5803 | ВА-300 | ВА-302-4P-0025A | 400 | 25 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 |  |  | Dekraft | 5844
5804 | ВА-300 | ВА-302-4P-0032A | 400 | 32 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 |  |  | Dekraft | 5845
5805 | ВА-300 | ВА-302-4P-0040A | 400 | 40 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 |  |  | Dekraft | 5846
5806 | ВА-300 | ВА-302-4P-0050A | 400 | 50 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 |  |  | Dekraft | 5847
5807 | ВА-300 | ВА-302-4P-0063A | 400 | 63 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 |  |  | Dekraft | 5848
5808 | ВА-300 | ВА-302-4P-0080A | 400 | 80 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 |  |  | Dekraft | 5849
5809 | ВА-300 | ВА-302-4P-0100A | 400 | 100 | 25 | 55 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 |  |  | Dekraft | 5850
5810 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0010A | 400 | 10 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 22.8216 |  |  | Dekraft | 5851
5811 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0016A | 400 | 16 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 17.2598 |  |  | Dekraft | 5852
5812 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0020A | 400 | 20 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 14.358 |  |  | Dekraft | 5853
5813 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0025A | 400 | 25 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 9.703 |  |  | Dekraft | 5854
5814 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0032A | 400 | 32 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 5.9548 |  |  | Dekraft | 5855
5815 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0040A | 400 | 40 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 5.1689 |  |  | Dekraft | 5856
5816 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0050A | 400 | 50 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 2.4786 |  |  | Dekraft | 5857
5817 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0063A | 400 | 63 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 3.2797 |  |  | Dekraft | 5858
5818 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0080A | 400 | 80 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 2.0706 |  |  | Dekraft | 5859
5819 | ВА-300 | ВА-302M-3P-0100A | 400 | 100 | 25 | 55 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 1.33 |  |  | Dekraft | 5860
5820 | ВА-300 | ВА-303-3P-0100A | 400 | 100 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.82733 | 0.73 | 1.1333 | Dekraft | 5861
5821 | ВА-300 | ВА-303-3P-0125A | 400 | 125 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 | 0.61 | 1.1333 | Dekraft | 5862
5822 | ВА-300 | ВА-303-3P-0160A | 400 | 160 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.52133 | 0.46 | 1.1333 | Dekraft | 5863
5823 | ВА-300 | ВА-303-3P-0180A | 400 | 180 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.48733 | 0.43 | 1.1333 | Dekraft | 5864
5824 | ВА-300 | ВА-303-3P-0200A | 400 | 200 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.442 | 0.39 | 1.1333 | Dekraft | 5865
5825 | ВА-300 | ВА-303-3P-0225A | 400 | 225 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.408 | 0.36 | 1.1333 | Dekraft | 5866
5826 | ВА-300 | ВА-303-3P-0250A | 400 | 250 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.34 | 0.3 | 1.1333 | Dekraft | 5867
5827 | ВА-300 | ВА-303-4P-0100A | 400 | 100 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.82733 |  |  | Dekraft | 5868
5828 | ВА-300 | ВА-303-4P-0125A | 400 | 125 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 |  |  | Dekraft | 5869
5829 | ВА-300 | ВА-303-4P-0160A | 400 | 160 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.52133 |  |  | Dekraft | 5870
5830 | ВА-300 | ВА-303-4P-0180A | 400 | 180 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.48733 |  |  | Dekraft | 5871
5831 | ВА-300 | ВА-303-4P-0200A | 400 | 200 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.442 |  |  | Dekraft | 5872
5832 | ВА-300 | ВА-303-4P-0225A | 400 | 225 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.408 |  |  | Dekraft | 5873
5833 | ВА-300 | ВА-303-4P-0250A | 400 | 250 | 36 | 79.2 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.34 |  |  | Dekraft | 5874
5834 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0100A | 400 | 100 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.82733 |  |  | Dekraft | 5875
5835 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0125A | 400 | 125 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.69133 |  |  | Dekraft | 5876
5836 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0160A | 400 | 160 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.52133 |  |  | Dekraft | 5877
5837 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0180A | 400 | 180 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.48733 |  |  | Dekraft | 5878
5838 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0200A | 400 | 200 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.442 |  |  | Dekraft | 5879
5839 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0225A | 400 | 225 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.408 |  |  | Dekraft | 5880
5840 | ВА-300 | ВА-303M-3P-0250A | 400 | 250 | 36 | 79.2 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.34 |  |  | Dekraft | 5881
5841 | ВА-300 | ВА-305-3P-0200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.37 |  |  | Dekraft | 5882
5842 | ВА-300 | ВА-305-3P-0225A | 400 | 225 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.35 |  |  | Dekraft | 5883
5843 | ВА-300 | ВА-305-3P-0250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.33 |  |  | Dekraft | 5884
5844 | ВА-300 | ВА-305-3P-0315A | 400 | 315 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.3 |  |  | Dekraft | 5885
5845 | ВА-300 | ВА-305-3P-0350A | 400 | 350 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.27 |  |  | Dekraft | 5886
5846 | ВА-300 | ВА-305-3P-0400A | 400 | 400 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.24 |  |  | Dekraft | 5887
5847 | ВА-300 | ВА-305-3P-0500A | 400 | 500 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.2 |  |  | Dekraft | 5888
5848 | ВА-300 | ВА-305-3P-0630A | 400 | 630 | 35 | 77 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.15 |  |  | Dekraft | 5889
5849 | ВА-300 | ВА-305-4P-0200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.37 |  |  | Dekraft | 5890
5850 | ВА-300 | ВА-305-4P-0225A | 400 | 225 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.35 |  |  | Dekraft | 5891
5851 | ВА-300 | ВА-305-4P-0250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.33 |  |  | Dekraft | 5892
5852 | ВА-300 | ВА-305-4P-0315A | 400 | 315 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.3 |  |  | Dekraft | 5893
5853 | ВА-300 | ВА-305-4P-0350A | 400 | 350 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.27 |  |  | Dekraft | 5894
5854 | ВА-300 | ВА-305-4P-0400A | 400 | 400 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.24 |  |  | Dekraft | 5895
5855 | ВА-300 | ВА-305-4P-0500A | 400 | 500 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.2 |  |  | Dekraft | 5896
5856 | ВА-300 | ВА-305-4P-0630A | 400 | 630 | 35 | 77 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.15 |  |  | Dekraft | 5897
5857 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0200A | 400 | 200 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.37 |  |  | Dekraft | 5898
5858 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0225A | 400 | 225 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.35 |  |  | Dekraft | 5899
5859 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0250A | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.33 |  |  | Dekraft | 5900
5860 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0315A | 400 | 315 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.3 |  |  | Dekraft | 5901
5861 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0350A | 400 | 350 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.27 |  |  | Dekraft | 5902
5862 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0400A | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.24 |  |  | Dekraft | 5903
5863 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0500A | 400 | 500 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.2 |  |  | Dekraft | 5904
5864 | ВА-300 | ВА-305M-3P-0630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный Ii фиксированный; Ii=13 x In |  |  | 0.15 |  |  | Dekraft | 5905
5865 | ВА-300 | ВА-306-3P-0630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5906
5866 | ВА-300 | ВА-306-3P-0700A | 400 | 700 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.11 |  |  | Dekraft | 5907
5867 | ВА-300 | ВА-306-3P-0800A | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.1 |  |  | Dekraft | 5908
5868 | ВА-300 | ВА-306-4P-0630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5909
5869 | ВА-300 | ВА-306-4P-0700A | 400 | 700 | 50 | 110 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.11 |  |  | Dekraft | 5910
5871 | ВА-300 | ВА-308-3P-800A | 400 | 800 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.11 |  |  | Dekraft | 5912
5872 | ВА-300 | ВА-308-3P-1000A | 400 | 1000 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.1 |  |  | Dekraft | 5913
5873 | ВА-300 | ВА-308-3P-1250A | 400 | 1250 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.09 |  |  | Dekraft | 5914
5874 | ВА-300 | ВА-308-3P-1600A | 400 | 1600 | 70 | 154 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.08 |  |  | Dekraft | 5915
5875 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 25A | 400 | 25 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 9.703 |  |  | Dekraft | 5916
5876 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 32A | 400 | 32 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.9548 |  |  | Dekraft | 5917
5877 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 40A | 400 | 40 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.1689 |  |  | Dekraft | 5918
5878 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 50A | 400 | 50 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.4786 |  |  | Dekraft | 5919
5879 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 63A | 400 | 63 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 3.2797 |  |  | Dekraft | 5920
5880 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 80A | 400 | 80 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.0706 |  |  | Dekraft | 5921
5881 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 100A | 400 | 100 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 1.33 |  |  | Dekraft | 5922
5882 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 125A | 400 | 125 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.69133 |  |  | Dekraft | 5923
5883 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.61 |  |  | Dekraft | 5924
5884 | ВА-330А | ВА-332А - 3P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.52133 |  |  | Dekraft | 5925
5885 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 25A | 400 | 25 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 9.703 |  |  | Dekraft | 5926
5886 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 32A | 400 | 32 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.9548 |  |  | Dekraft | 5927
5887 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 40A | 400 | 40 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 5.1689 |  |  | Dekraft | 5928
5888 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 50A | 400 | 50 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.4786 |  |  | Dekraft | 5929
5889 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 63A | 400 | 63 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 3.2797 |  |  | Dekraft | 5930
5890 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 80A | 400 | 80 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 2.0706 |  |  | Dekraft | 5931
5891 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 100A | 400 | 100 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 1.33 |  |  | Dekraft | 5932
5892 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 125A | 400 | 125 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.69133 |  |  | Dekraft | 5933
5893 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.61 |  |  | Dekraft | 5934
5894 | ВА-330А | ВА-332А - 4P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.52133 |  |  | Dekraft | 5935
5895 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.48733 |  |  | Dekraft | 5936
5896 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.442 |  |  | Dekraft | 5937
5897 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.408 |  |  | Dekraft | 5938
5898 | ВА-330А | ВА-333А - 3P - 250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.34 |  |  | Dekraft | 5939
5899 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 140A | 400 | 140 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.48733 |  |  | Dekraft | 5940
5900 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 160A | 400 | 160 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.442 |  |  | Dekraft | 5941
5901 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 200A | 400 | 200 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.408 |  |  | Dekraft | 5942
5902 | ВА-330А | ВА-333А - 4P - 250A | 400 | 250 | 35 | 77 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.34 |  |  | Dekraft | 5943
5903 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 250A | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.33 |  |  | Dekraft | 5944
5904 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 320A | 400 | 320 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.3 |  |  | Dekraft | 5945
5905 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 400A | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.24 |  |  | Dekraft | 5946
5906 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 500A | 400 | 500 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.2 |  |  | Dekraft | 5947
5907 | ВА-330А | ВА-335А - 3P - 630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.15 |  |  | Dekraft | 5948
5908 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 250A | 400 | 250 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.33 |  |  | Dekraft | 5949
5909 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 320A | 400 | 320 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.3 |  |  | Dekraft | 5950
5910 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 400A | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.24 |  |  | Dekraft | 5951
5911 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 500A | 400 | 500 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.2 |  |  | Dekraft | 5952
5912 | ВА-330А | ВА-335А - 4P - 630A | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | TMD/TMA: Ir регулируемый; Ii регулируемый; |  |  | 0.15 |  |  | Dekraft | 5953
5913 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5954
5914 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5955
5915 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5956
5916 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5957
5917 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5958
5918 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5959
5919 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5960
5920 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5961
5921 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5962
5922 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5963
5923 | ВА-330E | ВА-333Е-3Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5964
5924 | ВА-330E | ВА-333Е-4Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5965
5925 | ВА-330E | ВА-335Е-3Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5966
5926 | ВА-330E | ВА-335Е-4Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5967
5927 | ВА-330E | ВА-335Е-3Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5968
5928 | ВА-330E | ВА-335Е-4Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5969
5929 | ВА-330E | ВА-336Е-3Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 |  |  | Dekraft | 5970
5930 | ВА-330E | ВА-336Е-4Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 |  |  | Dekraft | 5971
5931 | ВА-330E | ВА-338Е-3Р-1000А | 400 | 1000 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 |  |  | Dekraft | 5972
5932 | ВА-330E | ВА-338Е-4Р-1000А | 400 | 1000 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 |  |  | Dekraft | 5973
5933 | ВА-330E | ВА-338Е-3Р-1250А | 400 | 1250 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 |  |  | Dekraft | 5974
5934 | ВА-330E | ВА-338Е-4Р-1250А | 400 | 1250 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 |  |  | Dekraft | 5975
5935 | ВА-330E | ВА-338Е-3Р-1600А | 400 | 1600 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 |  |  | Dekraft | 5976
5936 | ВА-330E | ВА-338Е-4Р-1600А | 400 | 1600 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.06 |  |  | Dekraft | 5977
5937 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5978
5938 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-32А | 400 | 32 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5979
5939 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5980
5940 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-63А | 400 | 63 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5981
5941 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5982
5942 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-100А | 400 | 100 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5983
5943 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5984
5944 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-125А | 400 | 125 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5985
5945 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5986
5946 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-160А | 400 | 160 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5987
5947 | ВА-330E | ВА-353Е-3Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5988
5948 | ВА-330E | ВА-353Е-4Р-250А | 400 | 250 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.29 |  |  | Dekraft | 5989
5949 | ВА-330E | ВА-355Е-3Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5990
5950 | ВА-330E | ВА-355Е-4Р-400А | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5991
5951 | ВА-330E | ВА-355Е-3Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5992
5952 | ВА-330E | ВА-355Е-4Р-630А | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.13 |  |  | Dekraft | 5993
5953 | ВА-330E | ВА-356Е-3Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 |  |  | Dekraft | 5994
5954 | ВА-330E | ВА-356Е-4Р-800А | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | ELT: настраиваемые: L S I |  |  | 0.1 |  |  | Dekraft | 5995
5955 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-F-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 5996
5956 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-F-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 5997
5957 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-F-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 5998
5958 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 5999
5959 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6000
5960 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.018 |  |  | Dekraft | 6001
5961 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6002
5962 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6003
5963 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6004
5964 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-F-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 6005
5965 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-F-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 6006
5966 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-F-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6007
5967 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6008
5968 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6009
5969 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.018 |  |  | Dekraft | 6010
5970 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6011
5971 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6012
5972 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6013
5973 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-D-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6014
5974 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-D-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6015
5975 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-D-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6016
5976 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6017
5977 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6018
5978 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.034 |  |  | Dekraft | 6019
5979 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6020
5980 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6021
5981 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6022
5982 | ВА-730 | ВА-733-3P-4000A-D-M | 690 | 4000 | 120 | 264 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0095 |  |  | Dekraft | 6023
5983 | ВА-730 | ВА-733-3P-5000A-D-M | 690 | 5000 | 120 | 264 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6024
5984 | ВА-730 | ВА-733-3P-6300A-D-M | 690 | 6300 | 120 | 264 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0085 |  |  | Dekraft | 6025
5985 | ВА-730 | ВА-731-3P-0630A-D-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6026
5986 | ВА-730 | ВА-731-3P-0800A-D-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6027
5987 | ВА-730 | ВА-731-3P-1000A-D-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6028
5988 | ВА-730 | ВА-731-3P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6029
5989 | ВА-730 | ВА-731-3P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6030
5990 | ВА-730 | ВА-731-3P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.034 |  |  | Dekraft | 6031
5991 | ВА-730 | ВА-732-3P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6032
5992 | ВА-730 | ВА-732-3P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6033
5993 | ВА-730 | ВА-732-3P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6034
5994 | ВА-730 | ВА-733-3P-4000A-D-H | 690 | 4000 | 120 | 264 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0095 |  |  | Dekraft | 6035
5995 | ВА-730 | ВА-733-3P-5000A-D-H | 690 | 5000 | 120 | 264 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6036
5996 | ВА-730 | ВА-733-3P-6300A-D-H | 690 | 6300 | 120 | 264 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0085 |  |  | Dekraft | 6037
5997 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-F-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 6038
5998 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-F-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 6039
5999 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-F-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6040
6000 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6041
6001 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6042
6002 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.018 |  |  | Dekraft | 6043
6003 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6044
6004 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6045
6005 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6046
6006 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-F-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 6047
6007 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-F-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.022 |  |  | Dekraft | 6048
6008 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-F-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6049
6009 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6050
6010 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.02 |  |  | Dekraft | 6051
6011 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.018 |  |  | Dekraft | 6052
6012 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6053
6013 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6054
6014 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6055
6015 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-D-M | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6056
6016 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-D-M | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6057
6017 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-D-M | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6058
6018 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6059
6019 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6060
6020 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.034 |  |  | Dekraft | 6061
6021 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6062
6022 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6063
6023 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6064
6024 | ВА-730 | ВА-731-4P-0630A-D-H | 690 | 630 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6065
6025 | ВА-730 | ВА-731-4P-0800A-D-H | 690 | 800 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.049 |  |  | Dekraft | 6066
6026 | ВА-730 | ВА-731-4P-1000A-D-H | 690 | 1000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6067
6027 | ВА-730 | ВА-731-4P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6068
6028 | ВА-730 | ВА-731-4P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6069
6029 | ВА-730 | ВА-731-4P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.034 |  |  | Dekraft | 6070
6030 | ВА-730 | ВА-732-4P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6071
6031 | ВА-730 | ВА-732-4P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6072
6032 | ВА-730 | ВА-732-4P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 80 | 176 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6073
6033 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-F-M | 690 | 400 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6074
6034 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-F-M | 690 | 630 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6075
6035 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-F-M | 690 | 800 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6076
6036 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-F-M | 690 | 1000 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6077
6037 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6078
6038 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.026 |  |  | Dekraft | 6079
6039 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6080
6040 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6081
6041 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6082
6042 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0085 |  |  | Dekraft | 6083
6043 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-F-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.008 |  |  | Dekraft | 6084
6044 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-F-H | 690 | 400 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6085
6045 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-F-H | 690 | 630 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6086
6046 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-F-H | 690 | 800 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6087
6047 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-F-H | 690 | 1000 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6088
6048 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6089
6049 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.026 |  |  | Dekraft | 6090
6050 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6091
6051 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6092
6052 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6093
6053 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0085 |  |  | Dekraft | 6094
6054 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-F-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.008 |  |  | Dekraft | 6095
6055 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6096
6056 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6097
6057 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6098
6058 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6099
6059 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6100
6060 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6101
6061 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0275 |  |  | Dekraft | 6102
6062 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6103
6063 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6104
6064 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6105
6065 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-D-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0118 |  |  | Dekraft | 6106
6066 | ВА-750 | ВА-751-3P-0400A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6107
6067 | ВА-750 | ВА-751-3P-0630A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6108
6068 | ВА-750 | ВА-751-3P-0800A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6109
6069 | ВА-750 | ВА-751-3P-1000A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6110
6070 | ВА-750 | ВА-751-3P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6111
6071 | ВА-750 | ВА-751-3P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6112
6072 | ВА-750 | ВА-752-3P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0275 |  |  | Dekraft | 6113
6073 | ВА-750 | ВА-752-3P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6114
6074 | ВА-750 | ВА-752-3P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6115
6075 | ВА-750 | ВА-752-3P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6116
6076 | ВА-750 | ВА-752-3P-4000A-D-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 3 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0118 |  |  | Dekraft | 6117
6077 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6118
6078 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6119
6079 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6120
6080 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6121
6081 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-F-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6122
6082 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.026 |  |  | Dekraft | 6123
6083 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-F-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6124
6084 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-F-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6125
6085 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-F-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6126
6086 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-F-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0085 |  |  | Dekraft | 6127
6087 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-F-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.008 |  |  | Dekraft | 6128
6088 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6129
6089 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6130
6090 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6131
6091 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6132
6092 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-F-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6133
6093 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.026 |  |  | Dekraft | 6134
6094 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-F-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6135
6095 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-F-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6136
6096 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-F-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.009 |  |  | Dekraft | 6137
6097 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-F-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0085 |  |  | Dekraft | 6138
6098 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-F-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.008 |  |  | Dekraft | 6139
6099 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6140
6100 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6141
6101 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6142
6102 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6143
6103 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-D-M | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6144
6104 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6145
6105 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-D-M | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0275 |  |  | Dekraft | 6146
6106 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-D-M | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6147
6107 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-D-M | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6148
6108 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-D-M | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6149
6109 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-D-M | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип М: настраиваемые: L S I G |  |  | 0.0118 |  |  | Dekraft | 6150
6110 | ВА-750 | ВА-751-4P-0400A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6151
6111 | ВА-750 | ВА-751-4P-0630A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6152
6112 | ВА-750 | ВА-751-4P-0800A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6153
6113 | ВА-750 | ВА-751-4P-1000A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6154
6114 | ВА-750 | ВА-751-4P-1250A-D-H | 690 | 1250 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.042 |  |  | Dekraft | 6155
6115 | ВА-750 | ВА-751-4P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 50 | 110 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.038 |  |  | Dekraft | 6156
6116 | ВА-750 | ВА-752-4P-1600A-D-H | 690 | 1600 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0275 |  |  | Dekraft | 6157
6117 | ВА-750 | ВА-752-4P-2000A-D-H | 690 | 2000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.027 |  |  | Dekraft | 6158
6118 | ВА-750 | ВА-752-4P-2500A-D-H | 690 | 2500 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.019 |  |  | Dekraft | 6159
6119 | ВА-750 | ВА-752-4P-3200A-D-H | 690 | 3200 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.013 |  |  | Dekraft | 6160
6120 | ВА-750 | ВА-752-4P-4000A-D-H | 690 | 4000 | 100 | 220 | 4 | тип H: настраиваемые: L S I G ModBUS RTU |  |  | 0.0118 |  |  | Dekraft | 6161
6121 | ВА-300 | ВА-300-1P-10A-20кА | 400 | 10 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 |  |  | Dekraft | 6162
6122 | ВА-300 | ВА-300-2P-10A-20кА | 400 | 10 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 22.8216 |  |  | Dekraft | 6163
6123 | ВА-300 | ВА-300-1P-16A-20кА | 400 | 16 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 |  |  | Dekraft | 6164
6124 | ВА-300 | ВА-300-2P-16A-20кА | 400 | 16 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 17.2598 |  |  | Dekraft | 6165
6125 | ВА-300 | ВА-300-1P-20A-20кА | 400 | 20 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 |  |  | Dekraft | 6166
6126 | ВА-300 | ВА-300-2P-20A-20кА | 400 | 20 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 14.358 |  |  | Dekraft | 6167
6127 | ВА-300 | ВА-300-1P-25A-20кА | 400 | 25 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 |  |  | Dekraft | 6168
6128 | ВА-300 | ВА-300-2P-25A-20кА | 400 | 25 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 9.703 |  |  | Dekraft | 6169
6129 | ВА-300 | ВА-300-1P-32A-20кА | 400 | 32 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 |  |  | Dekraft | 6170
6130 | ВА-300 | ВА-300-2P-32A-20кА | 400 | 32 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.9548 |  |  | Dekraft | 6171
6131 | ВА-300 | ВА-300-1P-40A-20кА | 400 | 40 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 |  |  | Dekraft | 6172
6132 | ВА-300 | ВА-300-2P-40A-20кА | 400 | 40 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 5.1689 |  |  | Dekraft | 6173
6133 | ВА-300 | ВА-300-1P-50A-20кА | 400 | 50 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 |  |  | Dekraft | 6174
6134 | ВА-300 | ВА-300-2P-50A-20кА | 400 | 50 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.4786 |  |  | Dekraft | 6175
6135 | ВА-300 | ВА-300-1P-63A-20кА | 400 | 63 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 |  |  | Dekraft | 6176
6136 | ВА-300 | ВА-300-2P-63A-20кА | 400 | 63 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 3.2797 |  |  | Dekraft | 6177
6137 | ВА-300 | ВА-300-1P-80A-20кА | 400 | 80 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 |  |  | Dekraft | 6178
6138 | ВА-300 | ВА-300-2P-80A-20кА | 400 | 80 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 2.0706 |  |  | Dekraft | 6179
6139 | ВА-300 | ВА-300-1P-100A-20кА | 400 | 100 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 |  |  | Dekraft | 6180
6140 | ВА-300 | ВА-300-2P-100A-20кА | 400 | 100 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 1.33 |  |  | Dekraft | 6181
6141 | ВА-300 | ВА-300-1P-125A-20кА | 400 | 125 | 20 | 44 | 3 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 |  |  | Dekraft | 6182
6142 | ВА-300 | ВА-300-2P-125A-20кА | 400 | 125 | 20 | 44 | 4 | TMF: Ir фиксированный; Ii фиксированный; |  |  | 0.69133 |  |  | Dekraft | 6183

## Sheet1
№ | Series | Type circuit Breaker | Un В | In А | Icu кА | Icm кА | Pole | Trip unit | R mOm | X mOm | Supply | Internal Code
| CDW-3 | ACB | 690 | 630 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 800 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1000 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1250 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1600 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 2000 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 2500 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 3200 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 4000 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 5000 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 6300 |  | need information |  |  | need information | need information
| CDM3E | MCCB | 415 | 32 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 63 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 100 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 125 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 160 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 200 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 250 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 400 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 630 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 800 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1000 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1250 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1600 |  | need information |  |  | need information | need information
| CDM3 | MCCB | 415 | 32 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 63 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 100 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 125 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 160 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 200 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 250 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 400 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 630 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 800 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1000 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1250 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 1600 |  | need information |  |  | need information | need information
| HDM3s | MCCB | 415 | 32 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 63 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 100 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 125 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 160 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 200 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 250 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 400 |  | need information |  |  | need information | need information
|  |  |  | 630 |  | need information |  |  | need information | need information

## Расцепители
№ | Серия выкл. | Тип расцепителя | Iном А | Уставки Ir защиты от перегрузки | * | Уст.tr защиты от перегрузки | Уставка Isd защиты от КЗ | * | Imax I²t | Уставка tsd защиты от КЗ | Уст.Ii отсечки | * | ВТХ | Ошиб- ка,% | Защита от1фКЗ | R мОм | X мОм | Изгото- витель | Код изделия
1 | NSX | MTV9 (M Ii=tmms) | 40;100;160;250 | 0,4-1 | *In |  | 2-10 | *Ir | 8 | 0,06 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="255"/><IT I="1,6" T="92,8"/><IT I="2,54" T="32,4"/><IT I="4,31" T="9,63"/><IT I="8,6" T="2,07"/><IT I="9,71" T="0,019"/><IT I="9,71" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="367"/><IT I="1,84" T="118"/><IT I="2,7" T="46,7"/><IT I="5,07" T="10,88"/><IT I="11,66" T="1,69"/><IT I="13,72" T="0,0589"/><IT I="14" T="0,0409"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 15
2 | NSX | STR23SE | 400;630 | 0,4-1 | *In |  | 2-10 | *Ir | 8 | 0,06 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="288"/><IT I="1,6" T="85,6"/><IT I="2,65" T="27,6"/><IT I="4,87" T="7,26"/><IT I="8,43" T="2,07"/><IT I="9,14" T="0,0182"/><IT I="9,52" T="0,00955"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="353"/><IT I="1,88" T="109"/><IT I="2,99" T="33,8"/><IT I="5,28" T="10,03"/><IT I="11,43" T="1,76"/><IT I="12,91" T="0,0566"/><IT I="13,44" T="0,0393"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 16
3 | NSX | STR43ME | 120;200;320;500 | 0,4-0,8 | *In | 5,8;10,9;17,4 | 6-13 | *Ir | - | 0,06 | 10,4 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="377"/><IT I="2,17" T="91,9"/><IT I="3,84" T="30,9"/><IT I="6,65" T="10,39"/><IT I="11,07" T="3,64"/><IT I="13,58" T="0,0109"/><IT I="13,86" T="0,00855"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="362"/><IT I="2,21" T="117"/><IT I="3,84" T="42,7"/><IT I="6,79" T="13,78"/><IT I="15,34" T="2,97"/><IT I="18,81" T="0,038"/><IT I="19,2" T="0,0192"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 17
4 | NSX | STR55UE | 800;1000;1250 | 0,4-1 | *In | 3;6;12;24 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,06;14;0,23;0,35 | 2-12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="600"/><IT I="2,21" T="162"/><IT I="4,01" T="49,1"/><IT I="5,97" T="24"/><IT I="8,53" T="10,85"/><IT I="188" T="0,23"/><IT I="192" T="0,028"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,2" T="732"/><IT I="2,21" T="222"/><IT I="4,17" T="64,9"/><IT I="7,42" T="22,2"/><IT I="11,26" T="9,26"/><IT I="188" T="0,356"/><IT I="200" T="0,0291"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 18
5 | NSX | STR22ME | 40;50;80;100;150;220 | 0,4-1 | *In |  | 13 | *Ir | - | 0,06 | 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="373"/><IT I="1,81" T="85,7"/><IT I="3,1" T="27,1"/><IT I="4,99" T="8,89"/><IT I="10,61" T="2,04"/><IT I="12,43" T="0,011"/><IT I="12,93" T="0,00785"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="492"/><IT I="2,13" T="104"/><IT I="3,49" T="34,3"/><IT I="5,62" T="11,75"/><IT I="14,28" T="1,55"/><IT I="16,74" T="0,0355"/><IT I="17,42" T="0,0196"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 19
6 | NSX | STR53UE | 400;630 | 0,4-1 | *In | 2;8;16;32;64 | 2-10 | *Ir | 8 | 0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="353"/><IT I="1,8" T="134"/><IT I="3,05" T="44,8"/><IT I="5,07" T="16,97"/><IT I="8,78" T="5,25"/><IT I="77" T="0,198"/><IT I="80,2" T="0,0378"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="414"/><IT I="1,95" T="151"/><IT I="3,45" T="50,6"/><IT I="5,62" T="18,4"/><IT I="12,14" T="4,47"/><IT I="80,2" T="0,335"/><IT I="85,3" T="0,0378"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 21
7 | M | STR58U | 630;800;1200;1600;2000;2500;3000;3200;4000;6300 | 0,4-1 | *In | 0,94;1,88;3,75;7,5;15 | 1,5-10 | *Ir | 8 | 0,08;0,14;0,23;0,35;0,5 | 2-22 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="25"/><IT I="2" T="5,5"/><IT I="6" T="0,94"/><IT I="9,65" T="0,429"/><IT I="21,9" T="0,141"/><IT I="22,6" T="0,0553"/><IT I="101" T="0,0507"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="28"/><IT I="2" T="8"/><IT I="6" T="1,2"/><IT I="9,65" T="0,579"/><IT I="22,5" T="0,188"/><IT I="22,5" T="0,0688"/><IT I="100" T="0,0688"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 22
8 | GV2 | P01 | 0,16 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 1,5 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2329"/><IT I="1,71" T="35,8"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,75" T="0,0136"/><IT I="93,3" T="0,00512"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="4005"/><IT I="1,78" T="389"/><IT I="2,64" T="44,5"/><IT I="6,1" T="6,86"/><IT I="12,99" T="2,13"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 23
9 | GV2 | P02 | 0,25 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 2,4 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2950"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,91" T="0,0136"/><IT I="92,7" T="0,00512"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,51" T="259"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,1" T="7,08"/><IT I="12,91" T="2,2"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 24
10 | GV2 | P03 | 0,4 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="3044"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,75" T="0,0141"/><IT I="92,7" T="0,00546"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,22" T="6,86"/><IT I="12,99" T="2,2"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 25
11 | GV2 | P04 | 0,63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 8 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="3044"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,18" T="6,65"/><IT I="12,99" T="2,13"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 26
12 | GV2 | P05 | 1 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 13 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2950"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,14" T="7,31"/><IT I="12,99" T="2,13"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 27
13 | GV2 | P06 | 1,6 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 22,5 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2858"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,14" T="6,86"/><IT I="12,99" T="2,07"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 28
14 | GV2 | P07 | 2,5 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 33,5 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="2950"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,06" T="6,65"/><IT I="12,99" T="2,2"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 29
15 | GV2 | P08 | 4 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 51 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2858"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,1" T="7,55"/><IT I="12,99" T="2,27"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 30
16 | GV2 | P10 | 6,3 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 78 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="3044"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,25" T="6,86"/><IT I="12,99" T="2,2"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 31
17 | GV2 | P14 | 10 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 138 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="3142"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,18" T="7,31"/><IT I="12,99" T="2,13"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 32
18 | GV2 | P16 | 14 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 170 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2950"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,22" T="6,86"/><IT I="12,99" T="2,2"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 33
19 | GV2 | P20 | 18 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 223 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2950"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,22" T="6,44"/><IT I="12,91" T="2,13"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 34
20 | GV2 | P21 | 23 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 327 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="3044"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,33" T="6,24"/><IT I="12,99" T="2,13"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 35
21 | GV2 | P22 | 25 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 327 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,22" T="2950"/><IT I="1,66" T="31,1"/><IT I="2,24" T="10,44"/><IT I="5,93" T="2,53"/><IT I="12,72" T="0,761"/><IT I="12,86" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="3036"/><IT I="1,46" T="247"/><IT I="2,54" T="31,1"/><IT I="6,18" T="7,79"/><IT I="12,99" T="2,27"/><IT I="12,99" T="0,015"/><IT I="93,3" T="0,00562"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 36
22 | BA51Г25 | BA51Г25 | 5;6,3;8;10;12,5;16;20;25 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="561"/><IT I="1,53" T="127"/><IT I="2,08" T="32,7"/><IT I="3,92" T="5,99"/><IT I="14,85" T="0,477"/><IT I="15,38" T="0,0379"/><IT I="47,9" T="0,0081"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="718"/><IT I="1,61" T="236"/><IT I="2,14" T="70,9"/><IT I="4,2" T="14,23"/><IT I="14,85" T="1,4"/><IT I="15,7" T="0,0368"/><IT I="48,2" T="0,00785"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 37
23 | BA21-29 | BA21-29T | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 1,5;6 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,19" T="416"/><IT I="1,46" T="66,7"/><IT I="1,85" T="8,04"/><IT I="2,2" T="1,25"/><IT I="2,42" T="0,165"/><IT I="2,46" T="0,155"/><IT I="3,5" T="0,0143"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="628"/><IT I="1,69" T="152"/><IT I="2,03" T="64,6"/><IT I="2,42" T="14,65"/><IT I="3,53" T="0,585"/><IT I="3,59" T="0,549"/><IT I="7,95" T="0,0514"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 40
24 | BA61-29 | BA61-29-B | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="147"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="3" T="4,63"/><IT I="3,09" T="4,34"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="69,2" T="0,0108"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="4,86" T="5,26"/><IT I="5,04" T="4,63"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="69,7" T="0,0115"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 41
25 | BA61-29 | BA61-29-C | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="146"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="4,31" T="2,13"/><IT I="5,11" T="1,46"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,7" T="0,0104"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="7,08" T="2,87"/><IT I="10,08" T="1,61"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="69,2" T="0,0104"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 42
26 | BA61-29 | BA61-29-D | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="146"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="7,1" T="0,695"/><IT I="13,66" T="0,4"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,8" T="0,0056"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="6,38" T="2,78"/><IT I="13,83" T="0,881"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,8" T="0,0056"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 43
27 | BA61-29 | BA61-29-Z | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="147"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="3,14" T="4,07"/><IT I="3,21" T="3,06"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="71,9" T="0,0104"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="4,86" T="4,78"/><IT I="5,01" T="3,47"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="73,5" T="0,0108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 44
28 | BA61-29 | BA61-29-L | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="147"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="7,1" T="0,695"/><IT I="13,66" T="0,364"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="70,8" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="6,38" T="2,78"/><IT I="13,87" T="0,968"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="71,3" T="0,0108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 45
29 | BA61-29 | BA61-29-K | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="147"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="7,1" T="0,695"/><IT I="9,56" T="0,45"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,8" T="0,0056"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="6,38" T="2,78"/><IT I="14,36" T="0,909"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,8" T="0,0056"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 46
30 | BA51-35 | BA51-35 | 16;20;25;31,5;40;50;63;80;100;125;160;200;250 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="3000"/><IT I="1,5" T="220"/><IT I="2" T="50"/><IT I="5" T="3,5"/><IT I="10" T="0,9"/><IT I="12,18" T="0,015"/><IT I="50" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="5000"/><IT I="1,5" T="1700"/><IT I="3" T="95"/><IT I="10" T="3,5"/><IT I="14" T="2,2"/><IT I="14" T="0,015"/><IT I="50" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 50
31 | BA52-35 | BA52-35 | 100;125;160;200;250 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,3" T="1671"/><IT I="1,3" T="1671"/><IT I="1,6" T="351"/><IT I="2" T="100"/><IT I="4,92" T="4,01"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="50" T="0,0148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,39" T="3696"/><IT I="1,81" T="565"/><IT I="2,23" T="230"/><IT I="5,04" T="21,2"/><IT I="13,4" T="3,65"/><IT I="14" T="0,015"/><IT I="50" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 51
32 | BA52-40 | BA52-40-320 | 250;320 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 53
33 | BA52-37 | BA52-37 | 250;320;400 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 54
34 | BA51-37 | BA51-37 | 250;320;400 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 55
35 | BA52-39 | BA52-39 | 250;320;400;500;630 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 56
36 | BA52-40 | BA52-40-630 | 400;500;630 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 57
37 | BA51-39 | BA51-39 | 400;500;630 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 58
38 | BA53-41 | BA53-41-630 | 630 | 0,8-1 | *In | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="824"/><IT I="1,98" T="185"/><IT I="2,85" T="72,8"/><IT I="4,46" T="18,4"/><IT I="7,08" T="4,47"/><IT I="14,85" T="0,00284"/><IT I="53" T="0,00116"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="1851"/><IT I="2,04" T="432"/><IT I="3,06" T="128"/><IT I="4,72" T="29,9"/><IT I="7,18" T="8,19"/><IT I="15,06" T="0,0032"/><IT I="53" T="0,00126"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 59
39 | BA53-41 | BA53-41-800 | 800 | 0,8-1 | *In | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="824"/><IT I="1,98" T="185"/><IT I="2,85" T="72,8"/><IT I="4,46" T="18,4"/><IT I="6,79" T="4,84"/><IT I="14,85" T="0,00284"/><IT I="53" T="0,00116"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="1512"/><IT I="2,07" T="353"/><IT I="3,1" T="92,8"/><IT I="4,65" T="28,7"/><IT I="7,08" T="6,69"/><IT I="15,06" T="0,0032"/><IT I="53" T="0,00126"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 60
40 | BA52-40 | BA52-40-800 | 800 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 8 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 61
41 | BA53-41 | BA53-41-1000 | 1000 | 0,8-1 | *In | 4;8;16 | 2;3;5;7 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 7 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="1009"/><IT I="2,04" T="226"/><IT I="2,81" T="82,2"/><IT I="4,34" T="22,5"/><IT I="7,08" T="5,47"/><IT I="11,23" T="0,00262"/><IT I="43" T="0,00103"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="1851"/><IT I="2,07" T="468"/><IT I="2,98" T="139"/><IT I="4,65" T="36,6"/><IT I="7,38" T="8,88"/><IT I="11,39" T="0,00295"/><IT I="43" T="0,00112"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 62
42 | BA55-41 | BA55-41-1000 | 1000 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 6 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="673"/><IT I="1,93" T="200"/><IT I="2,77" T="59,5"/><IT I="4,28" T="17,67"/><IT I="6,79" T="4,29"/><IT I="18,84" T="0,0182"/><IT I="27,5" T="0,00262"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="1395"/><IT I="1,96" T="339"/><IT I="2,85" T="118"/><IT I="4,34" T="31,1"/><IT I="6,88" T="7,26"/><IT I="19,1" T="0,0206"/><IT I="28,3" T="0,00284"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 63
43 | c60 | C60a-B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,11" T="15,66"/><IT I="3" T="7,33"/><IT I="3,99" T="0,00761"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="5747"/><IT I="1,49" T="707"/><IT I="2,16" T="90,7"/><IT I="3,32" T="26,1"/><IT I="4,79" T="15,61"/><IT I="6,68" T="0,0162"/><IT I="51" T="0,00904"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 65
44 | c60 | C60a-D |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,31" T="5578"/><IT I="1,57" T="800"/><IT I="2,44" T="111"/><IT I="6,92" T="6,47"/><IT I="15" T="1,69"/><IT I="20,3" T="0,0136"/><IT I="83,4" T="0,00905"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,52" T="111"/><IT I="2,44" T="16,5"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="10,9" T="0,55"/><IT I="18" T="0,006"/><IT I="95,4" T="0,00356"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 66
45 | c60 | C60a-C |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,61" T="9,52"/><IT I="5,07" T="2,71"/><IT I="5,19" T="0,0104"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5301"/><IT I="1,49" T="608"/><IT I="2,21" T="88,1"/><IT I="3,77" T="19,79"/><IT I="10,07" T="3,22"/><IT I="10,23" T="0,0204"/><IT I="55,1" T="0,00847"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 67
46 | NSX | Micrologic2.0A | 40;100;160 | 0,4-1 | *In | 0,5 | 1,5-9 | *Ir | - | 0,15 | 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="38"/><IT I="1,34" T="13,55"/><IT I="4,73" T="0,648"/><IT I="6,95" T="0,303"/><IT I="12,14" T="0,12"/><IT I="26,9" T="0,0105"/><IT I="97,6" T="0,00489"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="44"/><IT I="1,49" T="15,95"/><IT I="2,61" T="3,53"/><IT I="4,95" T="0,795"/><IT I="16,7" T="0,0917"/><IT I="52,3" T="0,0548"/><IT I="72,9" T="0,0263"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 68
47 | NSX | Micrologic5.0A | 40;100;160 | 0,4-1 | *In | 0,5-24 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="49,9"/><IT I="1,25" T="17,3"/><IT I="1,75" T="5,68"/><IT I="6,5" T="0,303"/><IT I="9,95" T="0,134"/><IT I="63,8" T="0,017"/><IT I="93,8" T="0,00963"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="38"/><IT I="1,51" T="11,83"/><IT I="2,31" T="3,78"/><IT I="4,54" T="0,85"/><IT I="10,22" T="0,16"/><IT I="62,2" T="0,0185"/><IT I="91,4" T="0,0102"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 69
48 | BA47-100 | ВА47-100-D |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,52" T="111"/><IT I="2,44" T="16,5"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="10,08" T="0,612"/><IT I="20,6" T="0,00829"/><IT I="95,4" T="0,00356"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,31" T="5578"/><IT I="1,67" T="858"/><IT I="2,57" T="121"/><IT I="6,05" T="13,51"/><IT I="11,9" T="5,07"/><IT I="21,1" T="0,0176"/><IT I="99,1" T="0,00687"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 71
49 | BA55-41 | BA55-41-800 | 800 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 6 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="673"/><IT I="1,93" T="200"/><IT I="2,77" T="59,5"/><IT I="4,28" T="17,67"/><IT I="6,79" T="4,29"/><IT I="23,9" T="0,0206"/><IT I="32,9" T="0,0032"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="1395"/><IT I="1,96" T="339"/><IT I="2,85" T="118"/><IT I="4,4" T="28,7"/><IT I="6,69" T="7,56"/><IT I="23,9" T="0,0242"/><IT I="32,9" T="0,00362"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 72
50 | BA21-29B | BA21-29В-32 | 1;1,6;2;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 3;12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1427"/><IT I="1,41" T="138"/><IT I="2,61" T="18,86"/><IT I="6,18" T="1,46"/><IT I="12,12" T="0,603"/><IT I="25,2" T="0,0198"/><IT I="59,4" T="0,0106"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2858"/><IT I="1,53" T="294"/><IT I="2,71" T="64,6"/><IT I="6,21" T="8,73"/><IT I="12,27" T="1,82"/><IT I="25,6" T="0,0219"/><IT I="59,3" T="0,0113"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 74
51 | A63 | A63М | 0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 1,3;2;5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="2169"/><IT I="1,38" T="451"/><IT I="1,87" T="88,8"/><IT I="2,72" T="18,47"/><IT I="4,98" T="3,07"/><IT I="20,3" T="0,0191"/><IT I="47,5" T="0,00712"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2640"/><IT I="1,52" T="632"/><IT I="2,04" T="143"/><IT I="2,89" T="33,3"/><IT I="6,52" T="4,42"/><IT I="20,1" T="0,0191"/><IT I="47,5" T="0,00732"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 75
52 | BA21-29 | BA21-29-12 | 1;1,6;2;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 1,5;3;12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="2102"/><IT I="1,17" T="525"/><IT I="1,73" T="108"/><IT I="6,85" T="2"/><IT I="12,26" T="0,564"/><IT I="25,2" T="0,0198"/><IT I="59,4" T="0,0106"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="2500"/><IT I="1,32" T="1025"/><IT I="2,25" T="122"/><IT I="6,21" T="8,73"/><IT I="12,51" T="1,94"/><IT I="25,5" T="0,0198"/><IT I="59,8" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 76
53 | BA21-29 | BA21-29-14 | 1;1,6;2;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 6;12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,31" T="1218"/><IT I="1,99" T="66,7"/><IT I="2,71" T="3,44"/><IT I="2,96" T="0,881"/><IT I="3,5" T="0,0775"/><IT I="3,62" T="0,0621"/><IT I="5,58" T="0,00175"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,36" T="3025"/><IT I="2,04" T="515"/><IT I="2,94" T="65"/><IT I="3,66" T="10,68"/><IT I="3,97" T="4,41"/><IT I="4,08" T="3,77"/><IT I="7,75" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 77
54 | BA24-29B | BA24-29В | 6,3;10;16;20;25 | 0,6-1 | *In |  |  | A | - |  | 3-5 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3212"/><IT I="1,2" T="632"/><IT I="1,47" T="79,3"/><IT I="1,96" T="12,13"/><IT I="3,07" T="1,15"/><IT I="19,81" T="0,0398"/><IT I="27,1" T="0,0141"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="3304"/><IT I="1,28" T="614"/><IT I="1,56" T="93,9"/><IT I="2,07" T="14,35"/><IT I="3,11" T="2"/><IT I="19,81" T="0,0439"/><IT I="27,3" T="0,0141"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 78
55 | BA24-29C | BA24-29C | 6,3;10;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,7-1 | *In |  |  | A | - |  | 5-8 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2953"/><IT I="1,58" T="189"/><IT I="2,29" T="32,4"/><IT I="3,25" T="7,32"/><IT I="5,04" T="1,18"/><IT I="19,81" T="0,0366"/><IT I="27,1" T="0,0141"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="2950"/><IT I="1,69" T="244"/><IT I="2,41" T="46,6"/><IT I="3,38" T="11,46"/><IT I="5,14" T="2,2"/><IT I="19,92" T="0,0356"/><IT I="27,3" T="0,0141"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 79
56 | BA24-29D | BA24-29D | 5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,7-1 | *In |  |  | A | - |  | 10-14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2953"/><IT I="1,58" T="189"/><IT I="2,29" T="32,4"/><IT I="3,25" T="7,32"/><IT I="5,04" T="1,18"/><IT I="19,69" T="0,032"/><IT I="27,1" T="0,0141"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,12" T="3037"/><IT I="1,69" T="244"/><IT I="2,41" T="46,6"/><IT I="3,38" T="11,46"/><IT I="5,14" T="2,2"/><IT I="19,69" T="0,0356"/><IT I="27,3" T="0,0141"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 80
57 | BA04-36 | BA04-36-20 | 16;20 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="2588"/><IT I="2,34" T="130"/><IT I="3,77" T="21,5"/><IT I="5,93" T="5,59"/><IT I="11,56" T="1,82"/><IT I="29,5" T="0,0158"/><IT I="62" T="0,00965"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="2858"/><IT I="2,4" T="285"/><IT I="4,04" T="49"/><IT I="6,12" T="13,73"/><IT I="14,55" T="2,42"/><IT I="29,4" T="0,0158"/><IT I="61,6" T="0,0113"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 81
58 | BA04-36 | BA04-36-25 | 25 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 300 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="1488"/><IT I="2,81" T="40,2"/><IT I="4,45" T="9,12"/><IT I="7,18" T="2,93"/><IT I="12,01" T="0,829"/><IT I="26,7" T="0,0154"/><IT I="56,6" T="0,00803"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="1569"/><IT I="2,85" T="45"/><IT I="4,45" T="10,71"/><IT I="7,29" T="3,27"/><IT I="12,27" T="0,881"/><IT I="26,9" T="0,0158"/><IT I="56,6" T="0,0085"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 82
59 | BA04-36 | BA04-36-31.5 | 31,5 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2683"/><IT I="1,36" T="1780"/><IT I="2,39" T="125"/><IT I="4,31" T="15,12"/><IT I="7,14" T="2,84"/><IT I="28,6" T="0,0158"/><IT I="55,7" T="0,00925"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="3044"/><IT I="2,42" T="138"/><IT I="4,4" T="18,27"/><IT I="7,14" T="3,43"/><IT I="12,35" T="1,29"/><IT I="28,6" T="0,0163"/><IT I="56" T="0,00925"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 83
60 | BA04-36 | BA04-36-63 | 40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 750 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,28" T="3347"/><IT I="2,56" T="138"/><IT I="4,26" T="18,86"/><IT I="7,37" T="3,22"/><IT I="12,59" T="1,29"/><IT I="32,2" T="0,0182"/><IT I="60,7" T="0,00951"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="3129"/><IT I="2,5" T="126"/><IT I="4,17" T="17,64"/><IT I="7,29" T="2,89"/><IT I="12,33" T="1,13"/><IT I="31" T="0,0163"/><IT I="60,4" T="0,00978"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 84
61 | BA04-36 | BA04-36-200 | 80;100;125;160;200 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 12,5 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,24" T="2595"/><IT I="2,46" T="104"/><IT I="4,31" T="11,76"/><IT I="7,45" T="2,47"/><IT I="14,19" T="1,09"/><IT I="35,7" T="0,0154"/><IT I="62,9" T="0,00951"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="2762"/><IT I="2,54" T="130"/><IT I="4,4" T="12,91"/><IT I="7,9" T="3,09"/><IT I="15,27" T="1,36"/><IT I="35,5" T="0,0154"/><IT I="62,9" T="0,00978"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 85
62 | BA04-36 | BA04-36-400 | 320;400 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2515"/><IT I="2,05" T="242"/><IT I="3,05" T="49,4"/><IT I="6,02" T="4,41"/><IT I="10,03" T="1,07"/><IT I="33,6" T="0,0149"/><IT I="64" T="0,00899"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="2595"/><IT I="2,08" T="275"/><IT I="3,12" T="54,2"/><IT I="6,14" T="4,91"/><IT I="10,28" T="1,13"/><IT I="33,6" T="0,0154"/><IT I="63,3" T="0,00899"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 86
63 | BA04-36 | BA04-36-250 | 250 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="3142"/><IT I="2,46" T="114"/><IT I="3,85" T="13,75"/><IT I="7,18" T="3,32"/><IT I="12,43" T="1,13"/><IT I="37,2" T="0,0172"/><IT I="63,3" T="0,0106"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="2940"/><IT I="1,22" T="2940"/><IT I="2,44" T="101"/><IT I="3,83" T="12,51"/><IT I="7,13" T="2,71"/><IT I="37" T="0,0167"/><IT I="63,7" T="0,0104"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 87
64 | AП50Б | AП50Б3МТУ3 | 1,6;2,5;4;6,3;10;16;25;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 3,5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2" T="50"/><IT I="2" T="50"/><IT I="4" T="12"/><IT I="6" T="5"/><IT I="8" T="3"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="50" T="0,1"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2" T="150"/><IT I="2" T="150"/><IT I="4" T="25"/><IT I="6" T="10"/><IT I="8" T="6"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="50" T="0,1"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 89
65 | BA57-35 | BA57-35-16 | 16 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 80;125;160;200;320 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2664"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,41" T="23,3"/><IT I="4,81" T="3,67"/><IT I="12,58" T="0,408"/><IT I="26" T="0,0117"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,08" T="19,61"/><IT I="12,73" T="5,34"/><IT I="26" T="0,0124"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 90
66 | AE20 | АЕ2040 | 0,3;0,4;0,5;0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25 | 0,9-1,15 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 91
67 | BA57-35 | BA57-35-20 | 20 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 80;100;200;250;320 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2664"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,41" T="23,3"/><IT I="4,81" T="3,67"/><IT I="12,58" T="0,408"/><IT I="26" T="0,0117"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,08" T="19,61"/><IT I="12,73" T="5,34"/><IT I="26" T="0,0124"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 92
68 | BA51-25 | BA51-25-34-1.6 | 0,3;0,4;0,5;0,6;0,8;1;1,25;1,6 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 3,5;7;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1291"/><IT I="1,41" T="438"/><IT I="1,89" T="99,5"/><IT I="4,23" T="7,21"/><IT I="11,1" T="0,4"/><IT I="17,47" T="0,0176"/><IT I="115" T="0,00181"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="3160"/><IT I="1,57" T="1008"/><IT I="1,94" T="312"/><IT I="5,15" T="17,66"/><IT I="11,17" T="2,42"/><IT I="17,43" T="0,0186"/><IT I="115" T="0,00196"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 93
69 | BA51-25 | BA51-25-34-5 | 2;2,5;3,15;4;5 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 3,5;7;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1291"/><IT I="1,41" T="438"/><IT I="1,89" T="99,5"/><IT I="4,23" T="7,21"/><IT I="11,16" T="0,372"/><IT I="17,68" T="0,0186"/><IT I="114" T="0,00184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="3160"/><IT I="1,57" T="1008"/><IT I="1,94" T="312"/><IT I="5,15" T="17,66"/><IT I="11,16" T="2,6"/><IT I="17,43" T="0,0186"/><IT I="115" T="0,00196"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 94
70 | BA51-25 | BA51-25-34-8 | 6,3;8 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 3,5;7;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1291"/><IT I="1,41" T="438"/><IT I="1,89" T="99,5"/><IT I="4,23" T="7,21"/><IT I="11,16" T="0,372"/><IT I="17,68" T="0,0186"/><IT I="114" T="0,00184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="3160"/><IT I="1,57" T="1008"/><IT I="1,94" T="312"/><IT I="5,15" T="17,66"/><IT I="11,38" T="2,66"/><IT I="17,43" T="0,0186"/><IT I="115" T="0,00196"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 95
71 | BA51-25 | BA51-25-34-12.5 | 10;12,5 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 3,5;7;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1291"/><IT I="1,41" T="438"/><IT I="1,89" T="99,5"/><IT I="4,23" T="7,21"/><IT I="11,16" T="0,372"/><IT I="17,68" T="0,0186"/><IT I="114" T="0,00184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="3160"/><IT I="1,57" T="1008"/><IT I="1,94" T="312"/><IT I="5,15" T="17,66"/><IT I="11,24" T="2,5"/><IT I="17,43" T="0,0186"/><IT I="115" T="0,00196"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 96
72 | BA51-25 | BA51-25-34-25 | 16;20;25 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 3,5;7;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1291"/><IT I="1,41" T="438"/><IT I="1,89" T="99,5"/><IT I="4,23" T="7,21"/><IT I="11,16" T="0,372"/><IT I="17,68" T="0,0186"/><IT I="114" T="0,00184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="3160"/><IT I="1,57" T="1008"/><IT I="1,94" T="312"/><IT I="5,15" T="17,66"/><IT I="11,24" T="2,75"/><IT I="17,43" T="0,0186"/><IT I="115" T="0,00196"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 97
73 | BA55-41 | BA55-41-630 | 630 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 6 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="673"/><IT I="1,93" T="200"/><IT I="2,77" T="59,5"/><IT I="4,28" T="17,67"/><IT I="6,79" T="4,29"/><IT I="28,6" T="0,0198"/><IT I="44,8" T="0,0032"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="1395"/><IT I="1,96" T="339"/><IT I="2,85" T="118"/><IT I="4,34" T="31,1"/><IT I="6,88" T="7,26"/><IT I="29,1" T="0,0232"/><IT I="45,4" T="0,00362"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 99
74 | BA16-26 | BA16-26 | 6,3;10;16;20;25;31,5 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,16" T="1115"/><IT I="1,5" T="113"/><IT I="2,55" T="6,19"/><IT I="10,16" T="0,16"/><IT I="10,35" T="0,0169"/><IT I="19,64" T="0,0103"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,47" T="8103"/><IT I="1,5" T="1038"/><IT I="2,02" T="99,6"/><IT I="3,12" T="10,13"/><IT I="19,81" T="0,0852"/><IT I="21,8" T="0,016"/><IT I="51,3" T="0,0119"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 100
75 | A3700 | A3794С | 250;400;500;630 | 0,8 | *In | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,25;0,4 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="111"/><IT I="3,22" T="10,17"/><IT I="9,98" T="3,46"/><IT I="9,98" T="0,105"/><IT I="26,8" T="0,105"/><IT I="27,1" T="0,0107"/><IT I="98,5" T="0,00375"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="118"/><IT I="5,69" T="9,84"/><IT I="10,29" T="5,5"/><IT I="10,29" T="0,292"/><IT I="27,1" T="0,274"/><IT I="28,3" T="0,0103"/><IT I="97,9" T="0,00387"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 101
76 | BA57-31 | BA57-31-16 | 16 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2588"/><IT I="1,37" T="187"/><IT I="2,68" T="9,8"/><IT I="10,67" T="0,771"/><IT I="27,6" T="0,385"/><IT I="50,2" T="0,0382"/><IT I="69,6" T="0,0321"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="3455"/><IT I="1,65" T="257"/><IT I="2,98" T="28,5"/><IT I="8,95" T="3,89"/><IT I="28,6" T="0,917"/><IT I="51,9" T="0,0405"/><IT I="69,6" T="0,035"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 102
77 | BA57-31 | BA57-31-40 | 20;25;31,5;40 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="3455"/><IT I="1,33" T="343"/><IT I="2,55" T="15,12"/><IT I="7,34" T="1,34"/><IT I="26,3" T="0,343"/><IT I="45,1" T="0,0331"/><IT I="64,9" T="0,0312"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,36" T="3261"/><IT I="2,09" T="144"/><IT I="3,85" T="20,2"/><IT I="10,31" T="2,75"/><IT I="26,9" T="0,971"/><IT I="45,1" T="0,0361"/><IT I="64,9" T="0,034"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 103
78 | BA57-31 | BA57-31-63 | 50;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 400;800 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="2742"/><IT I="1,29" T="363"/><IT I="2,19" T="26,9"/><IT I="5,16" T="3,37"/><IT I="19,41" T="0,42"/><IT I="32,9" T="0,0393"/><IT I="58,4" T="0,0393"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,34" T="3357"/><IT I="1,62" T="484"/><IT I="3,94" T="20,2"/><IT I="9,06" T="3,37"/><IT I="20,1" T="1,3"/><IT I="32,9" T="0,0417"/><IT I="58,4" T="0,0417"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 104
79 | BA69-29 | BA69-29-В | 2;4;6;10;16;20;25;32;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 3-5 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="970"/><IT I="1,38" T="137"/><IT I="1,78" T="30,9"/><IT I="2,56" T="9,13"/><IT I="5,03" T="2,55"/><IT I="20,2" T="0,0997"/><IT I="50,1" T="0,00264"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,2" T="1068"/><IT I="1,46" T="155"/><IT I="1,85" T="38,7"/><IT I="2,69" T="11,13"/><IT I="5,14" T="3,77"/><IT I="20,1" T="0,109"/><IT I="50,5" T="0,00264"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 105
80 | BA69-29 | BA69-29-C | 2;4;6;10;16;20;25;32;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5-10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="970"/><IT I="1,65" T="78,2"/><IT I="2,74" T="12,46"/><IT I="4,9" T="4,13"/><IT I="9,99" T="1,87"/><IT I="23,1" T="0,109"/><IT I="50,9" T="0,00254"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1068"/><IT I="1,77" T="102"/><IT I="2,83" T="18,06"/><IT I="4,94" T="6,07"/><IT I="10,16" T="2,75"/><IT I="23,3" T="0,113"/><IT I="51,1" T="0,00275"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 106
81 | BA88-32 | BA88-32-отс. 500 | 12,5;16;20;25;32;40 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="20,2" T="0,0113"/><IT I="50,3" T="0,0016"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="20,2" T="0,0117"/><IT I="50,3" T="0,0017"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 107
82 | BA88-32 | BA88-32 | 50;63;80;100;125 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="20,2" T="0,0113"/><IT I="50,3" T="0,0016"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="20,2" T="0,0117"/><IT I="50,3" T="0,0017"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 108
83 | BA88-33 | BA88-33 | 16;20;25;32;40;50;63;80;100;125;160 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="20,2" T="0,0113"/><IT I="50,3" T="0,0016"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="20,2" T="0,0117"/><IT I="50,3" T="0,0017"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 109
84 | BA88-35 | BA88-35 | 125;160;200;250 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="9,14" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 110
85 | BA88-37 | BA88-37 | 250;315;400 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="9,14" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 111
86 | BA88-40 | BA88-40 | 400;500;630;800 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="9,14" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 112
87 | BA88-43 | BA88-43 | 800;1000;1250;1600 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2962"/><IT I="1,49" T="334"/><IT I="2,59" T="37,7"/><IT I="4,56" T="6,87"/><IT I="9,04" T="1,92"/><IT I="9,14" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="4162"/><IT I="1,67" T="623"/><IT I="2,79" T="85,7"/><IT I="4,93" T="16,55"/><IT I="11,03" T="3,79"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 113
88 | AД | AД-A | 6;10;16;20;25;32;40;50;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 2-3 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="2854"/><IT I="1,3" T="250"/><IT I="1,6" T="52,3"/><IT I="2,13" T="14,19"/><IT I="2,94" T="4,01"/><IT I="11,04" T="0,00999"/><IT I="25,9" T="0,00308"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2981"/><IT I="1,29" T="261"/><IT I="1,59" T="54,6"/><IT I="2,11" T="14,19"/><IT I="2,99" T="4,41"/><IT I="11,14" T="0,00999"/><IT I="25,7" T="0,00308"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 114
89 | AД | AД-С | 6;10;16;20;25;32;40;50;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5-10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="2600"/><IT I="1,28" T="269"/><IT I="1,67" T="58,5"/><IT I="2,63" T="12,37"/><IT I="5,05" T="3,89"/><IT I="11,25" T="0,00999"/><IT I="25,9" T="0,00308"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2981"/><IT I="1,29" T="261"/><IT I="1,67" T="54,6"/><IT I="2,65" T="11,92"/><IT I="5,07" T="4,39"/><IT I="11,36" T="0,00999"/><IT I="25,7" T="0,00308"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 115
90 | AД-32 | AД-32-B | 16;25;32;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 3-5 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="2950"/><IT I="1,28" T="269"/><IT I="1,67" T="58,5"/><IT I="2,63" T="12,37"/><IT I="4,99" T="4,14"/><IT I="12,4" T="0,0103"/><IT I="25,9" T="0,00308"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2981"/><IT I="1,29" T="261"/><IT I="1,67" T="54,6"/><IT I="2,65" T="11,92"/><IT I="5,07" T="4,39"/><IT I="12,46" T="0,0103"/><IT I="25,7" T="0,00308"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 116
91 | AД-32 | AД-32-С | 16;25;32;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5-10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="2950"/><IT I="1,28" T="269"/><IT I="1,67" T="58,5"/><IT I="2,63" T="12,37"/><IT I="4,99" T="4,14"/><IT I="11,14" T="0,00999"/><IT I="25,9" T="0,00308"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2981"/><IT I="1,29" T="261"/><IT I="1,67" T="54,6"/><IT I="2,65" T="11,92"/><IT I="5,07" T="4,39"/><IT I="11,09" T="0,00971"/><IT I="25,7" T="0,00308"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 117
92 | BA09-33 | BA09-33 | 40;50;63;80;100;125;160 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 800;1200;1900 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,27" T="1052"/><IT I="1,63" T="142"/><IT I="2,39" T="25,8"/><IT I="5,37" T="3,35"/><IT I="12,05" T="0,712"/><IT I="15,38" T="0,0111"/><IT I="50" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,39" T="1223"/><IT I="1,78" T="178"/><IT I="2,51" T="39,2"/><IT I="5,44" T="5,69"/><IT I="12,27" T="1,25"/><IT I="14,75" T="0,0111"/><IT I="49,9" T="0,00733"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 118
93 | T | PR221DS-LS |  | 0,4-1 | *In | 3;6;12 | 1-10 | *In | 8 | 0,1;0,25 | 1-10 | *In |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 119
94 | T | T4 TMA | 20;32;50;80;100;125;160;200;250;320 | 0,7-1 | *In |  |  | A | - |  | 5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2328"/><IT I="1,24" T="115"/><IT I="1,81" T="28,5"/><IT I="4,87" T="2,63"/><IT I="9,64" T="0,532"/><IT I="10,57" T="0,015"/><IT I="53,3" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="8103"/><IT I="1,51" T="1186"/><IT I="2,1" T="301"/><IT I="4,16" T="69,9"/><IT I="9,84" T="15,12"/><IT I="14,51" T="0,015"/><IT I="53" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 120
95 | T | T2 TMD | 2;2,5;3,2;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;32;40;50;63;80;100;125;160 | 0,7-1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="2328"/><IT I="1,24" T="115"/><IT I="1,81" T="28,5"/><IT I="4,87" T="2,63"/><IT I="9,64" T="0,532"/><IT I="10,57" T="0,015"/><IT I="53,3" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="8103"/><IT I="1,51" T="1186"/><IT I="2,1" T="301"/><IT I="4,16" T="69,9"/><IT I="9,84" T="14,19"/><IT I="14,51" T="0,015"/><IT I="53" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 121
96 | Isomax | S2-160 | 12,5;16;20;25;32;40;50;63;80;100;125;160 | 0,7-1 | *In |  |  | A | - |  | 5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="5267"/><IT I="1,47" T="1630"/><IT I="1,98" T="344"/><IT I="4,18" T="51,9"/><IT I="5,09" T="35,4"/><IT I="5,09" T="0,0193"/><IT I="44,2" T="0,0148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,12" T="1253"/><IT I="1,31" T="145"/><IT I="2,1" T="15,68"/><IT I="3,16" T="5,34"/><IT I="5,03" T="2,1"/><IT I="5,03" T="0,0193"/><IT I="43,7" T="0,0148"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 122
97 | NSX | Micrologic2.2-M | 25 | 12;14;16;18;20;22;23;24;25 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 425 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1175"/><IT I="1,24" T="229"/><IT I="2,19" T="30,1"/><IT I="4,81" T="6,05"/><IT I="11,07" T="1,58"/><IT I="23,9" T="0,0102"/><IT I="52,3" T="0,00627"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,36" T="374"/><IT I="2,12" T="59,8"/><IT I="4,73" T="10,9"/><IT I="15,35" T="1,43"/><IT I="24,3" T="0,0273"/><IT I="51,5" T="0,00669"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 135
98 | NSX | Micrologic2.2-M | 50 | 25;30;32;36;40;42;45;47;50 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 750 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="904"/><IT I="1,26" T="160"/><IT I="2,67" T="19,02"/><IT I="6,35" T="4,08"/><IT I="11,07" T="1,69"/><IT I="24,3" T="0,00991"/><IT I="50,6" T="0,00691"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,36" T="412"/><IT I="1,74" T="111"/><IT I="3,09" T="26,4"/><IT I="14,61" T="1,53"/><IT I="23,9" T="0,0292"/><IT I="49,8" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 137
99 | NSX | Micrologic2.2-M | 100 | 50;60;70;75;80;85;90;95;100 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 1500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="904"/><IT I="1,26" T="160"/><IT I="2,67" T="19,02"/><IT I="6,35" T="4,08"/><IT I="11,07" T="1,69"/><IT I="24,3" T="0,00991"/><IT I="50,6" T="0,00691"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,36" T="412"/><IT I="1,74" T="111"/><IT I="3,09" T="26,4"/><IT I="14,61" T="1,53"/><IT I="23,9" T="0,0292"/><IT I="49,8" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 139
100 | NSX | Micrologic2.2-M | 150 | 70;80;90;100;110;120;130;140;150 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 2250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="904"/><IT I="1,26" T="160"/><IT I="2,67" T="19,02"/><IT I="6,35" T="4,08"/><IT I="11,07" T="1,69"/><IT I="24,3" T="0,00991"/><IT I="50,6" T="0,00691"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,36" T="412"/><IT I="1,74" T="111"/><IT I="3,09" T="26,4"/><IT I="14,61" T="1,53"/><IT I="23,9" T="0,0292"/><IT I="49,8" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 141
101 | NSX | Micrologic2.2-M | 220 | 100;120;140;155;170;185;200;210;220 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 3300 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="904"/><IT I="1,26" T="160"/><IT I="2,67" T="19,02"/><IT I="6,35" T="4,08"/><IT I="11,07" T="1,69"/><IT I="24,3" T="0,00991"/><IT I="50,6" T="0,00691"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,36" T="412"/><IT I="1,74" T="111"/><IT I="3,09" T="26,4"/><IT I="14,61" T="1,53"/><IT I="23,9" T="0,0292"/><IT I="49,8" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 143
102 | NSX | Micrologic2.2-M | 320 | 160;180;200;220;240;260;280;300;320 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 4800 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,31" T="730"/><IT I="1,7" T="151"/><IT I="3,1" T="27,8"/><IT I="14,55" T="1,5"/><IT I="23" T="0,0285"/><IT I="55,1" T="0,00662"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="1387"/><IT I="1,45" T="113"/><IT I="2,46" T="22,7"/><IT I="6,16" T="3,83"/><IT I="11,41" T="1,46"/><IT I="23,7" T="0,00939"/><IT I="51,3" T="0,00681"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 145
103 | NSX | Micrologic2.2-M | 500 | 250;280;320;350;380;400;440;470;500 | A | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,15 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,31" T="730"/><IT I="1,7" T="151"/><IT I="3,1" T="27,8"/><IT I="14,55" T="1,5"/><IT I="23" T="0,0285"/><IT I="55,1" T="0,00662"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="1387"/><IT I="1,45" T="113"/><IT I="2,46" T="22,7"/><IT I="6,16" T="3,83"/><IT I="11,41" T="1,46"/><IT I="23,7" T="0,00939"/><IT I="51,3" T="0,00681"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 147
104 | NSX | Micrologic 5.2 A | 40 | 18-40 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 148
105 | NSX | Micrologic 5.2 A | 100 | 40-100 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 150
106 | NSX | Micrologic 5.2 A | 160 | 63-160 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 152
107 | NSX | Micrologic 5.2 A | 250 | 100-250 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="43,3"/><IT I="1,29" T="12,09"/><IT I="1,73" T="5,53"/><IT I="4,63" T="3,38"/><IT I="12,42" T="0,696"/><IT I="30" T="0,0129"/><IT I="88,3" T="0,00568"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,33" T="362"/><IT I="2,07" T="45,5"/><IT I="3,06" T="19,98"/><IT I="5,62" T="7,44"/><IT I="13,08" T="2,06"/><IT I="30" T="0,0355"/><IT I="97,4" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 154
108 | NSX | Micrologic 5.2 A | 400 | 160-400 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="35,9"/><IT I="1,27" T="14,21"/><IT I="1,84" T="5,62"/><IT I="3,57" T="1,17"/><IT I="12,33" T="0,107"/><IT I="30,9" T="0,0103"/><IT I="70,2" T="0,00545"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,21" T="31,6"/><IT I="1,47" T="13,76"/><IT I="2,06" T="5,11"/><IT I="4,26" T="1,07"/><IT I="15,69" T="0,103"/><IT I="30,4" T="0,0563"/><IT I="70,2" T="0,0062"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 156
109 | NSX | Micrologic 5.2 A | 630 | 250-630 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="49,8"/><IT I="1,33" T="21"/><IT I="2,16" T="4,65"/><IT I="4,36" T="0,968"/><IT I="13,8" T="0,11"/><IT I="30,7" T="0,0477"/><IT I="102" T="0,00558"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="42,4"/><IT I="1,25" T="16,8"/><IT I="1,78" T="5,82"/><IT I="4,65" T="0,659"/><IT I="13,2" T="0,0877"/><IT I="29,8" T="0,0109"/><IT I="104" T="0,00418"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 157
110 | NSX | Micrologic 6.2 A | 40 | 18-40 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 159
111 | NSX | Micrologic 6.2 A | 100 | 40-100 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 161
112 | NSX | Micrologic 6.2 A | 160 | 63-160 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 163
113 | NSX | Micrologic 6.2 A | 250 | 100-250 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="43,3"/><IT I="1,29" T="12,1"/><IT I="1,73" T="5,53"/><IT I="3,96" T="0,84"/><IT I="19" T="0,0378"/><IT I="30" T="0,0129"/><IT I="88,3" T="0,00568"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="39,7"/><IT I="1,38" T="16,2"/><IT I="1,89" T="5,53"/><IT I="4,2" T="0,944"/><IT I="19,56" T="0,0583"/><IT I="30" T="0,0355"/><IT I="97,4" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 165
114 | NSX | Micrologic 6.2 A | 400 | 160-400 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="31,6"/><IT I="1,47" T="13,8"/><IT I="2,06" T="5,11"/><IT I="4,26" T="1,07"/><IT I="15,7" T="0,0969"/><IT I="30,4" T="0,0563"/><IT I="70,2" T="0,0062"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="35,9"/><IT I="1,27" T="14,2"/><IT I="1,84" T="5,62"/><IT I="3,57" T="1,17"/><IT I="12,3" T="0,107"/><IT I="30,9" T="0,0103"/><IT I="70,2" T="0,00545"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 167
115 | NSX | Micrologic 6.2 A | 630 | 250-630 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5-11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="49,8"/><IT I="1,33" T="21"/><IT I="2,16" T="4,65"/><IT I="4,36" T="0,969"/><IT I="13,81" T="0,11"/><IT I="30,7" T="0,0477"/><IT I="102" T="0,00558"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="42,4"/><IT I="1,25" T="16,75"/><IT I="1,78" T="5,82"/><IT I="4,65" T="0,659"/><IT I="13,16" T="0,0877"/><IT I="29,8" T="0,0109"/><IT I="104" T="0,00418"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 169
116 | NSX | Micrologic2.2 | 40 | 18-40 | A |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,15 | 600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1137"/><IT I="1,72" T="182"/><IT I="2,99" T="52,5"/><IT I="5,57" T="13,71"/><IT I="8,95" T="5,14"/><IT I="23,9" T="0,00928"/><IT I="51,5" T="0,00647"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="966"/><IT I="2,12" T="160"/><IT I="3,35" T="57,9"/><IT I="6,14" T="15,63"/><IT I="11,07" T="4,81"/><IT I="23,5" T="0,0561"/><IT I="51,5" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 171
117 | NSX | Micrologic2.2 | 100 | 40-100 | A |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,15 | 1500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1137"/><IT I="1,72" T="182"/><IT I="2,99" T="52,5"/><IT I="5,57" T="13,71"/><IT I="8,95" T="5,14"/><IT I="23,9" T="0,00928"/><IT I="51,5" T="0,00647"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="966"/><IT I="2,12" T="160"/><IT I="3,35" T="57,9"/><IT I="6,14" T="15,63"/><IT I="11,07" T="4,81"/><IT I="23,5" T="0,0561"/><IT I="51,5" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 173
118 | NSX | Micrologic2.2 | 160 | 63-160 | A |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,15 | 2400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1137"/><IT I="1,72" T="182"/><IT I="2,99" T="52,5"/><IT I="5,57" T="13,71"/><IT I="8,95" T="5,14"/><IT I="23,9" T="0,00928"/><IT I="51,5" T="0,00647"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="966"/><IT I="2,12" T="160"/><IT I="3,35" T="57,9"/><IT I="6,14" T="15,63"/><IT I="11,07" T="4,81"/><IT I="23,5" T="0,0561"/><IT I="51,5" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 175
119 | NSX | Micrologic2.2 | 250 | 100-250 | A |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,15 | 3000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="1478"/><IT I="1,39" T="350"/><IT I="2,58" T="72,8"/><IT I="4,81" T="19,02"/><IT I="9,09" T="5,14"/><IT I="23,9" T="0,00928"/><IT I="56,8" T="0,00669"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="1065"/><IT I="1,74" T="236"/><IT I="4,29" T="35,4"/><IT I="6,35" T="14,17"/><IT I="10,89" T="4,97"/><IT I="23,9" T="0,058"/><IT I="56,8" T="0,00762"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 177
120 | NSX | Micrologic2.2 | 400 | 160-400 | A |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,15 | 4800 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="2168"/><IT I="1,28" T="694"/><IT I="1,95" T="177"/><IT I="3,57" T="43,6"/><IT I="10,7" T="4,48"/><IT I="46,3" T="0,0549"/><IT I="111" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,02" T="1331"/><IT I="1,34" T="308"/><IT I="2,78" T="55,2"/><IT I="6,96" T="8,3"/><IT I="8,89" T="5,26"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 179
121 | NSX | Micrologic2.2 | 630 | 250-630 | A |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,15 | 6900 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="2168"/><IT I="1,28" T="694"/><IT I="1,95" T="177"/><IT I="3,57" T="43,6"/><IT I="10,73" T="4,48"/><IT I="46,3" T="0,0549"/><IT I="111" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,02" T="1331"/><IT I="1,34" T="308"/><IT I="2,78" T="55,2"/><IT I="6,96" T="8,3"/><IT I="8,89" T="5,26"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 181
122 | BA57-31 | BA57-31-100 | 80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 400;800;1200 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="2240"/><IT I="1,25" T="343"/><IT I="1,97" T="28,5"/><IT I="5,1" T="2,52"/><IT I="15" T="0,397"/><IT I="26,6" T="0,0361"/><IT I="44,6" T="0,034"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,28" T="3078"/><IT I="1,4" T="544"/><IT I="2" T="88,1"/><IT I="4,54" T="11,66"/><IT I="15,35" T="1,19"/><IT I="26,3" T="0,0382"/><IT I="44,6" T="0,0361"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 182
123 | BA57-35 | BA57-35-25 | 25 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 100;125;250;320 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2664"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,41" T="23,3"/><IT I="4,81" T="3,67"/><IT I="12,58" T="0,408"/><IT I="26" T="0,0117"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,08" T="19,61"/><IT I="12,73" T="5,34"/><IT I="26" T="0,0124"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 183
124 | BA57-35 | BA57-35-31.5 | 31,5 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 100;125;160;320;400;630 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2664"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,41" T="23,3"/><IT I="4,81" T="3,67"/><IT I="12,58" T="0,408"/><IT I="26" T="0,0117"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,08" T="19,61"/><IT I="12,73" T="5,34"/><IT I="26" T="0,0124"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 184
125 | BA57-35 | BA57-35-40 | 40 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 125;160;250;400;500;630 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2664"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,41" T="23,3"/><IT I="4,81" T="3,67"/><IT I="12,58" T="0,408"/><IT I="26" T="0,0117"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,08" T="19,61"/><IT I="12,73" T="5,34"/><IT I="26" T="0,0124"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 185
126 | BA57-35 | BA57-35-50 | 50 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 160;250;500;630 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2664"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,41" T="23,3"/><IT I="4,81" T="3,67"/><IT I="12,58" T="0,408"/><IT I="26" T="0,0117"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,08" T="19,61"/><IT I="12,73" T="5,34"/><IT I="26" T="0,0124"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 186
127 | BA57-35 | BA57-35-63 | 63 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;800;1250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,51" T="407"/><IT I="2,91" T="27,7"/><IT I="6,3" T="3,78"/><IT I="12" T="1,26"/><IT I="42,6" T="0,012"/><IT I="68" T="0,00955"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="2,94" T="102"/><IT I="4,92" T="19,61"/><IT I="12,29" T="3,27"/><IT I="42,1" T="0,0131"/><IT I="68,8" T="0,0107"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 187
128 | BA57-35 | BA57-35-80 | 80 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;800;1000;1250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,51" T="407"/><IT I="2,91" T="27,7"/><IT I="6,3" T="3,78"/><IT I="12" T="1,26"/><IT I="42,6" T="0,012"/><IT I="68" T="0,00955"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="2,94" T="102"/><IT I="4,92" T="19,61"/><IT I="12,29" T="3,27"/><IT I="42,1" T="0,0131"/><IT I="68,8" T="0,0107"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 188
129 | BA57-35 | BA57-35-100 | 100 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;100;1250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,94" T="32"/><IT I="5,67" T="6,35"/><IT I="12,14" T="1,3"/><IT I="25,7" T="0,0114"/><IT I="53,2" T="0,00983"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,39" T="3078"/><IT I="1,78" T="471"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,52" T="14,69"/><IT I="12,43" T="3,67"/><IT I="25,4" T="0,012"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 189
130 | BA57-35 | BA57-35-125 | 125 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;800;1250;1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,94" T="32"/><IT I="5,67" T="6,35"/><IT I="12,14" T="1,3"/><IT I="25,7" T="0,0114"/><IT I="53,2" T="0,00983"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,39" T="3078"/><IT I="1,78" T="471"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,52" T="14,69"/><IT I="12,43" T="3,67"/><IT I="25,4" T="0,012"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 190
131 | BA57-35 | BA57-35-160 | 160 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;800;1000;1600;2000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,46" T="363"/><IT I="2,3" T="57,1"/><IT I="4,81" T="9,8"/><IT I="12,29" T="1,94"/><IT I="25,7" T="0,0114"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,4" T="3078"/><IT I="1,82" T="544"/><IT I="2,81" T="102"/><IT I="6,52" T="13,86"/><IT I="12,29" T="5,04"/><IT I="26" T="0,012"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 191
132 | BA57-35 | BA57-35-200 | 200 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 630;1000;1250;2000;2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,46" T="363"/><IT I="2,3" T="57,1"/><IT I="4,81" T="9,8"/><IT I="12,29" T="1,94"/><IT I="25,7" T="0,0114"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,4" T="3078"/><IT I="1,82" T="544"/><IT I="2,81" T="102"/><IT I="6,52" T="13,86"/><IT I="12,29" T="5,04"/><IT I="26" T="0,012"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 192
133 | BA57-35 | BA57-35-250 | 250 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;750;1000;1250;1600;2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,46" T="363"/><IT I="2,3" T="57,1"/><IT I="4,81" T="9,8"/><IT I="12,29" T="1,94"/><IT I="25,7" T="0,0114"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,4" T="3078"/><IT I="1,82" T="544"/><IT I="2,81" T="102"/><IT I="6,52" T="13,86"/><IT I="12,29" T="5,04"/><IT I="26" T="0,012"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 193
134 | BA56-41 | ВА56-41-630 | 630 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 20000 | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 194
135 | BA56-41 | ВА56-41-1000 | 1000 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 20000 | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 196
136 | BA53-43 | ВА53-43-1600 | 640;800;960;1120;1280;1440;1600 | 0,4-1 | *In | 4;8;12;16 | 2-7 | *In | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="264"/><IT I="1,86" T="71,9"/><IT I="2,82" T="28,4"/><IT I="5,17" T="7,04"/><IT I="11,93" T="1,2"/><IT I="16,26" T="0,226"/><IT I="38,1" T="0,00726"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="349"/><IT I="2,14" T="89,3"/><IT I="3,15" T="35,3"/><IT I="5,41" T="10,53"/><IT I="12,3" T="1,8"/><IT I="16,77" T="0,338"/><IT I="38,1" T="0,00821"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 197
137 | BA53-43 | ВА53-43-2000 | 800;1000;1200;1400;1600;1800;2000 | 0,4-1 | *In | 4;8;12;16 | 2-7 | *In | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="264"/><IT I="1,86" T="71,9"/><IT I="2,82" T="28,4"/><IT I="5,17" T="7,04"/><IT I="11,93" T="1,2"/><IT I="16,26" T="0,226"/><IT I="38,1" T="0,00726"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="349"/><IT I="2,14" T="89,3"/><IT I="3,15" T="35,3"/><IT I="5,41" T="10,53"/><IT I="12,3" T="1,8"/><IT I="16,77" T="0,338"/><IT I="38,1" T="0,00821"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 199
138 | BA55-43 | ВА55-43-1600 | 640;800;960;1120;1280;1440;1600 | 0,4-1 | *In | 4;8;12;16 | 2-7 | *In | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="264"/><IT I="1,86" T="71,9"/><IT I="2,82" T="28,4"/><IT I="5,17" T="7,04"/><IT I="11,93" T="1,2"/><IT I="16,26" T="0,226"/><IT I="96,6" T="0,00621"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="349"/><IT I="2,14" T="89,3"/><IT I="3,15" T="35,3"/><IT I="5,41" T="10,53"/><IT I="12,3" T="1,8"/><IT I="16,77" T="0,338"/><IT I="98,1" T="0,00703"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 200
139 | BA55-43 | ВА55-43-2000 | 800;1000;1200;1400;1600;1800;2000 | 0,4-1 | *In | 4;8;12;16 | 2-7 | *In | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="264"/><IT I="1,86" T="71,9"/><IT I="2,82" T="28,4"/><IT I="5,17" T="7,04"/><IT I="11,93" T="1,2"/><IT I="16,26" T="0,226"/><IT I="96,6" T="0,00621"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="349"/><IT I="2,14" T="89,3"/><IT I="3,15" T="35,3"/><IT I="5,41" T="10,53"/><IT I="12,3" T="1,8"/><IT I="16,77" T="0,338"/><IT I="98,1" T="0,00703"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 202
140 | AE20 | АЕ2020 | 0,3;0,4;0,5;0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16 | 0,9-1,15 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 203
141 | AE20M | АЕ2030М | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,9-1,15 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 204
142 | AE20M | АЕ2043М | 2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 205
143 | AE20M | АЕ2046М | 2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,9-1,15 | *In |  |  | ? | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 206
144 | AE20M | АЕ2049М | 16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,9-1,15 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="1597"/><IT I="1,3" T="359"/><IT I="1,74" T="118"/><IT I="7,31" T="3,42"/><IT I="13,98" T="1,26"/><IT I="14,64" T="1,16"/><IT I="33,7" T="0,392"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,38" T="2078"/><IT I="1,53" T="573"/><IT I="1,96" T="178"/><IT I="8,7" T="5"/><IT I="15,69" T="1,85"/><IT I="16,25" T="1,74"/><IT I="33,3" T="0,664"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 207
145 | AE20M | АЕ2050МП | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 208
146 | AE20 | АЕ2060 | 16;20;25;31,5;40;50;63;80;100;125;160 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 209
147 | AE20 | АЕ2043 | 2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 211
148 | AE20 | АЕ2046 | 2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,9-1,15 | *In |  |  | ? | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="0,973" T="826"/><IT I="1,11" T="112"/><IT I="1,76" T="14,68"/><IT I="4,5" T="1,61"/><IT I="13,28" T="0,135"/><IT I="18,53" T="0,0158"/><IT I="27,1" T="0,0114"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2726"/><IT I="1,31" T="403"/><IT I="2,19" T="67,3"/><IT I="7,33" T="5,65"/><IT I="13,52" T="0,971"/><IT I="18,7" T="0,027"/><IT I="26,8" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 213
149 | AB2M | АВ2М-C-250 | 100;125;150;175;200;225;250;275 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="19,53" T="0,0388"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="19,53" T="0,0423"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 214
150 | AB2M | АВ2М-Н-250 | 100;125;150;175;200;225;250;275 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 4000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="14,53" T="0,0411"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="14,53" T="0,0448"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 216
151 | AB2M | АВ2М-С-400 | 160;200;240;280;320;360;400;440 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="19,53" T="0,0388"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="19,53" T="0,0423"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 218
152 | AB2M | АВ2М-Н-400 | 160;200;240;280;320;360;400;440 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 6300 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="14,53" T="0,0411"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="14,53" T="0,0448"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 220
153 | AB2M | АВ2М-С-800 | 320;400;480;560;640;720;800 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="19,53" T="0,0388"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="19,53" T="0,0423"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 222
154 | AB2M | АВ2М-Н-800 | 320;400;480;560;640;720;800 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 10000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="14,53" T="0,0411"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="14,53" T="0,0448"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 224
155 | AB2M | АВ2М-С-1000 | 400;500;600;700;800;900;1000 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="19,53" T="0,0388"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="19,53" T="0,0423"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 226
156 | AB2M | АВ2М-Н-1000 | 400;500;600;700;800;900;1000 | 1,25 | *In | 4;8;12;16 | 2-11 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5;0,55;0,6 | 10000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="79,1"/><IT I="1,88" T="37,5"/><IT I="2,74" T="17,73"/><IT I="5,44" T="4,86"/><IT I="11,72" T="1,15"/><IT I="14,53" T="0,0411"/><IT I="68,2" T="0,0189"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="129"/><IT I="2,07" T="56"/><IT I="3,09" T="26,5"/><IT I="5,82" T="8,16"/><IT I="12,03" T="2,05"/><IT I="14,53" T="0,0448"/><IT I="68,2" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 228
157 | ВА47-29M | ВА47-29М-С |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,51" T="6,35"/><IT I="5" T="1,7"/><IT I="6,53" T="0,01"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5301"/><IT I="1,58" T="711"/><IT I="2,29" T="121"/><IT I="4,18" T="24,7"/><IT I="9,96" T="6,85"/><IT I="12,69" T="0,0108"/><IT I="52,3" T="0,00613"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 229
158 | BA47-29 | ВА47-29-B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,36" T="38,9"/><IT I="1,85" T="10,38"/><IT I="3" T="2,47"/><IT I="3,45" T="0,00929"/><IT I="20,3" T="0,00437"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="5747"/><IT I="1,49" T="707"/><IT I="1,97" T="125"/><IT I="3,04" T="46,9"/><IT I="5" T="23,8"/><IT I="5,9" T="0,0116"/><IT I="20,1" T="0,00713"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 230
159 | BA47-29 | ВА47-29-D |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,52" T="111"/><IT I="2,44" T="16,5"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="10,08" T="0,612"/><IT I="20,6" T="0,00829"/><IT I="95,4" T="0,00356"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,31" T="5578"/><IT I="1,67" T="858"/><IT I="2,57" T="121"/><IT I="6,05" T="13,51"/><IT I="11,9" T="5,07"/><IT I="21,1" T="0,0176"/><IT I="99,1" T="0,00687"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 231
160 | BA47-29 | ВА47-29-C |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,51" T="6,35"/><IT I="5" T="1,7"/><IT I="6,53" T="0,01"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5301"/><IT I="1,58" T="711"/><IT I="2,29" T="121"/><IT I="4,18" T="24,7"/><IT I="9,95" T="6,85"/><IT I="12,69" T="0,0108"/><IT I="52,3" T="0,00613"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 232
161 | BA47-100 | ВА47-100-С |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,51" T="6,35"/><IT I="5" T="1,7"/><IT I="6,53" T="0,01"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5301"/><IT I="1,58" T="711"/><IT I="2,29" T="121"/><IT I="4,18" T="24,7"/><IT I="9,96" T="6,85"/><IT I="12,69" T="0,0108"/><IT I="52,3" T="0,00613"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 233
162 | А3700 | А3714Б | 40 | 20;25;32;40 | A | 4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 234
163 | А3700 | А3714Б | 80 | 40;50;63;80 | A | 4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 235
164 | А3700 | А3714Б | 160 | 80;100;125;160 | A | 4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 236
165 | А3700 | А3714БС | 40 | 20;25;32;40 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 237
166 | А3700 | А3714БС | 80 | 40;50;63;80 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 238
167 | А3700 | А3714БС | 160 | 80;100;125;160 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 239
168 | А3700 | А3794Б | 250 | 160;200;250 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 4000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 240
169 | А3700 | А3794Б | 400 | 250;320;400 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 4000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 241
170 | А3700 | А3794Б | 630 | 400;500;630 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 6300 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 242
171 | А3700 | А3794С | 250 | 160;200;250 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 243
172 | А3700 | А3794С | 400 | 250;320;400 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 244
173 | А3700 | А3794С | 630 | 400;500;630 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 245
174 | NG | NG-B |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,11" T="15,66"/><IT I="3" T="7,33"/><IT I="3,99" T="0,00761"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="5747"/><IT I="1,49" T="707"/><IT I="2,16" T="90,7"/><IT I="3,32" T="26,1"/><IT I="4,79" T="15,61"/><IT I="6,68" T="0,0162"/><IT I="51" T="0,00904"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 246
175 | NG | NG-D |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,31" T="5578"/><IT I="1,57" T="800"/><IT I="2,44" T="111"/><IT I="6,92" T="6,47"/><IT I="15" T="1,69"/><IT I="20,3" T="0,0136"/><IT I="83,4" T="0,00905"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,52" T="111"/><IT I="2,44" T="16,5"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="10,9" T="0,55"/><IT I="18" T="0,006"/><IT I="95,4" T="0,00356"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 247
176 | NG | NG-C |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,61" T="9,52"/><IT I="5,07" T="2,71"/><IT I="5,19" T="0,0104"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5301"/><IT I="1,49" T="608"/><IT I="2,21" T="88,1"/><IT I="3,77" T="19,79"/><IT I="10,07" T="3,22"/><IT I="10,23" T="0,0204"/><IT I="55,1" T="0,00847"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 248
177 | S | S200P-B |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,11" T="15,66"/><IT I="3" T="7,33"/><IT I="3,99" T="0,00761"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="5747"/><IT I="1,49" T="707"/><IT I="2,16" T="90,7"/><IT I="3,32" T="26,1"/><IT I="4,79" T="15,61"/><IT I="6,68" T="0,0162"/><IT I="51" T="0,00904"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 249
178 | S | S200P-D |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,31" T="5578"/><IT I="1,57" T="800"/><IT I="2,44" T="111"/><IT I="6,92" T="6,47"/><IT I="15" T="1,69"/><IT I="20,3" T="0,0136"/><IT I="83,4" T="0,00905"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,52" T="111"/><IT I="2,44" T="16,5"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="10,9" T="0,55"/><IT I="18" T="0,006"/><IT I="95,4" T="0,00356"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 250
179 | S | S200P-C |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1263"/><IT I="1,15" T="225"/><IT I="1,5" T="42,4"/><IT I="2,61" T="9,52"/><IT I="5,07" T="2,71"/><IT I="5,19" T="0,0104"/><IT I="54,6" T="0,00432"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5301"/><IT I="1,49" T="608"/><IT I="2,21" T="88,1"/><IT I="3,77" T="19,79"/><IT I="10,07" T="3,22"/><IT I="10,23" T="0,0204"/><IT I="55,1" T="0,00847"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 251
180 | А3700 | А3794Б | 160 | 80;100;125;160 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,15 | 4000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 252
181 | BA21-29 | BA21-29-100-6In | 80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 6 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="254"/><IT I="1,88" T="61,7"/><IT I="2,7" T="8,89"/><IT I="3,02" T="0,131"/><IT I="4,9" T="0,0157"/><IT I="24,3" T="0,0157"/><IT I="58,6" T="0,0157"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,2" T="898"/><IT I="2" T="165"/><IT I="3,59" T="29,5"/><IT I="6,35" T="0,423"/><IT I="17,79" T="0,0538"/><IT I="35,6" T="0,0538"/><IT I="62,3" T="0,0538"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 253
182 | Sentron | ETU-VL160/3VL2 | 63 | 25;32;40;50;63 | A |  |  | A | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 254
183 | Sentron | ETU-VL160/3VL2 | 100 | 40;50;63;80;100 | A |  |  | A | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 255
184 | Sentron | ETU-VL160/3VL2 | 160 | 64;80;100;125;160 | A |  |  | A | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 256
185 | Sentron | ETU-VL250/3VL3 | 200 | 80;100;125;160;200 | A |  |  | A | - |  |  | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 257
186 | Sentron | ETU-VL250/3VL3 | 250 | 100;125;160;200;250 | A |  |  | A | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 258
187 | BA21-29 | BA21-29-63-6In | 0,6;1;1,6;2;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 6 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="254"/><IT I="1,88" T="61,7"/><IT I="2,7" T="8,89"/><IT I="3,02" T="0,131"/><IT I="4,9" T="0,0157"/><IT I="24,3" T="0,0157"/><IT I="58,6" T="0,0157"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,2" T="898"/><IT I="2" T="165"/><IT I="3,59" T="29,5"/><IT I="6,35" T="0,423"/><IT I="17,79" T="0,0538"/><IT I="35,6" T="0,0538"/><IT I="62,3" T="0,0538"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 259
188 | BA21-29 | BA21-29-63-12In | 0,6;1;1,6;2;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="412"/><IT I="2,06" T="101"/><IT I="5,34" T="7,73"/><IT I="9,83" T="0,0321"/><IT I="14,14" T="0,019"/><IT I="14,56" T="0,019"/><IT I="53,2" T="0,019"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,71" T="834"/><IT I="2,33" T="340"/><IT I="5,21" T="31,2"/><IT I="10,27" T="0,757"/><IT I="21" T="0,151"/><IT I="22,2" T="0,133"/><IT I="35,9" T="0,0788"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 260
189 | BA21-29 | BA21-29-63-4In | 0,6;1;1,6;2;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 4 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="308"/><IT I="1,36" T="39,9"/><IT I="1,69" T="9,31"/><IT I="2,19" T="0,911"/><IT I="2,49" T="0,138"/><IT I="2,52" T="0,114"/><IT I="2,93" T="0,0363"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="857"/><IT I="1,4" T="182"/><IT I="2,19" T="26,7"/><IT I="2,7" T="3,25"/><IT I="3,27" T="0,447"/><IT I="3,34" T="0,383"/><IT I="3,96" T="0,101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 261
190 | Sentron | ETU-VL400/3VL4 | 315 | 128;160;200;250;315 | A |  |  | A | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 262
191 | Sentron | ETU-VL400/3VL4 | 400 | 160;200;250;315;400 | A |  |  | A | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 263
192 | ВА04 | BA04-36-250 | 80;100;125;160;200 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 12,5 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 266
193 | Sentron | ETU27B-WL |  | 1 | *In | 10 | 1,25-12 | *In | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 267
194 | ВА04 | BA04-36-250 | 250 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 268
195 | Sentron | ETU45B-WL |  | 1 | *In | 10 | 1,25-12 | *In | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 269
196 | Sentron | ETU55B-WL |  | 1 | *In | 10 | 1,25-12 | *In | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 270
197 | Sentron | ETU76B-WL |  | 1 | *In | 10 | 1,25-12 | *In | - |  |  | ? |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 271
198 | ВА04 | ВА04-36-80 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  | 250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 272
199 | ВА04 | BA04-36-250 | 16;20 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 273
200 | ВА04 | BA04-36-250 | 25 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 300 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 274
201 | ВА04 | BA04-36-250 | 40;50;63 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 750 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 275
202 | ВА04 | BA04-36-250 | 320;400 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 276
203 | ВА04 | BA04-36-250 | 31,5 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 277
204 | ВА04 | BA04-36-400 | 320 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 278
205 | ВА04 | BA04-36-400 | 400 | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="1441"/><IT I="1,18" T="181"/><IT I="1,91" T="9,53"/><IT I="4,53" T="0,93"/><IT I="10,18" T="0,209"/><IT I="31,4" T="0,0142"/><IT I="56,2" T="0,0142"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="2149"/><IT I="1,83" T="97,7"/><IT I="4,06" T="8,55"/><IT I="6,79" T="2,15"/><IT I="15,27" T="0,58"/><IT I="27" T="0,0158"/><IT I="58,1" T="0,0158"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 279
206 | АП50Б | АП50Б-380В | 1,6 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,37" T="330"/><IT I="1,66" T="47,2"/><IT I="2,17" T="15,77"/><IT I="3,82" T="5,27"/><IT I="7,65" T="2,42"/><IT I="7,89" T="2,34"/><IT I="8,54" T="2,34"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,53" T="3925"/><IT I="1,53" T="523"/><IT I="1,82" T="86,1"/><IT I="3,21" T="15,77"/><IT I="8,27" T="4,58"/><IT I="8,81" T="4,58"/><IT I="9,69" T="4,58"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 280
207 | АП50Б | АП50Б-380В | 2,5 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,37" T="330"/><IT I="1,66" T="47,2"/><IT I="2,17" T="15,77"/><IT I="3,82" T="5,27"/><IT I="7,65" T="2,42"/><IT I="7,89" T="2,34"/><IT I="8,54" T="2,34"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,53" T="3925"/><IT I="1,53" T="523"/><IT I="1,82" T="86,1"/><IT I="3,21" T="15,77"/><IT I="8,27" T="4,58"/><IT I="8,81" T="4,58"/><IT I="9,69" T="4,58"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 281
208 | АП50Б | АП50Б-380В | 4 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,37" T="330"/><IT I="1,66" T="47,2"/><IT I="2,17" T="15,77"/><IT I="3,82" T="5,27"/><IT I="7,65" T="2,42"/><IT I="7,89" T="2,34"/><IT I="8,54" T="2,34"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,53" T="3925"/><IT I="1,53" T="523"/><IT I="1,82" T="86,1"/><IT I="3,21" T="15,77"/><IT I="8,27" T="4,58"/><IT I="8,81" T="4,58"/><IT I="9,69" T="4,58"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 282
209 | АП50Б | АП50Б-380В | 6,3 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 283
210 | АП50Б | АП50Б-380В | 10 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 284
211 | АП50Б | АП50Б-380В | 16 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 285
212 | АП50Б | АП50Б-380В | 25 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 286
213 | АП50Б | АП50Б-380В | 40 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 287
214 | АП50Б | АП50Б-380В | 50 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 288
215 | АП50Б | АП50Б-380В | 63 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,39" T="600"/><IT I="1,71" T="91,7"/><IT I="2,58" T="24,1"/><IT I="4,86" T="7,85"/><IT I="9,15" T="3,95"/><IT I="9,75" T="3,67"/><IT I="10,39" T="3,54"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,46" T="773"/><IT I="2,1" T="85,3"/><IT I="3,22" T="25,9"/><IT I="5,02" T="12,55"/><IT I="10,23" T="6,09"/><IT I="10,72" T="5,47"/><IT I="11,42" T="5,09"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 289
216 | АП50Б | АП50Б-660В | 1,6 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,37" T="330"/><IT I="1,66" T="47,2"/><IT I="2,17" T="15,77"/><IT I="3,82" T="5,27"/><IT I="7,65" T="2,42"/><IT I="7,89" T="2,34"/><IT I="8,54" T="2,34"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,53" T="3925"/><IT I="1,53" T="523"/><IT I="1,82" T="86,1"/><IT I="3,21" T="15,77"/><IT I="8,27" T="4,58"/><IT I="8,81" T="4,58"/><IT I="9,69" T="4,58"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 290
217 | АП50Б | АП50Б-660В | 2,5 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,37" T="330"/><IT I="1,66" T="47,2"/><IT I="2,17" T="15,77"/><IT I="3,82" T="5,27"/><IT I="7,65" T="2,42"/><IT I="7,89" T="2,34"/><IT I="8,54" T="2,34"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,53" T="3925"/><IT I="1,53" T="523"/><IT I="1,82" T="86,1"/><IT I="3,21" T="15,77"/><IT I="8,27" T="4,58"/><IT I="8,81" T="4,58"/><IT I="9,69" T="4,58"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 291
218 | АП50Б | АП50Б-660В | 4 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,37" T="330"/><IT I="1,66" T="47,2"/><IT I="2,17" T="15,77"/><IT I="3,82" T="5,27"/><IT I="7,65" T="2,42"/><IT I="7,89" T="2,34"/><IT I="8,54" T="2,34"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,53" T="3925"/><IT I="1,53" T="523"/><IT I="1,82" T="86,1"/><IT I="3,21" T="15,77"/><IT I="8,27" T="4,58"/><IT I="8,81" T="4,58"/><IT I="9,69" T="4,58"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 292
219 | АП50Б | АП50Б-660В | 6,3 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 293
220 | АП50Б | АП50Б-660В | 10 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 294
221 | АП50Б | АП50Б-660В | 16 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 295
222 | АП50Б | АП50Б-660В | 25 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 296
223 | АП50Б | АП50Б-660В | 40 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 297
224 | АП50Б | АП50Б-660В | 50 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,33" T="466"/><IT I="1,35" T="95"/><IT I="2,02" T="10,48"/><IT I="3,34" T="2,14"/><IT I="7,46" T="0,625"/><IT I="7,79" T="0,603"/><IT I="8,14" T="0,581"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="403"/><IT I="1,65" T="95"/><IT I="2,44" T="18,68"/><IT I="4,2" T="6,79"/><IT I="7,79" T="3,54"/><IT I="8,37" T="3,3"/><IT I="8,62" T="3,18"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 298
225 | АП50Б | АП50Б-660В | 63 | 1 | *In |  | 3,5;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,39" T="600"/><IT I="1,71" T="91,7"/><IT I="2,58" T="24,1"/><IT I="4,86" T="7,85"/><IT I="9,15" T="3,95"/><IT I="9,75" T="3,67"/><IT I="10,39" T="3,54"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,46" T="773"/><IT I="2,1" T="85,3"/><IT I="3,22" T="25,9"/><IT I="5,02" T="12,55"/><IT I="10,23" T="6,09"/><IT I="10,72" T="5,47"/><IT I="11,42" T="5,09"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 299
226 | BA21-29 | BA21-29-100-4In | 80;100 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 4 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="308"/><IT I="1,36" T="39,9"/><IT I="1,69" T="9,31"/><IT I="2,19" T="0,911"/><IT I="2,49" T="0,138"/><IT I="2,52" T="0,114"/><IT I="2,93" T="0,0363"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="857"/><IT I="1,4" T="182"/><IT I="2,19" T="26,7"/><IT I="2,7" T="3,25"/><IT I="3,27" T="0,447"/><IT I="3,34" T="0,383"/><IT I="3,96" T="0,101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 300
227 | BA21-29 | BA21-29-100-12In | 80;100 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,26" T="412"/><IT I="2,06" T="101"/><IT I="5,34" T="7,73"/><IT I="9,83" T="0,0321"/><IT I="14,14" T="0,019"/><IT I="14,56" T="0,019"/><IT I="53,2" T="0,019"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,71" T="834"/><IT I="2,33" T="340"/><IT I="5,21" T="31,2"/><IT I="10,27" T="0,757"/><IT I="21" T="0,151"/><IT I="22,2" T="0,133"/><IT I="35,9" T="0,0788"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 301
228 | NSX | MA2,5 | 2,5 | 1 | *In |  | 6-14 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,66" T="135"/><IT I="3,63" T="66,1"/><IT I="5,02" T="36,8"/><IT I="6,85" T="20,5"/><IT I="12,31" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0231"/><IT I="50,9" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,66" T="135"/><IT I="3,63" T="66,1"/><IT I="5,02" T="36,8"/><IT I="6,85" T="20,5"/><IT I="12,31" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0231"/><IT I="50,9" T="0,00765"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 318
229 | NSX | MA150 | 150 | 1 | *In |  | 9-14 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,98" T="267"/><IT I="3,57" T="72,9"/><IT I="5,27" T="35,7"/><IT I="8,06" T="16,89"/><IT I="14,49" T="4,76"/><IT I="24,4" T="0,0216"/><IT I="50,9" T="0,00816"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,08" T="251"/><IT I="3,68" T="75,3"/><IT I="5,45" T="35,7"/><IT I="8,19" T="16,89"/><IT I="14,73" T="4,76"/><IT I="24,4" T="0,0231"/><IT I="50,9" T="0,00871"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 319
230 | NSX | MA220 | 220 | 1 | *In |  | 9-14 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="159"/><IT I="3,34" T="61,9"/><IT I="5,02" T="27,5"/><IT I="7,93" T="10,72"/><IT I="14,03" T="3,55"/><IT I="24,4" T="0,0216"/><IT I="50,8" T="0,00816"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,12" T="164"/><IT I="3,34" T="68,3"/><IT I="5,02" T="29,3"/><IT I="8,06" T="11,44"/><IT I="14,26" T="3,44"/><IT I="24,4" T="0,0231"/><IT I="50,8" T="0,00871"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 320
231 | NSX | MA6.3 | 6,3 | 1 | *In |  | 6-14 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,66" T="135"/><IT I="3,63" T="66,1"/><IT I="5,02" T="36,8"/><IT I="6,85" T="20,5"/><IT I="12,31" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0231"/><IT I="50,8" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,75" T="144"/><IT I="3,74" T="72,9"/><IT I="4,94" T="40,6"/><IT I="7,07" T="21,9"/><IT I="12,72" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0238"/><IT I="50,8" T="0,00843"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 321
232 | NSX | MA12.5 | 12,5 | 1 | *In |  | 6-14 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,66" T="135"/><IT I="3,63" T="66,1"/><IT I="5,02" T="36,8"/><IT I="6,85" T="20,5"/><IT I="12,31" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0231"/><IT I="50,8" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,75" T="144"/><IT I="3,74" T="72,9"/><IT I="4,94" T="40,6"/><IT I="7,07" T="21,9"/><IT I="12,72" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0238"/><IT I="50,8" T="0,00843"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 322
233 | NSX | MA50 | 50 | 1 | *In |  | 6-14 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,66" T="135"/><IT I="3,63" T="66,1"/><IT I="5,02" T="36,8"/><IT I="6,85" T="20,5"/><IT I="12,31" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0231"/><IT I="50,8" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,75" T="144"/><IT I="3,74" T="72,9"/><IT I="4,94" T="40,6"/><IT I="7,07" T="21,9"/><IT I="12,72" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0238"/><IT I="50,8" T="0,00843"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 323
234 | NSX | MA100 | 100 | 1 | *In |  | 9-14 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,66" T="135"/><IT I="3,63" T="66,1"/><IT I="5,02" T="36,8"/><IT I="6,85" T="20,5"/><IT I="12,31" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0231"/><IT I="50,8" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,75" T="144"/><IT I="3,74" T="72,9"/><IT I="4,94" T="40,6"/><IT I="7,07" T="21,9"/><IT I="12,72" T="6,17"/><IT I="23,6" T="0,0238"/><IT I="50,8" T="0,00843"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 324
235 | Tmax | PR221DS | 160 | 0,4-1 | *In | 3-6 | 1-10 | *Ir | - | 0,1-0,25 | 1-10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="15,77"/><IT I="1,75" T="5,71"/><IT I="2,5" T="2,66"/><IT I="3,73" T="1,2"/><IT I="6,16" T="0,45"/><IT I="6,34" T="0,152"/><IT I="10,32" T="0,0548"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="93,3"/><IT I="1,93" T="30,3"/><IT I="3,48" T="9,15"/><IT I="6,16" T="3,19"/><IT I="12,08" T="0,748"/><IT I="35,4" T="0,131"/><IT I="35,9" T="0,00432"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 325
236 | Tmax | PR222DS | 320 | 0,4-1 | *In | 3-18 | 0,6-10 | *Ir | 10 | 0,05-0,5 | 1,5-12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="27,2"/><IT I="1,18" T="17,58"/><IT I="2,25" T="3,97"/><IT I="3,62" T="1,34"/><IT I="6,05" T="0,419"/><IT I="6,28" T="0,059"/><IT I="10,09" T="0,0191"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="161"/><IT I="1,78" T="60,4"/><IT I="2,58" T="24,4"/><IT I="5,14" T="4,76"/><IT I="11,58" T="0,776"/><IT I="43,5" T="0,0206"/><IT I="66,6" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 326
237 | BA53-43 | МРТ2 для ВА53-43 | 1600 | 0,4-1,1 | *In |  |  | A | - |  |  | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 327
238 | А3700 | А3714Б | 80 | 40;50;63;80 | A | 4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 328
239 | А3700 | А3714Б | 160 | 80;100;125;160 | A | 4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 329
240 | А3700 | А3714БС | 40 | 20;25;32;40 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 330
241 | А3700 | А3794С | 630 | 400;500;630 | A | 4;8;16 | 2;3;5;7;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 20000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="621"/><IT I="1,17" T="6,2"/><IT I="1,91" T="2,61"/><IT I="4,87" T="0,619"/><IT I="10,07" T="0,195"/><IT I="12,72" T="0,0381"/><IT I="52,5" T="0,0381"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,45" T="2752"/><IT I="1,45" T="9,54"/><IT I="2,02" T="5,37"/><IT I="5,27" T="1,27"/><IT I="10,24" T="0,402"/><IT I="16,06" T="0,0401"/><IT I="52,2" T="0,0382"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 331
242 | NSX | TM16D | 16 | 0,7-1 | *In |  | 190 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="3169"/><IT I="1,32" T="271"/><IT I="2,26" T="22,4"/><IT I="4,71" T="3,54"/><IT I="11,92" T="1,14"/><IT I="22,5" T="0,0203"/><IT I="50" T="0,0074"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,28" T="6460"/><IT I="1,86" T="589"/><IT I="2,75" T="124"/><IT I="5,1" T="20,3"/><IT I="12,11" T="4,29"/><IT I="22,5" T="0,0219"/><IT I="50,9" T="0,0079"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 332
243 | NSX | TM16G | 16 | 0,7-1 | *In |  | 63 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="3169"/><IT I="1,32" T="271"/><IT I="2,26" T="22,4"/><IT I="3,45" T="7,56"/><IT I="4,06" T="5,25"/><IT I="22,5" T="0,0203"/><IT I="50" T="0,0074"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,28" T="6460"/><IT I="1,86" T="589"/><IT I="2,75" T="124"/><IT I="3,52" T="52,7"/><IT I="4,14" T="31,1"/><IT I="22,5" T="0,0219"/><IT I="50,9" T="0,0079"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 333
244 | NSX | TM25D | 25 | 0,7-1 | *In |  | 300 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="2293"/><IT I="1,58" T="99,2"/><IT I="3,03" T="7,69"/><IT I="6,41" T="1,57"/><IT I="11,92" T="0,823"/><IT I="24,4" T="0,0186"/><IT I="49,2" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,68" T="692"/><IT I="3,18" T="63"/><IT I="6,96" T="7,44"/><IT I="12,31" T="3,42"/><IT I="24,4" T="0,0203"/><IT I="50" T="0,00765"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 334
245 | NSX | TM25G | 25 | 0,7-1 | *In |  | 80 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="2293"/><IT I="1,16" T="868"/><IT I="1,36" T="246"/><IT I="1,89" T="38,8"/><IT I="2,98" T="7,69"/><IT I="24,4" T="0,0186"/><IT I="50,9" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,48" T="1505"/><IT I="1,8" T="501"/><IT I="2,33" T="183"/><IT I="3,08" T="65,1"/><IT I="24,4" T="0,0209"/><IT I="50,9" T="0,00816"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 335
246 | NSX | TM32D | 63 | 0,7-1 | *In |  | 400 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,32" T="146"/><IT I="2,22" T="13,77"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="12,72" T="0,678"/><IT I="24,4" T="0,0175"/><IT I="49,2" T="0,00716"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,71" T="570"/><IT I="3,13" T="63"/><IT I="6,52" T="7,94"/><IT I="13,14" T="3,31"/><IT I="24" T="0,0193"/><IT I="48,4" T="0,0079"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 336
247 | NSX | TM40D | 40 | 0,7-1 | *In |  | 500 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,32" T="146"/><IT I="2,22" T="13,77"/><IT I="5" T="2,1"/><IT I="11,92" T="0,723"/><IT I="24,4" T="0,0178"/><IT I="51,7" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,71" T="570"/><IT I="3,13" T="63"/><IT I="6,52" T="7,94"/><IT I="12,31" T="3,31"/><IT I="24" T="0,0193"/><IT I="50,9" T="0,00765"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 337
248 | NSX | TM40G | 40 | 0,7-1 | *In |  | 80 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,14" T="534"/><IT I="1,26" T="230"/><IT I="1,5" T="65,1"/><IT I="1,98" T="21"/><IT I="24" T="0,0178"/><IT I="49,2" T="0,0074"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,38" T="2219"/><IT I="1,63" T="788"/><IT I="1,83" T="426"/><IT I="2,05" T="262"/><IT I="24" T="0,0193"/><IT I="49,2" T="0,00816"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 338
249 | NSX | TM50D | 50 | 0,7-1 | *In |  | 500 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1411"/><IT I="1,36" T="183"/><IT I="2,08" T="15,67"/><IT I="4,34" T="2,64"/><IT I="9,48" T="0,823"/><IT I="24" T="0,019"/><IT I="50" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,6" T="692"/><IT I="2,49" T="81,7"/><IT I="5,1" T="9,96"/><IT I="9,8" T="3,65"/><IT I="23,6" T="0,0209"/><IT I="49,2" T="0,0074"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 339
250 | NSX | TM63D | 63 | 0,7-1 | *In |  | 500 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1411"/><IT I="1,36" T="183"/><IT I="2,08" T="15,67"/><IT I="4,34" T="2,64"/><IT I="7,8" T="1,07"/><IT I="24" T="0,0193"/><IT I="49,2" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,6" T="692"/><IT I="2,57" T="76,6"/><IT I="5,1" T="9,96"/><IT I="7,93" T="4,89"/><IT I="23,6" T="0,0209"/><IT I="48,4" T="0,00816"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 340
251 | NSX | TM63G | 63 | 0,7-1 | *In |  | 125 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="2876"/><IT I="1,22" T="517"/><IT I="1,32" T="190"/><IT I="1,6" T="69,5"/><IT I="1,98" T="23,1"/><IT I="24" T="0,0193"/><IT I="48,4" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,38" T="2293"/><IT I="1,55" T="897"/><IT I="1,8" T="374"/><IT I="2,05" T="230"/><IT I="23,6" T="0,0216"/><IT I="47,6" T="0,00765"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 341
252 | NSX | TM80D | 80 | 0,7-1 | *In |  | 640 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="4371"/><IT I="1,32" T="450"/><IT I="2,19" T="43,3"/><IT I="3,87" T="9,41"/><IT I="7,67" T="2,65"/><IT I="25,2" T="0,0167"/><IT I="50" T="0,00671"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,71" T="1013"/><IT I="2,88" T="213"/><IT I="4,78" T="68,3"/><IT I="7,93" T="26,6"/><IT I="25,2" T="0,0184"/><IT I="50" T="0,00716"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 342
253 | NSX | TM100D | 100 | 0,7-1 | *In |  | 800 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="4371"/><IT I="1,32" T="450"/><IT I="2,19" T="43,3"/><IT I="3,87" T="9,41"/><IT I="7,67" T="2,65"/><IT I="22,5" T="0,019"/><IT I="51,7" T="0,0074"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,71" T="1013"/><IT I="2,88" T="213"/><IT I="4,78" T="68,3"/><IT I="7,93" T="26,6"/><IT I="22,5" T="0,0203"/><IT I="51,7" T="0,00843"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 343
254 | NSX | TM125D | 125 | 0,7-1 | *In |  | 1250 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="4096"/><IT I="1,41" T="325"/><IT I="2,26" T="42"/><IT I="4,34" T="7,26"/><IT I="9,64" T="2,04"/><IT I="23,3" T="0,0184"/><IT I="51,7" T="0,00765"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,71" T="1153"/><IT I="2,66" T="295"/><IT I="4,06" T="94,5"/><IT I="9,96" T="17,45"/><IT I="23,6" T="0,0196"/><IT I="51,7" T="0,00843"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 344
255 | NSX | TM160D | 160 | 0,7-1 | *In |  | 1250 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="4096"/><IT I="1,41" T="325"/><IT I="2,26" T="42"/><IT I="4,34" T="7,26"/><IT I="7,93" T="2,92"/><IT I="23,3" T="0,0172"/><IT I="52,5" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,71" T="1153"/><IT I="2,66" T="295"/><IT I="4,06" T="94,5"/><IT I="8,06" T="27,5"/><IT I="23,3" T="0,0178"/><IT I="52,5" T="0,0074"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 345
256 | NSX | TM200D | 200 | 0,7-1 | *In |  | 5-10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="3057"/><IT I="1,43" T="213"/><IT I="3,03" T="19,23"/><IT I="5,1" T="6,17"/><IT I="9,64" T="2,57"/><IT I="24" T="0,0178"/><IT I="53,4" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="6248"/><IT I="1,68" T="1545"/><IT I="2,79" T="347"/><IT I="4,63" T="97,6"/><IT I="10,12" T="23,4"/><IT I="24" T="0,019"/><IT I="52,5" T="0,0074"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 346
257 | NSX | TM250D | 250 | 0,7-1 | *In |  | 5-10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="3057"/><IT I="1,43" T="213"/><IT I="3,03" T="19,23"/><IT I="5,1" T="6,17"/><IT I="9,64" T="2,57"/><IT I="24" T="0,0178"/><IT I="53,4" T="0,00694"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="6248"/><IT I="1,68" T="1545"/><IT I="2,79" T="347"/><IT I="4,63" T="97,6"/><IT I="10,12" T="23,4"/><IT I="24" T="0,019"/><IT I="52,5" T="0,0074"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 347
258 | BA57-35 | BA57-35-25 | 16;20;25 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 320 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,38" T="23,3"/><IT I="5,07" T="2,23"/><IT I="10,25" T="0,476"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,32" T="2,59"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="46,5" T="0,0148"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 348
259 | BA57-35 | BA57-35-50 | 31,5;40;50 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 630 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,38" T="23,3"/><IT I="5,07" T="2,23"/><IT I="10,25" T="0,476"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,32" T="2,59"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="58,6" T="0,00943"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 349
260 | BA61-29 | BA61-29-C | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="147"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="4,31" T="2,13"/><IT I="5,11" T="1,46"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,7" T="0,0104"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="7,08" T="2,87"/><IT I="10,08" T="1,61"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="69,2" T="0,0104"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 350
261 | BA61-29 | BA61-29-D | 6,3;8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="4699"/><IT I="1,45" T="147"/><IT I="2,77" T="6,57"/><IT I="7,1" T="0,695"/><IT I="13,66" T="0,4"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,8" T="0,0056"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5362"/><IT I="1,66" T="382"/><IT I="2,88" T="23"/><IT I="6,38" T="2,78"/><IT I="13,83" T="0,881"/><IT I="24,1" T="0,0116"/><IT I="68,8" T="0,0056"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 351
262 | BA57-35 | BA57-35-63 | 63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 500;800;1250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,38" T="23,3"/><IT I="5,07" T="2,23"/><IT I="10,25" T="0,476"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,32" T="2,59"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="58,6" T="0,00943"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 352
263 | BA57-35 | BA57-35-100 | 100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 500;1000;1250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="6389"/><IT I="1,46" T="416"/><IT I="2,66" T="43,5"/><IT I="5,76" T="6,69"/><IT I="11,17" T="1,23"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="8347"/><IT I="1,6" T="689"/><IT I="3,16" T="72"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,32" T="2,3"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="58,6" T="0,00943"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 353
264 | BA57-35 | BA57-35-160 | 160 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 500;800;1000;1600;2000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3527"/><IT I="1,4" T="392"/><IT I="2,55" T="44,8"/><IT I="4,23" T="15,37"/><IT I="10,61" T="1,92"/><IT I="20,2" T="0,0147"/><IT I="52,2" T="0,0103"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="5507"/><IT I="2,17" T="266"/><IT I="2,98" T="97"/><IT I="6,5" T="15,84"/><IT I="15,08" T="3,92"/><IT I="20,2" T="0,0153"/><IT I="52,4" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 354
265 | BA57-35 | BA57-35-250 | 250 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 500;750;1000;1250;1600;2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3527"/><IT I="1,4" T="392"/><IT I="2,55" T="44,8"/><IT I="4,23" T="15,37"/><IT I="10,61" T="1,92"/><IT I="16,43" T="0,0404"/><IT I="52,8" T="0,037"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="5507"/><IT I="2,17" T="266"/><IT I="2,98" T="97"/><IT I="6,5" T="15,84"/><IT I="15,08" T="3,92"/><IT I="16,43" T="0,0393"/><IT I="52,4" T="0,0381"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 355
266 | BA51-39 | BA51-39 | 400;500;630 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5000"/><IT I="1,5" T="350"/><IT I="2" T="70"/><IT I="4" T="5,2"/><IT I="8" T="1,5"/><IT I="8" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="10000"/><IT I="1,45" T="2638"/><IT I="2" T="350"/><IT I="4" T="30"/><IT I="12" T="3"/><IT I="12" T="0,0135"/><IT I="50" T="0,0135"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 356
267 | BA53-41 | BA53-41-630 | 252;315;378;441;504;567;630;693 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 6300-7560 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="103"/><IT I="1,84" T="49,9"/><IT I="2,89" T="25,5"/><IT I="5,09" T="10,94"/><IT I="9,97" T="4,06"/><IT I="30,1" T="0,0404"/><IT I="135" T="0,0149"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="391"/><IT I="1,87" T="127"/><IT I="2,93" T="54,4"/><IT I="5,01" T="25,5"/><IT I="10,1" T="11,74"/><IT I="29,7" T="0,0416"/><IT I="136" T="0,0145"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 357
268 | BA53-41 | BA53-41-400 | 160;200;240;280;320;360;400;440 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 4000-4800 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="74,9"/><IT I="1,9" T="35"/><IT I="2,91" T="14,7"/><IT I="4,51" T="6"/><IT I="6,86" T="2,88"/><IT I="11,55" T="0,0201"/><IT I="44,1" T="0,00849"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,22" T="118"/><IT I="1,76" T="58,7"/><IT I="2,81" T="23,3"/><IT I="4,39" T="9,27"/><IT I="6,96" T="4,14"/><IT I="11,62" T="0,0201"/><IT I="44,3" T="0,00938"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 358
269 | BA53-41 | BA53-41-1000 | 400;500;600;700;800;900;1000 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 7000-8400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="69,1"/><IT I="1,44" T="54,1"/><IT I="2,54" T="19,28"/><IT I="4,7" T="5,53"/><IT I="7,05" T="2,66"/><IT I="9,95" T="0,0185"/><IT I="47,1" T="0,0113"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="114"/><IT I="1,72" T="62"/><IT I="3,15" T="17,3"/><IT I="4,57" T="7,87"/><IT I="7,18" T="3,43"/><IT I="9,82" T="0,0195"/><IT I="47" T="0,012"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 359
270 | BA55-41 | BA55-41-1000 | 400;500;600;700;800;900;1000 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 22000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,24" T="110"/><IT I="1,7" T="62,7"/><IT I="3,15" T="17,3"/><IT I="4,62" T="8,86"/><IT I="9,97" T="4,1"/><IT I="26,8" T="0,0391"/><IT I="54,5" T="0,0112"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="430"/><IT I="1,76" T="123"/><IT I="3,22" T="35,2"/><IT I="4,67" T="20,4"/><IT I="10,16" T="10,35"/><IT I="26,5" T="0,0437"/><IT I="54,7" T="0,0112"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 360
271 | BA56-41 | BA56-41-1000 | 1000 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 22000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="19,93" T="8103"/><IT I="20,3" T="4019"/><IT I="20,3" T="490"/><IT I="20,3" T="42,1"/><IT I="20,3" T="5,62"/><IT I="50,6" T="0,0435"/><IT I="99,6" T="0,0194"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="21,8" T="8103"/><IT I="22,2" T="4333"/><IT I="22,2" T="479"/><IT I="22,2" T="40,9"/><IT I="22,2" T="5,38"/><IT I="50,7" T="0,0428"/><IT I="100" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 361
272 | BA53-41 | BA53-41-250 | 100;125;150;175;200;225;250;275 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2500-3000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="110"/><IT I="1,79" T="47"/><IT I="2,87" T="14,72"/><IT I="4,47" T="7,31"/><IT I="9,86" T="3,85"/><IT I="32,6" T="0,0392"/><IT I="78,6" T="0,0184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="403"/><IT I="1,89" T="127"/><IT I="2,76" T="52,9"/><IT I="4,42" T="21,8"/><IT I="10,03" T="9,12"/><IT I="32,4" T="0,0392"/><IT I="79,2" T="0,0199"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 362
273 | BA55-41 | BA55-41-400 | 160;200;240;280;320;360;400;440 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 22000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,27" T="103"/><IT I="2,29" T="36,2"/><IT I="3,49" T="16,94"/><IT I="6,17" T="7,71"/><IT I="10,02" T="4,06"/><IT I="33,9" T="0,0404"/><IT I="62,5" T="0,0213"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,28" T="416"/><IT I="2,08" T="116"/><IT I="3,29" T="51,3"/><IT I="5,59" T="22,7"/><IT I="10,16" T="8,84"/><IT I="34,1" T="0,0392"/><IT I="62,5" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 363
274 | BA56-41 | BA56-41-630 | 630 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 22000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="19,93" T="8103"/><IT I="20,3" T="4019"/><IT I="20,3" T="490"/><IT I="20,3" T="42,1"/><IT I="20,3" T="5,62"/><IT I="50,6" T="0,0435"/><IT I="99,6" T="0,0194"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="21,8" T="8103"/><IT I="22,2" T="4333"/><IT I="22,2" T="479"/><IT I="22,2" T="40,9"/><IT I="22,2" T="5,38"/><IT I="50,7" T="0,0428"/><IT I="100" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 364
275 | AE20M | AE2049M | 16;20;25;31;5;40;50;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1118"/><IT I="1,43" T="108"/><IT I="2,97" T="9,16"/><IT I="8,41" T="0,804"/><IT I="12,93" T="0,261"/><IT I="13,31" T="0,246"/><IT I="48,4" T="0,0179"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="1190"/><IT I="1,64" T="130"/><IT I="3,15" T="13,74"/><IT I="8,59" T="1,28"/><IT I="13,79" T="0,431"/><IT I="13,79" T="0,417"/><IT I="50,3" T="0,0282"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 365
276 | BA57-35 | BA57-35-80 | 80 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;800;1000;1250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2700"/><IT I="1,34" T="338"/><IT I="2,38" T="23,3"/><IT I="5,07" T="2,23"/><IT I="10,25" T="0,476"/><IT I="24,1" T="0,032"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,43" T="3227"/><IT I="1,9" T="527"/><IT I="3,22" T="81,1"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,32" T="2,59"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="53,9" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 366
277 | BA57-35 | BA57-35-125 | 125 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;1000;1250;1600 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="6389"/><IT I="1,46" T="416"/><IT I="2,66" T="43,5"/><IT I="5,76" T="6,69"/><IT I="11,17" T="1,23"/><IT I="23,5" T="0,031"/><IT I="58,6" T="0,0127"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="8103"/><IT I="1,6" T="689"/><IT I="3,16" T="72"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,37" T="2,27"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="58,2" T="0,0141"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 367
278 | BA57-35 | BA57-35-200 | 200 | 1 | *In |  |  | ? | - |  | 500;750;1000;1250;1600;2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3527"/><IT I="1,4" T="392"/><IT I="2,55" T="44,8"/><IT I="4,23" T="15,37"/><IT I="10,61" T="1,92"/><IT I="16,43" T="0,0404"/><IT I="52,8" T="0,037"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="5507"/><IT I="2,17" T="266"/><IT I="2,98" T="97"/><IT I="6,5" T="15,84"/><IT I="15,08" T="3,92"/><IT I="16,4" T="0,0453"/><IT I="53,3" T="0,0425"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 368
279 | BA55-41 | BA55-41-250 | 100;125;150;175;200;225;250;275 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 22000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="110"/><IT I="1,79" T="47"/><IT I="2,87" T="14,72"/><IT I="4,47" T="7,31"/><IT I="9,86" T="3,85"/><IT I="32,6" T="0,0392"/><IT I="78,6" T="0,0184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="416"/><IT I="1,89" T="127"/><IT I="2,76" T="52,9"/><IT I="4,42" T="21,8"/><IT I="10,03" T="9,12"/><IT I="32,4" T="0,0392"/><IT I="79,5" T="0,0195"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 369
280 | BA55-41 | BA55-41-630 | 252;315;378;441;504;567;630;693 | 0,8-1 | *In | 4;8;12;16 | 2;3;5;7;10 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 22000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,24" T="110"/><IT I="1,7" T="62,7"/><IT I="3,15" T="17,3"/><IT I="4,62" T="8,86"/><IT I="9,97" T="4,1"/><IT I="26,1" T="0,0387"/><IT I="54,5" T="0,0112"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="459"/><IT I="1,76" T="123"/><IT I="3,22" T="35,2"/><IT I="4,67" T="20,4"/><IT I="10,03" T="11,02"/><IT I="26,5" T="0,0437"/><IT I="54,7" T="0,0112"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 370
281 | BA57-31 | BA57-31-40 | 16;20;25;31,5;40 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 400 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="6389"/><IT I="1,46" T="416"/><IT I="2,66" T="43,5"/><IT I="5,76" T="6,69"/><IT I="11,24" T="1,21"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="8103"/><IT I="1,6" T="689"/><IT I="3,16" T="72"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,46" T="2,2"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="52,3" T="0,0106"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 371
282 | BA57-31 | BA57-31-63 | 50;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 800 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="6389"/><IT I="1,46" T="416"/><IT I="2,66" T="43,5"/><IT I="5,76" T="6,69"/><IT I="11,17" T="1,29"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="8103"/><IT I="1,6" T="689"/><IT I="3,16" T="72"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,37" T="2,35"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="55" T="0,0109"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 372
283 | BA57-31 | BA57-31-100 | 80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 1200 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="6389"/><IT I="1,46" T="416"/><IT I="2,66" T="43,5"/><IT I="5,76" T="6,69"/><IT I="11,17" T="1,23"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="45,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="8103"/><IT I="1,6" T="689"/><IT I="3,16" T="72"/><IT I="6,73" T="12,12"/><IT I="14,46" T="2,27"/><IT I="23,8" T="0,0338"/><IT I="55,7" T="0,0106"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 373
284 | BA69-29 | BA69-29-C | 2;4;6;10;16;20;25;32;40;63 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 5-10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="970"/><IT I="1,65" T="78,2"/><IT I="2,74" T="12,46"/><IT I="4,9" T="4,13"/><IT I="9,99" T="1,87"/><IT I="23,1" T="0,109"/><IT I="50,9" T="0,00254"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1068"/><IT I="1,77" T="102"/><IT I="2,83" T="18,06"/><IT I="4,93" T="6,07"/><IT I="10,16" T="2,75"/><IT I="23,3" T="0,113"/><IT I="51,1" T="0,00275"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 374
285 | DMX | S2-160 | 12,5;16;20;25;32;40;50;63;80;100;125;160 | 0,7-1 | *In |  |  | A | - |  | 5;10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="5267"/><IT I="1,47" T="1630"/><IT I="1,98" T="344"/><IT I="4,18" T="51,9"/><IT I="5,09" T="35,4"/><IT I="5,09" T="0,0193"/><IT I="44,2" T="0,0148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,12" T="1253"/><IT I="1,31" T="145"/><IT I="2,1" T="15,68"/><IT I="3,16" T="5,34"/><IT I="5,03" T="2,1"/><IT I="5,03" T="0,0193"/><IT I="43,7" T="0,0148"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 375
286 | DMX | DMX-N - LSI | 1600;2500;4000 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="170"/><IT I="1,5" T="77,7"/><IT I="2,39" T="29,3"/><IT I="5,15" T="5,97"/><IT I="10,02" T="1,4"/><IT I="15,05" T="0,285"/><IT I="14,88" T="0,0297"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="297"/><IT I="1,57" T="125"/><IT I="2,53" T="43,3"/><IT I="5,09" T="10,42"/><IT I="10,13" T="2,51"/><IT I="15,05" T="0,301"/><IT I="15,22" T="0,0306"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 376
287 | DMX | DMX-N - LSIg | 1600;2500;4000 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="170"/><IT I="1,5" T="77,7"/><IT I="2,39" T="29,3"/><IT I="5,15" T="5,97"/><IT I="10,02" T="1,4"/><IT I="15,05" T="0,285"/><IT I="14,88" T="0,0297"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="297"/><IT I="1,57" T="125"/><IT I="2,53" T="43,3"/><IT I="5,09" T="10,42"/><IT I="10,13" T="2,51"/><IT I="15,05" T="0,301"/><IT I="15,22" T="0,0306"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 377
288 | DMX | DMX-H - LSI | 1600;2500;4000 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="170"/><IT I="1,5" T="77,7"/><IT I="2,39" T="29,3"/><IT I="5,15" T="5,97"/><IT I="10,02" T="1,4"/><IT I="15,05" T="0,285"/><IT I="14,88" T="0,0297"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="297"/><IT I="1,57" T="125"/><IT I="2,53" T="43,3"/><IT I="5,09" T="10,42"/><IT I="10,13" T="2,51"/><IT I="15,05" T="0,301"/><IT I="15,22" T="0,0306"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 378
289 | DMX | DMX-H - LSIg | 1600;2500;4000 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="170"/><IT I="1,5" T="77,7"/><IT I="2,39" T="29,3"/><IT I="5,15" T="5,97"/><IT I="10,02" T="1,4"/><IT I="15,05" T="0,285"/><IT I="14,88" T="0,0297"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="297"/><IT I="1,57" T="125"/><IT I="2,53" T="43,3"/><IT I="5,09" T="10,42"/><IT I="10,13" T="2,51"/><IT I="15,05" T="0,301"/><IT I="15,22" T="0,0306"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 379
290 | DMX | DMX-L - LSI | 1600;2500;4000 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="170"/><IT I="1,5" T="77,7"/><IT I="2,39" T="29,3"/><IT I="5,15" T="5,97"/><IT I="10,02" T="1,4"/><IT I="15,05" T="0,285"/><IT I="14,88" T="0,0297"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="297"/><IT I="1,57" T="125"/><IT I="2,53" T="43,3"/><IT I="5,09" T="10,42"/><IT I="10,13" T="2,51"/><IT I="15,05" T="0,301"/><IT I="15,22" T="0,0306"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 380
291 | DMX | DMX-L - LSIg | 1600;2500;4000 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="170"/><IT I="1,5" T="77,7"/><IT I="2,39" T="29,3"/><IT I="5,15" T="5,97"/><IT I="10,02" T="1,4"/><IT I="15,05" T="0,285"/><IT I="14,88" T="0,0297"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="297"/><IT I="1,57" T="125"/><IT I="2,53" T="43,3"/><IT I="5,09" T="10,42"/><IT I="10,13" T="2,51"/><IT I="15,05" T="0,301"/><IT I="15,22" T="0,0306"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 381
292 | DPX | DPX 125 | 16;25;40;63;100;125 | 0,7-1 | *In |  | 16;25;40;63;100;125 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="949"/><IT I="1,32" T="125"/><IT I="2,28" T="17,06"/><IT I="5,05" T="3,49"/><IT I="10,08" T="0,935"/><IT I="14,35" T="0,0124"/><IT I="87,7" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="918"/><IT I="1,63" T="254"/><IT I="2,68" T="48,6"/><IT I="5,35" T="9,29"/><IT I="10,08" T="3,05"/><IT I="14,35" T="0,0133"/><IT I="89" T="0,0105"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 382
293 | DPX | DPX 160 | 25;40;63;100;160 | 0,64-1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="949"/><IT I="1,32" T="125"/><IT I="2,28" T="17,06"/><IT I="5,05" T="3,49"/><IT I="10,08" T="0,935"/><IT I="14,35" T="0,0124"/><IT I="87,7" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="918"/><IT I="1,63" T="254"/><IT I="2,68" T="48,6"/><IT I="5,35" T="9,29"/><IT I="10,08" T="3,05"/><IT I="14,35" T="0,0133"/><IT I="89" T="0,0105"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 383
294 | DPX | DPX 250 ER - М/Т | 100;160;200;250 | 0,64-1 | *In |  | 10 | *In | - | 0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="949"/><IT I="1,32" T="125"/><IT I="2,28" T="17,06"/><IT I="5,05" T="3,49"/><IT I="10,08" T="0,935"/><IT I="14,35" T="0,0124"/><IT I="87,7" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="918"/><IT I="1,63" T="254"/><IT I="2,68" T="48,6"/><IT I="5,35" T="9,29"/><IT I="10,08" T="3,05"/><IT I="14,35" T="0,0133"/><IT I="89" T="0,0105"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 384
295 | DPX | DPX 250 - Электр | 40;100;160;250 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 3000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="159"/><IT I="1,86" T="41"/><IT I="3,27" T="12,84"/><IT I="5,91" T="3,3"/><IT I="10,21" T="0,967"/><IT I="29,6" T="0,274"/><IT I="31" T="0,00997"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="271"/><IT I="1,89" T="72"/><IT I="3,22" T="24,1"/><IT I="5,99" T="5,99"/><IT I="10,36" T="1,82"/><IT I="30,1" T="0,293"/><IT I="31,9" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 385
296 | DPX | DPX 250 - М/Т | 25;40;63;100;160;250 | 0,64-1 | *In |  | 3,5-10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3 | 3000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="949"/><IT I="1,32" T="125"/><IT I="2,28" T="17,06"/><IT I="5,05" T="3,49"/><IT I="10,08" T="0,935"/><IT I="14,35" T="0,0124"/><IT I="87,7" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="918"/><IT I="1,63" T="254"/><IT I="2,68" T="48,6"/><IT I="5,35" T="9,29"/><IT I="10,08" T="3,05"/><IT I="14,35" T="0,0133"/><IT I="89" T="0,0105"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 386
297 | DPX | DPX 630 S1 | 160;250;400;630 | 0,4-1 | *In | 5 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,05 | 5000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="159"/><IT I="1,86" T="41"/><IT I="3,27" T="12,84"/><IT I="5,99" T="3,89"/><IT I="10,36" T="1,26"/><IT I="28,8" T="0,0506"/><IT I="31" T="0,00997"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="271"/><IT I="1,89" T="72"/><IT I="3,22" T="24,1"/><IT I="6,36" T="6,19"/><IT I="10,52" T="2,14"/><IT I="29,6" T="0,0506"/><IT I="31,9" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 387
298 | DPX | DPX 630 S2 | 160;250;400;630 | 0,4-1 | *In | 5;10;20;30 | 1,5-10 | *Ir | - | 0,01;0,1;0,2;0,3 | 5000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="159"/><IT I="1,86" T="41"/><IT I="3,27" T="12,84"/><IT I="5,91" T="3,3"/><IT I="10,21" T="0,967"/><IT I="29,6" T="0,274"/><IT I="31" T="0,00997"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="271"/><IT I="1,89" T="72"/><IT I="3,22" T="24,1"/><IT I="5,99" T="5,99"/><IT I="10,36" T="1,82"/><IT I="30,1" T="0,293"/><IT I="31,9" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 388
299 | DPX | DPX 630 - М/Т | 250;320;400;500;630 | 0,8-1 | *In |  | 5-10 | *In | - | 0,05 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="949"/><IT I="1,32" T="125"/><IT I="2,28" T="17,06"/><IT I="5,05" T="3,49"/><IT I="10,08" T="0,935"/><IT I="14,35" T="0,0124"/><IT I="87,7" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="918"/><IT I="1,63" T="254"/><IT I="2,68" T="48,6"/><IT I="5,35" T="9,29"/><IT I="10,08" T="3,05"/><IT I="14,35" T="0,0133"/><IT I="89" T="0,0105"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 389
300 | DPX | DPX 1250 - М/Т | 500;630;800;1000;1250 | 0,8-1 | *In |  | 5-10 | *In | - | 0,05 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="949"/><IT I="1,32" T="125"/><IT I="2,28" T="17,06"/><IT I="5,05" T="3,49"/><IT I="10,08" T="0,935"/><IT I="14,35" T="0,0124"/><IT I="87,7" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="918"/><IT I="1,63" T="254"/><IT I="2,68" T="48,6"/><IT I="5,35" T="9,29"/><IT I="10,08" T="3,05"/><IT I="14,35" T="0,0133"/><IT I="89" T="0,0105"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 390
301 | DPX | DPX 1600 S1 | 630;800;1250;1600 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,01;0,1;0,2;0,3 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="159"/><IT I="1,86" T="41"/><IT I="3,27" T="12,84"/><IT I="5,99" T="3,89"/><IT I="10,36" T="1,26"/><IT I="28,8" T="0,0506"/><IT I="31" T="0,00997"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="271"/><IT I="1,89" T="72"/><IT I="3,22" T="24,1"/><IT I="6,36" T="6,19"/><IT I="10,52" T="2,14"/><IT I="29,6" T="0,0506"/><IT I="31,9" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 391
302 | DPX | DPX 1600 S2 | 630;800;1250;1600 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0,01;0,1;0,2;0,3 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="159"/><IT I="1,86" T="41"/><IT I="3,27" T="12,84"/><IT I="5,91" T="3,3"/><IT I="10,21" T="0,967"/><IT I="29,6" T="0,274"/><IT I="31" T="0,00997"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="271"/><IT I="1,89" T="72"/><IT I="3,22" T="24,1"/><IT I="5,99" T="5,99"/><IT I="10,36" T="1,82"/><IT I="30,1" T="0,293"/><IT I="31,9" T="0,0103"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 392
303 | S200 | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 393
304 | S200MUC | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  |  | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 394
305 | S200 | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 395
306 | S200 | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 396
307 | S200 | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 397
308 | S200 M | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 398
309 | S200 M | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 399
310 | S200 M | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 400
311 | S200 M | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 401
312 | S200 M | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 402
313 | S200 P | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 403
314 | S200 P | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 404
315 | S200 P | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 405
316 | S200 P | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 406
317 | S200 P | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 407
318 | S280 | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 408
319 | S280 | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 409
320 | S280 | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 410
321 | S280 | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 411
322 | S280 | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 412
323 | S280UC | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 413
324 | S280UC | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 414
325 | S280UC | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 415
326 | S280UC | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00899"/><IT I="48,2" T="0,00426"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 416
327 | S280UC | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00899"/><IT I="48,2" T="0,00426"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 417
328 | S 290 | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 418
329 | S 290 | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 419
330 | S 290 | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 420
331 | S 290 | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 421
332 | S 290 | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 422
333 | S800N | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 423
334 | S800N | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 424
335 | S800N | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 425
336 | S800N | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 426
337 | S800N | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 427
338 | S800S | Характеристика B | 6-63 | 1,45 | *In |  | 5 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="3,66" T="64,6"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="3,02" T="48,6"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 428
339 | S800S | Характеристика C | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 10 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="1,49" T="712"/><IT I="2,5" T="177"/><IT I="4,64" T="34,4"/><IT I="9,71" T="6,44"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,43" T="628"/><IT I="1,73" T="276"/><IT I="2,25" T="114"/><IT I="5" T="15,12"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 429
340 | S800S | Характеристика D | 0,5-63 | 1,45 | *In |  | 20 | *In | - | 0,1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="1569"/><IT I="2,29" T="236"/><IT I="5" T="28,4"/><IT I="9,85" T="6,44"/><IT I="20,3" T="1,77"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="1569"/><IT I="1,6" T="323"/><IT I="3,02" T="50,2"/><IT I="4,92" T="14,19"/><IT I="9,56" T="3,65"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 430
341 | S800S | Характеристика K | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 14 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="2,09" T="15,12"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="3,07" T="19,46"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 431
342 | S800S | Характеристика Z | 0,5-63 | 1,2 | *In |  | 3 | *In | - | 0,2 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,03" T="1257"/><IT I="1,09" T="251"/><IT I="1,25" T="75,7"/><IT I="1,63" T="25,9"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="2600"/><IT I="1,27" T="589"/><IT I="1,45" T="138"/><IT I="2" T="44,2"/><IT I="13,23" T="1,71"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 432
343 | Sentron | ETU15B D (3WL) | 1000;1250;1600;2000 | 0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;1 | *In | 10 |  | A | - |  | 2;3;4;5;6;7;8 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="320"/><IT I="1,72" T="116"/><IT I="2,83" T="39,5"/><IT I="4,65" T="16,3"/><IT I="8,02" T="4,88"/><IT I="33,1" T="0,0184"/><IT I="108" T="0,0184"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="320"/><IT I="1,72" T="116"/><IT I="2,83" T="39,5"/><IT I="4,65" T="16,3"/><IT I="8,02" T="4,88"/><IT I="33,1" T="0,0184"/><IT I="108" T="0,0184"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 433
344 | Sentron | ETU25B D (3WL) | 800;1000;1250;1600;2000;2500;3200;4000 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 10 | 1,25-12 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 20 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="320"/><IT I="1,72" T="116"/><IT I="2,83" T="39,5"/><IT I="4,65" T="16,3"/><IT I="11,4" T="2,76"/><IT I="20,2" T="0,412"/><IT I="20,6" T="0,0162"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="320"/><IT I="1,72" T="116"/><IT I="2,83" T="39,5"/><IT I="4,65" T="16,3"/><IT I="11,4" T="2,76"/><IT I="20,2" T="0,412"/><IT I="20,6" T="0,0162"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 434
345 | Sentron | ETU27B D (3WL) | 4000;5000;6300 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 10 | 1,25-12 | *In | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 20 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="320"/><IT I="1,72" T="116"/><IT I="2,83" T="39,5"/><IT I="4,65" T="16,3"/><IT I="11,4" T="2,76"/><IT I="20,2" T="0,412"/><IT I="20,6" T="0,0162"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="320"/><IT I="1,72" T="116"/><IT I="2,83" T="39,5"/><IT I="4,65" T="16,3"/><IT I="11,4" T="2,76"/><IT I="20,2" T="0,412"/><IT I="20,6" T="0,0162"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 435
346 | 3VT1 | Характеристика L | 40;50;63;80;100;125;160 | 1 | *In |  | 4 | *In | - | 0,01 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="1802"/><IT I="1,27" T="393"/><IT I="1,82" T="85,6"/><IT I="2,61" T="32,7"/><IT I="4" T="10,6"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="48,4" T="0,00995"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="2915"/><IT I="1,58" T="635"/><IT I="2,56" T="156"/><IT I="2,56" T="156"/><IT I="4" T="46,9"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="47,4" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 436
347 | 3VT1 | Характеристика D | 32;40;50;63;80;100;125;160 | 1 | *In |  | 5-10 | *In | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="1802"/><IT I="1,27" T="393"/><IT I="1,82" T="85,6"/><IT I="4,05" T="10,6"/><IT I="10" T="1,82"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="48,4" T="0,00995"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="2915"/><IT I="1,58" T="635"/><IT I="3,82" T="52,9"/><IT I="3,82" T="48,8"/><IT I="10" T="8,37"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="47,4" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 437
348 | 3VT1 | Характеристика D | 16;20;25 | 1 | *In |  | 5-10 | *In | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="1802"/><IT I="1,27" T="393"/><IT I="1,82" T="85,6"/><IT I="4,05" T="10,6"/><IT I="10" T="1,82"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="48,4" T="0,00995"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="2915"/><IT I="1,58" T="635"/><IT I="3,82" T="52,9"/><IT I="3,82" T="48,8"/><IT I="10" T="8,37"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="47,4" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 438
349 | 3VT1 | Характеристика M | 16;20;25 | 1 | *In |  | 10 | *In | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="1802"/><IT I="1,27" T="393"/><IT I="2,1" T="30,2"/><IT I="4,3" T="4,97"/><IT I="10" T="1,13"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="48,4" T="0,00995"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="2915"/><IT I="1,58" T="635"/><IT I="2,41" T="89,1"/><IT I="5,05" T="14,1"/><IT I="10" T="4,23"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="47,4" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 439
350 | 3VT1 | Характеристика M | 32;40;50;63;80;100;125;100 | 1 | *In |  | 10 | *In | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="1802"/><IT I="1,27" T="393"/><IT I="2,27" T="35,4"/><IT I="4,48" T="7,13"/><IT I="10" T="2,23"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="48,4" T="0,00995"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="2915"/><IT I="1,58" T="635"/><IT I="2,72" T="96,6"/><IT I="5,26" T="22,8"/><IT I="10" T="8,71"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="47,4" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 440
351 | 3VT1 | Характеристика N | 32;40;50;63;80;100;125;100 | 1 | *In |  | 5-10 | *In | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10,1" T="1300"/><IT I="10,2" T="145"/><IT I="10,3" T="16"/><IT I="10,4" T="2,1"/><IT I="10,5" T="0,6"/><IT I="10,6" T="0,01"/><IT I="10,7" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10,1" T="5150"/><IT I="10,2" T="712"/><IT I="10,3" T="93"/><IT I="10,4" T="30"/><IT I="10,5" T="1,8"/><IT I="10,6" T="0,02"/><IT I="10,7" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 441
352 | 3VT1 | Характеристика D | 16;20;25 | 1 | *In |  | 10-15 | *In | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="586"/><IT I="1,53" T="96,6"/><IT I="2,74" T="15,9"/><IT I="5,11" T="3,75"/><IT I="15" T="0,527"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="48,4" T="0,00995"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="2915"/><IT I="1,65" T="348"/><IT I="2,79" T="64,7"/><IT I="6,13" T="9,83"/><IT I="15" T="2,23"/><IT I="20,9" T="0,00995"/><IT I="47,4" T="0,00995"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 442
353 | 3VT2 | ETU LP (LI) | 160;200;250 | 1 | *In |  | 4 | *In | - | 0,02 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,76" T="1207"/><IT I="2,85" T="128"/><IT I="4,53" T="15,9"/><IT I="6" T="9,44"/><IT I="20,5" T="0,0213"/><IT I="50,8" T="0,0213"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,76" T="1207"/><IT I="2,85" T="128"/><IT I="4,53" T="15,9"/><IT I="6" T="9,44"/><IT I="20,5" T="0,0213"/><IT I="50,8" T="0,0213"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 443
354 | 3VT2 | ETU DP (LI) | 100;160;250 | 0,4-1 | *In |  | 4;8 | *In | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,56" T="1417"/><IT I="2,37" T="96,6"/><IT I="3,47" T="13"/><IT I="8,06" T="2,62"/><IT I="20,3" T="0,0197"/><IT I="50,8" T="0,0197"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,56" T="1417"/><IT I="2,37" T="96,6"/><IT I="3,47" T="13"/><IT I="8,06" T="2,62"/><IT I="20,3" T="0,0197"/><IT I="50,8" T="0,0197"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 444
355 | 3VT2 | ETU DP (LIN) | 100;160;250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 2;4;7;9 | *Ir | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="43,9"/><IT I="1,82" T="13,9"/><IT I="2,97" T="5,41"/><IT I="5,16" T="1,72"/><IT I="8,27" T="0,667"/><IT I="20,3" T="0,02"/><IT I="50,8" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="43,9"/><IT I="1,82" T="13,9"/><IT I="2,97" T="5,41"/><IT I="5,16" T="1,72"/><IT I="8,27" T="0,667"/><IT I="20,3" T="0,02"/><IT I="50,8" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 445
356 | 3VT2 | ETU MP (LI) T(0) | 100 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 1,25-15 | *In | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="2774"/><IT I="1,56" T="1452"/><IT I="4,38" T="2,98"/><IT I="8,19" T="0,851"/><IT I="15" T="0,243"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="2774"/><IT I="1,56" T="1452"/><IT I="4,38" T="2,98"/><IT I="8,19" T="0,851"/><IT I="15,03" T="0,243"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 446
357 | 3VT2 | ETU MP (LI) T(t) | 100 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 1,25-15 | *In | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="2,11" T="39,7"/><IT I="4,75" T="7,87"/><IT I="8,36" T="2,54"/><IT I="15,3" T="0,724"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="2,11" T="39,7"/><IT I="4,75" T="7,87"/><IT I="8,36" T="2,54"/><IT I="15,33" T="0,724"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 447
358 | 3VT2 | ETU MP (LI) T(0) | 160 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 1,25-15 | *In | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="2774"/><IT I="1,56" T="1452"/><IT I="4,38" T="2,98"/><IT I="8,19" T="0,851"/><IT I="15" T="0,243"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="2774"/><IT I="1,56" T="1452"/><IT I="4,38" T="2,98"/><IT I="8,19" T="0,851"/><IT I="15" T="0,243"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 448
359 | 3VT2 | ETU MP (LI) T(t) | 160 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 1,25-15 | *In | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="2,11" T="39,7"/><IT I="4,75" T="7,87"/><IT I="8,36" T="2,54"/><IT I="15,3" T="0,724"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="2,11" T="39,7"/><IT I="4,75" T="7,87"/><IT I="8,36" T="2,54"/><IT I="15,3" T="0,724"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 449
360 | 3VT2 | ETU MP (LI) T(0) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 1,25-10 | *In | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="2774"/><IT I="1,56" T="1452"/><IT I="4,38" T="2,98"/><IT I="8,19" T="0,851"/><IT I="15" T="0,243"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="2774"/><IT I="1,56" T="1452"/><IT I="4,38" T="2,98"/><IT I="8,19" T="0,851"/><IT I="15" T="0,243"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 450
361 | 3VT2 | ETU MP (LI) T(t) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 1,25-10 | *In | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="2,11" T="39,7"/><IT I="4,75" T="7,87"/><IT I="8,36" T="2,54"/><IT I="15,3" T="0,724"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="2,11" T="39,7"/><IT I="4,75" T="7,87"/><IT I="8,36" T="2,54"/><IT I="15,3" T="0,724"/><IT I="30,5" T="0,0198"/><IT I="126" T="0,0198"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 451
362 | 3VT2 | ETU MP (LSI) T(0 | 100 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,3" T="0,322"/><IT I="24,5" T="0,322"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,3" T="0,322"/><IT I="24,5" T="0,322"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 452
363 | 3VT2 | ETU MP (LSI) T(0 | 160 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,3" T="0,322"/><IT I="15,66" T="0,297"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,3" T="0,322"/><IT I="15,7" T="0,297"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 453
364 | 3VT2 | ETU MP (LSI) T(0 | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="6,39" T="1,22"/><IT I="10" T="0,545"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="6,39" T="1,22"/><IT I="10" T="0,545"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 454
365 | 3VT2 | ETU MP (LSI) T(t | 100 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="17" T="0,568"/><IT I="25" T="0,545"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="17" T="0,568"/><IT I="25" T="0,545"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 455
366 | 3VT2 | ETU MP (LSI) T(t | 160 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="15,7" T="0,641"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="15,7" T="0,641"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 456
367 | 3VT2 | ETU MP (LSI) T(t | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="7,67" T="2,34"/><IT I="9,8" T="1,5"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="7,67" T="2,34"/><IT I="9,8" T="1,5"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 457
368 | 3VT3 | ETU LP | 250;315;400;500;630 | 1 | *In |  | 4 | *In | - | 0,04 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,44" T="1908"/><IT I="2,11" T="184"/><IT I="3,01" T="17,3"/><IT I="3,75" T="10,2"/><IT I="20,3" T="0,04"/><IT I="50" T="0,04"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,44" T="1908"/><IT I="2,11" T="184"/><IT I="3,01" T="17,3"/><IT I="3,75" T="10,2"/><IT I="20,3" T="0,04"/><IT I="50" T="0,04"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 458
369 | 3VT3 | ETU DP | 250;400;630 | 0,4-1 | *In |  | 4;12,5 | *Ir | - | 0,02 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,44" T="1908"/><IT I="3,04" T="15,4"/><IT I="6,31" T="3,47"/><IT I="11,5" T="0,961"/><IT I="20,3" T="0,02"/><IT I="50,8" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2483"/><IT I="1,44" T="1908"/><IT I="3,04" T="15,4"/><IT I="6,31" T="3,47"/><IT I="11,5" T="0,961"/><IT I="20,3" T="0,02"/><IT I="50,8" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 459
370 | 3VT3 | ETU MP T(0) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 320-3750 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="8,09" T="0,816"/><IT I="15,18" T="0,261"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="8,09" T="0,816"/><IT I="15,2" T="0,261"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 463
371 | 3VT3 | ETU MP T(0) | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 500-6000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="8,09" T="0,816"/><IT I="15,2" T="0,261"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="8,09" T="0,816"/><IT I="15,2" T="0,261"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 464
372 | 3VT3 | ETU MP T(0) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 800-7000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="8,09" T="0,816"/><IT I="11" T="0,461"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="8,09" T="0,816"/><IT I="11" T="0,461"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 465
373 | 3VT3 | ETU MP T(t) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 320-3750 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="15,7" T="0,641"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="15,7" T="0,641"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 466
374 | 3VT3 | ETU MP T(t) | 400 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 500-6000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="15,7" T="0,641"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="15,7" T="0,641"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 467
375 | 3VT3 | ETU MP T(t) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 800-7000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="11,4" T="1,13"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="8,16" T="2,34"/><IT I="11,4" T="1,13"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 468
376 | 3VT3 | ETU MPS T(0) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="26,8" T="0,307"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="26,8" T="0,307"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 469
377 | 3VT3 | ETU MPS T(0) | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="16,81" T="0,307"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="16,8" T="0,307"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 470
378 | 3VT3 | ETU MPS T(0) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="7,93" T="0,85"/><IT I="10,12" T="0,543"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2559"/><IT I="1,5" T="1452"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="7,93" T="0,85"/><IT I="10,1" T="0,543"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 471
379 | 3VT3 | ETU MPS T(t) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="16,8" T="0,565"/><IT I="24,7" T="0,565"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="16,8" T="0,565"/><IT I="24,7" T="0,565"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 472
380 | 3VT3 | ETU MPS T(t) | 400 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="10,1" T="1,57"/><IT I="15,5" T="0,665"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="10,1" T="1,57"/><IT I="15,5" T="0,665"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 473
381 | 3VT3 | ETU MPS T(t) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="6,61" T="3,68"/><IT I="9,91" T="1,63"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="145"/><IT I="1,92" T="43"/><IT I="4,25" T="8,53"/><IT I="6,61" T="3,68"/><IT I="9,91" T="1,63"/><IT I="51,1" T="0,0206"/><IT I="73,7" T="0,0206"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 474
382 | 3VT3 | ETU DPN | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 2;4;7;9 | *Ir | - | 0,05 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="47,9"/><IT I="1,73" T="17,3"/><IT I="2,82" T="6,51"/><IT I="5,07" T="2"/><IT I="8,96" T="0,613"/><IT I="29,1" T="0,05"/><IT I="29,1" T="0,0246"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="47,9"/><IT I="1,73" T="17,3"/><IT I="2,82" T="6,51"/><IT I="5,07" T="2"/><IT I="8,96" T="0,613"/><IT I="29,1" T="0,05"/><IT I="29,1" T="0,0246"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 475
383 | 3VT3 | ETU DPN | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 2;4;7;9 | *Ir | - | 0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="47,9"/><IT I="1,73" T="17,3"/><IT I="2,82" T="6,51"/><IT I="5,07" T="2"/><IT I="8,96" T="0,613"/><IT I="18,6" T="0,05"/><IT I="18,6" T="0,0236"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="47,9"/><IT I="1,73" T="17,3"/><IT I="2,82" T="6,51"/><IT I="5,07" T="2"/><IT I="8,96" T="0,613"/><IT I="18,6" T="0,05"/><IT I="18,6" T="0,0246"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 476
384 | 3VT3 | ETU DPN | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 2;4;7;9 | *Ir | - | 0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="47,9"/><IT I="1,73" T="17,3"/><IT I="2,82" T="6,51"/><IT I="5,07" T="2"/><IT I="8,96" T="0,613"/><IT I="11,4" T="0,05"/><IT I="11,4" T="0,0246"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="47,9"/><IT I="1,73" T="17,3"/><IT I="2,82" T="6,51"/><IT I="5,07" T="2"/><IT I="8,96" T="0,613"/><IT I="11,4" T="0,05"/><IT I="11,4" T="0,0246"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 477
385 | 3VT4 | ETU DP | 315 | 0,4-1 | *In |  | 500-5000 | A | - | 0,06 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="16" T="0,639"/><IT I="47" T="0,06"/><IT I="47" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="16" T="0,639"/><IT I="47" T="0,06"/><IT I="47" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 478
386 | 3VT4 | ETU DP | 630 | 0,4-1 | *In |  | 800-10000 | A | - | 0,06 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="16" T="0,639"/><IT I="23,5" T="0,06"/><IT I="23,5" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="16" T="0,639"/><IT I="23,5" T="0,06"/><IT I="23,5" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 479
387 | 3VT4 | ETU DP | 800 | 0,4-1 | *In |  | 1000-12000 | A | - | 0,06 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="14,9" T="0,783"/><IT I="18,5" T="0,06"/><IT I="18,5" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="14,9" T="0,783"/><IT I="18,5" T="0,06"/><IT I="18,5" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 480
388 | 3VT4 | ETU DP | 1000 | 0,4-1 | *In |  | 1250-14000 | A | - | 0,06 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="14" T="0,922"/><IT I="14,9" T="0,06"/><IT I="14,9" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="3445"/><IT I="1,55" T="1796"/><IT I="3,29" T="17,3"/><IT I="7,88" T="2,77"/><IT I="14" T="0,922"/><IT I="14,9" T="0,06"/><IT I="14,9" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 481
389 | 3VT4 | ETU MP T(0) | 315 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 500-5000 | A | - | 0;0,05 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="16,26" T="0,223"/><IT I="50" T="0,065"/><IT I="50" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="16,3" T="0,223"/><IT I="50" T="0,065"/><IT I="50" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 482
390 | 3VT4 | ETU MP T(0) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 800-10000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="16,3" T="0,223"/><IT I="25" T="0,065"/><IT I="25" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="16,3" T="0,223"/><IT I="25" T="0,065"/><IT I="25" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 483
391 | 3VT4 | ETU MP T(0) | 800 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 1000-12000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="15,3" T="0,25"/><IT I="19" T="0,065"/><IT I="19" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="15,3" T="0,25"/><IT I="19" T="0,065"/><IT I="19" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 484
392 | 3VT4 | ETU MP T(0) | 1000 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 1250-14000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,32" T="0,307"/><IT I="14,43" T="0,27"/><IT I="15,31" T="0,065"/><IT I="15,3" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,49" T="1808"/><IT I="4,34" T="2,75"/><IT I="13,4" T="0,307"/><IT I="14,4" T="0,25"/><IT I="15,3" T="0,065"/><IT I="15,3" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 485
393 | 3VT4 | ETU MP T(t) | 315 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 500-5000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="16" T="0,25"/><IT I="48" T="0,07"/><IT I="48" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="16" T="0,25"/><IT I="48" T="0,07"/><IT I="48" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 486
394 | 3VT4 | ETU MP T(t) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 800-10000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="16" T="0,25"/><IT I="24" T="0,0702"/><IT I="24" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="16" T="0,25"/><IT I="24" T="0,07"/><IT I="24" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 487
395 | 3VT4 | ETU MP T(t) | 800 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 1000-12000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="14,43" T="0,33"/><IT I="19" T="0,07"/><IT I="19" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="14,4" T="0,33"/><IT I="19" T="0,07"/><IT I="19" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 488
396 | 3VT4 | ETU MP T(t) | 1000 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 1250-14000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="14" T="0,386"/><IT I="15" T="0,07"/><IT I="15" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="47,9"/><IT I="1,89" T="17,3"/><IT I="3,17" T="6,51"/><IT I="6" T="2"/><IT I="14" T="0,386"/><IT I="15" T="0,07"/><IT I="15" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 489
397 | 3VT5 | ETU DP | 630 | 0,4-1 | *In |  | 800-10000 | A | - | 0,08 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="8,43" T="0,648"/><IT I="16,6" T="0,08"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="8,43" T="0,648"/><IT I="16,6" T="0,08"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 490
398 | 3VT5 | ETU DP | 1000 | 0,4-1 | *In |  | 1250-14000 | A | - | 0,08 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="8,43" T="0,648"/><IT I="11,6" T="0,0768"/><IT I="11,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="8,43" T="0,648"/><IT I="11,6" T="0,0768"/><IT I="11,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 491
399 | 3VT5 | ETU DP | 1250 | 0,4-1 | *In |  | 1500-18000 | A | - | 0,08 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="7,52" T="0,875"/><IT I="9,58" T="0,08"/><IT I="9,58" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="7,52" T="0,875"/><IT I="9,58" T="0,08"/><IT I="9,58" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 492
400 | 3VT5 | ETU DP | 1600 | 0,4-1 | *In |  | 2000-20000 | A | - | 0,08 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="6,87" T="1,11"/><IT I="8,12" T="0,08"/><IT I="8,12" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="2,48" T="14,9"/><IT I="4,69" T="3,11"/><IT I="6,87" T="1,11"/><IT I="8,12" T="0,08"/><IT I="8,12" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 493
401 | 3VT5 | ETU MP T(0) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 800-10000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="8,33" T="0,216"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="8,33" T="0,216"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 494
402 | 3VT5 | ETU MP T(0) | 1000 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 1250-15000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="8,33" T="0,216"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="8,33" T="0,216"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 495
403 | 3VT5 | ETU MP T(0) | 1250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 1500-18000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="8,33" T="0,216"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="8,33" T="0,216"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 496
404 | 3VT5 | ETU MP T(0) | 1600 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;30 | 2000-20000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="6,87" T="0,356"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3063"/><IT I="1,36" T="1749"/><IT I="3,08" T="2,91"/><IT I="4,63" T="1,03"/><IT I="6,87" T="0,356"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 497
405 | 3VT5 | ETU MP T(t) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 800-10000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="8,33" T="0,648"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="8,33" T="0,648"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 498
406 | 3VT5 | ETU MP T(t) | 1000 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 1250-15000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="8,33" T="0,648"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="8,33" T="0,648"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 499
407 | 3VT5 | ETU MP T(t) | 1250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 1500-18000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="7,81" T="0,792"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="7,81" T="0,792"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 500
408 | 3VT5 | ETU MP T(t) | 1600 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;25 | 2000-20000 | A | - | 0,02 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="6,96" T="1,07"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="148"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="3,72" T="5,47"/><IT I="3,77" T="5,47"/><IT I="6,96" T="1,07"/><IT I="11,6" T="0,0202"/><IT I="16,6" T="0,0202"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 501
409 | 3VT5 | ETU UP T(0) | 630 | 0,4-1 | *In |  | 800-10000 | A | - | 0,05;1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="16,3" T="0,0824"/><IT I="16,3" T="0,0194"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="16,3" T="0,0824"/><IT I="16,3" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 502
410 | 3VT5 | ETU UP T(0) | 1000 | 0,4-1 | *In |  | 1250-15000 | A | - | 0,05;1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="11,2" T="0,0824"/><IT I="11,2" T="0,0194"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="11,2" T="0,0824"/><IT I="11,2" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 503
411 | 3VT5 | ETU UP T(0) | 1250 | 0,4-1 | *In |  | 1500-18000 | A | - | 0,05;1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="9,76" T="0,0797"/><IT I="9,76" T="0,0194"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="9,76" T="0,0797"/><IT I="9,76" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 504
412 | 3VT5 | ETU UP T(0) | 1600 | 0,4-1 | *In |  | 2000-20000 | A | - | 0,05;1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="7,98" T="0,0797"/><IT I="7,98" T="0,0194"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="6231"/><IT I="1,44" T="787"/><IT I="2,18" T="55"/><IT I="4,04" T="0,968"/><IT I="5,82" T="0,114"/><IT I="7,98" T="0,0797"/><IT I="7,98" T="0,0194"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 505
413 | LST | Характеристика B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,7" T="42,8"/><IT I="2,1" T="11,9"/><IT I="3" T="3,58"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,18" T="100"/><IT I="3,34" T="20,3"/><IT I="5" T="7,02"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 506
414 | LST | Характеристика C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,83" T="21,1"/><IT I="3,22" T="2,9"/><IT I="6" T="0,677"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,34" T="65,4"/><IT I="4,43" T="8,68"/><IT I="9" T="2,26"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 507
415 | LST | Характеристика D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,83" T="21,1"/><IT I="4,13" T="1,48"/><IT I="12" T="0,3"/><IT I="30,6" T="0,0026"/><IT I="52" T="0,0026"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,86" T="211"/><IT I="3,28" T="20,3"/><IT I="7,67" T="2,9"/><IT I="16" T="1,33"/><IT I="31,1" T="0,00676"/><IT I="51,1" T="0,00676"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 508
416 | BA47-63 | Характеристика B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,19" T="321"/><IT I="1,32" T="58,1"/><IT I="1,57" T="21,7"/><IT I="2,13" T="7,15"/><IT I="3" T="2,45"/><IT I="11,16" T="0,00946"/><IT I="51,5" T="0,00946"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="228"/><IT I="1,71" T="34,8"/><IT I="2,27" T="11,94"/><IT I="3,06" T="4,66"/><IT I="5" T="2,25"/><IT I="10,92" T="0,00988"/><IT I="52,6" T="0,00988"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 509
417 | BA47-63 | Характеристика C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,3" T="365"/><IT I="1,48" T="78,3"/><IT I="1,97" T="16,1"/><IT I="2,91" T="5,77"/><IT I="5" T="2,16"/><IT I="11,2" T="0,00946"/><IT I="51,5" T="0,00946"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="755"/><IT I="2,29" T="68,9"/><IT I="3,95" T="14,2"/><IT I="6,24" T="5,08"/><IT I="10" T="2,79"/><IT I="10,9" T="0,00988"/><IT I="52,6" T="0,00988"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 510
418 | BA47-63 | Характеристика D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,45" T="1317"/><IT I="2,1" T="89,1"/><IT I="3,62" T="16,1"/><IT I="5,72" T="6,29"/><IT I="10" T="2,91"/><IT I="26,3" T="0,00869"/><IT I="54,1" T="0,00869"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,51" T="2610"/><IT I="2,14" T="248"/><IT I="3,32" T="53,3"/><IT I="7,12" T="11,94"/><IT I="14" T="6,02"/><IT I="27,5" T="0,00869"/><IT I="52,6" T="0,00869"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 511
419 | ВА01-01 | Характеристика B |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,7" T="42,8"/><IT I="2,1" T="11,9"/><IT I="3" T="3,58"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,18" T="100"/><IT I="3,34" T="20,3"/><IT I="5" T="7,02"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 512
420 | ВА01-01 | Характеристика C |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,83" T="21,1"/><IT I="3,22" T="2,9"/><IT I="6" T="0,677"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,34" T="65,4"/><IT I="4,43" T="8,68"/><IT I="9" T="2,26"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 513
421 | ВА01-01 | Характеристика D |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,83" T="21,1"/><IT I="4,13" T="1,48"/><IT I="12" T="0,3"/><IT I="30,6" T="0,0026"/><IT I="52" T="0,0026"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,86" T="211"/><IT I="3,28" T="20,3"/><IT I="7,67" T="2,9"/><IT I="16" T="1,33"/><IT I="31,1" T="0,00676"/><IT I="51,1" T="0,00676"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 514
422 | LPN | Характеристика B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,7" T="42,8"/><IT I="2,1" T="11,9"/><IT I="3" T="2,91"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,08" T="71,4"/><IT I="3,13" T="10,1"/><IT I="5" T="2,35"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 515
423 | LPN | Характеристика C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,83" T="21,1"/><IT I="3,08" T="2,43"/><IT I="6" T="0,457"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,19" T="46,6"/><IT I="4,48" T="2,81"/><IT I="9" T="0,808"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 516
424 | LPN | Характеристика D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,9" T="13,91"/><IT I="4,72" T="0,726"/><IT I="12" T="0,181"/><IT I="30,6" T="0,0026"/><IT I="52" T="0,0026"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,93" T="102"/><IT I="3,74" T="4,96"/><IT I="7,24" T="1,19"/><IT I="16" T="0,509"/><IT I="31,1" T="0,00676"/><IT I="51,1" T="0,00676"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 517
425 | C32H | Характеристика C |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="3587"/><IT I="1,3" T="290"/><IT I="1,83" T="21,1"/><IT I="3,08" T="2,43"/><IT I="6" T="0,457"/><IT I="10,4" T="0,00299"/><IT I="52" T="0,00299"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,48" T="5488"/><IT I="1,64" T="712"/><IT I="2,19" T="46,6"/><IT I="4,48" T="2,81"/><IT I="9" T="0,808"/><IT I="10" T="0,00779"/><IT I="50" T="0,00779"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 518
426 | A3700 | А3710 | 16;80;125 | 1 | *In |  | 630;1600 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="2146"/><IT I="1,53" T="99,8"/><IT I="2,97" T="8,76"/><IT I="7,6" T="1,69"/><IT I="20" T="0,829"/><IT I="50,4" T="0,01"/><IT I="99,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="7379"/><IT I="1,8" T="414"/><IT I="3,79" T="30,1"/><IT I="8,58" T="7,83"/><IT I="20" T="3,44"/><IT I="50,4" T="0,01"/><IT I="99,7" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 519
427 | A3700 | А3710 | 20;40;50;63 | 1 | *In |  | 630;1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="2493"/><IT I="1,6" T="112"/><IT I="3,11" T="11,82"/><IT I="12,72" T="1,04"/><IT I="20" T="0,829"/><IT I="50,4" T="0,01"/><IT I="99,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="7379"/><IT I="2,07" T="307"/><IT I="4,03" T="36,3"/><IT I="8,58" T="7,83"/><IT I="20" T="3,07"/><IT I="50,4" T="0,01"/><IT I="99,7" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 520
428 | A3700 | А3710 | 25;32;100;160 | 1 | *In |  | 630;1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="2493"/><IT I="1,62" T="140"/><IT I="3,62" T="16,55"/><IT I="10,61" T="2,04"/><IT I="20" T="0,963"/><IT I="50,4" T="0,01"/><IT I="99,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="7379"/><IT I="1,89" T="499"/><IT I="4,34" T="54,8"/><IT I="9,12" T="10,57"/><IT I="20" T="3,31"/><IT I="50,4" T="0,01"/><IT I="99,7" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 521
429 | NSX | ML 2.2 | 100 | 0,5-1 | *In | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,04 | 1500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="441"/><IT I="1,47" T="88,3"/><IT I="2,94" T="13,52"/><IT I="7,42" T="3,04"/><IT I="11,12" T="1,52"/><IT I="20,6" T="0,0105"/><IT I="50" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="784"/><IT I="1,82" T="103"/><IT I="3,3" T="21,4"/><IT I="6,61" T="5,6"/><IT I="14,84" T="1,58"/><IT I="19,81" T="0,0611"/><IT I="20,6" T="0,0273"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 522
430 | NSX | ML 2.2 | 150 | 0,5-1 | *In | 5;10;20 | 5-13 | *Ir | - | 0,04 | 2250 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="441"/><IT I="1,47" T="88,3"/><IT I="2,94" T="13,5"/><IT I="7,42" T="3,04"/><IT I="11,1" T="1,52"/><IT I="20,6" T="0,0105"/><IT I="50" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,24" T="784"/><IT I="1,82" T="103"/><IT I="3,3" T="21,4"/><IT I="6,61" T="5,6"/><IT I="14,8" T="1,58"/><IT I="19,8" T="0,0611"/><IT I="20,6" T="0,0273"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 523
431 | BC | L | 40 | 40 | A |  | 160 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 524
432 | BC | L | 50 | 50 | A |  | 200 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 525
433 | BC | L | 63 | 63 | A |  | 252 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 526
434 | BC | L | 80 | 80 | A |  | 320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 527
435 | BC | L | 100 | 100 | A |  | 400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 528
436 | BC | L | 125 | 125 | A |  | 500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 529
437 | BC | L | 160 | 160 | A |  | 640 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="5024"/><IT I="1,36" T="1173"/><IT I="1,71" T="323"/><IT I="2,49" T="110"/><IT I="4" T="40,4"/><IT I="19,69" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 530
438 | BC | D | 16 | 12,5-16 | A |  | 160-240 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 531
439 | BC | D | 20 | 16-20 | A |  | 200-300 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 532
440 | BC | D | 25 | 20-25 | A |  | 250-375 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 533
441 | BC | D | 32 | 25-32 | A |  | 160-320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 534
442 | BC | D | 40 | 32-40 | A |  | 200-400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 535
443 | BC | D | 50 | 40-50 | A |  | 250-500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 536
444 | BC | D | 63 | 50-63 | A |  | 315-630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 537
445 | BC | D | 80 | 63-80 | A |  | 400-800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 538
446 | BC | D | 100 | 80-100 | A |  | 500-1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 539
447 | BC | D | 125 | 100-125 | A |  | 625-1250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 540
448 | BC | D | 160 | 125-160 | A |  | 800-1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="2,14" T="2187"/><IT I="2,98" T="263"/><IT I="5,33" T="69,4"/><IT I="9,71" T="18,36"/><IT I="20,9" T="4,47"/><IT I="43,1" T="0,00991"/><IT I="107" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 541
449 | BC | M | 16 | 12,5-16 | A |  | 160 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 542
450 | BC | M | 20 | 16-20 | A |  | 200 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 543
451 | BC | M | 25 | 20-25 | A |  | 250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 544
452 | BC | M | 32 | 25-32 | A |  | 320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 545
453 | BC | M | 40 | 32-40 | A |  | 400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 546
454 | BC | M | 50 | 40-50 | A |  | 500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 547
455 | BC | M | 63 | 50-63 | A |  | 630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 548
456 | BC | M | 80 | 63-80 | A |  | 800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 549
457 | BC | M | 100 | 80-100 | A |  | 1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="5024"/><IT I="1,42" T="490"/><IT I="2,69" T="69,4"/><IT I="6,69" T="11,62"/><IT I="11,94" T="5,06"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 550
458 | BC | N | 32 | 1 | *In |  | 160-320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 551
459 | BC | N | 40 | 1 | *In |  | 200-400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 552
460 | BC | N | 50 | 1 | *In |  | 250-500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 553
461 | BC | N | 63 | 1 | *In |  | 315-630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 554
462 | BC | N | 80 | 1 | *In |  | 400-800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 555
463 | BC | N | 100 | 1 | *In |  | 500-1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 556
464 | BC | N | 125 | 1 | *In |  | 625-1250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 557
465 | BC | N | 160 | 1 | *In |  | 800-1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="3,2"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="5024"/><IT I="10" T="490"/><IT I="10" T="69,4"/><IT I="10" T="11,62"/><IT I="10" T="4,66"/><IT I="25,2" T="0,00991"/><IT I="60" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 558
466 | BC | L | 40 | 40 | A |  | 160 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 559
467 | BC | L | 50 | 50 | A |  | 200 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 560
468 | BC | L | 63 | 63 | A |  | 252 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 561
469 | BC | L | 80 | 80 | A |  | 320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 562
470 | BC | L | 100 | 100 | A |  | 400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 563
471 | BC | L | 125 | 125 | A |  | 500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 564
472 | BC | L | 160 | 160 | A |  | 640 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 565
473 | BC | D | 16 | 12,5-16 | A |  | 160-240 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 566
474 | BC | D | 20 | 16-20 | A |  | 200-300 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 567
475 | BC | D | 25 | 20-25 | A |  | 250-375 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 568
476 | BC | D | 32 | 25-32 | A |  | 160-320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 569
477 | BC | D | 40 | 32-40 | A |  | 200-400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 570
478 | BC | D | 50 | 40-50 | A |  | 250-500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 571
479 | BC | D | 63 | 50-63 | A |  | 315-630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 572
480 | BC | D | 80 | 63-80 | A |  | 400-800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 573
481 | BC | D | 100 | 80-100 | A |  | 500-1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 574
482 | BC | D | 125 | 100-125 | A |  | 625-1250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 575
483 | BC | D | 160 | 125-160 | A |  | 800-1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 576
484 | BC | N | 32 | 1 | *In |  | 160-320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 577
485 | BC | N | 40 | 1 | *In |  | 200-400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 578
486 | BC | N | 50 | 1 | *In |  | 250-500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 579
487 | BC | N | 63 | 1 | *In |  | 315-630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 580
488 | BC | N | 80 | 1 | *In |  | 400-800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 581
489 | BC | N | 100 | 1 | *In |  | 500-1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 582
490 | BC | N | 125 | 1 | *In |  | 625-1250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 583
491 | BC | N | 160 | 1 | *In |  | 800-1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 584
492 | BC | L | 40 | 40 | A |  | 160 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 585
493 | BC | L | 50 | 50 | A |  | 200 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 586
494 | BC | L | 63 | 63 | A |  | 252 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 587
495 | BC | L | 80 | 80 | A |  | 320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 588
496 | BC | L | 100 | 100 | A |  | 400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 589
497 | BC | L | 125 | 125 | A |  | 500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 590
498 | BC | L | 160 | 160 | A |  | 640 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="2280"/><IT I="1,79" T="297"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="2,65" T="96,8"/><IT I="4" T="38,8"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 591
499 | BC | D | 16 | 12,5-16 | A |  | 160-240 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 592
500 | BC | D | 20 | 16-20 | A |  | 200-300 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 593
501 | BC | D | 25 | 20-25 | A |  | 250-375 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 594
502 | BC | D | 32 | 25-32 | A |  | 160-320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 595
503 | BC | D | 40 | 32-40 | A |  | 200-400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 596
504 | BC | D | 50 | 40-50 | A |  | 250-500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 597
505 | BC | D | 63 | 50-63 | A |  | 315-630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 598
506 | BC | D | 80 | 63-80 | A |  | 400-800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 599
507 | BC | D | 100 | 80-100 | A |  | 500-1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 600
508 | BC | D | 125 | 100-125 | A |  | 625-1250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 601
509 | BC | D | 160 | 125-160 | A |  | 800-1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,42" T="285"/><IT I="1,42" T="285"/><IT I="2,99" T="42,2"/><IT I="5,02" T="15,54"/><IT I="9,95" T="4,11"/><IT I="15,68" T="0,00991"/><IT I="50" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 602
510 | BC | N | 32 | 1 | *In |  | 160-320 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 603
511 | BC | N | 40 | 1 | *In |  | 200-400 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 604
512 | BC | N | 50 | 1 | *In |  | 250-500 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 605
513 | BC | N | 63 | 1 | *In |  | 315-630 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 606
514 | BC | N | 80 | 1 | *In |  | 400-800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 607
515 | BC | N | 100 | 1 | *In |  | 500-1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 608
516 | BC | N | 125 | 1 | *In |  | 625-1250 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 609
517 | BC | N | 160 | 1 | *In |  | 800-1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="10" T="3915"/><IT I="10" T="712"/><IT I="10" T="93"/><IT I="10" T="30"/><IT I="10" T="1,45"/><IT I="18,51" T="0,00991"/><IT I="52,1" T="0,00991"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 610
518 | BD | L001 | 160 | 1 | *In |  | 640 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2924"/><IT I="1,54" T="1461"/><IT I="2,14" T="190"/><IT I="3,23" T="16,05"/><IT I="4" T="10"/><IT I="13" T="0,02"/><IT I="13" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2924"/><IT I="1,54" T="1461"/><IT I="2,14" T="190"/><IT I="3,23" T="16,05"/><IT I="4" T="10"/><IT I="13" T="0,02"/><IT I="13" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 615
519 | BD | L001 | 200 | 1 | *In |  | 800 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2924"/><IT I="1,54" T="1461"/><IT I="2,14" T="190"/><IT I="3,23" T="16,05"/><IT I="4" T="10"/><IT I="13" T="0,02"/><IT I="13" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2924"/><IT I="1,54" T="1461"/><IT I="2,14" T="190"/><IT I="3,23" T="16,05"/><IT I="4" T="10"/><IT I="13" T="0,02"/><IT I="13" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 617
520 | BD | L001 | 250 | 1 | *In |  | 1000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2924"/><IT I="1,54" T="1461"/><IT I="2,14" T="190"/><IT I="3,23" T="16,05"/><IT I="4" T="10"/><IT I="13" T="0,02"/><IT I="13" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2924"/><IT I="1,54" T="1461"/><IT I="2,14" T="190"/><IT I="3,23" T="16,05"/><IT I="4" T="10"/><IT I="13" T="0,02"/><IT I="13" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 618
521 | BD | DTV3 | 100;160;250 | 0,4-1 | *In |  | 4;8 | *Ir | - |  | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="3054"/><IT I="1,54" T="1593"/><IT I="2,14" T="199"/><IT I="3,3" T="14,72"/><IT I="8" T="2,49"/><IT I="25,4" T="0,0202"/><IT I="25,4" T="0,00965"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="3054"/><IT I="1,54" T="1593"/><IT I="2,14" T="199"/><IT I="3,3" T="14,72"/><IT I="8" T="2,49"/><IT I="25,4" T="0,0202"/><IT I="25,4" T="0,00965"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 619
522 | BD | MTV8 (M Ii=0ms) | 100 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 125-1500 | A | - | 0;0,05 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,86"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 620
523 | BD | MTV8 (TV Ii=0ms) | 100 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 125-1500 | A | - | 0;0,05 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 621
524 | BD | MTV8 (M Ii=50ms) | 100 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 125-1500 | A | - | 0;0,05 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="24,9" T="0,05"/><IT I="24,9" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="24,9" T="0,05"/><IT I="24,9" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 622
525 | BD | MTV8 (TV Ii=50ms | 100 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 125-1500 | A | - | 0;0,05 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="25" T="0,05"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="25" T="0,05"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 623
526 | BD | MTV8 (M Ii=0ms) | 160 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 200-2400 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 624
527 | BD | MTV8 (TV Ii=0ms) | 160 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 200-2400 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 625
528 | BD | MTV8 (M Ii=50ms) | 160 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 200-2000 | A | - | 0;0,05 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="24,9" T="0,05"/><IT I="24,9" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="24,9" T="0,05"/><IT I="24,9" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 626
529 | BD | MTV8 (TV Ii=50ms | 160 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 200-2000 | A | - | 0;0,05 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="25" T="0,05"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="25" T="0,05"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 627
530 | BD | MTV8 (M Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 350-2500 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 628
531 | BD | MTV8 (TV Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 350-2500 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 629
532 | BD | MTV8 (M Ii=50ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 350-2000 | A | - | 0;0,05 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="24,9" T="0,05"/><IT I="24,9" T="0,0105"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,677"/><IT I="24,9" T="0,05"/><IT I="24,9" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 630
533 | BD | MTV8 (TV Ii=50ms | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 350-2000 | A | - | 0;0,05 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="25" T="0,05"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,239"/><IT I="25" T="0,05"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 631
534 | BD | MTV9 (M Ii=0ms) | 100 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 632
535 | BD | MTV9 (TV Ii=0ms) | 100 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 633
536 | BD | MTV9 (M Ii=tm) | 100 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 634
537 | BD | MTV9 (TV Ii=tm) | 100 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 635
538 | BD | MTV9 (M Ii=0ms) | 160 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 636
539 | BD | MTV9 (TV Ii=0ms) | 160 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 637
540 | BD | MTV9 (M Ii=tm) | 160 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 638
541 | BD | MTV9 (TV Ii=tm) | 160 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 639
542 | BD | MTV9 (M Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 640
543 | BD | MTV9 (TV Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,0101"/><IT I="89,6" T="0,0101"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 641
544 | BD | MTV9 (M Ii=tm) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 642
545 | BD | MTV9 (TV Ii=tm) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 2500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 643
546 | BD | -----4D01 | 100;160;250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 2;4;7;9 | *Ir | - |  |  | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 644
547 | BH | L001 | 250 | 1 | *In |  | 1000 | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 645
548 | BH | L001 | 315 | 1 | *In |  | 1260 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 646
549 | BH | L001 | 400 | 1 | *In |  | 1600 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 647
550 | BH | L001 | 500 | 1 | *In |  | 2000 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 648
551 | BH | L001 | 630 | 1 | *In |  | 2520 | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="3054"/><IT I="1,54" T="1526"/><IT I="2,23" T="140"/><IT I="3,23" T="15,37"/><IT I="4" T="10"/><IT I="14" T="0,04"/><IT I="14" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 649
552 | BH | DTV3 | 250;400;630 | 0,4-1 | *In |  | 4;12,5 | *Ir | - |  | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2681"/><IT I="1,1" T="2681"/><IT I="1,5" T="1526"/><IT I="2,1" T="180"/><IT I="3,3" T="15"/><IT I="17,5" T="0,04"/><IT I="17,5" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2681"/><IT I="1,1" T="2681"/><IT I="1,5" T="1526"/><IT I="2,1" T="180"/><IT I="3,3" T="15"/><IT I="17,5" T="0,04"/><IT I="17,5" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 650
553 | BH | MTV8 (M Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 320-3750 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 651
554 | BH | MTV8 (TV Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 320-3750 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 652
555 | BH | MTV8 (M Ii=50ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 320-3750 | A | - | 0;0,05 | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 653
556 | BH | MTV8 (TV Ii=50ms | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 320-3750 | A | - | 0;0,05 | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 654
557 | BH | MTV8 (M Ii=0ms) | 400 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 500-6000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 655
558 | BH | MTV8 (TV Ii=0ms) | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 500-6000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 656
559 | BH | MTV8 (M Ii=50ms) | 400 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 500-6000 | A | - | 0;0,05 | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 657
560 | BH | MTV8 (TV Ii=50ms | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 500-6000 | A | - | 0;0,05 | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 658
561 | BH | MTV8 (M Ii=0ms) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 800-7000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 659
562 | BH | MTV8 (TV Ii=0ms) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 800-7000 | A | - | 0;0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="50" T="0,015"/><IT I="90" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 660
563 | BH | MTV8 (M Ii=50ms) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 800-7000 | A | - | 0;0,05 | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="15" T="0,7"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 661
564 | BH | MTV8 (TV Ii=50ms | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 800-7000 | A | - | 0;0,05 | 7100 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="15" T="0,23"/><IT I="18" T="0,05"/><IT I="18" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 662
565 | BH | MTV9 (M Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 663
566 | BH | MTV9 (TV Ii=0ms) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 664
567 | BH | MTV9 (M Ii=tm) | 250 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 665
568 | BH | MTV9 (TV Ii=tm) | 250 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 666
569 | BH | MTV9 (M Ii=0ms) | 400 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 667
570 | BH | MTV9 (TV Ii=0ms) | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 668
571 | BH | MTV9 (M Ii=tm) | 400 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 669
572 | BH | MTV9 (TV Ii=tm) | 400 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 670
573 | BH | MTV9 (M Ii=0ms) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 671
574 | BH | MTV9 (TV Ii=0ms) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="50,9" T="0,015"/><IT I="89,6" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 672
575 | BH | MTV9 (M Ii=tm) | 630 | 0,4-1 | *In | 3;8;15;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="134"/><IT I="2" T="36,6"/><IT I="3,68" T="10,87"/><IT I="7,37" T="2,83"/><IT I="9" T="1,84"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 673
576 | BH | MTV9 (TV Ii=tm) | 630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 3;5;7;9 | *Ir | - | 0;0,1;0,2;0,3 | 6500 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="2800"/><IT I="1,51" T="1526"/><IT I="2,44" T="95"/><IT I="4,28" T="3,09"/><IT I="9" T="0,707"/><IT I="25" T="0,1"/><IT I="25" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 674
577 | BH | -----------4D01 | 250;400;630 | 0,4-1 | *In | 1;3;10;20 | 2;4;7;9 | *Ir | - |  |  | A |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 675
578 | S200MUC | Характеристика Z | 0,5-63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="191"/><IT I="1,12" T="44,9"/><IT I="1,49" T="11,2"/><IT I="2,08" T="5,04"/><IT I="3,1" T="2,09"/><IT I="20,9" T="0,0103"/><IT I="49,2" T="0,00466"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="2074"/><IT I="1,25" T="836"/><IT I="1,94" T="220"/><IT I="2,77" T="70,7"/><IT I="4,66" T="18,1"/><IT I="21,2" T="0,00995"/><IT I="47,8" T="0,00466"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 676
579 | S200MUC | Характеристика C | 0,5-63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,39" T="2059"/><IT I="2,4" T="138"/><IT I="4,17" T="28,9"/><IT I="10" T="6,74"/><IT I="15" T="4,44"/><IT I="20" T="0,01"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="1615"/><IT I="1,11" T="90,8"/><IT I="1,49" T="15,5"/><IT I="3" T="2,93"/><IT I="7,5" T="0,812"/><IT I="20" T="0,01"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 677
580 | S200MUC | Характеристика K | 0,5-63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="92,7"/><IT I="1,33" T="18,4"/><IT I="2,27" T="3,88"/><IT I="5,15" T="1,16"/><IT I="14" T="0,433"/><IT I="28,1" T="0,01"/><IT I="46,7" T="0,0099"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="1435"/><IT I="2,11" T="151"/><IT I="5,37" T="14,2"/><IT I="10,6" T="4,75"/><IT I="20" T="3"/><IT I="28,5" T="0,01"/><IT I="50,1" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 679
581 | S200MUC | Характеристика B | 6-63 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,4" T="1707"/><IT I="1,86" T="415"/><IT I="2,65" T="107"/><IT I="4,73" T="20,1"/><IT I="7" T="10"/><IT I="19,7" T="0,01"/><IT I="48,7" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="640"/><IT I="1,14" T="56,7"/><IT I="1,44" T="17,4"/><IT I="2,24" T="4,48"/><IT I="4" T="1,5"/><IT I="19,7" T="0,01"/><IT I="47,3" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 680
582 | S800SUC | Характеристика K |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="92,7"/><IT I="1,33" T="18,4"/><IT I="2,27" T="3,88"/><IT I="5,15" T="1,16"/><IT I="14" T="0,433"/><IT I="28,1" T="0,01"/><IT I="46,7" T="0,0099"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="1435"/><IT I="2,11" T="151"/><IT I="5,37" T="14,2"/><IT I="10,6" T="4,75"/><IT I="18" T="3"/><IT I="28,5" T="0,01"/><IT I="50,1" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 681
583 | S200MUC | Характеристика K | 0,5-63 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="92,7"/><IT I="1,33" T="18,4"/><IT I="2,27" T="3,88"/><IT I="5,15" T="1,16"/><IT I="14" T="0,433"/><IT I="28,1" T="0,01"/><IT I="46,7" T="0,0099"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="1435"/><IT I="2,11" T="151"/><IT I="5,37" T="14,2"/><IT I="10,6" T="4,75"/><IT I="18" T="3"/><IT I="28,5" T="0,01"/><IT I="50,1" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 682
584 | S800SUC | Характеристика B |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="92,7"/><IT I="1,33" T="18,4"/><IT I="2,27" T="3,88"/><IT I="5,15" T="1,16"/><IT I="14" T="0,433"/><IT I="28,1" T="0,01"/><IT I="46,7" T="0,0099"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="1435"/><IT I="2,11" T="151"/><IT I="5,37" T="14,2"/><IT I="10,6" T="4,75"/><IT I="18" T="3"/><IT I="28,5" T="0,01"/><IT I="50,1" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 683
585 | NZM | NZM1(-4)-A(F) |  | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="4247"/><IT I="1,34" T="181"/><IT I="2,09" T="27,3"/><IT I="3,84" T="7,05"/><IT I="6" T="2,86"/><IT I="15,11" T="0,0117"/><IT I="89,5" T="0,00505"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,28" T="7078"/><IT I="1,67" T="534"/><IT I="2,83" T="73,5"/><IT I="6,16" T="13,25"/><IT I="10" T="4,49"/><IT I="15,11" T="0,0559"/><IT I="90,7" T="0,0227"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 684
586 | NZM | NZM1-M |  | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="1356"/><IT I="1,25" T="138"/><IT I="1,98" T="29,8"/><IT I="3,94" T="7,72"/><IT I="8" T="1,82"/><IT I="17,69" T="0,00792"/><IT I="68,8" T="0,00475"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,4" T="712"/><IT I="1,93" T="105"/><IT I="3,5" T="30"/><IT I="13,96" T="2,62"/><IT I="17,93" T="0,0264"/><IT I="67" T="0,0149"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 685
587 | NZM | NZM2(-4)-A(F) |  | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="1529"/><IT I="1,25" T="156"/><IT I="1,79" T="37,9"/><IT I="3,11" T="11,41"/><IT I="6" T="2,95"/><IT I="14,91" T="0,0114"/><IT I="59,5" T="0,00623"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="3051"/><IT I="1,79" T="361"/><IT I="2,42" T="122"/><IT I="4,49" T="29,8"/><IT I="10" T="4,49"/><IT I="17,01" T="0,0559"/><IT I="57,9" T="0,0256"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 686
588 | NZM | NZM2-M |  | 0,8-1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="1777"/><IT I="1,25" T="147"/><IT I="2,01" T="29"/><IT I="4,21" T="6,07"/><IT I="8" T="1,57"/><IT I="19,92" T="0,00978"/><IT I="87,2" T="0,0049"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,47" T="813"/><IT I="2,36" T="134"/><IT I="5,13" T="21,4"/><IT I="13,96" T="2,25"/><IT I="19,92" T="0,0466"/><IT I="88,3" T="0,0207"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 687
589 | NZM | NZM2(-4)-VE(F) |  | 0,5-1 | *In | 2;4;6;8;10;14;17;20 | 2-12 | *Ir | - | 0,02;0,06;0,1;0,2;0,3;0,5;0,75;1 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="10" T="0,697"/><IT I="12" T="0,03"/><IT I="12" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="10" T="0,697"/><IT I="12" T="0,03"/><IT I="12" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 688
590 | NZM | NZM2-ME |  | 0,5-1 | *In | 2;4;6;8;10;14;17;20 | 2-12 | *Ir | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="14" T="0,36"/><IT I="15" T="0,0316"/><IT I="15" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="14" T="0,36"/><IT I="15" T="0,0316"/><IT I="15" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 689
591 | NZM | NZM3(-4)-AE(F) |  | 0,5-1 | *In |  | 2-11 | *Ir | - | 0,01 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="838"/><IT I="1,3" T="276"/><IT I="2,04" T="78"/><IT I="5,06" T="11,1"/><IT I="11,2" T="2,25"/><IT I="15,7" T="0,01"/><IT I="30,4" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,13" T="838"/><IT I="1,3" T="276"/><IT I="2,04" T="78"/><IT I="5,06" T="11,07"/><IT I="11,16" T="2,25"/><IT I="15,71" T="0,01"/><IT I="30,4" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 690
592 | NZM | NZM3(-4)-VE(F) |  | 0,5-1 | *In | 2;4;6;8;10;14;17;20 | 2-11 | *Ir | - | 0,02;0,06;0,1;0,2;0,3;0,5;0,75;1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="10" T="0,697"/><IT I="21,3" T="0,01"/><IT I="33,3" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="10" T="0,697"/><IT I="21,3" T="0,01"/><IT I="33,3" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 691
593 | NZM | NZM3-ME |  | 0,5-1 | *In | 2;4;6;8;10;14;17;20 | 2-14 | *Ir | - | 0,03 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="14" T="0,349"/><IT I="15" T="0,0316"/><IT I="15" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="330"/><IT I="1,3" T="65,2"/><IT I="2,26" T="15,4"/><IT I="5" T="3,13"/><IT I="13,96" T="0,349"/><IT I="15" T="0,0316"/><IT I="15" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 692
594 | NZM | NZM4(-4)-AE(F) |  | 0,5-1 | *In |  | 2-12 | *In | - | 0,03 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="721"/><IT I="1,61" T="126"/><IT I="3,15" T="31,7"/><IT I="6,16" T="7,72"/><IT I="12" T="1,82"/><IT I="12" T="0,0335"/><IT I="51,5" T="0,0335"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="721"/><IT I="1,61" T="126"/><IT I="3,15" T="31,7"/><IT I="6,16" T="7,72"/><IT I="12" T="1,82"/><IT I="12" T="0,0335"/><IT I="51,5" T="0,0335"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 693
595 | NZM | NZM4(-4)-VE(F) |  | 0,5-1 | *In | 2;4;6;8;10;14;17;20 | 2-12 | *In | - | 0,02;0,06;0,1;0,2;0,3;0,5;0,75;1 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="187"/><IT I="1,41" T="45,4"/><IT I="2,58" T="11,4"/><IT I="4,61" T="3,23"/><IT I="10" T="0,697"/><IT I="12" T="0,0335"/><IT I="51,5" T="0,0335"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="187"/><IT I="1,41" T="45,4"/><IT I="2,58" T="11,41"/><IT I="4,61" T="3,23"/><IT I="10" T="0,697"/><IT I="12" T="0,0335"/><IT I="51,5" T="0,0335"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 694
596 | NZM | NZM4-ME |  | 0,5-1 | *In | 2;4;6;8;10;14;17;20 | 2-14 | *Ir | - | 0,05 |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="187"/><IT I="1,41" T="45,4"/><IT I="2,58" T="11,4"/><IT I="4,61" T="3,23"/><IT I="13,96" T="0,36"/><IT I="15" T="0,0576"/><IT I="15" T="0,0325"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="187"/><IT I="1,41" T="45,4"/><IT I="2,58" T="11,4"/><IT I="4,61" T="3,23"/><IT I="14" T="0,36"/><IT I="15" T="0,0576"/><IT I="15" T="0,0335"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 695
597 | GG | GT- E |  | 0,4-1 | *In | 1-22 | 1,5-12 | *Ir | 2 | 0,05-1 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="15,91"/><IT I="1,59" T="3,59"/><IT I="3,27" T="0,808"/><IT I="6,57" T="0,206"/><IT I="12,78" T="0,06"/><IT I="14" T="0,06"/><IT I="14" T="0,06"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="23,6"/><IT I="1,76" T="5,32"/><IT I="3,82" T="0,941"/><IT I="7,38" T="0,279"/><IT I="14" T="0,08"/><IT I="17" T="0,06"/><IT I="17" T="0,06"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 696
598 | GG | GT- S |  | 0,4-1 | *In | 1-22 | 1,5-12 | *Ir | 2 | 0,09-1 | 2-15 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="15,91"/><IT I="1,59" T="3,59"/><IT I="3,27" T="0,808"/><IT I="6,57" T="0,206"/><IT I="12,78" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="23,6"/><IT I="1,76" T="5,32"/><IT I="3,82" T="0,941"/><IT I="7,38" T="0,279"/><IT I="14" T="0,08"/><IT I="15" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 697
599 | GG | GT- N |  | 0,4-1 | *In | 1-22 | 1,5-12 | *Ir | 2 | 0,09-1 | 2-15 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="15,91"/><IT I="1,59" T="3,59"/><IT I="3,27" T="0,808"/><IT I="6,57" T="0,206"/><IT I="12,78" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="23,6"/><IT I="1,76" T="5,32"/><IT I="3,82" T="0,941"/><IT I="7,38" T="0,279"/><IT I="14" T="0,08"/><IT I="15" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 698
600 | GG | GT- H |  | 0,4-1 | *In | 1-22 | 1,5-12 | *Ir | 2 | 0,09-1 | 2-15 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="15,91"/><IT I="1,59" T="3,59"/><IT I="3,27" T="0,808"/><IT I="6,57" T="0,206"/><IT I="12,78" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="23,6"/><IT I="1,76" T="5,32"/><IT I="3,82" T="0,941"/><IT I="7,38" T="0,279"/><IT I="14" T="0,08"/><IT I="15" T="0,06"/><IT I="15" T="0,06"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 699
601 | PremEon | PremEon FE160 | 25;63;125;160 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,008 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="12" T="0,444"/><IT I="13" T="0,0035"/><IT I="13" T="0,00226"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="14" T="0,458"/><IT I="15" T="0,008"/><IT I="15" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 700
602 | PremEon | PremEon FE 250 | 125;160;250 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,013 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="12" T="0,444"/><IT I="13" T="0,0074"/><IT I="13" T="0,00226"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="14" T="0,458"/><IT I="15" T="0,013"/><IT I="15" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 701
603 | PremEon | PremEon FG 400 | 400 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,017 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="12" T="0,444"/><IT I="13" T="0,01"/><IT I="13" T="0,00226"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="14" T="0,458"/><IT I="15" T="0,017"/><IT I="15" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 702
604 | PremEon | PremEon FG 630 | 630 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,025 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="9,04" T="0,779"/><IT I="10" T="0,017"/><IT I="10" T="0,00233"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="11,37" T="0,732"/><IT I="13" T="0,025"/><IT I="13" T="0,00695"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 703
605 | PremEon | PremEon FE160+З | 25;63;125;160 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,008 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="12" T="0,444"/><IT I="13" T="0,0035"/><IT I="13" T="0,00226"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="14" T="0,458"/><IT I="15" T="0,008"/><IT I="15" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 704
606 | PremEon | PremEon FE 250+З | 125;160;250 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,013 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="12" T="0,444"/><IT I="13" T="0,0074"/><IT I="13" T="0,00226"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="14" T="0,458"/><IT I="15" T="0,013"/><IT I="15" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 705
607 | PremEon | PremEon FG 400+З | 400 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,017 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="12" T="0,444"/><IT I="13" T="0,01"/><IT I="13" T="0,00226"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="14" T="0,458"/><IT I="15" T="0,017"/><IT I="15" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 706
608 | PremEon | PremEon FG 630+З | 630 | 0,3-1 | *In | 10 | 2-13 | *Ir | - | 0,025 | 14 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="174"/><IT I="1,34" T="51,3"/><IT I="2,12" T="13,8"/><IT I="4,38" T="3,18"/><IT I="9,04" T="0,779"/><IT I="10" T="0,017"/><IT I="10" T="0,00233"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="191"/><IT I="1,58" T="54,6"/><IT I="2,48" T="16,7"/><IT I="4,91" T="3,83"/><IT I="11,4" T="0,732"/><IT I="13" T="0,025"/><IT I="13" T="0,00695"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 707
609 | BA08 | ВА08-0405Н |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="32" T="0,2"/><IT I="32" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="32" T="0,2"/><IT I="32" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 708
610 | BA08 | ВА08-0635Н |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="32" T="0,2"/><IT I="32" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="32" T="0,2"/><IT I="32" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 709
611 | BA08 | ВА08-0805Н |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="25" T="0,2"/><IT I="25" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="25" T="0,2"/><IT I="25" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 710
612 | BA08 | ВА08-0405П |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="15" T="0,2"/><IT I="15" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="15" T="0,2"/><IT I="15" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 711
613 | BA08 | ВА08-0635П |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="12" T="0,2"/><IT I="12" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="12" T="0,2"/><IT I="12" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 712
614 | BA08 | ВА08-0805П |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="12" T="0,2"/><IT I="12" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="12" T="0,2"/><IT I="12" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 713
615 | BA08 | ВА08-0405В(160А) | 160 | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="10" T="0,2"/><IT I="10" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="10" T="0,2"/><IT I="10" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 714
616 | BA08 | ВА08-0405В |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="6" T="4,78"/><IT I="6" T="0,2"/><IT I="6" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="6" T="4,78"/><IT I="6" T="0,2"/><IT I="6" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 715
617 | BA08 | ВА08-0635В |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="6" T="4,78"/><IT I="6" T="0,2"/><IT I="6" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="6" T="4,78"/><IT I="6" T="0,2"/><IT I="6" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 716
618 | BA08 | ВА08-0805В |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="6" T="4,78"/><IT I="6" T="0,2"/><IT I="6" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="6" T="4,78"/><IT I="6" T="0,2"/><IT I="6" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 717
619 | BA08 | ВА08-0405С |  | 0,3-1 | *In | 5;10;20 | 1,5;2;3;4;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 1,5;2;4;6;8;10;12 | *Ir | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="10" T="0,02"/><IT I="10" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,06" T="1076"/><IT I="1,6" T="103"/><IT I="2,6" T="27,6"/><IT I="5,41" T="6,15"/><IT I="10" T="1,87"/><IT I="10" T="0,02"/><IT I="10" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 718
620 | OptiDin | Хар-ка В |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="2145"/><IT I="1,4" T="290"/><IT I="1,84" T="38,3"/><IT I="2,28" T="12,57"/><IT I="3" T="3,64"/><IT I="3" T="0,00391"/><IT I="96,6" T="0,00149"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="1379"/><IT I="1,81" T="424"/><IT I="2,3" T="86,1"/><IT I="3,16" T="18,85"/><IT I="5" T="4,22"/><IT I="5" T="0,017"/><IT I="92,6" T="0,00774"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 719
621 | OptiDin | Хар-ка С |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="2145"/><IT I="1,4" T="290"/><IT I="2,03" T="21,9"/><IT I="3,03" T="4,13"/><IT I="5" T="0,859"/><IT I="5" T="0,00381"/><IT I="96,6" T="0,00149"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="1379"/><IT I="1,81" T="424"/><IT I="3,16" T="21,4"/><IT I="5,36" T="4,23"/><IT I="10" T="1,16"/><IT I="10" T="0,0139"/><IT I="92,6" T="0,00774"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 720
622 | OptiDin | Хар-ка D |  | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,16" T="2145"/><IT I="1,61" T="74"/><IT I="3,09" T="3,29"/><IT I="5,24" T="0,838"/><IT I="10,09" T="0,297"/><IT I="10,2" T="0,00274"/><IT I="96,6" T="0,00149"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="1379"/><IT I="2,61" T="41,3"/><IT I="4,52" T="5,88"/><IT I="8,8" T="1,39"/><IT I="19,62" T="0,48"/><IT I="20,2" T="0,0105"/><IT I="92,6" T="0,00601"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 721
623 | OptiDin | Хар-ка Z |  | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="1823"/><IT I="1,32" T="288"/><IT I="1,72" T="40,1"/><IT I="2,28" T="12,57"/><IT I="3,2" T="2,75"/><IT I="3,2" T="0,00365"/><IT I="86,1" T="0,00143"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,31" T="2408"/><IT I="1,7" T="371"/><IT I="2,3" T="86,1"/><IT I="3,16" T="18,85"/><IT I="4,6" T="5,58"/><IT I="4,6" T="0,0189"/><IT I="82,6" T="0,00705"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 722
624 | OptiDin | Хар-ка L |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="1823"/><IT I="1,32" T="288"/><IT I="1,83" T="29,6"/><IT I="3,42" T="2,55"/><IT I="6,4" T="0,588"/><IT I="6,4" T="0,00306"/><IT I="86,1" T="0,00143"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,31" T="2408"/><IT I="1,7" T="371"/><IT I="2,66" T="38,1"/><IT I="4,67" T="5,87"/><IT I="9,5" T="1,19"/><IT I="9,5" T="0,0136"/><IT I="82,6" T="0,00705"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 723
625 | OptiDin | Хар-ка K |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="1823"/><IT I="1,5" T="77,3"/><IT I="2,58" T="6,02"/><IT I="5,23" T="0,817"/><IT I="9,5" T="0,313"/><IT I="9,5" T="0,00256"/><IT I="86,1" T="0,00143"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,31" T="2408"/><IT I="1,7" T="371"/><IT I="2,89" T="24,8"/><IT I="5,81" T="3,2"/><IT I="13,3" T="0,757"/><IT I="13,3" T="0,0117"/><IT I="82,6" T="0,00705"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 724
626 | NSX | Micrologic5.0A | 800 | 0,4-1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="49,9"/><IT I="1,16" T="15,61"/><IT I="1,62" T="5,38"/><IT I="5,37" T="0,357"/><IT I="10" T="0,1"/><IT I="12" T="0,1"/><IT I="12" T="0,0262"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="38"/><IT I="1,34" T="15,61"/><IT I="1,81" T="5,97"/><IT I="4,3" T="0,872"/><IT I="10" T="0,186"/><IT I="17" T="0,162"/><IT I="17" T="0,0619"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 725
627 | GPS | GPS1 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="702"/><IT I="1,45" T="137"/><IT I="2,74" T="23,7"/><IT I="5,33" T="6,19"/><IT I="10" T="1,56"/><IT I="25" T="0,0045"/><IT I="50" T="0,0045"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,28" T="773"/><IT I="1,74" T="215"/><IT I="3,07" T="43,5"/><IT I="6,81" T="9,37"/><IT I="15" T="1,9"/><IT I="25" T="0,0045"/><IT I="50" T="0,0045"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 726
628 | GPS | GPS2 |  | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="702"/><IT I="1,45" T="137"/><IT I="2,74" T="23,7"/><IT I="5,33" T="6,19"/><IT I="11" T="1,62"/><IT I="25" T="0,0045"/><IT I="50" T="0,0045"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,2" T="1719"/><IT I="2,04" T="222"/><IT I="3,73" T="44,9"/><IT I="7,88" T="8,52"/><IT I="16" T="1,96"/><IT I="25" T="0,0045"/><IT I="50" T="0,0045"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 727
629 | TS100 | TS100 FTU | 40;50;63;80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1702"/><IT I="1,53" T="147"/><IT I="3,16" T="15,78"/><IT I="6,08" T="5,18"/><IT I="10" T="2,8"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="50" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="6856"/><IT I="1,55" T="1152"/><IT I="3,02" T="155"/><IT I="5,65" T="39,6"/><IT I="10" T="18,13"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="50" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 730
630 | TS100 | TS100 FМU | 40;50;63;80;100 | 0,8-1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="1702"/><IT I="1,53" T="147"/><IT I="3,16" T="15,78"/><IT I="6,08" T="5,18"/><IT I="10" T="2,8"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="50" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="6856"/><IT I="1,55" T="1152"/><IT I="3,02" T="155"/><IT I="5,65" T="39,6"/><IT I="10" T="18,13"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="50" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 731
631 | MMS | 0,16 A | 0,16 | 0,1-0,16 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 733
632 | MMS | 0,25 A | 0,25 | 0,16-0,25 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 734
633 | MMS | 0,4 A | 0,4 | 0,25-0,4 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 735
634 | MMS | 0,63 A | 0,63 | 0,4-0,63 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 736
635 | MMS | 1 A | 1 | 0,63-1 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 737
636 | MMS | 1,6 A | 1,6 | 1-1,6 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 738
637 | MMS | 2,5 A | 2,5 | 1,6-2,5 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 739
638 | MMS | 4 A | 4 | 2,5-4 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 740
639 | MMS | 6 A | 6 | 4-6 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 741
640 | MMS | 8 A | 8 | 5-8 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 742
641 | MMS | 10 A | 10 | 6-10 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 743
642 | MMS | 13 A | 13 | 9-13 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 744
643 | MMS | 17 A | 17 | 11-17 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 745
644 | MMS | 22 A | 22 | 14-22 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 746
645 | MMS | 26 A | 26 | 18-26 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 747
646 | MMS | 32 A | 32 | 22-32 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 748
647 | MMS | 40 A | 40 | 28-40 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 749
648 | MMS | 50 A | 50 | 34-50 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 750
649 | MMS | 63 A | 63 | 45-63 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 751
650 | MMS | 65 A | 65 | 47-65 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 752
651 | MMS | 75 A | 75 | 55-75 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 753
652 | MMS | 90 A | 90 | 70-90 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 754
653 | MMS | 100 A | 100 | 80-100 | A |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 755
654 | MMS-I | 0,16 A | 0,16 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 756
655 | MMS-I | 0,25 A | 0,25 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 757
656 | MMS-I | 0,4 A | 0,4 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 758
657 | MMS-I | 0,63 A | 0,63 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 759
658 | MMS-I | 1 A | 1 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 760
659 | MMS-I | 1,6 A | 1,6 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 761
660 | MMS-I | 2,5 A | 2,5 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 762
661 | MMS-I | 4 A | 4 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 763
662 | MMS-I | 6 A | 6 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 764
663 | MMS-I | 8 A | 8 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 765
664 | MMS-I | 10 A | 10 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 766
665 | MMS-I | 13 A | 13 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 767
666 | MMS-I | 17 A | 17 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 768
667 | MMS-I | 22 A | 22 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 769
668 | MMS-I | 26 A | 26 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 770
669 | MMS-I | 32 A | 32 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,28" T="42,6"/><IT I="2,36" T="6,9"/><IT I="4,43" T="2,13"/><IT I="10,4" T="0,355"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="1864"/><IT I="1,51" T="378"/><IT I="2,75" T="88,1"/><IT I="5,08" T="20,6"/><IT I="15,6" T="2,32"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 771
670 | MMS-I | 40 A | 40 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 772
671 | MMS-I | 50 A | 50 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 773
672 | MMS-I | 63 A | 63 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 774
673 | MMS-I | 65 A | 65 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 775
674 | MMS-I | 75 A | 75 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 776
675 | MMS-I | 90 A | 90 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 777
676 | MMS-I | 100 A | 100 | 1 | *In |  |  | ? | - |  |  | ? | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="329"/><IT I="1,37" T="47,6"/><IT I="2,43" T="9,66"/><IT I="4,68" T="2,59"/><IT I="10,4" T="0,556"/><IT I="74,8" T="0,00533"/><IT I="74,8" T="0,00463"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="4828"/><IT I="1,66" T="559"/><IT I="3,11" T="113"/><IT I="5,66" T="22,4"/><IT I="15,6" T="1,96"/><IT I="56,9" T="0,00533"/><IT I="71,8" T="0,00533"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 778
677 | BKP | кривая B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,57" T="48,4"/><IT I="2,16" T="6,11"/><IT I="3" T="1,96"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,22" T="94,8"/><IT I="3,17" T="16,76"/><IT I="5" T="4,6"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 779
678 | BKP | кривая C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,85" T="12,61"/><IT I="2,86" T="2,23"/><IT I="5" T="0,834"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,55" T="36,4"/><IT I="5,23" T="4,48"/><IT I="10" T="1,91"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 780
679 | BKP | кривая D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,53" T="59,5"/><IT I="2,36" T="4,04"/><IT I="4,85" T="0,856"/><IT I="10" T="0,661"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="2" T="117"/><IT I="3,9" T="9,01"/><IT I="8,97" T="2,29"/><IT I="20" T="1,51"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 781
680 | BKN | кривая B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,57" T="48,4"/><IT I="2,16" T="6,11"/><IT I="3" T="1,96"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,22" T="94,8"/><IT I="3,17" T="16,76"/><IT I="5" T="4,6"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 782
681 | BKN | кривая C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,85" T="12,61"/><IT I="2,86" T="2,23"/><IT I="5" T="0,834"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,55" T="36,4"/><IT I="5,23" T="4,48"/><IT I="10" T="1,91"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 783
682 | BKN | кривая D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,53" T="59,5"/><IT I="2,36" T="4,04"/><IT I="4,85" T="0,856"/><IT I="10" T="0,661"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="2" T="117"/><IT I="3,9" T="9,01"/><IT I="8,97" T="2,29"/><IT I="20" T="1,51"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 784
683 | BKN-b | кривая B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,57" T="48,4"/><IT I="2,16" T="6,11"/><IT I="3" T="1,96"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,22" T="94,8"/><IT I="3,17" T="16,76"/><IT I="5" T="4,6"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 785
684 | BKN-b | кривая C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,85" T="12,61"/><IT I="2,86" T="2,23"/><IT I="5" T="0,834"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,55" T="36,4"/><IT I="5,23" T="4,48"/><IT I="10" T="1,91"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 786
685 | BKN-b | кривая D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,53" T="59,5"/><IT I="2,36" T="4,04"/><IT I="4,85" T="0,856"/><IT I="10" T="0,661"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="2" T="117"/><IT I="3,9" T="9,01"/><IT I="8,97" T="2,29"/><IT I="20" T="1,51"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 787
686 | BKN-c | кривая B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,57" T="48,4"/><IT I="2,16" T="6,11"/><IT I="3" T="1,96"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,22" T="94,8"/><IT I="3,17" T="16,76"/><IT I="5" T="4,6"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 788
687 | BKN-c | кривая C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,85" T="12,61"/><IT I="2,86" T="2,23"/><IT I="5" T="0,834"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,55" T="36,4"/><IT I="5,23" T="4,48"/><IT I="10" T="1,91"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 789
688 | BKN-c | кривая D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,53" T="59,5"/><IT I="2,36" T="4,04"/><IT I="4,85" T="0,856"/><IT I="10" T="0,661"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="2" T="117"/><IT I="3,9" T="9,01"/><IT I="8,97" T="2,29"/><IT I="20" T="1,51"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 790
689 | BKH | кривая B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,57" T="48,4"/><IT I="2,16" T="6,11"/><IT I="3" T="1,96"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,22" T="94,8"/><IT I="3,17" T="16,76"/><IT I="5" T="4,6"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 791
690 | BKH | кривая C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,29" T="403"/><IT I="1,85" T="12,61"/><IT I="2,86" T="2,23"/><IT I="5" T="0,834"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="1,71" T="972"/><IT I="2,55" T="36,4"/><IT I="5,23" T="4,48"/><IT I="10" T="1,91"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 792
691 | BKH | кривая D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,11" T="3828"/><IT I="1,53" T="59,5"/><IT I="2,36" T="4,04"/><IT I="4,85" T="0,856"/><IT I="10" T="0,661"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,49" T="8103"/><IT I="2" T="117"/><IT I="3,9" T="9,01"/><IT I="8,97" T="2,29"/><IT I="20" T="1,51"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="40" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 793
692 | BFN | BFN |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,3" T="6495"/><IT I="1,64" T="815"/><IT I="2,56" T="27,1"/><IT I="4,22" T="2,78"/><IT I="7" T="0,473"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="50" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,5" T="8103"/><IT I="2,15" T="621"/><IT I="3,12" T="75,3"/><IT I="6,41" T="5,12"/><IT I="11" T="1,11"/><IT I="20" T="0,015"/><IT I="50" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 794
693 | OptiM D | TM (16-125A) |  | 0,7;0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="845"/><IT I="1,3" T="213"/><IT I="1,97" T="53,7"/><IT I="5,05" T="5,68"/><IT I="10" T="1,27"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2663"/><IT I="1,32" T="706"/><IT I="2,01" T="213"/><IT I="4,94" T="23,9"/><IT I="10" T="5,51"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 795
694 | OptiM D | TM (160-250A) |  | 0,7;0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="845"/><IT I="1,3" T="213"/><IT I="1,97" T="53,7"/><IT I="5,05" T="5,68"/><IT I="10" T="1,27"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2663"/><IT I="1,32" T="706"/><IT I="2,01" T="213"/><IT I="4,94" T="23,9"/><IT I="10" T="5,51"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 796
695 | OptiM D | TM (320-630A) |  | 0,7;0,8;0,9;1 | *In |  | 5-10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="845"/><IT I="1,3" T="213"/><IT I="1,97" T="53,7"/><IT I="5,05" T="5,68"/><IT I="10" T="1,27"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="2663"/><IT I="1,32" T="706"/><IT I="2,01" T="213"/><IT I="4,94" T="23,9"/><IT I="10" T="5,51"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 797
696 | OptiM D | MR1 (100-250A) |  | 0,4;0,45;0,5;0,56;0,63;0,7;0,8;0,9;0,95;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 | 12 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="137"/><IT I="1,22" T="39,8"/><IT I="1,99" T="5,93"/><IT I="5" T="0,74"/><IT I="10" T="0,184"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="302"/><IT I="1,23" T="98"/><IT I="1,99" T="12,09"/><IT I="5" T="1,57"/><IT I="10" T="0,391"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 798
697 | OptiM D | MR1 (400A) | 400 | 160-400 | A | 12 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - |  | 5000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="1405"/><IT I="1,35" T="305"/><IT I="2" T="106"/><IT I="5,08" T="15,5"/><IT I="10" T="3,73"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="1405"/><IT I="1,35" T="305"/><IT I="2" T="106"/><IT I="5,08" T="15,5"/><IT I="10" T="3,73"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 799
698 | OptiM D | MR1 (630A) | 630 | 250-630 | A | 12 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - |  | 7000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="1405"/><IT I="1,35" T="305"/><IT I="2" T="106"/><IT I="5,08" T="15,5"/><IT I="10" T="3,73"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,1" T="1405"/><IT I="1,35" T="305"/><IT I="2" T="106"/><IT I="5,08" T="15,5"/><IT I="10" T="3,73"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 800
699 | OptiM D | MR2 (400A) | 400 | 160-400 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 | 5000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="137"/><IT I="1,22" T="39,8"/><IT I="1,99" T="5,93"/><IT I="5" T="0,74"/><IT I="10" T="0,184"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="302"/><IT I="1,23" T="98"/><IT I="1,99" T="12,09"/><IT I="5" T="1,57"/><IT I="10" T="0,391"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 801
700 | OptiM D | MR2 (630A) | 630 | 250-630 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 | 7000 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="137"/><IT I="1,22" T="39,8"/><IT I="1,99" T="5,93"/><IT I="5" T="0,74"/><IT I="10" T="0,184"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="302"/><IT I="1,23" T="98"/><IT I="1,99" T="12,09"/><IT I="5" T="1,57"/><IT I="10" T="0,391"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 802
701 | OptiM D | MR2 (1000A) | 1000 | 400-1000 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 | 19200 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="137"/><IT I="1,22" T="39,8"/><IT I="1,99" T="5,93"/><IT I="5" T="0,74"/><IT I="10" T="0,184"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="302"/><IT I="1,23" T="98"/><IT I="1,99" T="12,09"/><IT I="5" T="1,57"/><IT I="10" T="0,391"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 803
702 | OptiM D | MR2 (1600A) | 1600 | 640-1600 | A | 0,5;1;2;4;8;16 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *Ir | - | 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4 | 19200 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="137"/><IT I="1,22" T="39,8"/><IT I="1,99" T="5,93"/><IT I="5" T="0,74"/><IT I="10" T="0,184"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,05" T="302"/><IT I="1,23" T="98"/><IT I="1,99" T="12,09"/><IT I="5" T="1,57"/><IT I="10" T="0,391"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="45" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 804
703 | OptiS MP | MP-32 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="428"/><IT I="1,17" T="76,3"/><IT I="1,57" T="18,46"/><IT I="3,29" T="3,29"/><IT I="10,4" T="0,363"/><IT I="25,5" T="0,015"/><IT I="53,2" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,14" T="5150"/><IT I="1,14" T="1770"/><IT I="1,67" T="293"/><IT I="4,63" T="29,9"/><IT I="15,6" T="2,25"/><IT I="25,8" T="0,015"/><IT I="51,9" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 805
704 | OptiS MP | MP-63,100 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="428"/><IT I="1,17" T="76,3"/><IT I="1,5" T="26,3"/><IT I="3,49" T="4,46"/><IT I="10,4" T="0,504"/><IT I="25,5" T="0,015"/><IT I="53,2" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,14" T="5150"/><IT I="1,25" T="2461"/><IT I="1,8" T="407"/><IT I="4,63" T="29,9"/><IT I="15,6" T="2,25"/><IT I="25,8" T="0,015"/><IT I="51,9" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 806
705 | AN-16D | Тип N |  | 0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="21,4"/><IT I="1,6" T="7,3"/><IT I="2,79" T="2,22"/><IT I="5,44" T="0,532"/><IT I="9" T="0,165"/><IT I="20,3" T="0,05"/><IT I="48,2" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="2,84" T="3,54"/><IT I="5,49" T="0,823"/><IT I="11" T="0,202"/><IT I="20,5" T="0,05"/><IT I="48,6" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 807
706 | AS-16D | Тип N |  | 0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="21,4"/><IT I="1,6" T="7,3"/><IT I="2,79" T="2,22"/><IT I="5,44" T="0,532"/><IT I="9" T="0,165"/><IT I="20,3" T="0,05"/><IT I="48,2" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="2,84" T="3,54"/><IT I="5,49" T="0,823"/><IT I="11" T="0,202"/><IT I="20,5" T="0,05"/><IT I="48,6" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 808
707 | AS-25E | Тип N |  | 0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="21,4"/><IT I="1,6" T="7,3"/><IT I="2,79" T="2,22"/><IT I="5,44" T="0,532"/><IT I="9" T="0,165"/><IT I="20,3" T="0,05"/><IT I="48,2" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="2,84" T="3,54"/><IT I="5,49" T="0,823"/><IT I="11" T="0,202"/><IT I="20,5" T="0,05"/><IT I="48,6" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 809
708 | AS-40F | Тип N |  | 0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="21,4"/><IT I="1,6" T="7,3"/><IT I="2,79" T="2,22"/><IT I="5,44" T="0,532"/><IT I="9" T="0,165"/><IT I="20,3" T="0,05"/><IT I="48,2" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="1,69" T="11,83"/><IT I="2,84" T="3,54"/><IT I="5,49" T="0,823"/><IT I="11" T="0,202"/><IT I="20,5" T="0,05"/><IT I="48,6" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 810
709 | TS | TS100 FMU | 40;50;63;80;100 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="3752"/><IT I="1,28" T="347"/><IT I="2,38" T="31,3"/><IT I="4,17" T="9,66"/><IT I="10" T="2,82"/><IT I="35" T="0,02"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="4828"/><IT I="1,78" T="761"/><IT I="2,76" T="193"/><IT I="5,05" T="54,8"/><IT I="10" T="18,38"/><IT I="35" T="0,02"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 811
710 | TS | TS160 FMU | 100;125;160 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="3752"/><IT I="1,28" T="347"/><IT I="2,38" T="31,3"/><IT I="4,17" T="9,66"/><IT I="10" T="2,82"/><IT I="35" T="0,02"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="4828"/><IT I="1,78" T="761"/><IT I="2,76" T="193"/><IT I="5,05" T="54,8"/><IT I="10" T="18,38"/><IT I="35" T="0,02"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 812
711 | TS | TS250 FMU | 125;160;200;250 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,08" T="3752"/><IT I="1,28" T="347"/><IT I="2,38" T="31,3"/><IT I="4,17" T="9,66"/><IT I="10" T="2,82"/><IT I="35" T="0,02"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="4828"/><IT I="1,78" T="761"/><IT I="2,76" T="193"/><IT I="5,05" T="54,8"/><IT I="10" T="18,38"/><IT I="35" T="0,02"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 813
712 | TS | TS100 ETS23 | 40;80 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="327"/><IT I="1,31" T="127"/><IT I="1,98" T="50,2"/><IT I="4,08" T="11,26"/><IT I="9" T="2"/><IT I="35,5" T="0,0128"/><IT I="61,4" T="0,00681"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="320"/><IT I="1,51" T="138"/><IT I="2,16" T="59,4"/><IT I="4,23" T="14,49"/><IT I="11" T="1,92"/><IT I="34,2" T="0,0241"/><IT I="62,9" T="0,0125"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 814
713 | TS | TS160 ETS23 | 40;80;160 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="327"/><IT I="1,31" T="127"/><IT I="1,98" T="50,2"/><IT I="4,08" T="11,26"/><IT I="9" T="2"/><IT I="35,5" T="0,0128"/><IT I="61,4" T="0,00681"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="320"/><IT I="1,51" T="138"/><IT I="2,16" T="59,4"/><IT I="4,23" T="14,49"/><IT I="11" T="1,92"/><IT I="34,2" T="0,0241"/><IT I="62,9" T="0,0125"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 815
714 | TS | TS250 ETS23 | 40;80;160;250 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="327"/><IT I="1,31" T="127"/><IT I="1,98" T="50,2"/><IT I="4,08" T="11,26"/><IT I="9" T="2"/><IT I="35,5" T="0,0128"/><IT I="61,4" T="0,00681"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="320"/><IT I="1,51" T="138"/><IT I="2,16" T="59,4"/><IT I="4,23" T="14,49"/><IT I="11" T="1,92"/><IT I="34,2" T="0,0241"/><IT I="62,9" T="0,0125"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 816
715 | TS | TS400 ETS33 | 160;250;400 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="327"/><IT I="1,31" T="127"/><IT I="1,98" T="50,2"/><IT I="4,08" T="11,26"/><IT I="9" T="2"/><IT I="35,5" T="0,0128"/><IT I="61,4" T="0,00681"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,19" T="320"/><IT I="1,51" T="138"/><IT I="2,16" T="59,4"/><IT I="4,23" T="14,49"/><IT I="11" T="1,92"/><IT I="34,2" T="0,0241"/><IT I="62,9" T="0,0125"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 817
716 | TS | TS400 ETM33 | 160;250;400 | 0,4-1 | *In | 2;4;6;8;12 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 1,5;2;4;5;6;8;10;11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="73,3"/><IT I="1,71" T="23"/><IT I="2,99" T="7,71"/><IT I="5,56" T="2"/><IT I="9" T="0,7"/><IT I="35,5" T="0,0128"/><IT I="61,4" T="0,00681"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,21" T="79,8"/><IT I="1,84" T="30,3"/><IT I="3,14" T="9,92"/><IT I="6" T="2,32"/><IT I="11" T="0,643"/><IT I="34,2" T="0,0241"/><IT I="62,9" T="0,0125"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 818
717 | RKS-b | Хар-ка В |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="4581"/><IT I="1,31" T="289"/><IT I="1,7" T="31,2"/><IT I="2,12" T="6,52"/><IT I="3" T="1,93"/><IT I="25" T="0,015"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,51" T="8025"/><IT I="1,67" T="1207"/><IT I="2,2" T="97,7"/><IT I="3,53" T="12,35"/><IT I="5" T="4,52"/><IT I="25" T="0,015"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 819
718 | RKS-b | Хар-ка С |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,14" T="4581"/><IT I="1,31" T="289"/><IT I="2,1" T="7,05"/><IT I="3,03" T="1,93"/><IT I="5" T="0,748"/><IT I="25" T="0,015"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,51" T="8025"/><IT I="1,67" T="1207"/><IT I="2,86" T="22,5"/><IT I="5,5" T="3,87"/><IT I="10" T="1,86"/><IT I="25" T="0,015"/><IT I="50" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 820
719 | ЭО6 | AC |  | 0,8;0,85;0,95;1 | *In | 4;8;12;16 | 3;4;5;6;7 | *Ir | - | 0,25;0,3;0,4;0,45;0,5;0,55;0,65;0,7 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="83,9"/><IT I="1,96" T="25,6"/><IT I="3,76" T="6,99"/><IT I="6,54" T="2,48"/><IT I="9" T="1,51"/><IT I="20" T="0,6"/><IT I="20" T="0,15"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,35" T="97,6"/><IT I="2,24" T="36,1"/><IT I="3,7" T="13,08"/><IT I="6,76" T="4,16"/><IT I="13" T="1,41"/><IT I="35" T="0,8"/><IT I="35" T="0,15"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 821
720 | ЭО6 | DC |  | 0,8;1 | *In | 4;8;16 | 2;4;6 | *Ir | - | 0,25;0,45;0,7 |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,06" T="45"/><IT I="1,78" T="21,1"/><IT I="2,58" T="10,32"/><IT I="3,92" T="5,05"/><IT I="5" T="3,25"/><IT I="20" T="0,6"/><IT I="20" T="0,2"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,34" T="56,7"/><IT I="1,8" T="32,1"/><IT I="2,62" T="16,39"/><IT I="3,92" T="8,54"/><IT I="7" T="2,86"/><IT I="35" T="0,8"/><IT I="35" T="0,2"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 822
721 | DEKraft | Хар-ка С |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1300"/><IT I="1,15" T="65,2"/><IT I="1,67" T="2,41"/><IT I="2,71" T="0,921"/><IT I="5" T="0,415"/><IT I="5,51" T="0,00793"/><IT I="31,7" T="0,00206"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,33" T="7360"/><IT I="1,5" T="1200"/><IT I="1,83" T="130"/><IT I="4,07" T="19,99"/><IT I="10" T="5,35"/><IT I="11,71" T="0,0186"/><IT I="31,7" T="0,00772"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 823
722 | DEKraft | ВА105 - B |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="3413"/><IT I="1,08" T="439"/><IT I="1,36" T="70,8"/><IT I="1,82" T="18,44"/><IT I="3" T="6,21"/><IT I="10,15" T="0,00874"/><IT I="140" T="0,00475"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="4005"/><IT I="1,6" T="468"/><IT I="2,04" T="97,5"/><IT I="3,16" T="28,9"/><IT I="5" T="10,03"/><IT I="10,31" T="0,0171"/><IT I="140" T="0,0117"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 824
723 | DEKraft | ВА105 - C |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="3413"/><IT I="1,08" T="439"/><IT I="1,26" T="69,2"/><IT I="1,92" T="15,21"/><IT I="5" T="1,91"/><IT I="10,15" T="0,00874"/><IT I="140" T="0,00475"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="4005"/><IT I="1,6" T="468"/><IT I="2,04" T="97,5"/><IT I="3,16" T="28,9"/><IT I="10" T="2,53"/><IT I="19,93" T="0,0174"/><IT I="140" T="0,0117"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 825
724 | DEKraft | ВА105 - D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,02" T="3413"/><IT I="1,08" T="439"/><IT I="1,78" T="21,7"/><IT I="4,29" T="2,19"/><IT I="10" T="0,665"/><IT I="27,5" T="0,00818"/><IT I="140" T="0,00475"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="4005"/><IT I="1,62" T="607"/><IT I="2,26" T="92,2"/><IT I="6,2" T="5,99"/><IT I="16" T="1,46"/><IT I="27,5" T="0,0185"/><IT I="145" T="0,0116"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 826
725 | OptiMat | MR5.0 |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;0,95;0,98;1 | *In | 1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | 10 | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="9,05"/><IT I="1,62" T="4,55"/><IT I="2,4" T="2,13"/><IT I="4,61" T="0,638"/><IT I="10" T="0,15"/><IT I="15" T="0,1"/><IT I="15" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="18,41"/><IT I="1,76" T="8,04"/><IT I="2,88" T="3,27"/><IT I="5,06" T="1,15"/><IT I="10" T="0,329"/><IT I="15" T="0,1"/><IT I="15" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 827
726 | OptiMat | MR7.0 |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="12,05"/><IT I="1,79" T="4,87"/><IT I="3,18" T="1,57"/><IT I="5,78" T="0,47"/><IT I="9" T="0,19"/><IT I="20" T="0,075"/><IT I="20" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,12" T="15,88"/><IT I="1,81" T="6,59"/><IT I="3,31" T="1,97"/><IT I="5,98" T="0,59"/><IT I="11" T="0,181"/><IT I="20" T="0,075"/><IT I="20" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 828
727 | OptiMat | MR8.0 |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="12,05"/><IT I="1,79" T="4,87"/><IT I="3,18" T="1,57"/><IT I="5,78" T="0,47"/><IT I="9" T="0,19"/><IT I="20" T="0,075"/><IT I="20" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,12" T="15,88"/><IT I="1,81" T="6,59"/><IT I="3,31" T="1,97"/><IT I="5,98" T="0,59"/><IT I="11" T="0,181"/><IT I="20" T="0,075"/><IT I="20" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 829
728 | OptiMat | MR8.1 |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,12" T="12,05"/><IT I="1,79" T="4,87"/><IT I="3,18" T="1,57"/><IT I="5,78" T="0,47"/><IT I="9" T="0,19"/><IT I="20" T="0,075"/><IT I="20" T="0,015"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,12" T="15,88"/><IT I="1,81" T="6,59"/><IT I="3,31" T="1,97"/><IT I="5,98" T="0,59"/><IT I="11" T="0,181"/><IT I="20" T="0,075"/><IT I="20" T="0,015"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 830
729 | OptiDin | Хар-ка С (D/VD) |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,15" T="5011"/><IT I="1,41" T="403"/><IT I="2,17" T="15,66"/><IT I="3,07" T="4,3"/><IT I="5" T="1,44"/><IT I="28,4" T="0,00965"/><IT I="81,4" T="0,00874"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,47" T="5721"/><IT I="1,94" T="309"/><IT I="2,98" T="19,11"/><IT I="3,72" T="10,18"/><IT I="10" T="0,936"/><IT I="28" T="0,0148"/><IT I="81,4" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 831
730 | ВА47 | B - BА47 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="4641"/><IT I="1,18" T="318"/><IT I="1,44" T="30,4"/><IT I="2,01" T="5,39"/><IT I="3,2" T="1,07"/><IT I="10" T="0,01"/><IT I="45" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5883"/><IT I="1,46" T="680"/><IT I="1,97" T="74,9"/><IT I="3,25" T="11,78"/><IT I="4,84" T="4,9"/><IT I="10" T="0,01"/><IT I="45" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 832
731 | ВА47 | C - BА47 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="4641"/><IT I="1,18" T="318"/><IT I="1,6" T="14,93"/><IT I="2,79" T="1,43"/><IT I="6,39" T="0,253"/><IT I="10" T="0,01"/><IT I="45" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5883"/><IT I="1,46" T="680"/><IT I="1,97" T="68,1"/><IT I="3,57" T="8,45"/><IT I="9,58" T="1,57"/><IT I="10" T="0,01"/><IT I="45" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 833
732 | ВА47 | D - BА47 |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="4641"/><IT I="1,18" T="318"/><IT I="1,6" T="14,93"/><IT I="3,16" T="1,07"/><IT I="9,52" T="0,113"/><IT I="20" T="0,01"/><IT I="45" T="0,01"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5883"/><IT I="1,46" T="680"/><IT I="1,97" T="68,1"/><IT I="3,92" T="6,67"/><IT I="14,01" T="0,977"/><IT I="20" T="0,01"/><IT I="45" T="0,01"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 834
733 | OptiMatЕ | OM E100(40-100)Х |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1072"/><IT I="1,63" T="58,4"/><IT I="3,71" T="4,9"/><IT I="7,28" T="1,39"/><IT I="10" T="0,921"/><IT I="10" T="0,1"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="2604"/><IT I="1,62" T="189"/><IT I="3,41" T="23"/><IT I="7,28" T="6,96"/><IT I="10" T="4,9"/><IT I="10" T="0,1"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 | КЭАЗ | 835
734 | OptiMatЕ | OM E100 32А Хол |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1072"/><IT I="1,63" T="58,4"/><IT I="3,71" T="4,9"/><IT I="7,28" T="1,39"/><IT I="12,5" T="0,683"/><IT I="12,5" T="0,09"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="2604"/><IT I="1,62" T="189"/><IT I="3,41" T="23"/><IT I="7,28" T="6,96"/><IT I="12,5" T="3,69"/><IT I="12,5" T="0,09"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 | КЭАЗ | 836
735 | OptiMatЕ | OM E100 25А Хол |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1072"/><IT I="1,63" T="58,4"/><IT I="3,71" T="4,9"/><IT I="7,28" T="1,39"/><IT I="15" T="0,581"/><IT I="15" T="0,08"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="2604"/><IT I="1,62" T="189"/><IT I="3,41" T="23"/><IT I="7,28" T="6,96"/><IT I="15" T="3,13"/><IT I="15" T="0,08"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 | КЭАЗ | 837
736 | OptiMatЕ | OM E100 20А Хол |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1072"/><IT I="1,63" T="58,4"/><IT I="3,71" T="4,9"/><IT I="7,28" T="1,39"/><IT I="20" T="0,48"/><IT I="20" T="0,07"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="2604"/><IT I="1,62" T="189"/><IT I="3,41" T="23"/><IT I="7,28" T="6,96"/><IT I="20" T="2,81"/><IT I="20" T="0,07"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 | КЭАЗ | 838
737 | OptiMatЕ | OM E100 16А Хол |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1072"/><IT I="1,63" T="58,4"/><IT I="3,71" T="4,9"/><IT I="7,28" T="1,39"/><IT I="22" T="0,467"/><IT I="22" T="0,06"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="2604"/><IT I="1,62" T="189"/><IT I="3,41" T="23"/><IT I="7,28" T="6,96"/><IT I="22" T="2,89"/><IT I="22" T="0,06"/><IT I="100" T="0,02"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 | КЭАЗ | 839
738 | OptiMatЕ | OptiMat E250 Хол |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="1072"/><IT I="1,34" T="145"/><IT I="2,49" T="17,37"/><IT I="4,85" T="4,71"/><IT I="10" T="2,45"/><IT I="10" T="0,1"/><IT I="101" T="0,0126"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,09" T="2604"/><IT I="1,5" T="580"/><IT I="2,79" T="117"/><IT I="5,07" T="45"/><IT I="10" T="28,3"/><IT I="10" T="0,1"/><IT I="101" T="0,0126"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 | КЭАЗ | 840
739 | ВАВ-Р | РГ1 |  | 0,4-1 | *In | 15;30;60;120;240;360;480;600;720;840;960 | 1,5-15 | *Ir | - | 0,1-0,4 | 1-20 | *In |  | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 841
740 | ВА-СЭЩ | ТИП N |  | 0,4-1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="18,59"/><IT I="2,07" T="4,43"/><IT I="3,45" T="1,37"/><IT I="6" T="0,4"/><IT I="10" T="0,14"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="22,4"/><IT I="2,22" T="6,08"/><IT I="3,55" T="2,23"/><IT I="6" T="0,7"/><IT I="10" T="0,25"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 | СЭЩ | 842
741 | ВА-СЭЩ | ТИП А |  | 0,4-1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="18,59"/><IT I="2,07" T="4,43"/><IT I="3,45" T="1,37"/><IT I="6" T="0,4"/><IT I="10" T="0,14"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="22,4"/><IT I="2,22" T="6,08"/><IT I="3,55" T="2,23"/><IT I="6" T="0,7"/><IT I="10" T="0,25"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 | СЭЩ | 843
742 | ВА-СЭЩ | ТИП Р |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="18,59"/><IT I="2,07" T="4,43"/><IT I="3,45" T="1,37"/><IT I="6" T="0,4"/><IT I="10" T="0,14"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="22,4"/><IT I="2,22" T="6,08"/><IT I="3,55" T="2,23"/><IT I="6" T="0,7"/><IT I="10" T="0,25"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 | СЭЩ | 844
743 | СЭЩ МССВ | TD100 FTU | 16;20;25;32;40;50;63;80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="4,61" T="7,05"/><IT I="10,42" T="2,38"/><IT I="20" T="1,4"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="10,73" T="16,29"/><IT I="25" T="7,05"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 845
744 | СЭЩ МССВ | TD160 FTU | 100;125;160 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 846
745 | СЭЩ МССВ | TD100 FMU | 16;20;25;32;40;50;63;80;100 | 0,8;0,9;1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="4,61" T="7,05"/><IT I="10,42" T="2,38"/><IT I="20" T="1,4"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="10,73" T="16,29"/><IT I="25" T="7,05"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 847
746 | СЭЩ МССВ | TD160 FMU | 100;125;160 | 0,8;0,9;1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 848
747 | СЭЩ МССВ | TS100 FTU | 40;50;63;80;100 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 849
748 | СЭЩ МССВ | TS160 FTU | 100;125;160 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 850
749 | СЭЩ МССВ | TS250 FTU | 125;160;200;250 | 1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 851
750 | СЭЩ МССВ | TS100 FMU | 40;50;63;80;100 | 0,8;0,9;1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 852
751 | СЭЩ МССВ | TS160 FMU | 100;125;160 | 0,8;0,9;1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,01"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 853
752 | СЭЩ МССВ | TS250 FMU | 125;160;200;250 | 0,8;0,9;1 | *In |  |  | A | - |  | 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 854
753 | СЭЩ МССВ | TS160 ATU | 100;125;160 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 855
754 | СЭЩ МССВ | TS250 ATU | 125;160;200;250 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 856
755 | СЭЩ МССВ | TS400 FTU | 300;400 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 857
756 | СЭЩ МССВ | TS630 FTU | 500;630 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 858
757 | СЭЩ МССВ | TS400 FMU | 300;400 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 859
758 | СЭЩ МССВ | TS630 FMU | 500;630 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 860
759 | СЭЩ МССВ | TS400 ATU | 300;400 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 861
760 | СЭЩ МССВ | TS630 ATU | 500;630 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 862
761 | СЭЩ МССВ | TS800 FTU | 700;800 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 863
762 | СЭЩ МССВ | TS800 FMU | 700;800 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 864
763 | СЭЩ МССВ | TS800 ATU | 700;800 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="2845"/><IT I="1,53" T="125"/><IT I="2,52" T="32,4"/><IT I="4,26" T="8,62"/><IT I="10" T="2,68"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,15" T="5879"/><IT I="2,23" T="289"/><IT I="4,23" T="64"/><IT I="6,35" T="34,7"/><IT I="10" T="18,09"/><IT I="30" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 865
764 | СЭЩ МССВ | ETS23 | 40;80;160;250 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="309"/><IT I="1,52" T="83,6"/><IT I="2,69" T="27,4"/><IT I="5" T="7,73"/><IT I="9" T="2,23"/><IT I="30" T="0,012"/><IT I="50" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="390"/><IT I="1,64" T="108"/><IT I="3,01" T="29,8"/><IT I="5,45" T="8,4"/><IT I="11" T="2"/><IT I="30" T="0,025"/><IT I="50" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 866
765 | СЭЩ МССВ | ETS33 | 160;250;400;630 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="309"/><IT I="1,52" T="83,6"/><IT I="2,69" T="27,4"/><IT I="5" T="7,73"/><IT I="9" T="2,23"/><IT I="30" T="0,012"/><IT I="50" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="390"/><IT I="1,64" T="108"/><IT I="3,01" T="29,8"/><IT I="5,45" T="8,4"/><IT I="11" T="2"/><IT I="30" T="0,025"/><IT I="50" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 867
766 | СЭЩ МССВ | ETS43 | 630;800 | 0,4;0,45;0,5;0,55;0,6;0,65;0,7;0,75;0,8;0,85;0,9;0,95;1 | *In |  | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,04" T="309"/><IT I="1,52" T="83,6"/><IT I="2,69" T="27,4"/><IT I="5" T="7,73"/><IT I="9" T="2,23"/><IT I="30" T="0,012"/><IT I="50" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,16" T="390"/><IT I="1,64" T="108"/><IT I="3,01" T="29,8"/><IT I="5,45" T="8,4"/><IT I="11" T="2"/><IT I="30" T="0,025"/><IT I="50" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 868
767 | СЭЩ МССВ | ETM33 | 160;250;400;630 | 0,4-1 | *In | 2;4;6;8;12 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 1,5;2;4;5;6;8;10;11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="73,3"/><IT I="1,47" T="32,9"/><IT I="2,35" T="11,5"/><IT I="4,31" T="3,12"/><IT I="9" T="0,7"/><IT I="30" T="0,012"/><IT I="50" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="83,2"/><IT I="1,52" T="46,1"/><IT I="2,44" T="15,77"/><IT I="4,47" T="4,19"/><IT I="11" T="0,7"/><IT I="30" T="0,025"/><IT I="50" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 869
768 | СЭЩ МССВ | ETM43 | 250;400;630;800 | 0,4-1 | *In | 2;4;6;8;12 | 1,5;2;3;4;5;6;7;8;10 | *Ir | 10 | 0,05;0,1;0,2;0,3 | 1,5;2;4;5;6;8;10;11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="73,3"/><IT I="1,47" T="32,9"/><IT I="2,35" T="11,5"/><IT I="4,31" T="3,12"/><IT I="9" T="0,7"/><IT I="30" T="0,012"/><IT I="50" T="0,007"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,17" T="83,2"/><IT I="1,52" T="46,1"/><IT I="2,44" T="15,77"/><IT I="4,47" T="4,19"/><IT I="11" T="0,7"/><IT I="30" T="0,025"/><IT I="50" T="0,013"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 870
769 | СЭЩ МССВ | TS100 MTU | 1,6;3,2;6,3;12;20;32;50;63;100 | 1 | *In |  | 6;7,2;8,4;9,6;10,8;12 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="12" T="2845"/><IT I="12" T="125"/><IT I="12" T="32,4"/><IT I="12" T="8,62"/><IT I="12" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="12" T="5879"/><IT I="12" T="289"/><IT I="12" T="64"/><IT I="12" T="34,7"/><IT I="12" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 871
770 | СЭЩ МССВ | TS160 MTU | 32;50;63;100;160 | 1 | *In |  | 6;7,2;8,4;9,6;10,8;12 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="12" T="2845"/><IT I="12" T="125"/><IT I="12" T="32,4"/><IT I="12" T="8,62"/><IT I="12" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="12" T="5879"/><IT I="12" T="289"/><IT I="12" T="64"/><IT I="12" T="34,7"/><IT I="12" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 872
771 | СЭЩ МССВ | TS250 MTU | 100;160;220 | 1 | *In |  | 6;7,2;8,4;9,6;10,8;12 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="12" T="2845"/><IT I="12" T="125"/><IT I="12" T="32,4"/><IT I="12" T="8,62"/><IT I="12" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="12" T="5879"/><IT I="12" T="289"/><IT I="12" T="64"/><IT I="12" T="34,7"/><IT I="12" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 873
772 | СЭЩ МССВ | TS400 MTU | 320 | 1 | *In |  | 6;7,2;8,4;9,6;10,8;12 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="12" T="2845"/><IT I="12" T="125"/><IT I="12" T="32,4"/><IT I="12" T="8,62"/><IT I="12" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="12" T="5879"/><IT I="12" T="289"/><IT I="12" T="64"/><IT I="12" T="34,7"/><IT I="12" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 874
773 | СЭЩ МССВ | TS630 MTU | 500 | 1 | *In |  | 6;7,2;8,4;9,6;10,8;12 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="12" T="2845"/><IT I="12" T="125"/><IT I="12" T="32,4"/><IT I="12" T="8,62"/><IT I="12" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="12" T="5879"/><IT I="12" T="289"/><IT I="12" T="64"/><IT I="12" T="34,7"/><IT I="12" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 875
774 | СЭЩ МССВ | TS800 MTU | 630 | 1 | *In |  | 6;7,2;8,4;9,6;10,8;12 | *In | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="12" T="2845"/><IT I="12" T="125"/><IT I="12" T="32,4"/><IT I="12" T="8,62"/><IT I="12" T="2,68"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="12" T="5879"/><IT I="12" T="289"/><IT I="12" T="64"/><IT I="12" T="34,7"/><IT I="12" T="18,09"/><IT I="25" T="0,02"/><IT I="148" T="0,005"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 876
775 | ВА-СЭЩ-В | ТИП А |  | 0,4-1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="18,59"/><IT I="2,07" T="4,43"/><IT I="3,45" T="1,37"/><IT I="6" T="0,4"/><IT I="10" T="0,14"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="22,4"/><IT I="2,22" T="6,08"/><IT I="3,55" T="2,23"/><IT I="6" T="0,7"/><IT I="10" T="0,25"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDp6B35447BC2e | 0 | 0 |  | 877
776 | ВА-СЭЩ-В | ТИП Р |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="18,59"/><IT I="2,07" T="4,43"/><IT I="3,45" T="1,37"/><IT I="6" T="0,4"/><IT I="10" T="0,14"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="22,4"/><IT I="2,22" T="6,08"/><IT I="3,55" T="2,23"/><IT I="6" T="0,7"/><IT I="10" T="0,25"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 878
777 | ВА-СЭЩ-В | ТИП S |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20 | 1,5;2;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,1" T="18,59"/><IT I="2,07" T="4,43"/><IT I="3,45" T="1,37"/><IT I="6" T="0,4"/><IT I="10" T="0,14"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,3" T="22,4"/><IT I="2,22" T="6,08"/><IT I="3,55" T="2,23"/><IT I="6" T="0,7"/><IT I="10" T="0,25"/><IT I="20" T="0,05"/><IT I="50" T="0,05"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 879
778 | ВА-105 | Кривая В |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="3689"/><IT I="1,14" T="375"/><IT I="1,4" T="71,4"/><IT I="2" T="15,45"/><IT I="3" T="5,98"/><IT I="8,49" T="0,00853"/><IT I="140" T="0,00509"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5883"/><IT I="1,49" T="781"/><IT I="2,09" T="108"/><IT I="3,27" T="26,5"/><IT I="5" T="11,93"/><IT I="7,7" T="0,0225"/><IT I="131" T="0,0113"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 880
779 | ВА-105 | Кривая С |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="3689"/><IT I="1,06" T="344"/><IT I="1,29" T="69,4"/><IT I="1,93" T="14,6"/><IT I="5" T="1,9"/><IT I="8,49" T="0,00853"/><IT I="140" T="0,00509"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="5883"/><IT I="1,49" T="781"/><IT I="2,09" T="108"/><IT I="3,27" T="26,5"/><IT I="10" T="2,77"/><IT I="13,78" T="0,0193"/><IT I="131" T="0,0113"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 881
780 | ВА-105 | Кривая D |  | 1 | *In |  |  | A | - |  |  | A | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="954"/><IT I="1,31" T="125"/><IT I="2,25" T="10,27"/><IT I="4,79" T="1,89"/><IT I="10" T="0,698"/><IT I="14,84" T="0,00767"/><IT I="140" T="0,00509"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,41" T="4672"/><IT I="1,84" T="292"/><IT I="3,41" T="26,6"/><IT I="7,34" T="4,5"/><IT I="15" T="1,53"/><IT I="20" T="0,0183"/><IT I="131" T="0,0113"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | @s0r22DDe | 0 | 0 |  | 882
781 | ВА-333Е | ELT | 32 | 0,437;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
782 | ВА-333Е | ELT | 63;100;160;250 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
783 | ВА-335Е | ELT | 400;630 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
784 | ВА-336Е | ELT | 630;800 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
785 | ВА-338Е | ELT | 1000;1250;1600 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
786 | ВА-353Е | ELT | 32 | 0,437;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
787 | ВА-353Е | ELT | 63;100;160;250 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
788 | ВА-355Е | ELT | 400;630 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
789 | ВА-356Е | ELT | 630;800 | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1 | *In | 1,5;2;6 | 2;3;4;5;6;7;8;9;10 | *In | - | 4;5;6;7;8;9;10;11;12 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
790 | ВА-332А | TMD/TMA | 25;32;40;50;63;80;100;125;160 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A
791 | ВА-333А | TMD/TMA | 140;160;200;250 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A
792 | ВА-335А | TMD/TMA | 250;320;400;500;630 | 0,8;0,9;1 | *In |  | 5;6;7;8;9;10 | *In | - |  |  | A
793 | ВА-302 | TMF | 10;16;20;25;32;40;50;63;80;100 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A
794 | ВА-303 | TMF | 100;125;160;180;200;225;250 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A
795 | ВА-305 | TMF | 200;225;250;315;350;400;500;630 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A
796 | ВА-306 | TMF | 630;700;800 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A
797 | ВА-308 | TMF | 1000;1250;1600 | 1 | *In |  | 10 | *In | - |  |  | A
798 | ВА-302М | TMF | 10;16;20;25;32;40;50;63;80;100 | 1 | *In |  | 13 | *In | - |  |  | A
799 | ВА-303М | TMF | 100;125;160;180;200;225;250 | 1 | *In |  | 13 | *In | - |  |  | A
800 | ВА-305М | TMF | 200;225;250;315;350;400;500;630 | 1 | *In |  | 13 | *In | - |  |  | A
801 | ВА-731 | тип M |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;0,95;0,98;1 | *In | 1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
802 | ВА-731 | тип H |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | A
803 | ВА-732 | тип M |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;0,95;0,98;1 | *In | 1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
804 | ВА-732 | тип H |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | A
805 | ВА-733 | тип M |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;0,95;0,98;1 | *In | 1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
806 | ВА-733 | тип H |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | A
807 | ВА-751 | тип M |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;0,95;0,98;1 | *In | 1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
808 | ВА-751 | тип H |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | A
809 | ВА-752 | тип M |  | 0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;0,95;0,98;1 | *In | 1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;3;4;6;8;10;12;15 | A
810 | ВА-752 | тип H |  | 0,8;0,83;0,85;0,88;0,9;0,93;0,95;0,98;1 | *In | 0,5;1;2;4;8;12;16;20;24;30 | 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 | *Ir | - | 0,05;0,1;0,2;0,3;0,4 | 2;4;6;8;10;12;15 | A
811 | ВА-431 | TMD | 0,16 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
812 | ВА-431 | TMD | 0,25 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
813 | ВА-431 | TMD | 0,4 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
814 | ВА-431 | TMD | 0,63 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
815 | ВА-431 | TMD | 1 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
816 | ВА-431 | TMD | 1,6 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
817 | ВА-431 | TMD | 2,5 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
818 | ВА-431 | TMD | 4 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
819 | ВА-431 | TMD | 6,3 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
820 | ВА-431 | TMD | 10 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
821 | ВА-431 | TMD | 14 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
822 | ВА-431 | TMD | 18 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
823 | ВА-431 | TMD | 23 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
824 | ВА-431 | TMD | 25 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
825 | ВА-431 | TMD | 32 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
826 | ВА-432 | TMD | 40 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
827 | ВА-432 | TMD | 63 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
828 | ВА-432 | TMD | 80 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A
829 | ВА-432 | TMD | 65 | 1 | *In |  |  | *Ir | - |  |  | A