## АВ SE
№ | Серия | Тип выключателя | Uном В | Iном А | Iоткл кА | Вкл.сп. кА | Число полюсов | Расцепитель | Rавт, в столбце указано полное сопротивление мОм | Xавт мОм | Изгото- витель | Код изделия
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 16 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 32 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 63 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 80 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 16 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 32 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 63 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 80 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 16 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 32 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 63 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 80 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 16 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 32 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 63 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 80 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 16 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 32 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 63 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 80 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 16 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 32 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 63 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 80 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 16 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 32 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 63 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 80 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 16 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 32 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 63 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 80 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 125 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 125 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 125 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 125 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 125 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 125 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 125 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 125 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 200 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 200 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 200 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 200 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 200 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 200 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 200 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 200 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 600 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 600 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 600 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 600 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 600 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 600 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 600 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 600 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
На 690 В
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 16 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 32 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 63 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 80 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 16 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 32 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 63 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 80 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 16 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 32 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 63 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 80 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 16 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 32 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 63 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 80 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 16 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 32 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 63 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 80 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 16 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 32 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 63 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 80 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 16 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 32 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 63 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 80 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 16 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 32 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 63 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 80 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 125 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 125 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 125 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 125 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 125 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 125 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 125 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 125 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 200 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 200 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 200 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 200 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 200 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 200 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 200 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 200 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 250 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 250 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 250 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 600 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 600 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 600 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 600 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
На 220 В
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 16 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 32 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 63 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 80 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 16 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 32 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 63 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 80 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 16 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 32 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 63 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 80 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 16 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 32 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 63 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 80 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 16 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 32 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 63 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 80 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 16 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 32 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 63 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 80 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 16 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 32 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 63 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 80 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 16 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 11.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 6.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 32 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.94 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.42 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.64 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 63 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 2.17 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 80 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.37 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.88 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 125 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 125 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 125 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 125 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 125 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 125 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 125 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 125 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 200 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 200 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 200 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 200 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 200 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 200 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 200 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 200 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 250 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 250 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.24 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.19 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 600 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 600 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 600 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 600 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 600 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 600 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 600 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.15 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 600 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.13 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | 0 | Systeme Electric
CCB MF 380/415 В
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 150 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 150 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 150 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 150 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 150 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 150 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 220 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 220 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 220 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 220 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 220 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 220 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 320 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 320 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 320 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 320 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 320 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 320 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
CCB MF 690 В
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 150 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 150 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 150 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 150 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 150 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 150 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 150 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 150 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 220 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 220 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 220 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 220 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 220 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 220 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 220 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 220 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 320 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 320 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 320 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 320 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
CCB MF 240 В
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 150 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 150 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 150 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 150 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 150 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 150 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 220 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 220 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 220 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 220 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 220 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 220 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 320 | 40 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 320 | 85 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 320 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 320 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 320 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 320 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | 0 | Systeme Electric
АСВ1 400В (Стационарное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 26 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 26 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 26 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 26 | 0 | Systeme Electric
АСВ1 400В (Выкатное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 38 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 38 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 38 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 38 | 0 | Systeme Electric
АСВ1 690В (Стационарное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 26 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 26 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 26 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 26 | 0 | Systeme Electric
АСВ1 690В (Выкатное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 38 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 38 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 38 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | 0 | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 38 | 0 | Systeme Electric
АСВ2 400В (Стационарное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8 | 0 | Systeme Electric
АСВ2 400В (Выкатное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | 0 | Systeme Electric
АСВ2 690В (Стационарное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 9 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8 | 0 | Systeme Electric
АСВ2 690В (Выкатное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 19 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | 0 | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | 0 | Systeme Electric
GM2P 400В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2P01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P14 (0.4) | 400 | 10 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P21 (0.4) | 400 | 23 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM2P 690В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2P01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P10 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P21 (0.69) | 690 | 23 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2P32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM2ME 400В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2ME01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME14 (0.4) | 400 | 10 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME21 (0.4) | 400 | 23 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM2ME 690В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2ME01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME10 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME21 (0.69) | 690 | 23 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM2L 400В (электромагнитный расцепитель)
| GM2 | GM2L03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L010 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L14 (0.4) | 400 | 10 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM2L 690В (электромагнитный расцепитель)
| GM2 | GM2L03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L010 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM2 | GM2L32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM3P 400В (комбинированный расцепитель)
| GM3 | GM3P13 (0.4) | 400 | 13 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P18 (0.4) | 400 | 18 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P25 (0.4) | 400 | 25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P32 (0.4) | 400 | 32 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P40 (0.4) | 400 | 40 | 50 | 110 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P50 (0.4) | 400 | 50 | 50 | 110 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P65 (0.4) | 400 | 65 | 50 | 110 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
GM3P 690В (комбинированный расцепитель)
| GM3 | GM3P13 (0.69) | 690 | 13 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P18 (0.69) | 690 | 18 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P25 (0.69) | 690 | 25 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P32 (0.69) | 690 | 32 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P40 (0.69) | 690 | 40 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P50 (0.69) | 690 | 50 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric
| GM3 | GM3P65 (0.69) | 690 | 65 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | 0 | 0 | Systeme Electric

## Расцепители SE
№ | Серия выкл. | Тип расцепителя | Iном А | Уставки Ir защиты от перегрузки | * | Уст.tr защиты от перегрузки | Уставка Isd защиты от КЗ | * | Imax I²t | Уставка tsd защиты от КЗ | Уст.Ii отсечки | * | ВТХ | Ошиб- ка,% | Защита от1фКЗ | R мОм | X мОм | Изгото- витель | Код изделия
| SystemePact CCB | TMD | 16 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 190 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,15" T="664"/><IT I="1,54" T="27,5"/><IT I="2,96" T="1,38"/><IT I="8,66" T="0,133"/><IT I="9,51" T="0,00195"/><IT I="11,5" T="0,00124"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,61" T="464"/><IT I="2,11" T="85,7"/><IT I="3,96" T="5,78"/><IT I="8,87" T="0,677"/><IT I="9,4" T="0,00208"/><IT I="11,2" T="0,00132"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 25 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 300 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,4" T="54,4"/><IT I="2,51" T="2,11"/><IT I="5,31" T="0,247"/><IT I="8,76" T="0,117"/><IT I="9,08" T="0,00262"/><IT I="10,6" T="0,00166"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,61" T="464"/><IT I="2,57" T="29,3"/><IT I="5,5" T="1,74"/><IT I="8,76" T="0,797"/><IT I="9,4" T="0,00208"/><IT I="11,7" T="0,00151"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 32 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 400 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,29" T="75,3"/><IT I="1,97" T="4,18"/><IT I="3,61" T="0,539"/><IT I="7,62" T="0,125"/><IT I="7,98" T="0,00245"/><IT I="9,08" T="0,00166"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,61" T="464"/><IT I="2,57" T="29,3"/><IT I="5,37" T="1,85"/><IT I="9,51" T="0,677"/><IT I="9,85" T="0,00222"/><IT I="10,9" T="0,00156"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 40 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,28" T="85,7"/><IT I="1,97" T="4,18"/><IT I="4,1" T="0,39"/><IT I="9,29" T="0,0996"/><IT I="9,62" T="0,00279"/><IT I="11,3" T="0,00161"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,63" T="325"/><IT I="2,57" T="29,3"/><IT I="5,37" T="1,85"/><IT I="9,51" T="0,677"/><IT I="9,51" T="0,00279"/><IT I="11,3" T="0,00156"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 50 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="2282"/><IT I="1,5" T="25,8"/><IT I="2,79" T="1,03"/><IT I="6,25" T="0,142"/><IT I="6,25" T="0,0299"/><IT I="6,47" T="0,0023"/><IT I="8,56" T="0,00141"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="3482"/><IT I="1,63" T="325"/><IT I="2,37" T="28,4"/><IT I="4,51" T="2,04"/><IT I="7,44" T="0,699"/><IT I="7,71" T="0,00262"/><IT I="9,4" T="0,00128"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 63 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="5487"/><IT I="1,29" T="686"/><IT I="1,9" T="68,3"/><IT I="3,74" T="5,08"/><IT I="6,18" T="1,43"/><IT I="6,47" T="0,00215"/><IT I="13,8" T="0,00116"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4977"/><IT I="1,56" T="919"/><IT I="2,43" T="127"/><IT I="4,95" T="16,3"/><IT I="6,32" T="9,11"/><IT I="6,55" T="0,00215"/><IT I="14" T="0,00116"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 80 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 640 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="5487"/><IT I="1,4" T="187"/><IT I="2,09" T="15,3"/><IT I="3,33" T="2,48"/><IT I="6,32" T="0,474"/><IT I="6,55" T="0,00215"/><IT I="7,8" T="0,00156"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4977"/><IT I="1,61" T="889"/><IT I="2,51" T="131"/><IT I="4,95" T="14,4"/><IT I="6,32" T="8,26"/><IT I="6,62" T="0,00222"/><IT I="7,89" T="0,00151"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 100 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 800 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="5487"/><IT I="1,4" T="187"/><IT I="2,09" T="15,3"/><IT I="3,33" T="2,48"/><IT I="6,32" T="0,474"/><IT I="6,55" T="0,00215"/><IT I="7,8" T="0,00156"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4977"/><IT I="1,61" T="889"/><IT I="2,51" T="131"/><IT I="4,95" T="14,4"/><IT I="6,32" T="8,26"/><IT I="6,62" T="0,00222"/><IT I="7,89" T="0,00151"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 125 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 1250 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,55" T="8103"/><IT I="1,66" T="2562"/><IT I="2,35" T="301"/><IT I="4,11" T="35,4"/><IT I="8,44" T="5,06"/><IT I="9,03" T="0,00273"/><IT I="9,99" T="0,00168"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="8103"/><IT I="1,6" T="218"/><IT I="2,51" T="13,4"/><IT I="4,5" T="1,38"/><IT I="7,21" T="0,49"/><IT I="7,37" T="0,00282"/><IT I="8,25" T="0,00152"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 160 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 1250 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,55" T="8103"/><IT I="1,66" T="2562"/><IT I="2,35" T="301"/><IT I="4,11" T="35,4"/><IT I="8,44" T="5,06"/><IT I="9,03" T="0,00273"/><IT I="9,99" T="0,00168"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="8103"/><IT I="1,6" T="218"/><IT I="2,51" T="13,4"/><IT I="4,5" T="1,38"/><IT I="7,21" T="0,49"/><IT I="7,37" T="0,00282"/><IT I="8,25" T="0,00152"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 200 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,04" T="7724"/><IT I="2,53" T="998,1"/><IT I="3,67" T="215"/><IT I="5,38" T="42,1"/><IT I="9,9" T="7,74"/><IT I="9,9" T="0,00288"/><IT I="11,3" T="0,0019"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,78" T="1832"/><IT I="2,22" T="161"/><IT I="3,21" T="14,2"/><IT I="5,22" T="2,3"/><IT I="5,85" T="1,38"/><IT I="6,16" T="0,00327"/><IT I="8,05" T="0,0019"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 250 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,04" T="7724"/><IT I="2,53" T="998,1"/><IT I="3,67" T="215"/><IT I="5,38" T="42,1"/><IT I="9,9" T="7,74"/><IT I="9,9" T="0,00288"/><IT I="11,3" T="0,0019"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,78" T="1832"/><IT I="2,22" T="161"/><IT I="3,21" T="14,2"/><IT I="5,22" T="2,3"/><IT I="5,85" T="1,38"/><IT I="6,16" T="0,00327"/><IT I="8,05" T="0,0019"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 400 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="8103"/><IT I="2,34" T="1419"/><IT I="3,33" T="222"/><IT I="5,04" T="47,9"/><IT I="9,79" T="7,99"/><IT I="10,4" T="0,0027"/><IT I="19,4" T="0,00178"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,81" T="8103"/><IT I="1,94" T="878"/><IT I="2,71" T="40,8"/><IT I="4,1" T="5,11"/><IT I="5,77" T="1,67"/><IT I="6,01" T="0,0036"/><IT I="17" T="0,00178"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 500 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="8103"/><IT I="2,39" T="1171"/><IT I="3,33" T="202"/><IT I="4,94" T="42,1"/><IT I="9,79" T="4,49"/><IT I="10,2" T="0,0027"/><IT I="16,3" T="0,00173"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,81" T="8103"/><IT I="1,96" T="824"/><IT I="2,71" T="40,8"/><IT I="4,31" T="4,35"/><IT I="5,77" T="1,67"/><IT I="6,2" T="0,00317"/><IT I="16,3" T="0,00173"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 600 | 0,7-1 | *In | Нерегулируемая | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="8103"/><IT I="2,53" T="1465"/><IT I="3,58" T="287"/><IT I="4,95" T="79,8"/><IT I="8,26" T="15,6"/><IT I="8,43" T="0,00288"/><IT I="12,4" T="0,00178"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,81" T="8103"/><IT I="2,08" T="798"/><IT I="2,81" T="65,9"/><IT I="4,6" T="6,19"/><IT I="4,95" T="4,95"/><IT I="5,21" T="0,00327"/><IT I="16,5" T="0,00167"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
-
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 40 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 600 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,2" T="658"/><IT I="1,43" T="214"/><IT I="2,74" T="29,1"/><IT I="8" T="1,55"/><IT I="9,11" T="0,0158"/><IT I="19,3" T="0,0077"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,04" T="637"/><IT I="1,57" T="108"/><IT I="3,54" T="10,4"/><IT I="6,61" T="1,75"/><IT I="7,36" T="0,00284"/><IT I="14,5" T="0,00108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 100 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 1500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,2" T="658"/><IT I="1,43" T="214"/><IT I="2,74" T="29,1"/><IT I="8" T="1,55"/><IT I="9,11" T="0,0158"/><IT I="19,3" T="0,0077"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,04" T="637"/><IT I="1,57" T="108"/><IT I="3,54" T="10,4"/><IT I="6,61" T="1,75"/><IT I="7,36" T="0,00284"/><IT I="14,5" T="0,00108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 160 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 2400 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,2" T="658"/><IT I="1,43" T="214"/><IT I="2,74" T="29,1"/><IT I="8" T="1,55"/><IT I="9,11" T="0,0158"/><IT I="19,3" T="0,0077"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,04" T="637"/><IT I="1,57" T="108"/><IT I="3,54" T="10,4"/><IT I="6,61" T="1,75"/><IT I="7,36" T="0,00284"/><IT I="14,5" T="0,00108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 250 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 3000 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,27" T="8103"/><IT I="1,35" T="679"/><IT I="1,71" T="167"/><IT I="3,32" T="21,3"/><IT I="8,31" T="1,41"/><IT I="8,91" T="0,0162"/><IT I="14,7" T="0,0074"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="8103"/><IT I="1,19" T="745"/><IT I="1,33" T="258"/><IT I="1,87" T="81,3"/><IT I="6,97" T="1,7"/><IT I="7,21" T="0,00267"/><IT I="13,2" T="0,00111"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3 | 400 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 4800 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="2168"/><IT I="1,28" T="694"/><IT I="1,53" T="207"/><IT I="2,85" T="30"/><IT I="8,31" T="1,32"/><IT I="8,89" T="0,0144"/><IT I="40,8" T="0,00372"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,02" T="8103"/><IT I="1,06" T="769"/><IT I="1,6" T="111"/><IT I="2,33" T="31,9"/><IT I="6,95" T="1,75"/><IT I="7,37" T="0,0025"/><IT I="10,6" T="0,00122"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3 | 630 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 6900 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="2168"/><IT I="1,28" T="694"/><IT I="1,44" T="195"/><IT I="3,03" T="22,6"/><IT I="8,17" T="1,37"/><IT I="8,87" T="0,0144"/><IT I="35,6" T="0,00376"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,02" T="1331"/><IT I="1,22" T="258"/><IT I="1,54" T="101"/><IT I="4,78" T="3,95"/><IT I="6,55" T="1,7"/><IT I="6,7" T="0,00235"/><IT I="9,62" T="0,00118"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 40 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 15 с. 6 x Ir - 0.5 с. 7.2 x Ir - 0.35 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 100 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 25 с. 6 x Ir - 1 с. 7.2 x Ir - 0.7 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 160 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 50 с. 6 x Ir - 2 с. 7.2 x Ir - 1.4 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 250 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 100 с. 6 x Ir - 4 с. 7.2 x Ir - 2.8 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,19" T="39,7"/><IT I="1,38" T="16,2"/><IT I="1,89" T="5,53"/><IT I="4,2" T="0,944"/><IT I="18,2" T="0,0601"/><IT I="30" T="0,0355"/><IT I="97,4" T="0,00762"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="43,3"/><IT I="1,29" T="12,1"/><IT I="1,73" T="5,53"/><IT I="3,96" T="0,84"/><IT I="19" T="0,0378"/><IT I="30" T="0,0129"/><IT I="88,3" T="0,00568"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.3E | 400 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 200 с. 6 x Ir - 8 с. 7.2 x Ir - 5.5 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="31,6"/><IT I="1,47" T="13,8"/><IT I="2,06" T="5,11"/><IT I="4,26" T="1,07"/><IT I="15,7" T="0,0969"/><IT I="30,4" T="0,0563"/><IT I="70,2" T="0,0062"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="35,9"/><IT I="1,27" T="14,2"/><IT I="1,84" T="5,62"/><IT I="3,57" T="1,17"/><IT I="12,3" T="0,107"/><IT I="30,9" T="0,0103"/><IT I="70,2" T="0,00545"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.3E | 630 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="49,8"/><IT I="1,33" T="21"/><IT I="2,16" T="4,65"/><IT I="4,36" T="0,968"/><IT I="13,8" T="0,11"/><IT I="30,7" T="0,0477"/><IT I="102" T="0,00558"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="42,4"/><IT I="1,25" T="16,8"/><IT I="1,78" T="5,82"/><IT I="4,65" T="0,659"/><IT I="13,2" T="0,0877"/><IT I="29,8" T="0,0109"/><IT I="104" T="0,00418"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
-
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 25 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 425 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 50 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 750 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 100 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 1500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 150 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 2250 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 220 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 3300 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.3М | 320 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 4800 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.3М | 500 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 6500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
-
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 25 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 425 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 50 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 750 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 100 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 1500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 150 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 2250 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 220 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 3300 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3М | 320 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 4800 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,31" T="730"/><IT I="1,7" T="151"/><IT I="3,1" T="27,8"/><IT I="14,6" T="1,5"/><IT I="23" T="0,0285"/><IT I="55,1" T="0,00662"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="1387"/><IT I="1,45" T="113"/><IT I="2,46" T="22,7"/><IT I="6,16" T="3,83"/><IT I="11,4" T="1,46"/><IT I="23,7" T="0,00939"/><IT I="51,3" T="0,00681"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3М | 500 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 6500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="38"/><IT I="1,34" T="13,5"/><IT I="4,73" T="0,648"/><IT I="6,95" T="0,303"/><IT I="12,1" T="0,12"/><IT I="26,9" T="0,0105"/><IT I="97,6" T="0,00489"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="44"/><IT I="1,49" T="15,9"/><IT I="2,61" T="3,53"/><IT I="4,95" T="0,795"/><IT I="16,7" T="0,0917"/><IT I="52,3" T="0,0548"/><IT I="72,9" T="0,0263"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 400 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 630 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 800 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 1000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 1250 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 1600 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 2000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 2500 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 3200 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 4000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 400 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 630 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 800 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 1000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 1250 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 1600 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 2000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 2500 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 3200 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 4000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.16 | 0.1 - 0.16 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 1.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.25 | 0.16 - 0.25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 2.4 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.4 | 0.25 - 0.4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.63 | 0.4 - 0.63 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 8 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 1 | 0.63 - 1 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 13 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 1.6 | 1 - 1.6 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 22.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 2.5 | 1.6 - 2.5 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 33.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 4 | 2.5 - 4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 51 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 6.3 | 4 - 6.3 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 78 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 10 | 6 - 10 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 138 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 14 | 9 -14 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 170 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 18 | 13 - 18 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 223 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 23 | 17 - 23 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 25 | 20 - 25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 32 | 24 - 32 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 416 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.16 | 0.1 - 0.16 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 1.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.25 | 0.16 - 0.25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 2.4 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.4 | 0.25 - 0.4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.63 | 0.4 - 0.63 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 8 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 1 | 0.63 - 1 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 13 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 1.6 | 1 - 1.6 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 22.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 2.5 | 1.6 - 2.5 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 33.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 4 | 2.5 - 4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 51 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 6.3 | 4 - 6.3 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 78 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 10 | 6 - 10 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 138 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 14 | 9 -14 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 170 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 18 | 13 - 18 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 223 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 23 | 17 - 23 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 25 | 20 - 25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 32 | 24 - 32 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 416 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 0.4 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 0.63 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 8 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 1 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 13 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 1.6 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 22.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 2.5 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 33.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 4 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 51 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 6.3 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 78 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 10 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 138 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 14 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 170 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 18 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 223 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 25 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 32 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 416 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 13 | 9 - 13 | А | - | - | *Ir | - | - | 182 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 18 | 12 - 18 | А | - | - | *Ir | - | - | 252 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 25 | 17 - 25 | А | - | - | *Ir | - | - | 350 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 32 | 23 - 32 | А | - | - | *Ir | - | - | 448 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 40 | 30 - 40 | А | - | - | *Ir | - | - | 560 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 50 | 37 - 50 | А | - | - | *Ir | - | - | 700 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 65 | 48 - 65 | А | - | - | *Ir | - | - | 910 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | 0 | 0 | Systeme Electric

## Справочник(1)
№ | Серия | Тип выключателя | Uном В | Iном А | Iоткл кА | Вкл.сп. кА | Число полюсов | Расцепитель | Rавт мОм | Xавт мОм | Изгото- витель | Код изделия
1 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 16 | 36 | 75.6 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 1
2 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 2
3 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 32 | 36 | 75.6 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 3
4 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 4
5 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 5
6 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 63 | 36 | 75.6 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 6
7 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 80 | 36 | 75.6 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 7
8 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 8
9 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 16 | 36 | 75.6 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 9
10 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 25 | 36 | 75.6 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 10
11 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 32 | 36 | 75.6 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 11
12 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 12
13 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 50 | 36 | 75.6 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 13
14 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 63 | 36 | 75.6 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 14
15 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 80 | 36 | 75.6 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 15
16 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 16
17 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 17
18 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 16 | 50 | 110 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 18
19 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 25 | 50 | 110 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 19
20 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 32 | 50 | 110 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 20
21 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 40 | 50 | 110 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 21
22 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 50 | 50 | 110 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 22
23 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 63 | 50 | 110 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 23
24 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 80 | 50 | 110 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 24
25 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 25
26 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 16 | 50 | 110 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 26
27 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 25 | 50 | 110 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 27
28 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 32 | 50 | 110 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 28
29 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 40 | 50 | 110 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 29
30 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 50 | 50 | 110 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 30
31 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 63 | 50 | 110 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 31
32 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 80 | 50 | 110 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 32
33 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 33
34 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 34
35 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 16 | 100 | 220 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 35
36 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 25 | 100 | 220 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 36
37 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 32 | 100 | 220 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 37
38 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 40 | 100 | 220 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 38
39 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 50 | 100 | 220 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 39
40 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 63 | 100 | 220 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 40
41 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 80 | 100 | 220 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 41
42 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 42
43 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 16 | 100 | 220 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 43
44 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 25 | 100 | 220 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 44
45 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 32 | 100 | 220 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 45
46 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 40 | 100 | 220 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 46
47 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 50 | 100 | 220 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 47
48 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 63 | 100 | 220 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 48
49 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 80 | 100 | 220 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 49
50 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 50
51 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 51
52 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 16 | 150 | 330 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 52
53 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 53
54 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 32 | 150 | 330 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 54
55 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 55
56 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 56
57 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 63 | 150 | 330 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 57
58 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 80 | 150 | 330 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 58
59 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 59
60 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 16 | 150 | 330 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 60
61 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 25 | 150 | 330 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 61
62 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 32 | 150 | 330 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 62
63 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 40 | 150 | 330 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 63
64 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 50 | 150 | 330 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 64
65 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 63 | 150 | 330 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 65
66 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 80 | 150 | 330 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 66
67 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 67
68 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 68
69 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 125 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 69
70 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 70
71 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 125 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 71
72 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 72
73 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 73
74 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 125 | 50 | 110 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 74
75 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 160 | 50 | 110 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 75
76 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 125 | 50 | 110 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 76
77 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 160 | 50 | 110 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 77
78 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 78
79 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 125 | 100 | 220 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 79
80 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 160 | 100 | 220 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 80
81 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 125 | 100 | 220 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 81
82 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 160 | 100 | 220 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 82
83 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 83
84 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 125 | 150 | 330 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 84
85 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 85
86 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 125 | 150 | 330 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 86
87 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 160 | 150 | 330 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 87
88 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 88
89 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 200 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 89
90 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 90
91 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 200 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 91
92 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 92
93 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 93
94 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 200 | 50 | 110 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 94
95 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 95
96 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 200 | 50 | 110 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 96
97 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 97
98 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 98
99 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 200 | 100 | 220 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 99
100 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 100
101 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 200 | 100 | 220 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 101
102 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 102
103 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 103
104 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 200 | 150 | 330 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 104
105 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 105
106 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 200 | 150 | 330 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 106
107 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 107
108 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 108
109 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 109
110 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 110
111 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 111
112 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 112
113 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 113
114 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 114
115 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 115
116 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 116
117 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 117
118 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 118
119 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 119
120 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 120
121 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 400 | 100 | 220 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 121
122 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 122
123 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 123
124 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 124
125 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 125
126 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 126
127 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 400 | 150 | 330 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 127
128 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 128
129 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 129
130 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 600 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 130
131 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 500 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 131
132 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 600 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 132
133 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 133
134 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 500 | 50 | 110 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 134
135 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 600 | 50 | 110 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 135
136 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 500 | 50 | 110 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 136
137 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 600 | 50 | 110 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 137
138 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 138
139 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 500 | 100 | 220 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 139
140 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 600 | 100 | 220 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 140
141 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 500 | 100 | 220 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 141
142 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 600 | 100 | 220 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 142
143 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 143
144 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 144
145 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 600 | 150 | 330 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 145
146 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 500 | 150 | 330 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 146
147 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 600 | 150 | 330 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 147
148 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 148
149 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 149
150 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 150
151 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 151
152 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 152
153 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 153
154 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 40 | 50 | 110 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 154
155 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 155
156 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 40 | 50 | 110 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 156
157 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 157
158 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 158
159 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 40 | 100 | 220 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 159
160 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 160
161 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 40 | 100 | 220 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 161
162 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 162
163 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 163
164 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 164
165 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 165
166 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 40 | 150 | 330 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 166
167 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 167
168 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 168
169 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 169
170 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 170
171 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 171
172 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 160 | 50 | 110 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 172
173 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 160 | 50 | 110 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 173
174 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 174
175 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 160 | 100 | 220 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 175
176 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 160 | 100 | 220 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 176
177 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 177
178 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 178
179 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 160 | 150 | 330 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 179
180 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 180
181 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 181
182 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 182
183 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 183
184 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 184
185 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 185
186 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 186
187 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 187
188 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 188
189 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 189
190 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 190
191 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 191
192 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 192
193 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 193
194 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 194
195 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 195
196 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 196
197 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 197
198 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 198
199 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 400 | 100 | 220 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 199
200 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 400 | 100 | 220 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 200
201 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 201
202 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 202
203 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 400 | 150 | 330 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 203
204 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 204
205 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 630 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 205
206 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 630 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 206
207 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 207
208 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 208
209 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 630 | 50 | 110 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 209
210 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 210
211 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 630 | 100 | 220 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 211
212 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 630 | 100 | 220 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 212
213 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 213
214 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 630 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 214
215 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 630 | 150 | 330 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 215
216 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 216
217 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 217
218 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 218
219 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 219
220 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 220
221 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 221
222 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 40 | 50 | 110 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 222
223 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 223
224 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 40 | 50 | 110 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 224
225 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 225
226 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 226
227 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 40 | 100 | 220 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 227
228 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 228
229 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 40 | 100 | 220 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 229
230 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 230
231 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 231
232 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 232
233 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 233
234 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 40 | 150 | 330 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 234
235 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 235
236 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 236
237 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 237
238 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 238
239 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 239
240 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 160 | 50 | 110 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 240
241 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 160 | 50 | 110 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 241
242 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 242
243 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 160 | 100 | 220 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 243
244 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 160 | 100 | 220 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 244
245 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 245
246 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 246
247 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 160 | 150 | 330 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 247
248 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 248
249 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 249
250 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 250
251 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 251
252 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 252
253 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 250 | 50 | 110 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 253
254 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 254
255 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 255
256 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 250 | 100 | 220 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 256
257 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 257
258 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 258
259 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 259
260 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 260
261 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 261
262 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 262
263 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 263
264 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 264
265 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 265
266 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 266
267 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 400 | 100 | 220 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 267
268 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 400 | 100 | 220 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 268
269 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 269
270 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 270
271 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 400 | 150 | 330 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 271
272 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 272
273 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 630 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 273
274 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 630 | 36 | 75.6 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 274
275 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 275
276 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 276
277 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 630 | 50 | 110 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 277
278 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 278
279 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 630 | 100 | 220 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 279
280 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 630 | 100 | 220 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 280
281 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 281
282 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 630 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 282
283 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 630 | 150 | 330 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 283
284 | На 690 В |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 284
285 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 285
286 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 16 | 8 | 13.6 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 286
287 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 287
288 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 32 | 8 | 13.6 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 288
289 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 289
290 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 290
291 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 63 | 8 | 13.6 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 291
292 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 80 | 8 | 13.6 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 292
293 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 293
294 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 16 | 8 | 13.6 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 294
295 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 25 | 8 | 13.6 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 295
296 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 32 | 8 | 13.6 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 296
297 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 297
298 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 50 | 8 | 13.6 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 298
299 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 63 | 8 | 13.6 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 299
300 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 80 | 8 | 13.6 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 300
301 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 301
302 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 302
303 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 16 | 10 | 20 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 303
304 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 25 | 10 | 20 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 304
305 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 32 | 10 | 20 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 305
306 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 40 | 10 | 20 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 306
307 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 50 | 10 | 20 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 307
308 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 63 | 10 | 20 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 308
309 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 80 | 10 | 20 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 309
310 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 310
311 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 16 | 10 | 20 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 311
312 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 25 | 10 | 20 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 312
313 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 32 | 10 | 20 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 313
314 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 40 | 10 | 20 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 314
315 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 50 | 10 | 20 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 315
316 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 63 | 10 | 20 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 316
317 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 80 | 10 | 20 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 317
318 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 318
319 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 319
320 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 16 | 15 | 30 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 320
321 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 25 | 15 | 30 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 321
322 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 32 | 15 | 30 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 322
323 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 40 | 15 | 30 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 323
324 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 50 | 15 | 30 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 324
325 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 63 | 15 | 30 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 325
326 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 80 | 15 | 30 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 326
327 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 327
328 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 16 | 15 | 30 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 328
329 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 25 | 15 | 30 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 329
330 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 32 | 15 | 30 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 330
331 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 40 | 15 | 30 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 331
332 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 50 | 15 | 30 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 332
333 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 63 | 15 | 30 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 333
334 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 80 | 15 | 30 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 334
335 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 335
336 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 336
337 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 16 | 20 | 42 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 337
338 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 25 | 20 | 42 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 338
339 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 32 | 20 | 42 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 339
340 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 40 | 20 | 42 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 340
341 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 50 | 20 | 42 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 341
342 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 63 | 20 | 42 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 342
343 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 80 | 20 | 42 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 343
344 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 344
345 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 16 | 20 | 42 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 345
346 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 25 | 20 | 42 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 346
347 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 32 | 20 | 42 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 347
348 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 40 | 20 | 42 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 348
349 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 50 | 20 | 42 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 349
350 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 63 | 20 | 42 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 350
351 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 80 | 20 | 42 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 351
352 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 352
353 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 353
354 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 125 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 354
355 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 355
356 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 125 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 356
357 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 357
358 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 358
359 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 125 | 10 | 20 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 359
360 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 160 | 10 | 20 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 360
361 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 125 | 10 | 20 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 361
362 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 160 | 10 | 20 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 362
363 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 363
364 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 125 | 15 | 30 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 364
365 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 160 | 15 | 30 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 365
366 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 125 | 15 | 30 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 366
367 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 160 | 15 | 30 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 367
368 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 368
369 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 125 | 20 | 42 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 369
370 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 160 | 20 | 42 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 370
371 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 125 | 20 | 42 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 371
372 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 160 | 20 | 42 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 372
373 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 373
374 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 200 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 374
375 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 375
376 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 200 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 376
377 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 377
378 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 378
379 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 200 | 10 | 20 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 379
380 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 380
381 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 200 | 10 | 20 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 381
382 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 382
383 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 383
384 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 200 | 15 | 30 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 384
385 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 250 | 15 | 30 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 385
386 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 200 | 15 | 30 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 386
387 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 250 | 15 | 30 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 387
388 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 388
389 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 200 | 20 | 42 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 389
390 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 250 | 20 | 42 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 390
391 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 200 | 20 | 42 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 391
392 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 250 | 20 | 42 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 392
393 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 393
394 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 394
395 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 395
396 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 396
397 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 397
398 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 398
399 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 399
400 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 400
401 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 401
402 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 402
403 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 403
404 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 404
405 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 250 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 405
406 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 406
407 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 407
408 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 408
409 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 250 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 409
410 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 410
411 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 250 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 411
412 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 412
413 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 413
414 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 414
415 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 600 | 10 | 20 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 415
416 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 416
417 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 600 | 10 | 20 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 417
418 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 418
419 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 419
420 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 600 | 10 | 20 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 420
421 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 421
422 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 600 | 10 | 20 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 422
423 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 423
424 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 424
425 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 600 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 425
426 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 500 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 426
427 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 600 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 427
428 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 428
429 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 429
430 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 600 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 430
431 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 500 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 431
432 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 600 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 432
433 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 433
434 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 434
435 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 435
436 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 436
437 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 437
438 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 438
439 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 40 | 10 | 20 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 439
440 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 440
441 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 40 | 10 | 20 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 441
442 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 442
443 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 443
444 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 40 | 15 | 30 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 444
445 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 445
446 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 40 | 15 | 30 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 446
447 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 447
448 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 448
449 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 40 | 20 | 42 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 449
450 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 450
451 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 40 | 20 | 42 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 451
452 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 452
453 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 453
454 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 454
455 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 455
456 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 456
457 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 160 | 10 | 20 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 457
458 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 160 | 10 | 20 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 458
459 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 459
460 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 160 | 15 | 30 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 460
461 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 160 | 15 | 30 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 461
462 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 462
463 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 160 | 20 | 42 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 463
464 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 160 | 20 | 42 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 464
465 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 465
466 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 466
467 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 467
468 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 468
469 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 469
470 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 470
471 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 471
472 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 250 | 15 | 30 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 472
473 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 250 | 15 | 30 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 473
474 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 474
475 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 250 | 20 | 42 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 475
476 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 250 | 20 | 42 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 476
477 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 477
478 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 478
479 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 479
480 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 480
481 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 481
482 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 482
483 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 483
484 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 400 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 484
485 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 485
486 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 486
487 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 487
488 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 488
489 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 489
490 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 490
491 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 491
492 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 492
493 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 493
494 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 494
495 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 495
496 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 630 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 496
497 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 630 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 497
498 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 498
499 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 499
500 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 500
501 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 501
502 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 502
503 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 503
504 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 504
505 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 505
506 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 506
507 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 40 | 10 | 20 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 507
508 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 508
509 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 40 | 10 | 20 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 509
510 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 510
511 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 511
512 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 40 | 15 | 30 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 512
513 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 513
514 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 40 | 15 | 30 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 514
515 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 515
516 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 516
517 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 40 | 20 | 42 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 517
518 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 518
519 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 40 | 20 | 42 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 519
520 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 520
521 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 521
522 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 522
523 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 523
524 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 524
525 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 160 | 10 | 20 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 525
526 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 160 | 10 | 20 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 526
527 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 527
528 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 160 | 15 | 30 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 528
529 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 160 | 15 | 30 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 529
530 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 530
531 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 160 | 20 | 42 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 531
532 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 160 | 20 | 42 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 532
533 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 533
534 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 534
535 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 535
536 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 536
537 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 537
538 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 250 | 10 | 20 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 538
539 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 539
540 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 250 | 15 | 30 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 540
541 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 250 | 15 | 30 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 541
542 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 542
543 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 250 | 20 | 42 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 543
544 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 250 | 20 | 42 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 544
545 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 545
546 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 546
547 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 547
548 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 548
549 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 549
550 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 400 | 10 | 20 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 550
551 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 551
552 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 400 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 552
553 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 553
554 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 554
555 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 555
556 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 556
557 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 557
558 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 558
559 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 559
560 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 560
561 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 561
562 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 630 | 10 | 20 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 562
563 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 563
564 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 630 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 564
565 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 630 | 25 | 52.5 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 565
566 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 566
567 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 567
568 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 568
569 | На 220 В |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 569
570 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 570
571 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 16 | 85 | 187 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 571
572 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 25 | 85 | 187 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 572
573 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 32 | 85 | 187 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 573
574 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 40 | 85 | 187 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 574
575 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 50 | 85 | 187 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 575
576 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 63 | 85 | 187 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 576
577 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 80 | 85 | 187 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 577
578 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 578
579 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 16 | 85 | 187 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 579
580 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 25 | 85 | 187 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 580
581 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 32 | 85 | 187 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 581
582 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 40 | 85 | 187 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 582
583 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 50 | 85 | 187 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 583
584 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 63 | 85 | 187 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 584
585 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 80 | 85 | 187 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 585
586 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 586
587 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 587
588 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 16 | 90 | 198 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 588
589 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 25 | 90 | 198 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 589
590 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 32 | 90 | 198 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 590
591 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 40 | 90 | 198 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 591
592 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 50 | 90 | 198 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 592
593 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 63 | 90 | 198 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 593
594 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 80 | 90 | 198 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 594
595 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 595
596 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 16 | 90 | 198 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 596
597 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 25 | 90 | 198 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 597
598 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 32 | 90 | 198 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 598
599 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 40 | 90 | 198 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 599
600 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 50 | 90 | 198 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 600
601 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 63 | 90 | 198 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 601
602 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 80 | 90 | 198 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 602
603 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 603
604 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 604
605 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 16 | 120 | 264 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 605
606 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 25 | 120 | 264 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 606
607 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 32 | 120 | 264 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 607
608 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 40 | 120 | 264 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 608
609 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 50 | 120 | 264 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 609
610 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 63 | 120 | 264 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 610
611 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 80 | 120 | 264 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 611
612 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 612
613 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 16 | 120 | 264 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 613
614 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 25 | 120 | 264 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 614
615 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 32 | 120 | 264 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 615
616 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 40 | 120 | 264 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 616
617 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 50 | 120 | 264 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 617
618 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 63 | 120 | 264 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 618
619 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 80 | 120 | 264 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 619
620 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 620
621 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 621
622 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 16 | 150 | 330 | 3 | - | 10.15 | 5.24 |  | 622
623 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 5.73 | 2.9 |  | 623
624 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 32 | 150 | 330 | 3 | - | 3.52 | 1.77 |  | 624
625 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 3.06 | 1.52 |  | 625
626 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 1.38 | 0.887 |  | 626
627 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 63 | 150 | 330 | 3 | - | 1.85 | 1.13 |  | 627
628 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 80 | 150 | 330 | 3 | - | 1.19 | 0.677 |  | 628
629 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.768 | 0.429 |  | 629
630 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 16 | 150 | 330 | 4 | - | 10.15 | 5.24 |  | 630
631 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 25 | 150 | 330 | 4 | - | 5.73 | 2.9 |  | 631
632 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 32 | 150 | 330 | 4 | - | 3.52 | 1.77 |  | 632
633 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 40 | 150 | 330 | 4 | - | 3.06 | 1.52 |  | 633
634 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 50 | 150 | 330 | 4 | - | 1.38 | 0.887 |  | 634
635 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 63 | 150 | 330 | 4 | - | 1.85 | 1.13 |  | 635
636 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 80 | 150 | 330 | 4 | - | 1.19 | 0.677 |  | 636
637 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 0.768 | 0.429 |  | 637
638 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 638
639 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 125 | 85 | 187 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 639
640 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 160 | 85 | 187 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 640
641 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 125 | 85 | 187 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 641
642 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 160 | 85 | 187 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 642
643 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 643
644 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 125 | 90 | 198 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 644
645 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 160 | 90 | 198 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 645
646 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 125 | 90 | 198 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 646
647 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 160 | 90 | 198 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 647
648 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 648
649 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 125 | 120 | 264 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 649
650 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 160 | 120 | 264 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 650
651 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 125 | 120 | 264 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 651
652 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 160 | 120 | 264 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 652
653 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 653
654 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 125 | 150 | 330 | 3 | - | 0.482 | 0.264 |  | 654
655 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 0.489 | 0.251 |  | 655
656 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 125 | 150 | 330 | 4 | - | 0.482 | 0.264 |  | 656
657 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 160 | 150 | 330 | 4 | - | 0.489 | 0.251 |  | 657
658 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 658
659 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 200 | 85 | 187 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 659
660 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 660
661 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 200 | 85 | 187 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 661
662 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 662
663 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 663
664 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 200 | 90 | 198 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 664
665 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 250 | 90 | 198 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 665
666 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 200 | 90 | 198 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 666
667 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 250 | 90 | 198 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 667
668 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 668
669 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 200 | 120 | 264 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 669
670 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 670
671 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 200 | 120 | 264 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 671
672 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 672
673 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 673
674 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 200 | 150 | 330 | 3 | - | 0.273 | 0.124 |  | 674
675 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.276 | 0.117 |  | 675
676 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 200 | 150 | 330 | 4 | - | 0.273 | 0.124 |  | 676
677 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.276 | 0.117 |  | 677
678 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 678
679 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 250 | 40 | 84 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 679
680 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 400 | 40 | 84 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 680
681 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 250 | 40 | 84 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 681
682 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 400 | 40 | 84 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 682
683 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 683
684 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 684
685 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 685
686 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 686
687 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 400 | 85 | 187 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 687
688 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 688
689 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 689
690 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 690
691 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 400 | 120 | 264 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 691
692 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 692
693 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 693
694 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 694
695 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 695
696 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.221 | 0.0935 |  | 696
697 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 400 | 150 | 330 | 4 | - | 0.184 | 0.0481 |  | 697
698 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 698
699 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 500 | 40 | 84 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 699
700 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 600 | 40 | 84 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 700
701 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 500 | 40 | 84 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 701
702 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 600 | 40 | 84 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 702
703 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 703
704 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 500 | 85 | 187 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 704
705 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 600 | 85 | 187 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 705
706 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 500 | 85 | 187 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 706
707 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 600 | 85 | 187 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 707
708 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 708
709 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 500 | 120 | 264 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 709
710 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 600 | 120 | 264 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 710
711 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 500 | 120 | 264 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 711
712 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 600 | 120 | 264 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 712
713 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 713
714 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 714
715 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 600 | 150 | 330 | 3 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 715
716 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 500 | 150 | 330 | 4 | - | 0.144 | 0.0408 |  | 716
717 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 600 | 150 | 330 | 4 | - | 0.124 | 0.0393 |  | 717
718 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 718
719 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 40 | 85 | 187 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 719
720 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 720
721 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 40 | 85 | 187 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 721
722 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 722
723 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 723
724 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 40 | 90 | 198 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 724
725 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 725
726 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 40 | 90 | 198 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 726
727 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 727
728 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 728
729 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 40 | 120 | 264 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 729
730 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 730
731 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 40 | 120 | 264 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 731
732 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 732
733 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 733
734 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 734
735 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 735
736 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 40 | 150 | 330 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 736
737 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 737
738 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 738
739 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 160 | 85 | 187 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 739
740 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 160 | 85 | 187 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 740
741 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 741
742 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 160 | 90 | 198 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 742
743 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 160 | 90 | 198 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 743
744 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 744
745 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 160 | 120 | 264 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 745
746 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 160 | 120 | 264 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 746
747 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 747
748 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 748
749 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 160 | 150 | 330 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 749
750 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 750
751 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 751
752 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 752
753 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 753
754 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 250 | 90 | 198 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 754
755 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 250 | 90 | 198 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 755
756 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 756
757 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 757
758 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 758
759 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 759
760 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 760
761 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 761
762 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 762
763 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 400 | 40 | 84 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 763
764 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 400 | 40 | 84 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 764
765 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 765
766 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 766
767 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 400 | 85 | 187 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 767
768 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 768
769 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 400 | 120 | 264 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 769
770 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 400 | 120 | 264 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 770
771 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 771
772 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 772
773 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 400 | 150 | 330 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 773
774 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 774
775 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 630 | 40 | 84 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 775
776 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 630 | 40 | 84 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 776
777 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 777
778 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 778
779 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 630 | 85 | 187 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 779
780 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 780
781 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 630 | 120 | 264 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 781
782 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 630 | 120 | 264 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 782
783 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 783
784 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 630 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 784
785 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 630 | 150 | 330 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 785
786 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 786
787 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 40 | 85 | 187 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 787
788 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 788
789 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 40 | 85 | 187 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 789
790 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 790
791 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 791
792 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 40 | 90 | 198 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 792
793 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 793
794 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 40 | 90 | 198 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 794
795 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 795
796 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 796
797 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 40 | 120 | 264 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 797
798 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 798
799 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 40 | 120 | 264 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 799
800 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 800
801 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 801
802 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 40 | 150 | 330 | 3 | - | 0.752 | 0.374 |  | 802
803 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 803
804 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 40 | 150 | 330 | 4 | - | 0.752 | 0.374 |  | 804
805 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 4 | - | 0.409 | 0.228 |  | 805
806 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 806
807 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 160 | 85 | 187 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 807
808 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 160 | 85 | 187 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 808
809 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 809
810 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 160 | 90 | 198 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 810
811 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 160 | 90 | 198 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 811
812 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 812
813 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 160 | 120 | 264 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 813
814 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 160 | 120 | 264 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 814
815 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 815
816 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 160 | 150 | 330 | 3 | - | 0.32 | 0.164 |  | 816
817 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 160 | 150 | 330 | 4 | - | 0.32 | 0.164 |  | 817
818 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 818
819 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 819
820 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 250 | 85 | 187 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 820
821 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 821
822 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 250 | 90 | 198 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 822
823 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 250 | 90 | 198 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 823
824 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 824
825 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 825
826 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 250 | 120 | 264 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 826
827 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 827
828 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 3 | - | 0.258 | 0.109 |  | 828
829 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 250 | 150 | 330 | 4 | - | 0.258 | 0.109 |  | 829
830 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 830
831 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 400 | 40 | 84 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 831
832 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 400 | 40 | 84 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 832
833 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 833
834 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 400 | 85 | 187 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 834
835 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 400 | 85 | 187 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 835
836 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 836
837 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 400 | 120 | 264 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 837
838 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 400 | 120 | 264 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 838
839 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 839
840 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 400 | 150 | 330 | 3 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 840
841 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 400 | 150 | 330 | 4 | - | 0.116 | 0.0304 |  | 841
842 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 842
843 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 630 | 40 | 84 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 843
844 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 630 | 40 | 84 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 844
845 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 845
846 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 630 | 85 | 187 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 846
847 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 630 | 85 | 187 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 847
848 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 848
849 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 630 | 120 | 264 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 849
850 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 630 | 120 | 264 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 850
851 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 851
852 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 630 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 852
853 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 630 | 150 | 330 | 4 | - | 0.0952 | 0.0306 |  | 853
854 | CCB MF 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 854
855 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 855
856 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 856
857 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 857
858 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 858
859 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 859
860 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 860
861 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 25 | 50 | 110 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 861
862 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 50 | 50 | 110 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 862
863 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 863
864 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 864
865 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 25 | 100 | 220 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 865
866 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 50 | 100 | 220 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 866
867 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 867
868 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 868
869 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 869
870 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 870
871 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 871
872 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 872
873 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 873
874 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 874
875 | ССВ | CCB-100F (0.4) | 380 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 875
876 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 876
877 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 25 | 50 | 110 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 877
878 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 50 | 50 | 110 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 878
879 | ССВ | CCB-100N (0.4) | 380 | 100 | 50 | 110 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 879
880 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 880
881 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 25 | 100 | 220 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 881
882 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 50 | 100 | 220 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 882
883 | ССВ | CCB-100S (0.4) | 380 | 100 | 100 | 220 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 883
884 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 884
885 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 885
886 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 886
887 | ССВ | CCB-100L (0.4) | 380 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 887
888 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 888
889 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 150 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 889
890 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 150 | 50 | 110 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 890
891 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 150 | 100 | 220 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 891
892 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 150 | 150 | 330 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 892
893 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 893
894 | ССВ | CCB-160F (0.4) | 380 | 150 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 894
895 | ССВ | CCB-160N (0.4) | 380 | 150 | 50 | 110 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 895
896 | ССВ | CCB-160S (0.4) | 380 | 150 | 100 | 220 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 896
897 | ССВ | CCB-160L (0.4) | 380 | 150 | 150 | 330 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 897
898 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 898
899 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 220 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 899
900 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 220 | 50 | 110 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 900
901 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 220 | 100 | 220 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 901
902 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 220 | 150 | 330 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 902
903 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 903
904 | ССВ | CCB-250F (0.4) | 380 | 220 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 904
905 | ССВ | CCB-250N (0.4) | 380 | 220 | 50 | 110 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 905
906 | ССВ | CCB-250S (0.4) | 380 | 220 | 100 | 220 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 906
907 | ССВ | CCB-250L (0.4) | 380 | 220 | 150 | 330 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 907
908 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 908
909 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 320 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 909
910 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 320 | 50 | 110 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 910
911 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 320 | 100 | 220 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 911
912 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 320 | 150 | 330 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 912
913 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 913
914 | ССВ | CCB-400F (0.4) | 380 | 320 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 914
915 | ССВ | CCB-400N (0.4) | 380 | 320 | 50 | 110 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 915
916 | ССВ | CCB-400S (0.4) | 380 | 320 | 100 | 220 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 916
917 | ССВ | CCB-400L (0.4) | 380 | 320 | 150 | 330 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 917
918 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 918
919 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 919
920 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 500 | 50 | 110 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 920
921 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 500 | 100 | 220 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 921
922 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 922
923 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 923
924 | ССВ | CCB-630F (0.4) | 380 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 924
925 | ССВ | CCB-630N (0.4) | 380 | 500 | 50 | 110 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 925
926 | ССВ | CCB-630S (0.4) | 380 | 500 | 100 | 220 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 926
927 | ССВ | CCB-630L (0.4) | 380 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 927
928 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 928
929 | CCB MF 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 929
930 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 930
931 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 931
932 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 932
933 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 933
934 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 934
935 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 935
936 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 25 | 10 | 20 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 936
937 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 50 | 10 | 20 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 937
938 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 938
939 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 939
940 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 25 | 15 | 30 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 940
941 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 50 | 15 | 30 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 941
942 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 942
943 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 943
944 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 25 | 20 | 42 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 944
945 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 50 | 20 | 42 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 945
946 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 946
947 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 947
948 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 948
949 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 949
950 | ССВ | CCB-100F (0.69) | 660 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 950
951 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 951
952 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 25 | 10 | 20 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 952
953 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 50 | 10 | 20 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 953
954 | ССВ | CCB-100N (0.69) | 660 | 100 | 10 | 20 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 954
955 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 955
956 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 25 | 15 | 30 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 956
957 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 50 | 15 | 30 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 957
958 | ССВ | CCB-100S (0.69) | 660 | 100 | 15 | 30 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 958
959 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 959
960 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 25 | 20 | 42 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 960
961 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 50 | 20 | 42 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 961
962 | ССВ | CCB-100L (0.69) | 660 | 100 | 20 | 42 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 962
963 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 963
964 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 150 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 964
965 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 150 | 10 | 20 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 965
966 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 150 | 15 | 30 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 966
967 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 150 | 20 | 42 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 967
968 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 968
969 | ССВ | CCB-160F (0.69) | 660 | 150 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 969
970 | ССВ | CCB-160N (0.69) | 660 | 150 | 10 | 20 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 970
971 | ССВ | CCB-160S (0.69) | 660 | 150 | 15 | 30 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 971
972 | ССВ | CCB-160L (0.69) | 660 | 150 | 20 | 42 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 972
973 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 973
974 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 220 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 974
975 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 220 | 10 | 20 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 975
976 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 220 | 15 | 30 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 976
977 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 220 | 20 | 42 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 977
978 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 978
979 | ССВ | CCB-250F (0.69) | 660 | 220 | 8 | 13.6 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 979
980 | ССВ | CCB-250N (0.69) | 660 | 220 | 10 | 20 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 980
981 | ССВ | CCB-250S (0.69) | 660 | 220 | 15 | 30 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 981
982 | ССВ | CCB-250L (0.69) | 660 | 220 | 20 | 42 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 982
983 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 983
984 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 320 | 10 | 20 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 984
985 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 320 | 10 | 20 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 985
986 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 320 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 986
987 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 320 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 987
988 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 988
989 | ССВ | CCB-400F (0.69) | 660 | 320 | 10 | 20 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 989
990 | ССВ | CCB-400N (0.69) | 660 | 320 | 10 | 20 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 990
991 | ССВ | CCB-400S (0.69) | 660 | 320 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 991
992 | ССВ | CCB-400L (0.69) | 660 | 320 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 992
993 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 993
994 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 994
995 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 995
996 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 996
997 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 997
998 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 998
999 | ССВ | CCB-630F (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 999
1000 | ССВ | CCB-630N (0.69) | 660 | 500 | 10 | 20 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1000
1001 | ССВ | CCB-630S (0.69) | 660 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1001
1002 | ССВ | CCB-630L (0.69) | 660 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1002
1003 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1003
1004 | CCB MF 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1004
1005 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1005
1006 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1006
1007 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 25 | 85 | 187 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1007
1008 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 50 | 85 | 187 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1008
1009 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1009
1010 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1010
1011 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 25 | 90 | 198 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1011
1012 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 50 | 90 | 198 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1012
1013 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1013
1014 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1014
1015 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 25 | 120 | 264 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1015
1016 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 50 | 120 | 264 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1016
1017 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1017
1018 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1018
1019 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1019
1020 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1020
1021 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1021
1022 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1022
1023 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 25 | 85 | 187 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1023
1024 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 50 | 85 | 187 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1024
1025 | ССВ | CCB-100F (0.24) | 220 | 100 | 85 | 187 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1025
1026 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1026
1027 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 25 | 90 | 198 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1027
1028 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 50 | 90 | 198 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1028
1029 | ССВ | CCB-100N (0.24) | 220 | 100 | 90 | 198 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1029
1030 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1030
1031 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 25 | 120 | 264 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1031
1032 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 50 | 120 | 264 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1032
1033 | ССВ | CCB-100S (0.24) | 220 | 100 | 120 | 264 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1033
1034 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1034
1035 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 25 | 150 | 330 | 3 | - | 0.749 | 0.38 |  | 1035
1036 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 50 | 150 | 330 | 3 | - | 0.707 | 0.454 |  | 1036
1037 | ССВ | CCB-100L (0.24) | 220 | 100 | 150 | 330 | 3 | - | 0.409 | 0.228 |  | 1037
1038 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1038
1039 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 150 | 85 | 187 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1039
1040 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 150 | 90 | 198 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1040
1041 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 150 | 120 | 264 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1041
1042 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 150 | 150 | 330 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1042
1043 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1043
1044 | ССВ | CCB-160F (0.24) | 220 | 150 | 85 | 187 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1044
1045 | ССВ | CCB-160N (0.24) | 220 | 150 | 90 | 198 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1045
1046 | ССВ | CCB-160S (0.24) | 220 | 150 | 120 | 264 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1046
1047 | ССВ | CCB-160L (0.24) | 220 | 150 | 150 | 330 | 3 | - | 0.319 | 0.168 |  | 1047
1048 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1048
1049 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 220 | 85 | 187 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1049
1050 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 220 | 90 | 198 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1050
1051 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 220 | 120 | 264 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1051
1052 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 220 | 150 | 330 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1052
1053 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1053
1054 | ССВ | CCB-250F (0.24) | 220 | 220 | 85 | 187 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1054
1055 | ССВ | CCB-250N (0.24) | 220 | 220 | 90 | 198 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1055
1056 | ССВ | CCB-250S (0.24) | 220 | 220 | 120 | 264 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1056
1057 | ССВ | CCB-250L (0.24) | 220 | 220 | 150 | 330 | 3 | - | 0.256 | 0.113 |  | 1057
1058 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1058
1059 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 320 | 40 | 187 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1059
1060 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 320 | 85 | 198 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1060
1061 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 320 | 120 | 264 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1061
1062 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 320 | 150 | 330 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1062
1063 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1063
1064 | ССВ | CCB-400F (0.24) | 220 | 320 | 40 | 84 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1064
1065 | ССВ | CCB-400N (0.24) | 220 | 320 | 85 | 187 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1065
1066 | ССВ | CCB-400S (0.24) | 220 | 320 | 120 | 264 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1066
1067 | ССВ | CCB-400L (0.24) | 220 | 320 | 150 | 330 | 3 | - | 0.113 | 0.041 |  | 1067
1068 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1068
1069 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 500 | 40 | 84 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1069
1070 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 500 | 85 | 187 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1070
1071 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 500 | 120 | 264 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1071
1072 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1072
1073 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1073
1074 | ССВ | CCB-630F (0.24) | 220 | 500 | 40 | 84 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1074
1075 | ССВ | CCB-630N (0.24) | 220 | 500 | 85 | 187 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1075
1076 | ССВ | CCB-630S (0.24) | 220 | 500 | 120 | 264 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1076
1077 | ССВ | CCB-630L (0.24) | 220 | 500 | 150 | 330 | 3 | - | 0.0962 | 0.0272 |  | 1077
1078 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1078
1079 | АСВ1 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1079
1080 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1080
1081 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1081
1082 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1082
1083 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1083
1084 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1084
1085 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 3 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1085
1086 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 3 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1086
1087 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 3 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1087
1088 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1088
1089 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1089
1090 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1090
1091 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1091
1092 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 4 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1092
1093 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 4 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1093
1094 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 4 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1094
1095 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1095
1096 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1096
1097 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1097
1098 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1098
1099 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 3 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1099
1100 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 3 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1100
1101 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 3 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1101
1102 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1102
1103 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1103
1104 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1104
1105 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1105
1106 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 4 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1106
1107 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 4 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1107
1108 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 4 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1108
1109 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1109
1110 | АСВ1 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1110
1111 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1111
1112 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1112
1113 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1113
1114 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 40 | 12.84 |  | 1114
1115 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1115
1116 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 3 | - | 39 | 15.6 |  | 1116
1117 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 3 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1117
1118 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 3 | - | 33 | 18.85 |  | 1118
1119 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1119
1120 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1120
1121 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | - | 40 | 12.84 |  | 1121
1122 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1122
1123 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 4 | - | 39 | 15.6 |  | 1123
1124 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 4 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1124
1125 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 4 | - | 33 | 18.85 |  | 1125
1126 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1126
1127 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 3 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1127
1128 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 3 | - | 40 | 12.84 |  | 1128
1129 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 3 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1129
1130 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 3 | - | 39 | 15.6 |  | 1130
1131 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 3 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1131
1132 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 3 | - | 33 | 18.85 |  | 1132
1133 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1133
1134 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400 | 400 | 50 | 110 | 4 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1134
1135 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400 | 630 | 50 | 110 | 4 | - | 40 | 12.84 |  | 1135
1136 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400 | 800 | 50 | 110 | 4 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1136
1137 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400 | 1000 | 50 | 110 | 4 | - | 39 | 15.6 |  | 1137
1138 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400 | 1250 | 50 | 110 | 4 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1138
1139 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400 | 1600 | 50 | 110 | 4 | - | 33 | 18.85 |  | 1139
1140 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1140
1141 | АСВ1 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1141
1142 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1142
1143 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1143
1144 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1144
1145 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1145
1146 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1146
1147 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1147
1148 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1148
1149 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1149
1150 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1150
1151 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1151
1152 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1152
1153 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1153
1154 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1154
1155 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1155
1156 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1156
1157 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1157
1158 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1158
1159 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1159
1160 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1160
1161 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1161
1162 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1162
1163 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1163
1164 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1164
1165 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 26.1 | 6.83 |  | 1165
1166 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | - | 25.7 | 8.25 |  | 1166
1167 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | - | 25.5 | 8.89 |  | 1167
1168 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | - | 25.1 | 10.03 |  | 1168
1169 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | - | 24.6 | 11.06 |  | 1169
1170 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | - | 22.6 | 12.9 |  | 1170
1171 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1171
1172 | АСВ1 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1172
1173 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1173
1174 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1174
1175 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1175
1176 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | - | 40 | 12.84 |  | 1176
1177 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1177
1178 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | - | 39 | 15.6 |  | 1178
1179 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1179
1180 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | - | 33 | 18.85 |  | 1180
1181 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1181
1182 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1182
1183 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | - | 40 | 12.84 |  | 1183
1184 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1184
1185 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | - | 39 | 15.6 |  | 1185
1186 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1186
1187 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | - | 33 | 18.85 |  | 1187
1188 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1188
1189 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1189
1190 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | - | 40 | 12.84 |  | 1190
1191 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1191
1192 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | - | 39 | 15.6 |  | 1192
1193 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1193
1194 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | - | 33 | 18.85 |  | 1194
1195 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1195
1196 | АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | - | 40.6 | 10.63 |  | 1196
1197 | АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | - | 40 | 12.84 |  | 1197
1198 | АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | - | 39.7 | 13.82 |  | 1198
1199 | АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | - | 39 | 15.6 |  | 1199
1200 | АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | - | 38.3 | 17.2 |  | 1200
1201 | АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | - | 33 | 18.85 |  | 1201
1202 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1202
1203 | АСВ2 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1203
1204 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1204
1205 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1205
1206 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 3 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1206
1207 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 3 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1207
1208 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 3 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1208
1209 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 3 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1209
1210 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 3 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1210
1211 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 3 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1211
1212 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 3 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1212
1213 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1213
1214 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1214
1215 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 4 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1215
1216 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 4 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1216
1217 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 4 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1217
1218 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 4 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1218
1219 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 4 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1219
1220 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 4 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1220
1221 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 4 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1221
1222 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 4 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1222
1223 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1223
1224 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 3 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1224
1225 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 3 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1225
1226 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 3 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1226
1227 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 3 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1227
1228 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 3 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1228
1229 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 3 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1229
1230 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 3 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1230
1231 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1231
1232 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1232
1233 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 4 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1233
1234 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 4 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1234
1235 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 4 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1235
1236 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 4 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1236
1237 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 4 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1237
1238 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 4 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1238
1239 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 4 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1239
1240 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 4 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1240
1241 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1241
1242 | АСВ2 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1242
1243 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1243
1244 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1244
1245 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 3 | - | 26 | 9.05 |  | 1245
1246 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 3 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1246
1247 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 3 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1247
1248 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 3 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1248
1249 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 3 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1249
1250 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 3 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1250
1251 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 3 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1251
1252 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1252
1253 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1253
1254 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 4 | - | 26 | 9.05 |  | 1254
1255 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 4 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1255
1256 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 4 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1256
1257 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 4 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1257
1258 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 4 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1258
1259 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 4 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1259
1260 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 4 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1260
1261 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 4 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1261
1262 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1262
1263 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 3 | - | 26 | 9.05 |  | 1263
1264 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 3 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1264
1265 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 3 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1265
1266 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 3 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1266
1267 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 3 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1267
1268 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 3 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1268
1269 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 3 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1269
1270 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 3 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1270
1271 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1271
1272 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400 | 800 | 100 | 220 | 4 | - | 26 | 9.05 |  | 1272
1273 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400 | 1000 | 100 | 220 | 4 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1273
1274 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400 | 1250 | 100 | 220 | 4 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1274
1275 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400 | 1600 | 100 | 220 | 4 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1275
1276 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400 | 2000 | 100 | 220 | 4 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1276
1277 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400 | 2500 | 100 | 220 | 4 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1277
1278 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400 | 3200 | 100 | 220 | 4 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1278
1279 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400 | 4000 | 100 | 220 | 4 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1279
1280 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1280
1281 | АСВ2 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1281
1282 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1282
1283 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1283
1284 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1284
1285 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1285
1286 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1286
1287 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1287
1288 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1288
1289 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1289
1290 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1290
1291 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1291
1292 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1292
1293 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1293
1294 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1294
1295 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1295
1296 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1296
1297 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1297
1298 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1298
1299 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1299
1300 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1300
1301 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1301
1302 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1302
1303 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1303
1304 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1304
1305 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1305
1306 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1306
1307 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1307
1308 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1308
1309 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1309
1310 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1310
1311 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | - | 12.28 | 4.28 |  | 1311
1312 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | - | 12.07 | 4.83 |  | 1312
1313 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | - | 11.86 | 5.32 |  | 1313
1314 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | - | 11.29 | 6.45 |  | 1314
1315 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | - | 11.36 | 6.33 |  | 1315
1316 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | - | 7.92 | 4.27 |  | 1316
1317 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | - | 7.53 | 3.94 |  | 1317
1318 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | - | 7.16 | 3.58 |  | 1318
1319 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1319
1320 | АСВ2 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1320
1321 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1321
1322 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1322
1323 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | - | 26 | 9.05 |  | 1323
1324 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1324
1325 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1325
1326 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1326
1327 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1327
1328 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1328
1329 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1329
1330 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1330
1331 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1331
1332 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | - | 26 | 9.05 |  | 1332
1333 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1333
1334 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1334
1335 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1335
1336 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1336
1337 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1337
1338 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1338
1339 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1339
1340 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1340
1341 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | - | 26 | 9.05 |  | 1341
1342 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1342
1343 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1343
1344 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1344
1345 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1345
1346 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1346
1347 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1347
1348 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1348
1349 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1349
1350 | АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | - | 26 | 9.05 |  | 1350
1351 | АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | - | 25.5 | 10.21 |  | 1351
1352 | АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | - | 25.1 | 11.26 |  | 1352
1353 | АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | - | 23.9 | 13.64 |  | 1353
1354 | АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | - | 23.6 | 13.15 |  | 1354
1355 | АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | - | 16.73 | 9.01 |  | 1355
1356 | АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | - | 11.52 | 6.02 |  | 1356
1357 | АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | - | 10.55 | 5.28 |  | 1357
1358 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1358
1359 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1359
1360 | GM2P 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1360
1361 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1361
1362 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1362
1363 | GM2 | GM2P01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | - | 1074 | 667 |  | 1363
1364 | GM2 | GM2P02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | - | 705 | 430 |  | 1364
1365 | GM2 | GM2P03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | - | 453 | 271 |  | 1365
1366 | GM2 | GM2P04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | - | 295 | 173 |  | 1366
1367 | GM2 | GM2P05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | - | 191 | 110 |  | 1367
1368 | GM2 | GM2P06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | 1368
1369 | GM2 | GM2P07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | 1369
1370 | GM2 | GM2P08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | 1370
1371 | GM2 | GM2P10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | 1371
1372 | GM2 | GM2P14 (0.4) | 400 | 10 | 15 | 30 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | 1372
1373 | GM2 | GM2P16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | - | 15.85 | 8.22 |  | 1373
1374 | GM2 | GM2P20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1374
1375 | GM2 | GM2P21 (0.4) | 400 | 23 | 15 | 30 | 3 | - | 9.93 | 5.05 |  | 1375
1376 | GM2 | GM2P22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1376
1377 | GM2 | GM2P32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1377
1378 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1378
1379 | GM2P 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1379
1380 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1380
1381 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1381
1382 | GM2 | GM2P01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | - | 1074 | 667 |  | 1382
1383 | GM2 | GM2P02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | - | 705 | 430 |  | 1383
1384 | GM2 | GM2P03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | - | 453 | 271 |  | 1384
1385 | GM2 | GM2P04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | - | 295 | 173 |  | 1385
1386 | GM2 | GM2P05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | - | 191 | 110 |  | 1386
1387 | GM2 | GM2P06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | 1387
1388 | GM2 | GM2P07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | 1388
1389 | GM2 | GM2P08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | 1389
1390 | GM2 | GM2P10 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | 1390
1391 | GM2 | GM2P14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | 1391
1392 | GM2 | GM2P16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | - | 15.85 | 8.22 |  | 1392
1393 | GM2 | GM2P20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1393
1394 | GM2 | GM2P21 (0.69) | 690 | 23 | 3 | 4.41 | 3 | - | 9.93 | 5.05 |  | 1394
1395 | GM2 | GM2P22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1395
1396 | GM2 | GM2P32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1396
1397 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1397
1398 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1398
1399 | GM2ME 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1399
1400 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1400
1401 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1401
1402 | GM2 | GM2ME01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | - | 1074 | 667 |  | 1402
1403 | GM2 | GM2ME02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | - | 705 | 430 |  | 1403
1404 | GM2 | GM2ME03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | - | 453 | 271 |  | 1404
1405 | GM2 | GM2ME04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | - | 295 | 173 |  | 1405
1406 | GM2 | GM2ME05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | - | 191 | 110 |  | 1406
1407 | GM2 | GM2ME06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | 1407
1408 | GM2 | GM2ME07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | 1408
1409 | GM2 | GM2ME08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | 1409
1410 | GM2 | GM2ME10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | 1410
1411 | GM2 | GM2ME14 (0.4) | 400 | 10 | 15 | 30 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | 1411
1412 | GM2 | GM2ME16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | - | 15.85 | 8.22 |  | 1412
1413 | GM2 | GM2ME20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1413
1414 | GM2 | GM2ME21 (0.4) | 400 | 23 | 15 | 30 | 3 | - | 9.93 | 5.05 |  | 1414
1415 | GM2 | GM2ME22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1415
1416 | GM2 | GM2ME32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1416
1417 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1417
1418 | GM2ME 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1418
1419 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1419
1420 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1420
1421 | GM2 | GM2ME01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | - | 1074 | 667 |  | 1421
1422 | GM2 | GM2ME02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | - | 705 | 430 |  | 1422
1423 | GM2 | GM2ME03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | - | 453 | 271 |  | 1423
1424 | GM2 | GM2ME04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | - | 295 | 173 |  | 1424
1425 | GM2 | GM2ME05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | - | 191 | 110 |  | 1425
1426 | GM2 | GM2ME06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | 1426
1427 | GM2 | GM2ME07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | 1427
1428 | GM2 | GM2ME08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | 1428
1429 | GM2 | GM2ME10 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | 1429
1430 | GM2 | GM2ME14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | 1430
1431 | GM2 | GM2ME16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | - | 15.85 | 8.22 |  | 1431
1432 | GM2 | GM2ME20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1432
1433 | GM2 | GM2ME21 (0.69) | 690 | 23 | 3 | 4.41 | 3 | - | 9.93 | 5.05 |  | 1433
1434 | GM2 | GM2ME22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1434
1435 | GM2 | GM2ME32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1435
1436 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1436
1437 | GM2L 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1437
1438 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1438
1439 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1439
1440 | GM2 | GM2L03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | - | 453 | 271 |  | 1440
1441 | GM2 | GM2L04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | - | 295 | 173 |  | 1441
1442 | GM2 | GM2L05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | - | 191 | 110 |  | 1442
1443 | GM2 | GM2L06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | 1443
1444 | GM2 | GM2L07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | 1444
1445 | GM2 | GM2L08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | 1445
1446 | GM2 | GM2L010 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | 1446
1447 | GM2 | GM2L14 (0.4) | 400 | 10 | 100 | 220 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | 1447
1448 | GM2 | GM2L16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | - | 15.85 | 8.22 |  | 1448
1449 | GM2 | GM2L20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1449
1450 | GM2 | GM2L22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1450
1451 | GM2 | GM2L32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1451
1452 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1452
1453 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1453
1454 | GM2L 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1454
1455 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1455
1456 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1456
1457 | GM2 | GM2L03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | - | 453 | 271 |  | 1457
1458 | GM2 | GM2L04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | - | 295 | 173 |  | 1458
1459 | GM2 | GM2L05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | - | 191 | 110 |  | 1459
1460 | GM2 | GM2L06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | - | 122 | 69.4 |  | 1460
1461 | GM2 | GM2L07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | - | 80.4 | 44.7 |  | 1461
1462 | GM2 | GM2L08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | - | 51.6 | 28.2 |  | 1462
1463 | GM2 | GM2L010 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | - | 33.7 | 18.03 |  | 1463
1464 | GM2 | GM2L14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | - | 21.8 | 11.45 |  | 1464
1465 | GM2 | GM2L16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | - | 15.85 | 8.22 |  | 1465
1466 | GM2 | GM2L20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1466
1467 | GM2 | GM2L22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1467
1468 | GM2 | GM2L32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1468
1469 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1469
1470 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1470
1471 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1471
1472 | GM3P 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1472
1473 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1473
1474 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1474
1475 | GM3 | GM3P13 (0.4) | 400 | 13 | 100 | 220 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | 1475
1476 | GM3 | GM3P18 (0.4) | 400 | 18 | 100 | 220 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1476
1477 | GM3 | GM3P25 (0.4) | 400 | 25 | 100 | 220 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1477
1478 | GM3 | GM3P32 (0.4) | 400 | 32 | 100 | 220 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1478
1479 | GM3 | GM3P40 (0.4) | 400 | 40 | 50 | 110 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | 1479
1480 | GM3 | GM3P50 (0.4) | 400 | 50 | 50 | 110 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | 1480
1481 | GM3 | GM3P65 (0.4) | 400 | 65 | 50 | 110 | 3 | - | 4.38 | 2.63 |  | 1481
1482 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1482
1483 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1483
1484 | GM3P 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1484
1485 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1485
1486 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1486
1487 | GM3 | GM3P13 (0.69) | 690 | 13 | 6 | 10.2 | 3 | - | 17 | 8.85 |  | 1487
1488 | GM3 | GM3P18 (0.69) | 690 | 18 | 6 | 10.2 | 3 | - | 12.51 | 6.42 |  | 1488
1489 | GM3 | GM3P25 (0.69) | 690 | 25 | 6 | 10.2 | 3 | - | 9.18 | 4.65 |  | 1489
1490 | GM3 | GM3P32 (0.69) | 690 | 32 | 6 | 10.2 | 3 | - | 7.27 | 3.65 |  | 1490
1491 | GM3 | GM3P40 (0.69) | 690 | 40 | 6 | 10.2 | 3 | - | 5.89 | 2.93 |  | 1491
1492 | GM3 | GM3P50 (0.69) | 690 | 50 | 6 | 10.2 | 3 | - | 7 | 4.5 |  | 1492
1493 | GM3 | GM3P65 (0.69) | 690 | 65 | 6 | 10.2 | 3 | - | 4.38 | 2.63 |  | 1493
1494 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1494