## АВ SE
№ | Серия | Тип выключателя | Uном В | Iном А | Iоткл кА | Вкл.сп. кА | Число полюсов | Расцепитель | Rавт, в столбце указано полное сопротивление мОм | Xавт мОм | Изгото- витель | Код изделия
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 16 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 32 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 63 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 80 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 16 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 32 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 63 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 80 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 16 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 32 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 63 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 80 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 16 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 32 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 63 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 80 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 16 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 32 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 63 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 80 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 16 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 32 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 63 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 80 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 16 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 32 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 63 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 80 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 16 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 32 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 63 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 80 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 125 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 125 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 125 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 125 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 125 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 125 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 125 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 125 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 200 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 200 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 200 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 200 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 200 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 200 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 200 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 200 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 600 | 36 | 75.6 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 600 | 36 | 75.6 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 600 | 50 | 110 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 600 | 50 | 110 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 600 | 100 | 220 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 600 | 100 | 220 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 600 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 600 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 40 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 40 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 40 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 160 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 160 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 160 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 250 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 400 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 400 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 630 | 36 | 75.6 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 630 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
На 690 В
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 16 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 32 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 63 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 80 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 16 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 32 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 63 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 80 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 16 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 32 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 63 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 80 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 16 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 32 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 63 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 80 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 16 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 32 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 63 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 80 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 16 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 32 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 63 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 80 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 16 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 32 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 63 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 80 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 16 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 32 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 63 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 80 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 125 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 125 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 125 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 125 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 125 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 125 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 125 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 125 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 200 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 200 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 200 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 200 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 200 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 200 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 200 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 200 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 250 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 250 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 250 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 250 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 600 | 10 | 20 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 600 | 25 | 52.5 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 600 | 25 | 52.5 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 600 | 35 | 73.5 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 600 | 35 | 73.5 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 40 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 40 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 40 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 40 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 160 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 160 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 160 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 160 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 250 | 8 | 13.6 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 250 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 250 | 15 | 30 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 250 | 20 | 42 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 400 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 400 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 630 | 10 | 20 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 630 | 25 | 52.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
На 220 В
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 16 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 32 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 63 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 80 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 16 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 32 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 63 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 80 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 16 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 32 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 63 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 80 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 16 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 32 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 63 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 80 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 16 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 32 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 63 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 80 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 16 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 32 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 63 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 80 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 16 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 32 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 63 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 80 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 16 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 11.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 6.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 32 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.94 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 3.42 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.64 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 63 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 2.17 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 80 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 1.37 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.88 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 125 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 125 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 125 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 125 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 125 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 125 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 125 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 125 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.55 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 200 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 200 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 200 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 200 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 200 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 200 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 200 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 200 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.3 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 250 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 250 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.24 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.19 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 600 | 40 | 84 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 600 | 40 | 84 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 600 | 85 | 187 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 600 | 85 | 187 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 600 | 120 | 264 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 600 | 120 | 264 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 600 | 150 | 330 | 3 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.15 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 600 | 150 | 330 | 4 | TM-D | 0.13 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 2.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 40 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 40 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 40 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 40 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 160 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 160 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 160 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 160 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 250 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 250 | 90 | 198 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 250 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 250 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.2 | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 400 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 400 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 400 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 400 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 630 | 40 | 84 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 630 | 85 | 187 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 630 | 120 | 264 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 630 | 150 | 330 | 4 | SystemeLogic 5.3 | 0.1 | - | Systeme Electric
CCB MF 380/415 В
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 25 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 50 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.4) | 380/415 | 100 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 25 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 50 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.4) | 380/415 | 100 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 25 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 50 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.4) | 380/415 | 100 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.4) | 380/415 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 150 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 150 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 150 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.4) | 380/415 | 150 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.4) | 380/415 | 150 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.4) | 380/415 | 150 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.4) | 380/415 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 220 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 220 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 220 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.4) | 380/415 | 220 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.4) | 380/415 | 220 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.4) | 380/415 | 220 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.4) | 380/415 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 320 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 320 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 320 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.4) | 380/415 | 320 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.4) | 380/415 | 320 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.4) | 380/415 | 320 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.4) | 380/415 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.4) | 380/415 | 500 | 36 | 75.6 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.4) | 380/415 | 500 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.4) | 380/415 | 500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.4) | 380/415 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
CCB MF 690 В
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 25 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 50 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.69) | 660/690 | 100 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 25 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 50 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.69) | 660/690 | 100 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 25 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 50 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.69) | 660/690 | 100 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 25 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 50 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.69) | 660/690 | 100 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 150 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 150 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 150 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 150 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.69) | 660/690 | 150 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.69) | 660/690 | 150 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.69) | 660/690 | 150 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.69) | 660/690 | 150 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 220 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 220 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 220 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 220 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.69) | 660/690 | 220 | 8 | 13.6 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.69) | 660/690 | 220 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.69) | 660/690 | 220 | 15 | 30 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.69) | 660/690 | 220 | 20 | 42 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 320 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 320 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.69) | 660/690 | 320 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.69) | 660/690 | 320 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.69) | 660/690 | 320 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.69) | 660/690 | 500 | 10 | 20 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.69) | 660/690 | 500 | 25 | 52.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.69) | 660/690 | 500 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
CCB MF 240 В
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 25 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 50 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100F (0.24) | 220/240 | 100 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 25 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 50 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100N (0.24) | 220/240 | 100 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 25 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 50 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100S (0.24) | 220/240 | 100 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 25 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 50 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.84 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-100L (0.24) | 220/240 | 100 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.468 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 150 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 150 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 150 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160F (0.24) | 220/240 | 150 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160N (0.24) | 220/240 | 150 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160S (0.24) | 220/240 | 150 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-160L (0.24) | 220/240 | 150 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.36 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 220 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 220 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 220 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250F (0.24) | 220/240 | 220 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250N (0.24) | 220/240 | 220 | 90 | 198 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250S (0.24) | 220/240 | 220 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-250L (0.24) | 220/240 | 220 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.2M | 0.28 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 320 | 40 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 320 | 85 | 198 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 320 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400F (0.24) | 220/240 | 320 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400N (0.24) | 220/240 | 320 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400S (0.24) | 220/240 | 320 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-400L (0.24) | 220/240 | 320 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.12 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 1.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630F (0.24) | 220/240 | 500 | 40 | 84 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630N (0.24) | 220/240 | 500 | 85 | 187 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630S (0.24) | 220/240 | 500 | 120 | 264 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
| ССВ | CCB-630L (0.24) | 220/240 | 500 | 150 | 330 | 3 | SystemeLogic 2.3M | 0.1 | - | Systeme Electric
АСВ1 400В (Стационарное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 26 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 26 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 26 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 26 | - | Systeme Electric
АСВ1 400В (Выкатное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 38 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 38 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 38 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.4) | 400/415 | 400 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.4) | 400/415 | 630 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.4) | 400/415 | 800 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.4) | 400/415 | 1000 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.4) | 400/415 | 1250 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.4) | 400/415 | 1600 | 50 | 110 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 38 | - | Systeme Electric
АСВ1 690В (Стационарное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 26 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 26 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 26 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 26 | - | Systeme Electric
АСВ1 690В (Выкатное исполнение)
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 38 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 38 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 38 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 04N (0.69) | 690 | 400 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 06N (0.69) | 690 | 630 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 08N (0.69) | 690 | 800 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 10N (0.69) | 690 | 1000 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 12N (0.69) | 690 | 1250 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 42 | - | Systeme Electric
| АСВ1 | АСВ1 16N (0.69) | 690 | 1600 | 35 | 73.5 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 38 | - | Systeme Electric
АСВ2 400В (Стационарное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8 | - | Systeme Electric
АСВ2 400В (Выкатное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.4) | 400/415 | 800 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.4) | 400/415 | 1000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.4) | 400/415 | 1250 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.4) | 400/415 | 1600 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.4) | 400/415 | 2000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.4) | 400/415 | 2500 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.4) | 400/415 | 3200 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.4) | 400/415 | 4000 | 100 | 220 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | - | Systeme Electric
АСВ2 690В (Стационарное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 9 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 8 | - | Systeme Electric
АСВ2 690В (Выкатное исполнение)
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0E | 11.8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 3 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 08H (0.69) | 690 | 800 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 10H (0.69) | 690 | 1000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 12H (0.69) | 690 | 1250 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 16H (0.69) | 690 | 1600 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27.5 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 20H (0.69) | 690 | 2000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 27 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 25H (0.69) | 690 | 2500 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 19 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 32H (0.69) | 690 | 3200 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 13 | - | Systeme Electric
| АСВ2 | АСВ2 40H (0.69) | 690 | 4000 | 75 | 165 | 4 | SystemeLogic 6.0H | 11.8 | - | Systeme Electric
GM2P 400В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2P01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P14 (0.4) | 400 | 10 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P21 (0.4) | 400 | 23 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM2P 690В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2P01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P10 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P21 (0.69) | 690 | 23 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2P32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM2ME 400В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2ME01 (0.4) | 400 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME02 (0.4) | 400 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME10 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME14 (0.4) | 400 | 10 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME21 (0.4) | 400 | 23 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM2ME 690В (комбинированный расцепитель)
| GM2 | GM2ME01 (0.69) | 690 | 0.16 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME02 (0.69) | 690 | 0.25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME10 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME21 (0.69) | 690 | 23 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2ME32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM2L 400В (электромагнитный расцепитель)
| GM2 | GM2L03 (0.4) | 400 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L04 (0.4) | 400 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L05 (0.4) | 400 | 1 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L06 (0.4) | 400 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L07 (0.4) | 400 | 2.5 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L08 (0.4) | 400 | 4 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L010 (0.4) | 400 | 6.3 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L14 (0.4) | 400 | 10 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L16 (0.4) | 400 | 14 | 15 | 30 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L20 (0.4) | 400 | 18 | 15 | 30 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L22 (0.4) | 400 | 25 | 15 | 30 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L32 (0.4) | 400 | 32 | 10 | 20 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM2L 690В (электромагнитный расцепитель)
| GM2 | GM2L03 (0.69) | 690 | 0.4 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L04 (0.69) | 690 | 0.63 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L05 (0.69) | 690 | 1 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L06 (0.69) | 690 | 1.6 | 100 | 220 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L07 (0.69) | 690 | 2.5 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L08 (0.69) | 690 | 4 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L010 (0.69) | 690 | 6.3 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L14 (0.69) | 690 | 10 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L16 (0.69) | 690 | 14 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L20 (0.69) | 690 | 18 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L22 (0.69) | 690 | 25 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM2 | GM2L32 (0.69) | 690 | 32 | 3 | 4.41 | 3 | Электромагнитный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM3P 400В (комбинированный расцепитель)
| GM3 | GM3P13 (0.4) | 400 | 13 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P18 (0.4) | 400 | 18 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P25 (0.4) | 400 | 25 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P32 (0.4) | 400 | 32 | 100 | 220 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P40 (0.4) | 400 | 40 | 50 | 110 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P50 (0.4) | 400 | 50 | 50 | 110 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P65 (0.4) | 400 | 65 | 50 | 110 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
GM3P 690В (комбинированный расцепитель)
| GM3 | GM3P13 (0.69) | 690 | 13 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P18 (0.69) | 690 | 18 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P25 (0.69) | 690 | 25 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P32 (0.69) | 690 | 32 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P40 (0.69) | 690 | 40 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P50 (0.69) | 690 | 50 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric
| GM3 | GM3P65 (0.69) | 690 | 65 | 6 | 10.2 | 3 | Комбинированный | Нет данных | - | Systeme Electric

## Расцепители SE
№ | Серия выкл. | Тип расцепителя | Iном А | Уставки Ir защиты от перегрузки | * | Уст.tr защиты от перегрузки | Уставка Isd защиты от КЗ | * | Imax I²t | Уставка tsd защиты от КЗ | Уст.Ii отсечки | * | ВТХ | Ошиб- ка,% | Защита от1фКЗ | R мОм | X мОм | Изгото- витель | Код изделия
| SystemePact CCB | TMD | 16 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 190 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,15" T="664"/><IT I="1,54" T="27,5"/><IT I="2,96" T="1,38"/><IT I="8,66" T="0,133"/><IT I="9,51" T="0,00195"/><IT I="11,5" T="0,00124"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,61" T="464"/><IT I="2,11" T="85,7"/><IT I="3,96" T="5,78"/><IT I="8,87" T="0,677"/><IT I="9,4" T="0,00208"/><IT I="11,2" T="0,00132"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 25 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 300 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,4" T="54,4"/><IT I="2,51" T="2,11"/><IT I="5,31" T="0,247"/><IT I="8,76" T="0,117"/><IT I="9,08" T="0,00262"/><IT I="10,6" T="0,00166"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,61" T="464"/><IT I="2,57" T="29,3"/><IT I="5,5" T="1,74"/><IT I="8,76" T="0,797"/><IT I="9,4" T="0,00208"/><IT I="11,7" T="0,00151"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 32 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 400 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,29" T="75,3"/><IT I="1,97" T="4,18"/><IT I="3,61" T="0,539"/><IT I="7,62" T="0,125"/><IT I="7,98" T="0,00245"/><IT I="9,08" T="0,00166"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,61" T="464"/><IT I="2,57" T="29,3"/><IT I="5,37" T="1,85"/><IT I="9,51" T="0,677"/><IT I="9,85" T="0,00222"/><IT I="10,9" T="0,00156"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 40 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,05" T="3597"/><IT I="1,28" T="85,7"/><IT I="1,97" T="4,18"/><IT I="4,1" T="0,39"/><IT I="9,29" T="0,0996"/><IT I="9,62" T="0,00279"/><IT I="11,3" T="0,00161"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="4231"/><IT I="1,63" T="325"/><IT I="2,57" T="29,3"/><IT I="5,37" T="1,85"/><IT I="9,51" T="0,677"/><IT I="9,51" T="0,00279"/><IT I="11,3" T="0,00156"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 50 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="2282"/><IT I="1,5" T="25,8"/><IT I="2,79" T="1,03"/><IT I="6,25" T="0,142"/><IT I="6,25" T="0,0299"/><IT I="6,47" T="0,0023"/><IT I="8,56" T="0,00141"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,26" T="3482"/><IT I="1,63" T="325"/><IT I="2,37" T="28,4"/><IT I="4,51" T="2,04"/><IT I="7,44" T="0,699"/><IT I="7,71" T="0,00262"/><IT I="9,4" T="0,00128"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 63 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,09" T="5487"/><IT I="1,29" T="686"/><IT I="1,9" T="68,3"/><IT I="3,74" T="5,08"/><IT I="6,18" T="1,43"/><IT I="6,47" T="0,00215"/><IT I="13,8" T="0,00116"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4977"/><IT I="1,56" T="919"/><IT I="2,43" T="127"/><IT I="4,95" T="16,3"/><IT I="6,32" T="9,11"/><IT I="6,55" T="0,00215"/><IT I="14" T="0,00116"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 80 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 640 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="5487"/><IT I="1,4" T="187"/><IT I="2,09" T="15,3"/><IT I="3,33" T="2,48"/><IT I="6,32" T="0,474"/><IT I="6,55" T="0,00215"/><IT I="7,8" T="0,00156"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4977"/><IT I="1,61" T="889"/><IT I="2,51" T="131"/><IT I="4,95" T="14,4"/><IT I="6,32" T="8,26"/><IT I="6,62" T="0,00222"/><IT I="7,89" T="0,00151"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 100 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 800 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="5487"/><IT I="1,4" T="187"/><IT I="2,09" T="15,3"/><IT I="3,33" T="2,48"/><IT I="6,32" T="0,474"/><IT I="6,55" T="0,00215"/><IT I="7,8" T="0,00156"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4977"/><IT I="1,61" T="889"/><IT I="2,51" T="131"/><IT I="4,95" T="14,4"/><IT I="6,32" T="8,26"/><IT I="6,62" T="0,00222"/><IT I="7,89" T="0,00151"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 125 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 1250 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,55" T="8103"/><IT I="1,66" T="2562"/><IT I="2,35" T="301"/><IT I="4,11" T="35,4"/><IT I="8,44" T="5,06"/><IT I="9,03" T="0,00273"/><IT I="9,99" T="0,00168"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="8103"/><IT I="1,6" T="218"/><IT I="2,51" T="13,4"/><IT I="4,5" T="1,38"/><IT I="7,21" T="0,49"/><IT I="7,37" T="0,00282"/><IT I="8,25" T="0,00152"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 160 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 1250 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,55" T="8103"/><IT I="1,66" T="2562"/><IT I="2,35" T="301"/><IT I="4,11" T="35,4"/><IT I="8,44" T="5,06"/><IT I="9,03" T="0,00273"/><IT I="9,99" T="0,00168"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,27" T="8103"/><IT I="1,6" T="218"/><IT I="2,51" T="13,4"/><IT I="4,5" T="1,38"/><IT I="7,21" T="0,49"/><IT I="7,37" T="0,00282"/><IT I="8,25" T="0,00152"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 200 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,04" T="7724"/><IT I="2,53" T="998,1"/><IT I="3,67" T="215"/><IT I="5,38" T="42,1"/><IT I="9,9" T="7,74"/><IT I="9,9" T="0,00288"/><IT I="11,3" T="0,0019"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,78" T="1832"/><IT I="2,22" T="161"/><IT I="3,21" T="14,2"/><IT I="5,22" T="2,3"/><IT I="5,85" T="1,38"/><IT I="6,16" T="0,00327"/><IT I="8,05" T="0,0019"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 250 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,04" T="7724"/><IT I="2,53" T="998,1"/><IT I="3,67" T="215"/><IT I="5,38" T="42,1"/><IT I="9,9" T="7,74"/><IT I="9,9" T="0,00288"/><IT I="11,3" T="0,0019"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,78" T="1832"/><IT I="2,22" T="161"/><IT I="3,21" T="14,2"/><IT I="5,22" T="2,3"/><IT I="5,85" T="1,38"/><IT I="6,16" T="0,00327"/><IT I="8,05" T="0,0019"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 400 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="8103"/><IT I="2,34" T="1419"/><IT I="3,33" T="222"/><IT I="5,04" T="47,9"/><IT I="9,79" T="7,99"/><IT I="10,4" T="0,0027"/><IT I="19,4" T="0,00178"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,81" T="8103"/><IT I="1,94" T="878"/><IT I="2,71" T="40,8"/><IT I="4,1" T="5,11"/><IT I="5,77" T="1,67"/><IT I="6,01" T="0,0036"/><IT I="17" T="0,00178"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 500 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="8103"/><IT I="2,39" T="1171"/><IT I="3,33" T="202"/><IT I="4,94" T="42,1"/><IT I="9,79" T="4,49"/><IT I="10,2" T="0,0027"/><IT I="16,3" T="0,00173"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,81" T="8103"/><IT I="1,96" T="824"/><IT I="2,71" T="40,8"/><IT I="4,31" T="4,35"/><IT I="5,77" T="1,67"/><IT I="6,2" T="0,00317"/><IT I="16,3" T="0,00173"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | TMD | 600 | 0,7-1 | *In |  | - |  | - | - | 5 - 10 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="2,02" T="8103"/><IT I="2,53" T="1465"/><IT I="3,58" T="287"/><IT I="4,95" T="79,8"/><IT I="8,26" T="15,6"/><IT I="8,43" T="0,00288"/><IT I="12,4" T="0,00178"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,81" T="8103"/><IT I="2,08" T="798"/><IT I="2,81" T="65,9"/><IT I="4,6" T="6,19"/><IT I="4,95" T="4,95"/><IT I="5,21" T="0,00327"/><IT I="16,5" T="0,00167"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
-
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 40 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | 0.08 | 600 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,2" T="658"/><IT I="1,43" T="214"/><IT I="2,74" T="29,1"/><IT I="8" T="1,55"/><IT I="9,11" T="0,0158"/><IT I="19,3" T="0,0077"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,04" T="637"/><IT I="1,57" T="108"/><IT I="3,54" T="10,4"/><IT I="6,61" T="1,75"/><IT I="7,36" T="0,00284"/><IT I="14,5" T="0,00108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 100 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 1500 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,2" T="658"/><IT I="1,43" T="214"/><IT I="2,74" T="29,1"/><IT I="8" T="1,55"/><IT I="9,11" T="0,0158"/><IT I="19,3" T="0,0077"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,04" T="637"/><IT I="1,57" T="108"/><IT I="3,54" T="10,4"/><IT I="6,61" T="1,75"/><IT I="7,36" T="0,00284"/><IT I="14,5" T="0,00108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 160 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 2400 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,13" T="8103"/><IT I="1,2" T="658"/><IT I="1,43" T="214"/><IT I="2,74" T="29,1"/><IT I="8" T="1,55"/><IT I="9,11" T="0,0158"/><IT I="19,3" T="0,0077"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,04" T="637"/><IT I="1,57" T="108"/><IT I="3,54" T="10,4"/><IT I="6,61" T="1,75"/><IT I="7,36" T="0,00284"/><IT I="14,5" T="0,00108"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2 | 250 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 3000 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,27" T="8103"/><IT I="1,35" T="679"/><IT I="1,71" T="167"/><IT I="3,32" T="21,3"/><IT I="8,31" T="1,41"/><IT I="8,91" T="0,0162"/><IT I="14,7" T="0,0074"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="8103"/><IT I="1,19" T="745"/><IT I="1,33" T="258"/><IT I="1,87" T="81,3"/><IT I="6,97" T="1,7"/><IT I="7,21" T="0,00267"/><IT I="13,2" T="0,00111"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3 | 400 | 0,4-1 | *In |  | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 4800 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="2168"/><IT I="1,28" T="694"/><IT I="1,53" T="207"/><IT I="2,85" T="30"/><IT I="8,31" T="1,32"/><IT I="8,89" T="0,0144"/><IT I="40,8" T="0,00372"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,02" T="8103"/><IT I="1,06" T="769"/><IT I="1,6" T="111"/><IT I="2,33" T="31,9"/><IT I="6,95" T="1,75"/><IT I="7,37" T="0,0025"/><IT I="10,6" T="0,00122"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3 | 630 | 0,4-1 | *In | Фиксированная 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | Фиксированная. Время откл. не более 80 мс. | 6900 | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="2168"/><IT I="1,28" T="694"/><IT I="1,44" T="195"/><IT I="3,03" T="22,6"/><IT I="8,17" T="1,37"/><IT I="8,87" T="0,0144"/><IT I="35,6" T="0,00376"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,02" T="1331"/><IT I="1,22" T="258"/><IT I="1,54" T="101"/><IT I="4,78" T="3,95"/><IT I="6,55" T="1,7"/><IT I="6,7" T="0,00235"/><IT I="9,62" T="0,00118"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
[15 empty] | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 40 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 15 с. 6 x Ir - 0.5 с. 7.2 x Ir - 0.35 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 100 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 25 с. 6 x Ir - 1 с. 7.2 x Ir - 0.7 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 160 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 50 с. 6 x Ir - 2 с. 7.2 x Ir - 1.4 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,18" T="37,6"/><IT I="1,36" T="16,2"/><IT I="1,88" T="5,93"/><IT I="3,44" T="1,43"/><IT I="15,3" T="0,0827"/><IT I="30,4" T="0,0356"/><IT I="121" T="0,00434"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,03" T="37,6"/><IT I="1,3" T="12,1"/><IT I="2,01" T="3,65"/><IT I="4,25" T="0,7"/><IT I="13,3" T="0,0703"/><IT I="29,9" T="0,0104"/><IT I="111" T="0,00434"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.2E | 250 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 100 с. 6 x Ir - 4 с. 7.2 x Ir - 2.8 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,19" T="39,7"/><IT I="1,38" T="16,2"/><IT I="1,89" T="5,53"/><IT I="4,2" T="0,944"/><IT I="18,2" T="0,0601"/><IT I="30" T="0,0355"/><IT I="97,4" T="0,00762"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,08" T="43,3"/><IT I="1,29" T="12,1"/><IT I="1,73" T="5,53"/><IT I="3,96" T="0,84"/><IT I="19" T="0,0378"/><IT I="30" T="0,0129"/><IT I="88,3" T="0,00568"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.3E | 400 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 200 с. 6 x Ir - 8 с. 7.2 x Ir - 5.5 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 12 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="31,6"/><IT I="1,47" T="13,8"/><IT I="2,06" T="5,11"/><IT I="4,26" T="1,07"/><IT I="15,7" T="0,0969"/><IT I="30,4" T="0,0563"/><IT I="70,2" T="0,0062"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="35,9"/><IT I="1,27" T="14,2"/><IT I="1,84" T="5,62"/><IT I="3,57" T="1,17"/><IT I="12,3" T="0,107"/><IT I="30,9" T="0,0103"/><IT I="70,2" T="0,00545"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 5.3E | 630 | 0,4-1 | *In | 1.5 x Ir - 400 с. 6 x Ir - 16 с. 7.2 x Ir - 11 с. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 с. | 1.5 - 11 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,21" T="49,8"/><IT I="1,33" T="21"/><IT I="2,16" T="4,65"/><IT I="4,36" T="0,968"/><IT I="13,8" T="0,11"/><IT I="30,7" T="0,0477"/><IT I="102" T="0,00558"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="42,4"/><IT I="1,25" T="16,8"/><IT I="1,78" T="5,82"/><IT I="4,65" T="0,659"/><IT I="13,2" T="0,0877"/><IT I="29,8" T="0,0109"/><IT I="104" T="0,00418"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
-
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 25 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 425 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 50 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 750 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 100 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 1500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 150 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 2250 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.2М | 220 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 3300 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.3М | 320 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 4800 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 1.3М | 500 | Функция не предусмотрена | *In | Функция не предусмотрена | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 6500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="4,19" T="8103"/><IT I="4,19" T="1153"/><IT I="4,19" T="452"/><IT I="4,19" T="39,7"/><IT I="4,19" T="11,4"/><IT I="12,1" T="0,0163"/><IT I="12,3" T="0,00564"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="3,46" T="8103"/><IT I="3,46" T="637"/><IT I="3,46" T="152"/><IT I="3,46" T="16,1"/><IT I="3,46" T="1,7"/><IT I="10" T="0,00221"/><IT I="10" T="0,000912"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
-
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 25 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 425 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 50 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 750 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 100 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 1500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 150 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 2250 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.2М | 220 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 3300 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,17" T="1728"/><IT I="1,22" T="403"/><IT I="1,7" T="105"/><IT I="3,12" T="21,2"/><IT I="12,7" T="1,34"/><IT I="21,3" T="0,0273"/><IT I="53,7" T="0,00987"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="291"/><IT I="1,07" T="291"/><IT I="2,07" T="24,5"/><IT I="6,47" T="2,98"/><IT I="9,91" T="1,04"/><IT I="21,3" T="0,0102"/><IT I="49,1" T="0,00477"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3М | 320 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 4800 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,25" T="5150"/><IT I="1,31" T="730"/><IT I="1,7" T="151"/><IT I="3,1" T="27,8"/><IT I="14,6" T="1,5"/><IT I="23" T="0,0285"/><IT I="55,1" T="0,00662"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,07" T="1387"/><IT I="1,45" T="113"/><IT I="2,46" T="22,7"/><IT I="6,16" T="3,83"/><IT I="11,4" T="1,46"/><IT I="23,7" T="0,00939"/><IT I="51,3" T="0,00681"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact CCB | SystemeLogic 2.3М | 500 | 0.5 - 1 | *In | Фиксированная, в зависимости от класса расцепления от 5 с. До 480 с. | 5 - 13 | *In | - | Фиксированная. Время откл. не более 100 мс. | Фиксированная 6500 А | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,07" T="38"/><IT I="1,34" T="13,5"/><IT I="4,73" T="0,648"/><IT I="6,95" T="0,303"/><IT I="12,1" T="0,12"/><IT I="26,9" T="0,0105"/><IT I="97,6" T="0,00489"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,23" T="44"/><IT I="1,49" T="15,9"/><IT I="2,61" T="3,53"/><IT I="4,95" T="0,795"/><IT I="16,7" T="0,0917"/><IT I="52,3" T="0,0548"/><IT I="72,9" T="0,0263"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 400 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 630 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 800 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 1000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 1250 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 1600 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 2000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 2500 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 3200 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0E | 4000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 400 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 630 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 800 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 1000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 1250 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 1600 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 2000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 2500 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 3200 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact АСВ | SystrmrLogic 6.0H | 4000 | 0.4 -1 | *In | 1-30 c. | 1,5-10 | *Ir | - | 0.1 - 0.4 | 2-15 | *In | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,01" T="8103"/><IT I="1,03" T="375"/><IT I="2,07" T="45"/><IT I="5,45" T="2,71"/><IT I="5,5" T="0,0516"/><IT I="5,67" T="0,0485"/><IT I="137" T="0,047"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,18" T="399"/><IT I="3" T="22,6"/><IT I="6,87" T="1,7"/><IT I="7,08" T="0,0567"/><IT I="22,2" T="0,0567"/><IT I="22,5" T="0,0567"/><IT I="100" T="0,0567"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Да | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.16 | 0.1 - 0.16 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 1.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.25 | 0.16 - 0.25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 2.4 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.4 | 0.25 - 0.4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 0.63 | 0.4 - 0.63 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 8 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 1 | 0.63 - 1 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 13 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 1.6 | 1 - 1.6 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 22.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 2.5 | 1.6 - 2.5 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 33.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 4 | 2.5 - 4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 51 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 6.3 | 4 - 6.3 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 78 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 10 | 6 - 10 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 138 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 14 | 9 -14 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 170 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 18 | 13 - 18 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 223 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 23 | 17 - 23 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 25 | 20 - 25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2P | Комбинированный | 32 | 24 - 32 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 416 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.16 | 0.1 - 0.16 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 1.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.25 | 0.16 - 0.25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 2.4 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.4 | 0.25 - 0.4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 0.63 | 0.4 - 0.63 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 8 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 1 | 0.63 - 1 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 13 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 1.6 | 1 - 1.6 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 22.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 2.5 | 1.6 - 2.5 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 33.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 4 | 2.5 - 4 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 51 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 6.3 | 4 - 6.3 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 78 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 10 | 6 - 10 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 138 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 14 | 9 -14 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 170 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 18 | 13 - 18 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 223 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 23 | 17 - 23 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 25 | 20 - 25 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2ME | Комбинированный | 32 | 24 - 32 | А | Нерегулируемая | - | *Ir | - | - | 416 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3865"/><IT I="1,57" T="236"/><IT I="2,31" T="37,3"/><IT I="16,7" T="1,69"/><IT I="16,7" T="0,306"/><IT I="17,8" T="0,00847"/><IT I="23,9" T="0,00453"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,29" T="4127"/><IT I="1,53" T="236"/><IT I="1,87" T="18,7"/><IT I="2,67" T="6,31"/><IT I="16,3" T="0,61"/><IT I="17,8" T="0,00966"/><IT I="23,3" T="0,00438"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 0.4 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 0.63 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 8 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 1 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 13 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 1.6 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 22.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 2.5 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 33.5 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 4 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 51 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 6.3 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 78 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 10 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 138 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 14 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 170 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 18 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 223 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 25 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 327 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM2L | Электромагнитный | 32 | - | А | - | - | *Ir | - | - | 416 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,32" T="3388"/><IT I="1,7" T="207"/><IT I="2,58" T="61,2"/><IT I="17,4" T="4,7"/><IT I="17,4" T="0,213"/><IT I="18,6" T="0,0439"/><IT I="23,4" T="0,0296"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,32" T="3618"/><IT I="1,64" T="96,9"/><IT I="2,08" T="27,8"/><IT I="10,1" T="3,38"/><IT I="16,9" T="1,93"/><IT I="18,3" T="0,0469"/><IT I="22" T="0,0296"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 13 | 9 - 13 | А | - | - | *Ir | - | - | 182 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 18 | 12 - 18 | А | - | - | *Ir | - | - | 252 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 25 | 17 - 25 | А | - | - | *Ir | - | - | 350 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 32 | 23 - 32 | А | - | - | *Ir | - | - | 448 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 40 | 30 - 40 | А | - | - | *Ir | - | - | 560 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 50 | 37 - 50 | А | - | - | *Ir | - | - | 700 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric
| SystemePact GM3P | Комбинированный | 65 | 48 - 65 | А | - | - | *Ir | - | - | 910 (±20%) | А | <VTH><ITdiagram_L><IT I="1,2" T="7713"/><IT I="1,28" T="1182"/><IT I="2,14" T="139"/><IT I="8,02" T="11,8"/><IT I="32,4" T="2,28"/><IT I="32,4" T="0,277"/><IT I="36,8" T="0,148"/></ITdiagram_L><ITdiagram_H><IT I="1,11" T="2438"/><IT I="1,44" T="175"/><IT I="2,85" T="17,5"/><IT I="7,24" T="2,6"/><IT I="21,6" T="0,61"/><IT I="24,1" T="0,0848"/><IT I="142" T="0,0848"/></ITdiagram_H></VTH> | 0 | Нет | - | - | Systeme Electric