## Конфигуратор УКРМ
Конфигуратор УКРМ | [13 empty] | Столбец формирует название УКРМ
Для вычисления мощности установки необходимо ввести параметры в ячейках B3-B14, отмеченные зеленым зветом. Белые ячейки считаются автоматически.
Потребляемая активная мощность, кВт | 100 | ок
Текущий Cosϕ | 0.7 | ок
Требуемый Cosϕ | 0.92 | ок
Мощность установки, кВАр | 60 | ок | [11 empty] | -60кВАр
Напряжение установки, В | 400 | ок | [11 empty] | -400В
Требуется ли установка дросселя: | нет | Установка дросселя для напряжения 400В не требуется
Обмотка дросселя | нет | ок
Тип защитного аппарата конденсатора: | предохранитель | ок | При выборе автоматического выключателя в качестве защитного аппарата: Основным является предложение на аппаратах в литом корпусе (таблица слева) Второстепенным на модульных аппаратах, если возможно (таблица справа) Остальные компоненты неизменны | [10 empty] | -П
Тип управления: | автоматический | ок | [11 empty] | -А
Требуется ли термодатчик: | нет | ок
Требуется ли протокол Modbus: | нет | ок
Степень IP оболочки: | IP31 | ок | Решение УКРМ навесного монтажа - IP31 или IP54 Решение УКРМ напольного монтажа - IP31 или IP55 | [10 empty] | -IP31
По заданным праметрам подобран следующий тип УКРМ
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-IP31
[5 empty] | Для расчета актуальной стоимости компановки УКРМ, обновите тариф на вкладке "Тариф". | [5 empty] | Для расчета актуальной стоимости компановки УКРМ, обновите тариф на вкладке "Тариф".
Компановка УКРМ : |  | Артикул DEK | Описание | Количество, шт. | Цена за шт. |  | Общая стоимость изделия | Артикул DEK | Описание | Количество, шт. | Цена за шт. |  | Общая стоимость изделия
Аппарат вводной: |  | 28109DEK | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | 1 |  | 0 | 0 | 28109DEK | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | 1 |  | 0 | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
Аппараты защиты конденсаторов: | Предохранители | 21425DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 4 |  | 0 |  | 21425DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 4 |  | 0
|  | 21336DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 12 |  | 0 |  | 21336DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 12 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
| Автоматические выключатели | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
Контакторы: |  | 22422DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 4 |  | 0 |  | 22422DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 4 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
Дроссели: |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
Конденсаторы: |  | 50410DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 4 |  | 0 |  | 50410DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 4 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
|  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
Контроллер: |  | 50517DEK | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 1 |  | 0 |  | 50517DEK | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 1 |  | 0
Трансформатор тока: |  | 50103DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 1 |  | 0 |  | 50103DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 1 |  | 0
Компоновка шкафа: | Корпус | 32490DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | 1 |  | 0 |  | 32490DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | 1 |  | 0
| Цоколь | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
| Панель боковая | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
| Профиль горизонтальный | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
| Панель вводная | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0
| Вентилятор | 35003DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 1 |  | 0 |  | 35003DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 1 |  | 0
|  | 35010DEK | Выходная решетка IP55 120 мм | 1 |  | 0 |  | 35010DEK | Выходная решетка IP55 120 мм | 1 |  | 0
|  | 35014DEK | Сменный фильтр G4 120 мм | 1 |  | 0 |  | 35014DEK | Сменный фильтр G4 120 мм | 1 |  | 0
Цепи управления: | АВ для регулятора | 12301DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 |  |  |  | 12301DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1
| АВ для вентилятора | 12269DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 |  |  |  | 12269DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1

## Тариф (hidden)
Референс | Описание референса
RCFC | Комнатный контроллер Comf, СЖКЭ 2×RS-485 Modbus ~220В
RCFCM2 | Модуль управления шторами Comf, управление 2 шторами, 4DO, RS-485, =12В
RCFCP | Комнатный контроллер Comf, СЖКЭ датч.присут 2×RS-485 Modbus ~220В
RCFDI8 | Модуль дискретных входов Comf 8DI RS-485 =12В
RCFLM4 | Модуль управления освещением Comf, 4 группы 4DO RS-485 ~220В
RCFLM4D4 | Модуль управления освещением Comf, 4 дим.группы 4AO/0…10В 4DO RS-485 ~220В
RCFSRHQT | Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный Comf RS-485 =24В
RCFSRHQTL | Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный Comf RS-485 ~220В
RTF2IML | Термостат комнатный цифровой, для 2тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 4DO Modbus бел ~220В BS
RTF2L | Термостат комнатный цифровой, для 2тр 3ск FCU и 2-поз.клап. 4DO бел ~220В BS
RTF4IML | Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~220В бел BS
RTF4L | Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 5DO бел ~220В BS
RTF4VIML | Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и клап 0-10В, 1TI 1DI 3DO 2AO Modbus бел ~220В BS
SDCD20C | Датчик CO₂ канальный, 4…20мА/0…10В DO 145мм ~15…24В/=15…24В
SDCD20M | Датчик CO₂ канальный, RS485 Modbus 145мм ~15…24В/=15…24В
SDDP100S | Реле дифференциального давления канальное, 100…1000Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А
SDDP10C | Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 4…20мА =12…30В
SDDP10CD | Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 4…20мА ЖКЭ =12…30В
SDDP10V | Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 0…10В =15…30В
SDDP10VD | Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 0…10В ЖКЭ =15…30В
SDDP30S | Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А
SDDP50S | Реле дифференциального давления канальное, 50…500Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А
SDHCT1C200 | Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА 0…+50°С 4…20мА 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHCT6C180 | Датчик влажности и температуры канальный, 2×4…20мА -40…+60°С/0…+50°С 180(40…155)мм ~15…35В/=15…35В
SDHCTC200 | Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…+80°С 4…20мА 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHCTN200 | Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…+80°С NTC10K 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHCTP200 | Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА -20…+80°СPT1000 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHV200 | Датчик влажности канальный, 0…100% 0…10В 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHVTN200 | Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -40…+80°С NTC10K 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHVTP200 | Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -40…+80°С PT1000 283мм(40…265мм ) =15…35В
SDHVTVM180 | Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -20…+80°C Modbus 180мм(40…155мм) ~24В/=15…35В
SDT1C200 | Датчик температуры канальный, 0…+50°С 4…20мА 283мм(40…265мм )=15…35В
SDT1V200 | Датчик температуры канальный, 0…+50°С 0…10В 283мм(40…265мм )=15…35В
SDT6C180 | Датчик температуры канальный, -40…+60°С/0…+50°С 4…20мА 180(40…155)мм ~15…35В/=15…35В
SDT6V180 | Датчик температуры канальный, -40…+60°С/0…+50°С 0…10В 180(40…155)мм ~15…35В/=15…35В
SDTC200 | Датчик температуры канальный, -20…+80°С 4…20мА 283мм(40…265мм )=15…35В
SDTN180 | Датчик температуры канальный, -20…+80°С NTC10к 180(40…155)мм
SDTP180 | Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180(40…155)мм
SDTV200 | Датчик температуры канальный, -20…+80°С 0…10В 283мм(40…265мм )=15…35В
SCTN | Датчик температуры контактный, -10…+110°С NTC10кОм Ø50…100мм
SCTNJ | Датчик температуры контактный, -10…+110°С NTC10кОм Ø15…100мм бескорп каб.1м
SCTP | Датчик температуры контактный, -10…+110°С PT1000 Ø50…100мм
SCTPJ | Датчик температуры контактный, -10…+110°С PT1000 Ø15…100мм бескорп каб.1м
SPP06C | Датчик давления жидкости, 0…6бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В
SPP10C | Датчик давления жидкости, 0…10бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В
SPP10MD | Датчик давления, 0…10бар ModbusRTU ЖКЭ =24±5В
SPP16C | Датчик давления жидкости, 0…16бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В
SPP16MD | Датчик давления, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24±5В
SPT1C150 | Датчик температуры погружной, 0…+50°С 4…20мА 150мм =15…35В с гильзой 100мм
SPT2C150 | Датчик температуры погружной, 0…+100°С 4…20мА 150мм =15…35В с гильзой 100мм
SPT2VM100 | Датчик температуры погружной, 0…+100°С 0…10В RS485/Modbus 100мм ~24В±20%/=15…35В с гильзой 50мм
SPT2VM150 | Датчик температуры погружной, 0…+100°С 0…10В RS485/Modbus 150мм ~24В±20%/=15…35В с гильзой 100мм
SPT2VM200 | Датчик температуры погружной, 0…+100°С 0…10В RS485/Modbus 200мм ~24В±20%/=15…35В с гильзой 150мм
SPT3C200 | Датчик температуры погружной, 0…+150°С 4…20мА 200мм =24В с гильзой 150мм
SPT3V200 | Датчик температуры погружной, 0…+150°С 0…10В 200мм =15…35В с гильзой 150мм
SPTC100 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С 4…20мА 100мм =15…35В с гильзой 50мм
SPTC150 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С 4…20мА 150мм =15…35В с гильзой 100мм
SPTC200 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С 4…20мА 200мм =15…35В с гильзой 150мм
SPTN100 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С NTC10к 100мм с гильзой 50мм
SPTN150 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С NTC10к 150мм с гильзой 100мм
SPTN200 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С NTC10к 200мм с гильзой 150мм
SPTP100 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 100мм с гильзой 50мм
SPTP150 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 150мм с гильзой 100мм
SPTP200 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 200мм с гильзой 150мм
SPTV100 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С 0…10В 100мм =15…35В с гильзой 50мм
SPTV150 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С 0…10В 150мм =15…35В с гильзой 100мм
SPTV200 | Датчик температуры погружной, -50…+150°С 0…10В 200мм =15…35В с гильзой 150мм
SPWF12S | Реле протока, NPT ½", DN15…DN20 уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А
SPWF1S | Реле протока, NPT 1" DN32…DN400, уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А
SPWF34S | Реле протока, NPT ¾",DN25…DN32 уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А
SGCMC | Датчик CO, для гаражей, 100PPM 4…20мА/0…10В ~18…24В/=18…24В
SGCMM | Датчик CO, для гаражей, 100PPM ModbusRTU ~18…24В/=18…24В
SGCMV | Датчик CO, для гаражей, 100PPM 0…10В ~18…24В/=18…24В
SHF3S | Термостат защиты от замораживания, 3м DOFC/~250В/5(3 )А
SHF6S | Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3 )А
SRCDC | Датчик CO₂ комнатный, 4…20мА/3-пров ~18…30В/=18…30В
SRCDCD | Датчик CO₂ комнатный, 4…20мА/3-пров ЖКЭ ~18…30В/=18…30В
SRHCTC | Датчик влажности и температуры комнатный, 2×4…20мА =15…35В
SRHCTN | Датчик влажности и температуры комнатный, 4…20мА NTC10K =15…35В
SRHTM | Датчик влажности и температуры комнатный, RS485 ModbusRTU =15…35В
SRHVTN | Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K =15…35В
SRHVTV | Датчик влажности и температуры комнатный, 2×0…10В =15…35В
SRTC | Датчик температуры комнатный, 4…20мА =15…35В
SRTN | Датчик температуры комнатный, NTC10к
SRTP | Датчик температуры комнатный, PT1000
SRTV | Датчик температуры комнатный, 0…10В =15…35В
STWL05C | Датчик уровня жидкости, 5м 4…20мА =15…35В
STWL10C | Датчик уровня жидкости, 10м 4…20мА =15…35В
STWL5S | Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А
SOHCTC | Датчик влажности и температуры наружный, 0…100% -40…+60°С 4…20мА =24В
SOHCTP | Датчик влажности и температуры наружный, 4…20мА -40…+60°С PT1000 =15…35В
SOHTM | Датчик влажности и температуры наружный, -40…+60°С Modbus =24В
SOHVTN | Датчик влажности и температуры наружный, 0…10В -40…+60°С NTC10K =24В
SOTC | Датчик температуры наружный, -40…+60°С 4…20мА =15…35В
SOTN | Датчик температуры наружный, -40…+60°С NTC10K
SOTP | Датчик температуры наружный, -40…+60°С PT1000
SOTV | Датчик температуры наружный, -40…+60°С 0…10В =15…35В
DA08S | Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ~24В
DA08SA2F | Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ОСП/0…10В 2к.выкл ~24В
DA08SL | Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ~220В
DA08VF | Привод воздушной заслонки, 8Нм 0…10В, ОСП/0…10В ~24В
DA10S | Привод воздушной заслонки, 10Нм 2-поз ~24В
DA10SA | Привод воздушной заслонки, 10Нм 2-поз 1к.выкл~24В
DA10SL | Привод воздушной заслонки, 10Нм 2-поз ~220В
DA10VF | Привод воздушной заслонки, 10Нм 0…10В ОСП/0…10В ~24В
DA15S | Привод воздушной заслонки, 15Нм 2-поз ~24В
DA15SA | Привод воздушной заслонки, 15Нм 2-поз 1к.выкл ~24В
DA15SL | Привод воздушной заслонки, 15Нм 2-поз ~220В
DA15VF | Привод воздушной заслонки, 15Нм 0…10В ОСП/0…10В ~24В
DA20S | Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~24В
DA20SA | Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз 1к.выкл ~24В
DA20SL | Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~220В
DA20VF | Привод воздушной заслонки, 20Нм 0…10В ОСП/0…10В ~24В
DA30S | Привод воздушной заслонки, 30Нм 2-поз ~24В
DA30SA | Привод воздушной заслонки, 30Нм 2-поз 1к.выкл ~24В
DA30SL | Привод воздушной заслонки, 30НМ 2-поз ~220В
DA30VF | Привод воздушной заслонки, 30Нм 0…10В ОСП/0…10В ~24В
DASR05S | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 5Нм 2поз ~24В/=24В
DASR05SL | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 5Нм 2поз ~220В
DASR10S | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 10Нм 2поз ~24В/=24В
DASR10SL | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 10Нм 2поз ~220В
DASR15S | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 15Нм 2поз ~24В/=24В
DASR15SL | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 15Нм 2поз ~220В
DASR20S | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 20Нм 2поз ~24В/=24В
DASR20SL | Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 20Нм 2поз ~220В
VGF015 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN15 4,0м³/ч -20…+130°С
VGF020 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN20 5,0м³/ч -20…+130°С
VGF025 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN25 7,5м³/ч -20…+130°С
VGF032 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN32 15м³/ч -20…+130°С
VGF040 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN40 24м³/ч -20…+130°С
VGF050 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN50 31м³/ч -20…+130°С
VGF065 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN65 49м³/ч -20…+130°С
VGF080 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN80 78м³/ч -20…+130°С
VGF100 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN100 124м³/ч -20…+130°С
VGF125 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN125 200м³/ч -20…+130°С
VGF150 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN150 300м³/ч -20…+130°С
VGF200 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN200 450м³/ч -20…+130°С
VGF250 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN250 630м³/ч -20…+130°С
VGF300 | Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN300 1200м³/ч -20…+130°С
VGFA010F | Привод клапана, для VGF, 1000Н 3-поз ~24В 5,5ВА IP54
VGFA010FL | Привод клапана, для VGF, 1000Н 3-поз ~220В 5,5ВА IP54
VGFA010R | Привод клапана, для VGF, 1000Н 0…10В/4…20мА ~24В 6,7ВА IP54
VGFA015F | Привод клапана, для VGF, 1500Н 3-поз ~24В 5,5ВА IP54
VGFA015FL | Привод клапана, для VGF, 1500Н 3-поз ~220В 5,5ВА IP54
VGFA015R | Привод клапана, для VGF, 1500Н 0…10В/4…20мА ~24В 6,7ВА IP54
VGFA018F | Привод клапана, для VGF, 1800Н 3-поз ~24В 16ВА IP54
VGFA018FL | Привод клапана, для VGF, 1800Н 3-поз ~220В 16ВА IP54
VGFA018R | Привод клапана, для VGF, 1800Н 0…10В/4…20мА ~24В 18ВА IP54
VGFA018RL | Привод клапана, для VGF, 1800Н 0…10В/4…20мА ~220В 18ВА IP54
VGFA030F | Привод клапана, для VGF, 3000Н 3-поз ~24В 16ВА IP54
VGFA030FL | Привод клапана, для VGF, 3000Н 3-поз ~220В 16ВА IP54
VGFA030R | Привод клапана, для VGF, 3000Н 0…10В/4…20мА ~24В
VGFA030RL | Привод клапана, для VGF, 3000Н 0…10В/4…20мА ~220В 18ВА IP54
VGFA065FL | Привод клапана, для VGF, 6500Н 3-поз ~220В 30ВА IP65
VGFA065RL | Привод клапана, для VGF, 6500Н 0…10В/4…20мА ~220В
VGFA100FL | Привод клапана, для VGF, 10000Н 3-поз ~220В 30ВА IP65
VGFA100RL | Привод клапана, для VGF, 10000Н 0…10В/4…20мА ~220В
VGFD015 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN15 4,0м³/ч -20…+130°С
VGFD020 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN20 5,0м³/ч -20…+130°С
VGFD025 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN25 7,5м³/ч -20…+130°С
VGFD032 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN32 15м³/ч -20…+130°С
VGFD040 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN40 24м³/ч -20…+130°С
VGFD050 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN50 31м³/ч -20…+130°С
VGFD065 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN65 49м³/ч -20…+130°С
VGFD080 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN80 78м³/ч -20…+130°С
VGFD100 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN100 124м³/ч -20…+130°С
VGFD125 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN125 200м³/ч -20…+130°С
VGFD150 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN150 300м³/ч -20…+130°С
VGFD200 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN200 450м³/ч -20…+130°С
VGFD250 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN250 630м³/ч -20…+130°С
VGFD300 | Клапан регулирующий 3-ход разд фланц PN16 DN300 1200м³/ч -20…+130°С
VGFM015 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN15 4,0м³/ч -20…+130°С
VGFM020 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN20 5,0м³/ч -20…+130°С
VGFM025 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN25 7,5м³/ч -20…+130°С
VGFM032 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN32 15м³/ч -20…+130°С
VGFM040 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN40 24м³/ч -20…+130°С
VGFM050 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN50 31м³/ч -20…+130°С
VGFM065 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN65 49м³/ч -20…+130°С
VGFM080 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN80 78м³/ч -20…+130°С
VGFM100 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN100 124м³/ч -20…+130°С
VGFM125 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN125 200м³/ч -20…+130°С
VGFM150 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN150 300м³/ч -20…+130°С
VGFM200 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN200 450м³/ч -20…+130°С
VGFM250 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN250 630м³/ч -20…+130°С
VGFM300 | Клапан регулирующий 3-ход смес фланц PN16 DN300 1200м³/ч -20…+130°С
VGTA005F | Привод клапана, для VGT, 500Н 3-поз ~24В
VGTA005R | Привод клапана, для VGT, 500Н 0…10В/4…20мА ~24В
VGTA010F | Привод клапана, для VGT, 1000Н 3-поз ~24В
VGTA010R | Привод клапана, для VGT, 1000Н 0…10В/4…20мА ~24В
VGTBC015 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN15 4,0м³/ч -10…+95°С
VGTBC020 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN20 6,3м³/ч -10…+95°С
VGTBC025 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN25 8,0м³/ч -10…+95°С
VGTBC032 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN32 16м³/ч -10…+95°С
VGTBC040 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN40 25м³/ч -10…+95°С
VGTBC050 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN50 40м³/ч -10…+95°С
VGTBC065 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN65 63м³/ч -10…+95°С
VGTBC080 | Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN80 78м³/ч -10…+95°С
VGTC015 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN15 4,0м³/ч -10…+95°С
VGTC020 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN20 6,3м³/ч -10…+95°С
VGTC025 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN25 8,0м³/ч -10…+95°С
VGTC032 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN32 16м³/ч -10…+95°С
VGTC040 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN40 25м³/ч -10…+95°С
VGTC050 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN50 40м³/ч -10…+95°С
VGTC065 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN65 63м³/ч -10…+95°С
VGTC080 | Клапан регулирующий 2-ход резьб, PN16 DN80 78м³/ч -10…+95°С
19088DEK | Устройство защиты от дугового пробоя 1P+N 10A х-ка C УЗДП-103 6кА
19089DEK | Устройство защиты от дугового пробоя 1P+N 16A х-ка C УЗДП-103 6кА
19090DEK | Устройство защиты от дугового пробоя 1P+N 20A х-ка C УЗДП-103 6кА
21383DEK | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102
21384DEK | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 2P ДП-102
21385DEK | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 3P ДП-102
21386DEK | Держатель предохр. C14 со светодиод. индикацией 1P ДП-102
21387DEK | Держатель предохр. C14 со светодиод. индикацией 2P ДП-102
21388DEK | Держатель предохр. C14 со светодиод. индикацией 3P ДП-102
21360DEK | Предохранитель цилиндрич. 2A 10x38 ПЦ-102
21361DEK | Предохранитель цилиндрич. 4A 10x38 ПЦ-102
21362DEK | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102
21363DEK | Предохранитель цилиндрич. 8A 10x38 ПЦ-102
21364DEK | Предохранитель цилиндрич. 10A 10x38 ПЦ-102
21366DEK | Предохранитель цилиндрич. 16A 10x38 ПЦ-102
21367DEK | Предохранитель цилиндрич. 20A 10x38 ПЦ-102
21368DEK | Предохранитель цилиндрич. 25A 10x38 ПЦ-102
21369DEK | Предохранитель цилиндрич. 32A 10x38 ПЦ-102
21370DEK | Предохранитель цилиндрич. 2A 14x51 ПЦ-102
21371DEK | Предохранитель цилиндрич. 4A 14x51 ПЦ-102
21372DEK | Предохранитель цилиндрич. 6A 14x51 ПЦ-102
21374DEK | Предохранитель цилиндрич. 10A 14x51 ПЦ-102
21376DEK | Предохранитель цилиндрич. 16A 14x51 ПЦ-102
21377DEK | Предохранитель цилиндрич. 20A 14x51 ПЦ-102
21378DEK | Предохранитель цилиндрич. 25A 14x51 ПЦ-102
21379DEK | Предохранитель цилиндрич. 32A 14x51 ПЦ-102
21380DEK | Предохранитель цилиндрич. 40A 14x51 ПЦ-102
21381DEK | Предохранитель цилиндрич. 50A 14x51 ПЦ-102
21382DEK | Предохранитель цилиндрич. 63A 14x51 ПЦ-102
15001DEK | АВДТ 2Р 6А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15002DEK | АВДТ 2Р 10А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15003DEK | АВДТ 2Р 16А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15004DEK | АВДТ 2Р 20А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15005DEK | АВДТ 2Р 25А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15006DEK | АВДТ 2Р 32А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15007DEK | АВДТ 2Р 40А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15008DEK | АВДТ 2Р 50А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15009DEK | АВДТ 2Р 63А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15010DEK | АВДТ 2Р 10А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15011DEK | АВДТ 2Р 16А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15012DEK | АВДТ 2Р 20А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15013DEK | АВДТ 2Р 25А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15014DEK | АВДТ 2Р 32А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15015DEK | АВДТ 2Р 40А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15016DEK | АВДТ 2Р 50А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15017DEK | АВДТ 2Р 63А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15018DEK | АВДТ 4Р 6А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15019DEK | АВДТ 4Р 10А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15020DEK | АВДТ 4Р 16А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15021DEK | АВДТ 4Р 20А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15022DEK | АВДТ 4Р 25А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15023DEK | АВДТ 4Р 32А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15024DEK | АВДТ 4Р 40А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15025DEK | АВДТ 4Р 50А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15026DEK | АВДТ 4Р 63А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15027DEK | АВДТ 4Р 6А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15028DEK | АВДТ 4Р 10А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15029DEK | АВДТ 4Р 16А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15030DEK | АВДТ 4Р 20А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15031DEK | АВДТ 4Р 25А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15032DEK | АВДТ 4Р 32А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15033DEK | АВДТ 4Р 40А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15034DEK | АВДТ 4Р 50А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15035DEK | АВДТ 4Р 63А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15036DEK | АВДТ 2Р 16А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15037DEK | АВДТ 2Р 20А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15038DEK | АВДТ 2Р 25А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15039DEK | АВДТ 2Р 32А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15040DEK | АВДТ 2Р 40А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15041DEK | АВДТ 2Р 50А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15042DEK | АВДТ 2Р 63А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15045DEK | АВДТ 4Р 25А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15046DEK | АВДТ 4Р 32А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15047DEK | АВДТ 4Р 40А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15048DEK | АВДТ 4Р 50А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15049DEK | АВДТ 4Р 63А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА
15050DEK | АВДТ 3Р 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15051DEK | АВДТ 3Р 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15052DEK | АВДТ 3Р 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15053DEK | АВДТ 3Р 20А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15054DEK | АВДТ 3Р 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15055DEK | АВДТ 3Р 32А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15056DEK | АВДТ 3Р 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15057DEK | АВДТ 3Р 50А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15058DEK | АВДТ 3Р 63А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15059DEK | АВДТ 2Р 6А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15060DEK | АВДТ 3Р 6А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15061DEK | АВДТ 3Р 10А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15062DEK | АВДТ 3Р 16А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15063DEK | АВДТ 3Р 20А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15064DEK | АВДТ 3Р 25А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15065DEK | АВДТ 3Р 32А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15066DEK | АВДТ 3Р 40А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15067DEK | АВДТ 3Р 50А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15068DEK | АВДТ 3Р 63А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15069DEK | АВДТ 2Р 6А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15070DEK | АВДТ 2Р 10А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15071DEK | АВДТ 3Р 6А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15072DEK | АВДТ 3Р 10А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15073DEK | АВДТ 3Р 16А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15074DEK | АВДТ 3Р 20А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15075DEK | АВДТ 3Р 25А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15076DEK | АВДТ 3Р 32А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15077DEK | АВДТ 3Р 40А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15078DEK | АВДТ 3Р 50А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15079DEK | АВДТ 3Р 63А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15080DEK | АВДТ 4Р 6А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15081DEK | АВДТ 4Р 10А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15082DEK | АВДТ 4Р 16А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15083DEK | АВДТ 4Р 20А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15084DEK | АВДТ 2Р 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15085DEK | АВДТ 2Р 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15086DEK | АВДТ 2Р 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15087DEK | АВДТ 2Р 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15088DEK | АВДТ 2Р 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15089DEK | АВДТ 2Р 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15090DEK | АВДТ 2Р 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15091DEK | АВДТ 2Р 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15092DEK | АВДТ 2Р 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15093DEK | АВДТ 3Р 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15094DEK | АВДТ 3Р 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15095DEK | АВДТ 3Р 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15096DEK | АВДТ 3Р 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15097DEK | АВДТ 3Р 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15098DEK | АВДТ 3Р 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15099DEK | АВДТ 3Р 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15100DEK | АВДТ 3Р 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15101DEK | АВДТ 3Р 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15102DEK | АВДТ 2Р 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15103DEK | АВДТ 2Р 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15104DEK | АВДТ 2Р 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15105DEK | АВДТ 2Р 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15106DEK | АВДТ 2Р 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15107DEK | АВДТ 2Р 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15108DEK | АВДТ 2Р 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15109DEK | АВДТ 2Р 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15110DEK | АВДТ 2Р 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15111DEK | АВДТ 3Р 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15112DEK | АВДТ 3Р 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15113DEK | АВДТ 3Р 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15114DEK | АВДТ 3Р 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15115DEK | АВДТ 3Р 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15116DEK | АВДТ 3Р 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15117DEK | АВДТ 3Р 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15118DEK | АВДТ 3Р 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15119DEK | АВДТ 3Р 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15120DEK | АВДТ 4Р 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15121DEK | АВДТ 4Р 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15122DEK | АВДТ 4Р 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15123DEK | АВДТ 4Р 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15124DEK | АВДТ 4Р 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15125DEK | АВДТ 4Р 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15126DEK | АВДТ 4Р 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15127DEK | АВДТ 4Р 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15128DEK | АВДТ 4Р 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15129DEK | АВДТ 2Р 6А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15130DEK | АВДТ 2Р 10А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15131DEK | АВДТ 2Р 16А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15132DEK | АВДТ 2Р 20А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15133DEK | АВДТ 2Р 25А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15134DEK | АВДТ 2Р 32А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15135DEK | АВДТ 2Р 40А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15136DEK | АВДТ 2Р 50А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15137DEK | АВДТ 2Р 63А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15138DEK | АВДТ 3Р 6А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15139DEK | АВДТ 3Р 10А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15140DEK | АВДТ 3Р 16А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15141DEK | АВДТ 3Р 20А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15142DEK | АВДТ 3Р 25А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15143DEK | АВДТ 3Р 32А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15144DEK | АВДТ 3Р 40А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15145DEK | АВДТ 3Р 50А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15146DEK | АВДТ 3Р 63А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15147DEK | АВДТ 2P 10A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15148DEK | АВДТ 2P 16A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15149DEK | АВДТ 2P 20A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15150DEK | АВДТ 2P 25A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15151DEK | АВДТ 2P 32A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15152DEK | АВДТ 2P 40A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15153DEK | АВДТ 2P 50A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15154DEK | АВДТ 2P 63A 30мА AC C + OV ДИФ-101 4,5кА
15155DEK | АВДТ 1P+N 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15156DEK | АВДТ 1P+N 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15157DEK | АВДТ 1P+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15158DEK | АВДТ 1P+N 20А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15159DEK | АВДТ 1P+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15160DEK | АВДТ 1P+N 32А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15161DEK | АВДТ 1P+N 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15162DEK | АВДТ 1P+N 50А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15163DEK | АВДТ 1P+N 63А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15164DEK | АВДТ 1P+N 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15165DEK | АВДТ 1P+N 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15166DEK | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15167DEK | АВДТ 1P+N 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15168DEK | АВДТ 1P+N 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15169DEK | АВДТ 1P+N 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15170DEK | АВДТ 1P+N 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15171DEK | АВДТ 1P+N 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15172DEK | АВДТ 1P+N 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15173DEK | АВДТ 4Р 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15174DEK | АВДТ 4Р 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15175DEK | АВДТ 4Р 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15176DEK | АВДТ 4Р 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15177DEK | АВДТ 4Р 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15178DEK | АВДТ 4Р 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15179DEK | АВДТ 4Р 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15180DEK | АВДТ 4Р 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15181DEK | АВДТ 4Р 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15182DEK | АВДТ 3P+N 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15183DEK | АВДТ 3P+N 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15184DEK | АВДТ 3P+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15185DEK | АВДТ 3P+N 20А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15186DEK | АВДТ 3P+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15187DEK | АВДТ 3P+N 32А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15188DEK | АВДТ 3P+N 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15189DEK | АВДТ 3P+N 50А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15190DEK | АВДТ 3P+N 63А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15191DEK | АВДТ 3P+N 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15192DEK | АВДТ 3P+N 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15193DEK | АВДТ 3P+N 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15194DEK | АВДТ 3P+N 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15195DEK | АВДТ 3P+N 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15196DEK | АВДТ 3P+N 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15197DEK | АВДТ 3P+N 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15198DEK | АВДТ 3P+N 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15199DEK | АВДТ 3P+N 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15200DEK | АВДТ 1P+N 6А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15201DEK | АВДТ 1P+N 10А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15202DEK | АВДТ 1P+N 16А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15203DEK | АВДТ 1P+N 20А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15204DEK | АВДТ 1P+N 25А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15205DEK | АВДТ 1P+N 32А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15206DEK | АВДТ 1P+N 40А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15207DEK | АВДТ 1P+N 50А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15208DEK | АВДТ 1P+N 63А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15209DEK | АВДТ 1P+N 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15210DEK | АВДТ 1P+N 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15211DEK | АВДТ 1P+N 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15212DEK | АВДТ 1P+N 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15213DEK | АВДТ 1P+N 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15214DEK | АВДТ 1P+N 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15215DEK | АВДТ 1P+N 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15216DEK | АВДТ 1P+N 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15217DEK | АВДТ 1P+N 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15218DEK | АВДТ 3P+N 6А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15219DEK | АВДТ 3P+N 10А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15220DEK | АВДТ 3P+N 16А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15221DEK | АВДТ 3P+N 20А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15222DEK | АВДТ 3P+N 25А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15223DEK | АВДТ 3P+N 32А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15224DEK | АВДТ 3P+N 40А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15225DEK | АВДТ 3P+N 50А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15226DEK | АВДТ 3P+N 63А 100мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15227DEK | АВДТ 3P+N 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15228DEK | АВДТ 3P+N 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15229DEK | АВДТ 3P+N 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15230DEK | АВДТ 3P+N 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15231DEK | АВДТ 3P+N 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15232DEK | АВДТ 3P+N 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15233DEK | АВДТ 3P+N 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15234DEK | АВДТ 3P+N 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15235DEK | АВДТ 3P+N 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15236DEK | АВДТ 1P+N 6А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15237DEK | АВДТ 1P+N 10А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15238DEK | АВДТ 1P+N 16А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15239DEK | АВДТ 1P+N 20А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15240DEK | АВДТ 1P+N 25А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15241DEK | АВДТ 1P+N 32А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15242DEK | АВДТ 1P+N 40А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15243DEK | АВДТ 1P+N 50А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15244DEK | АВДТ 1P+N 63А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА
15245DEK | АВДТ 1P+N 6А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15246DEK | АВДТ 1P+N 10А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15247DEK | АВДТ 1P+N 16А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15248DEK | АВДТ 1P+N 20А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15249DEK | АВДТ 1P+N 25А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15250DEK | АВДТ 1P+N 32А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15251DEK | АВДТ 1P+N 40А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15252DEK | АВДТ 1P+N 50А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
15253DEK | АВДТ 1P+N 63А 300мА AC х-ка D ДИФ-101 4,5кА
16001DEK | АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16002DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16003DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16004DEK | АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16005DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16006DEK | АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16007DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-102 нов. 4,5кА
16300DEK | АВДТ 1P+N 6А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16301DEK | АВДТ 1P+N 10А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16302DEK | АВДТ 1P+N 16А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16303DEK | АВДТ 1P+N 20А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16304DEK | АВДТ 1P+N 25А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16305DEK | АВДТ 1P+N 32А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16306DEK | АВДТ 1P+N 40А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16307DEK | АВДТ 1P+N 50А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16308DEK | АВДТ 1P+N 63А 10мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16309DEK | АВДТ 1P+N 6А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16310DEK | АВДТ 1P+N 10А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16311DEK | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16312DEK | АВДТ 1P+N 20А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16313DEK | АВДТ 1P+N 25А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16314DEK | АВДТ 1P+N 32А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16315DEK | АВДТ 1P+N 40А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16316DEK | АВДТ 1P+N 50А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16317DEK | АВДТ 1P+N 63А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16318DEK | АВДТ 1P+N 6А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16319DEK | АВДТ 1P+N 10А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16320DEK | АВДТ 1P+N 16А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16321DEK | АВДТ 1P+N 20А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16322DEK | АВДТ 1P+N 25А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16323DEK | АВДТ 1P+N 32А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16324DEK | АВДТ 1P+N 40А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16325DEK | АВДТ 1P+N 50А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16326DEK | АВДТ 1P+N 63А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16327DEK | АВДТ 1P+N 6А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16328DEK | АВДТ 1P+N 10А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16329DEK | АВДТ 1P+N 16А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16330DEK | АВДТ 1P+N 20А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16331DEK | АВДТ 1P+N 25А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16332DEK | АВДТ 1P+N 32А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16333DEK | АВДТ 1P+N 40А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16334DEK | АВДТ 1P+N 50А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16335DEK | АВДТ 1P+N 63А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16336DEK | АВДТ 1P+N 6А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16337DEK | АВДТ 1P+N 10А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16338DEK | АВДТ 1P+N 16А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16339DEK | АВДТ 1P+N 20А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16340DEK | АВДТ 1P+N 25А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16341DEK | АВДТ 1P+N 32А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16342DEK | АВДТ 1P+N 40А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16343DEK | АВДТ 1P+N 50А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16344DEK | АВДТ 1P+N 63А 10мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16345DEK | АВДТ 1P+N 6А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16346DEK | АВДТ 1P+N 10А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16347DEK | АВДТ 1P+N 16А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16348DEK | АВДТ 1P+N 20А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16349DEK | АВДТ 1P+N 25А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16350DEK | АВДТ 1P+N 32А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16351DEK | АВДТ 1P+N 40А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16352DEK | АВДТ 1P+N 50А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16353DEK | АВДТ 1P+N 63А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16354DEK | АВДТ 1P+N 6А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16355DEK | АВДТ 1P+N 10А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16356DEK | АВДТ 1P+N 16А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16357DEK | АВДТ 1P+N 20А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16358DEK | АВДТ 1P+N 25А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16359DEK | АВДТ 1P+N 32А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16360DEK | АВДТ 1P+N 40А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16361DEK | АВДТ 1P+N 50А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16362DEK | АВДТ 1P+N 63А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16363DEK | АВДТ 1P+N 6А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16364DEK | АВДТ 1P+N 10А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16365DEK | АВДТ 1P+N 16А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16366DEK | АВДТ 1P+N 20А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16367DEK | АВДТ 1P+N 25А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16368DEK | АВДТ 1P+N 32А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16369DEK | АВДТ 1P+N 40А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16370DEK | АВДТ 1P+N 50А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16371DEK | АВДТ 1P+N 63А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16372DEK | АВДТ 3P 6А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16373DEK | АВДТ 3P 10А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16374DEK | АВДТ 3P 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16375DEK | АВДТ 3P 20А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16376DEK | АВДТ 3P 25А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16377DEK | АВДТ 3P 32А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16378DEK | АВДТ 3P 40А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16379DEK | АВДТ 3P 50А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16380DEK | АВДТ 3P 63А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16381DEK | АВДТ 3P 6А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16382DEK | АВДТ 3P 10А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16383DEK | АВДТ 3P 16А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16384DEK | АВДТ 3P 20А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16385DEK | АВДТ 3P 25А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16386DEK | АВДТ 3P 32А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16387DEK | АВДТ 3P 40А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16388DEK | АВДТ 3P 50А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16389DEK | АВДТ 3P 63А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16390DEK | АВДТ 3P 6А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16391DEK | АВДТ 3P 10А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16392DEK | АВДТ 3P 16А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16393DEK | АВДТ 3P 20А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16394DEK | АВДТ 3P 25А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16395DEK | АВДТ 3P 32А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16396DEK | АВДТ 3P 40А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16397DEK | АВДТ 3P 50А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16398DEK | АВДТ 3P 63А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16399DEK | АВДТ 3P+N 6А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16400DEK | АВДТ 3P+N 10А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16401DEK | АВДТ 3P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16402DEK | АВДТ 3P+N 20А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16403DEK | АВДТ 3P+N 25А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16404DEK | АВДТ 3P+N 32А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16405DEK | АВДТ 3P+N 40А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16406DEK | АВДТ 3P+N 50А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16407DEK | АВДТ 3P+N 63А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16408DEK | АВДТ 3P+N 6А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16409DEK | АВДТ 3P+N 10А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16410DEK | АВДТ 3P+N 16А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16411DEK | АВДТ 3P+N 20А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16412DEK | АВДТ 3P+N 25А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16413DEK | АВДТ 3P+N 32А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16414DEK | АВДТ 3P+N 40А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16415DEK | АВДТ 3P+N 50А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16416DEK | АВДТ 3P+N 63А 100мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16417DEK | АВДТ 3P+N 6А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16418DEK | АВДТ 3P+N 10А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16419DEK | АВДТ 3P+N 16А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16420DEK | АВДТ 3P+N 20А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16421DEK | АВДТ 3P+N 25А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16422DEK | АВДТ 3P+N 32А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16423DEK | АВДТ 3P+N 40А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16424DEK | АВДТ 3P+N 50А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16425DEK | АВДТ 3P+N 63А 300мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16426DEK | АВДТ 3P+N 6А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16427DEK | АВДТ 3P+N 10А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16428DEK | АВДТ 3P+N 16А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16429DEK | АВДТ 3P+N 20А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16430DEK | АВДТ 3P+N 25А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16431DEK | АВДТ 3P+N 32А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16432DEK | АВДТ 3P+N 40А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16433DEK | АВДТ 3P+N 50А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16434DEK | АВДТ 3P+N 63А 30мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16435DEK | АВДТ 3P+N 6А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16436DEK | АВДТ 3P+N 10А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16437DEK | АВДТ 3P+N 16А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16438DEK | АВДТ 3P+N 20А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16439DEK | АВДТ 3P+N 25А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16440DEK | АВДТ 3P+N 32А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16441DEK | АВДТ 3P+N 40А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16442DEK | АВДТ 3P+N 50А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16443DEK | АВДТ 3P+N 63А 100мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16444DEK | АВДТ 3P+N 6А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16445DEK | АВДТ 3P+N 10А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16446DEK | АВДТ 3P+N 16А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16447DEK | АВДТ 3P+N 20А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16448DEK | АВДТ 3P+N 25А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16449DEK | АВДТ 3P+N 32А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16450DEK | АВДТ 3P+N 40А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16451DEK | АВДТ 3P+N 50А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16452DEK | АВДТ 3P+N 63А 300мА A х-ка C ДИФ-103 6кА нов.
16453DEK | АВДТ 1P+N 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16454DEK | АВДТ 1P+N 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16455DEK | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16456DEK | АВДТ 1P+N 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16457DEK | АВДТ 1P+N 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16458DEK | АВДТ 1P+N 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16459DEK | АВДТ 1P+N 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16460DEK | АВДТ 1P+N 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16461DEK | АВДТ 1P+N 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16462DEK | АВДТ 1P+N 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16463DEK | АВДТ 1P+N 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16464DEK | АВДТ 1P+N 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16465DEK | АВДТ 1P+N 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16466DEK | АВДТ 1P+N 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16467DEK | АВДТ 1P+N 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16468DEK | АВДТ 1P+N 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16469DEK | АВДТ 1P+N 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16470DEK | АВДТ 1P+N 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16471DEK | АВДТ 1P+N 6А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16472DEK | АВДТ 1P+N 10А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16473DEK | АВДТ 1P+N 16А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16474DEK | АВДТ 1P+N 20А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16475DEK | АВДТ 1P+N 25А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16476DEK | АВДТ 1P+N 32А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16477DEK | АВДТ 1P+N 40А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16478DEK | АВДТ 1P+N 50А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16479DEK | АВДТ 1P+N 63А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16480DEK | АВДТ 3P 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16481DEK | АВДТ 3P 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16482DEK | АВДТ 3P 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16483DEK | АВДТ 3P 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16484DEK | АВДТ 3P 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16485DEK | АВДТ 3P 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16486DEK | АВДТ 3P 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16487DEK | АВДТ 3P 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16488DEK | АВДТ 3P 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16489DEK | АВДТ 3P 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16490DEK | АВДТ 3P 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16491DEK | АВДТ 3P 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16492DEK | АВДТ 3P 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16493DEK | АВДТ 3P 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16494DEK | АВДТ 3P 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16495DEK | АВДТ 3P 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16496DEK | АВДТ 3P 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16497DEK | АВДТ 3P 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16498DEK | АВДТ 3P 6А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16499DEK | АВДТ 3P 10А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16500DEK | АВДТ 3P 16А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16501DEK | АВДТ 3P 20А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16502DEK | АВДТ 3P 25А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16503DEK | АВДТ 3P 32А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16504DEK | АВДТ 3P 40А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16505DEK | АВДТ 3P 50А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16506DEK | АВДТ 3P 63А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16507DEK | АВДТ 3P+N 6А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16508DEK | АВДТ 3P+N 10А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16509DEK | АВДТ 3P+N 16А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16510DEK | АВДТ 3P+N 20А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16511DEK | АВДТ 3P+N 25А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16512DEK | АВДТ 3P+N 32А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16513DEK | АВДТ 3P+N 40А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16514DEK | АВДТ 3P+N 50А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16515DEK | АВДТ 3P+N 63А 30мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16516DEK | АВДТ 3P+N 6А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16517DEK | АВДТ 3P+N 10А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16518DEK | АВДТ 3P+N 16А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16519DEK | АВДТ 3P+N 20А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16520DEK | АВДТ 3P+N 25А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16521DEK | АВДТ 3P+N 32А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16522DEK | АВДТ 3P+N 40А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16523DEK | АВДТ 3P+N 50А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16524DEK | АВДТ 3P+N 63А 100мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16525DEK | АВДТ 3P+N 6А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16526DEK | АВДТ 3P+N 10А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16527DEK | АВДТ 3P+N 16А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16528DEK | АВДТ 3P+N 20А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16529DEK | АВДТ 3P+N 25А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16530DEK | АВДТ 3P+N 32А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16531DEK | АВДТ 3P+N 40А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16532DEK | АВДТ 3P+N 50А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16533DEK | АВДТ 3P+N 63А 300мА AC х-ка D ДИФ-103 6кА нов.
16050DEK | АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16051DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16052DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16053DEK | АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16054DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16055DEK | АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16056DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16057DEK | АВДТ 1Р+N 50А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16058DEK | АВДТ 1Р+N 63А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-103 4.5кА нов.
16059DEK | АВДТ 1Р+N 6А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16060DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16061DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16062DEK | АВДТ 1Р+N 20А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16063DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16064DEK | АВДТ 1Р+N 32А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16065DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16066DEK | АВДТ 1Р+N 50А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
16067DEK | АВДТ 1Р+N 63А 30мА тип AC х-ка D ДИФ-103 4.5кА нов.
15300DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 25A 100мА селективный ДИФ-101 S
15301DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 32A 100мА селективный ДИФ-101 S
15302DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 40A 100мА селективный ДИФ-101 S
15303DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 50A 100мА селективный ДИФ-101 S
15304DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 63A 100мА селективный ДИФ-101 S
15305DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 25A 300мА селективный ДИФ-101 S
15306DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 32A 300мА селективный ДИФ-101 S
15307DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 40A 300мА селективный ДИФ-101 S
15308DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 50A 300мА селективный ДИФ-101 S
15309DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 2P 63A 300мА селективный ДИФ-101 S
15310DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 25A 100мА селективный ДИФ-101 S
15311DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 32A 100мА селективный ДИФ-101 S
15312DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 40A 100мА селективный ДИФ-101 S
15313DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 50A 100мА селективный ДИФ-101 S
15314DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 63A 100мА селективный ДИФ-101 S
15315DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 25A 300мА селективный ДИФ-101 S
15316DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 32A 300мА селективный ДИФ-101 S
15317DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 40A 300мА селективный ДИФ-101 S
15318DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 50A 300мА селективный ДИФ-101 S
15319DEK | АВДТ со встр. защ. от сверхтоков 4P 63A 300мА селективный ДИФ-101 S
32015DEK | Кросс-модуль на DIN-рейку 2х7 групп, 100А ШН-103
32016DEK | Кросс-модуль на DIN-рейку 2х15 групп, 125А ШН-103
32017DEK | Кросс-модуль на DIN-рейку 4х7 групп, 100А ШН-103
32018DEK | Кросс-модуль на DIN-рейку 4х11 групп, 125А ШН-103
32019DEK | Кросс-модуль на DIN-рейку 4х15 групп, 125А ШН-103
32001DEK | Шина нулевая 8 групп/крепеж по центру, сеч. 6x9
32002DEK | Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 м
32003DEK | Шина нулевая 14 гр., креп. по центру, сеч. 6x9 мм, дл. 109 мм, 100А ШН-101
32004DEK | Шина нулевая 14 гр., креп. по краям, сеч. 6x9 мм, дл. 115 мм, 100А, ШН-102
32005DEK | Шина нулевая 14 групп/крепеж по центру, сеч. 8x1
32006DEK | Шина нулевая 14 групп/крепеж по краям, сеч. 8x12
32030DEK | Шина соединительная 1P 63А 1 м. 54х1 контактов ШС-101
32031DEK | Шина соединительная 2P 63А 1 м. 27х2 контактов ШС-101
32032DEK | Шина соединительная 3P 75А 1 м. 18х3 контактов ШС-101
32033DEK | Шина соединительная 3P 75А 1 м. 14х4 контактов ШС-101
32034DEK | Шина соединительная 3P 63А 1 м. 18х3 контактов ШС-101
32035DEK | Шина соединительная 4P 63А 1 м. 14х4 контактов ШС-101
32150DEK | Каб. ввод PG 7 диаметр кабеля 2,5-7мм IP54 КВ-101
32151DEK | Каб. ввод PG 9 диаметр кабеля 4-9мм IP54 КВ-101
32152DEK | Каб. ввод PG 11 диаметр кабеля 5-11мм IP54 КВ-101
32153DEK | Каб. ввод PG 13.5 диаметр кабеля 5-12мм IP54 КВ-101
32154DEK | Каб. ввод PG 16 диаметр кабеля 6-13мм IP54 КВ-101
32155DEK | Каб. ввод PG 21 диаметр кабеля 13-18мм IP54 КВ-101
32156DEK | Каб. ввод PG 29 диаметр кабеля 20-25мм IP54 КВ-101
32157DEK | Каб. ввод PG 36 диаметр кабеля 23-32мм IP54 КВ-101
32158DEK | Каб. ввод PG 42 диаметр кабеля 32-38 мм IP54 КВ-101
32159DEK | Каб. ввод PG 48 диаметр кабеля 38-45мм IP54 КВ-101
32160DEK | Каб. ввод MG 12 диаметр кабеля 4,6-8мм IP68 КВ-102
32161DEK | Каб. ввод MG 16 диаметр кабеля 6-10мм IP68 КВ-102
32162DEK | Каб. ввод MG 20 диаметр кабеля 9-14мм IP68 КВ-102
32163DEK | Каб. ввод MG 25 диаметр кабеля 13-18мм IP68 КВ-102
32164DEK | Каб. ввод MG 32 диаметр кабеля 18-25мм IP68 КВ-102
32165DEK | Каб. ввод MG 40 диаметр кабеля 24-32мм IP68 КВ-102
32166DEK | Каб. ввод MG 50 диаметр кабеля 30-42мм IP68 КВ-102
32167DEK | Каб. ввод MG 63 диаметр кабеля 40-52мм IP68 КВ-102
32190DEK | Cальник диаметр кабеля 20-23мм СЕРЫЙ IP55 КВ-103
32191DEK | Cальник диаметр кабеля 25-28мм СЕРЫЙ IP55 КВ-103
32192DEK | Cальник диаметр кабеля 37мм СЕРЫЙ IP55 КВ-103
32050DEK | DIN-рейка оцинкованная сталь 20 см ДН-101
32051DEK | DIN-рейка оцинкованная сталь 25 см ДН-101
32052DEK | DIN-рейка оцинкованная сталь 30 см ДН-101
32053DEK | DIN-рейка оцинкованная сталь 60 см ДН-101
32054DEK | DIN-рейка оцинкованная сталь 125 см ДН-101
32055DEK | Огран. металлич. на DIN-рейку с 1 винтом ФК101-01
32057DEK | Огран. пластик. на DIN-рейку с 1 винтом ФК102-01
32250DEK | Изолятор нулевой шины на DIN-рейку 35мм ЖЕЛТЫЙ ИД-101
32251DEK | Изолятор нулевой шины на DIN-рейку 35мм СИНИЙ ИД-101
32253DEK | Изолятор угловой нулевой шины СИНИЙ ИУ-101
32254DEK | Изолятор угловой нулевой шины ЖЕЛТЫЙ ИУ-101
32270DEK | Заглушка для пластрона на 6 модулей БЕЛАЯ ЗП-101
32271DEK | Заглушка для пластрона на 6 модулей СЕРАЯ ЗП-101
30101DEK | Корпус метал. 280х330х120 12 мод. IP31 ЩРВ-12
30102DEK | Корпус метал. 430х330х120 24 мод. IP31 ЩРВ-24
30103DEK | Корпус метал. 550х330х120 36 мод. IP31 ЩРВ-36
30104DEK | Корпус метал. 430х280х120 18 мод. IP31 ЩРВ-18
30105DEK | Корпус метал. 710х330х120 48 мод. IP31 ЩРВ-48
30106DEK | Корпус мет. встр. 280х280х120 12 мод. IP31 ЩРВ-9
30107DEK | Корпус мет. встр. 280х380х120 15 мод. IP31 ЩРВ-15
30108DEK | Корпус мет. встр. 550х380х120 45 мод. IP31 ЩРВ-45
30109DEK | Корпус мет. встр. 550х430х120 54 мод. IP31 ЩРВ-54
30201DEK | Корпус метал. 250х250х120 9 мод. IP31 ЩРН-9
30202DEK | Корпус метал. 250х300х120 12 мод. IP31 ЩРН-12
30203DEK | Корпус метал. 400х300х120 24 мод. IP31 ЩРН-24
30204DEK | Корпус метал. 520х300х120 36 мод. IP31 ЩРН-36
30205DEK | Корпус метал. 680х300х120 48 мод. IP31 ЩРН-48
30206DEK | Корпус метал. 250х350х120 15 мод. IP31 ЩРН-15
30207DEK | Корпус метал. 400х250х120 18 мод. IP31 ЩРН-18
30208DEK | Корпус метал. 680х350х120 60 мод. IP31 ЩРН-60
30209DEK | Корпус метал. две двери 520х685х120 90 мод. IP31 ЩРН-90
30210DEK | Корпус мет. нав. 520х350х120 45 мод. IP31 ЩРН-45
30211DEK | Корпус мет. нав. 520х400х120 54 мод. IP31 ЩРН-54
30212DEK | Корпус мет. нав. двудверный 520х585х120 72 мод. IP31 ЩРН-72
30213DEK | Корпус мет. нав. 250х400х120 18 мод. IP31 ЩРН-18М
30214DEK | Корпус мет. нав. 400х300х120 30 мод. IP31 ЩРН-30
30250DEK | Корпус метал. 250х300х120 12 мод. IP54 ЩРН-12
30251DEK | Корпус метал. 400х300х120 24 мод. IP54 ЩРН-24
30252DEK | Корпус метал. 520х300х120 36 мод. IP54 ЩРН-36
30253DEK | Корпус мет. нав. 680х300х120 48 мод. IP54 ЩРН-48
30254DEK | Корпус мет. нав. 520х400х120 54 мод. IP54 ЩРН-54
30701DEK | Корпус метал. 1000х950х150 для аналог. счетчиков IP31 ЩЭ-2-А
30702DEK | Корпус метал. 1000х950х150 для аналог. счетчиков IP31 ЩЭ-3-А
30703DEK | Корпус метал. 1000х950х150 для аналог. счетчиков IP31 ЩЭ-4-А
30710DEK | Корпус метал. 1010х950х100 для эл. счетчиков без клем. группы IP31 ЩЭ-2-Э
30711DEK | Корпус метал. 1010х950х100 для эл. счетчиков без клем. группы IP31 ЩЭ-3-Э
30712DEK | Корпус метал. 1010х950х100 для эл. счетчиков без клем. группы IP31 ЩЭ-4-Э
30713DEK | Корпус метал. 1010х950х100 для эл. счетчиков без клем. группы IP31 ЩЭ-5-Э
30714DEK | Корпус метал. 1010х950х100 для эл. счетчиков без клем. группы IP31 ЩЭ-6-Э
30720DEK | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-2
30721DEK | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-3
30722DEK | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-4
30723DEK | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-5
30724DEK | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-6
30301DEK | Корпус метал. 430х330х160 1-фазн. 12 мод. IP31 ЩРУВ-1/12
30302DEK | Корпус метал. 550х330х160 3-фазн. 12 мод. IP31 ЩРУВ-3/12
30303DEK | Корпус метал. 710х330х160 3-фазн. 24 мод. IP31 ЩРУВ-3/24
30304DEK | Корпус метал. 710х380х160 3-фазн. 30 мод. IP31 ЩРУВ-3/30
30305DEK | Корпус мет. учет. встр. 430х280х160 1-фазн. 9 мод. IP31 ЩРУВ-1/9
30306DEK | Корпус мет. учет. встр. 550х280х160 3-фазн. 9 мод. IP31 ЩРУВ-3/9
30307DEK | Корпус мет. учет. встр. 550х615х160 3-фазн. 48 мод. IP31 ЩРУВ-3/48
30401DEK | Корпус метал. 400х300х160 1-фазн. 12 мод. IP31 ЩРУН-1/12
30402DEK | Корпус метал. 520х300х160 3-фазный 12 мод. IP31 ЩРУН-3/12
30403DEK | Корпус метал. 680х350х160 3-фазный 30 мод. IP31 ЩРУН-3/30
30404DEK | Корп. метал. две двери 520х585х160 3-фазн. 48 мод. IP31 ЩРУН-3/48
30405DEK | Корпус мет. учетный нав. 400х250х160 1-фазный 9 мод. IP31 ЩРУН-1/9
30406DEK | Корпус мет. учетный нав. 520х250х160 3-фазный 9 мод. IP31 ЩРУН-3/9
30407DEK | Корпус мет. учетный нав. 520х350х160 3-фазный 15 мод. IP31 ЩРУН-3/15
30408DEK | Корпус мет. учетный нав. 680х300х160 3-фазный 18 мод. IP31 ЩРУН-3/18
30409DEK | Корпус мет. учетный нав. 680х300х160 3-фазный 24 мод. IP31 ЩРУН-3/24
30410DEK | Корпус метал. двухдверный 300х310х150 1-фазн. 12 мод. IP54 ЩРУН-1/7
30411DEK | Корпус метал. двухдверный 520х310х150 3-фазн. 12 мод. IP54 ЩРУН-3/9
30440DEK | Корп. мет. учет нав 2-двер 680х585х160 3-фазн 72 мод IP31 ЩРУН-3/72
17001DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 20А ВН-102
17002DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 32А ВН-102
17003DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 63А ВН-102
17004DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 100А ВН-102
17005DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 20А ВН-102
17006DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 32А ВН-102
17007DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 63А ВН-102
17008DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 100А ВН-102
17009DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 20А ВН-102
17010DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 32А ВН-102
17011DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-102
17012DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 100А ВН-102
17013DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 20А ВН-102
17014DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 32А ВН-102
17015DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 63А ВН-102
17016DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 100А ВН-102
17017DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 125А ВН-102
17018DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 125А ВН-102
17019DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 125А ВН-102
17020DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 125А ВН-102
17021DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 25А ВН-102
17022DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 40А ВН-102
17023DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 25А ВН-102
17024DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 40А ВН-102
17025DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 25А ВН-102
17026DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 40А ВН-102
17027DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 25А ВН-102
17028DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 40А ВН-102
17080DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 20А ВН-105
17081DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 32А ВН-105
17082DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 63А ВН-105
17083DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 100А ВН-105
17084DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 125А ВН-105
17085DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 20А ВН-105
17086DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 32А ВН-105
17087DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 63А ВН-105
17088DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 100А ВН-105
17089DEK | Выключатель-разъединитель 2Р 125А ВН-105
17090DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 20А ВН-105
17091DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 32А ВН-105
17092DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-105
17093DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 100А ВН-105
17094DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 125А ВН-105
17095DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 20А ВН-105
17096DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 32А ВН-105
17097DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 63А ВН-105
17098DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 100А ВН-105
17099DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 125А ВН-105
26100DEK | Вилка перен. 2Р+РЕ 16А 220В IP44 ВП-103
26101DEK | Вилка перен. 2Р+РЕ 32А 220В IP44 ВП-103
26102DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ 16А 380В IP44 ВП-103
26103DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ 32А 380В IP44 ВП-103
26104DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 ВП-103
26105DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ВП-103
26106DEK | Вилка перен. 2Р+РЕ 16А 220В IP67 ВП-103
26107DEK | Вилка перен. 2Р+РЕ 32А 220В IP67 ВП-103
26108DEK | Вилка перен. 2Р+РЕ 63А 220В IP67 ВП-103
26109DEK | Вилка перен. 2Р+РЕ 125А 220В IP67 ВП-103
26110DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ 16А 380В IP67 ВП-103
26111DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ 32А 380В IP67 ВП-103
26112DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ 63А 380В IP67 ВП-103
26113DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ 125А 380В IP67 ВП-103
26114DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 ВП-103
26115DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 ВП-103
26116DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 ВП-103
26117DEK | Вилка перен. 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 ВП-103
26130DEK | Розетка перен. 2Р+РЕ 16А 220В IP44 РП-103
26131DEK | Розетка перен. 2Р+РЕ 32А 220В IP44 РП-103
26132DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ 16А 380В IP44 РП-103
26133DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ 32А 380В IP44 РП-103
26134DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 РП-103
26135DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 РП-103
26136DEK | Розетка перен. 2Р+РЕ 16А 220В IP67 РП-103
26137DEK | Розетка перен. 2Р+РЕ 32А 220В IP67 РП-103
26138DEK | Розетка перен. 2Р+РЕ 63А 220В IP67 РП-103
26139DEK | Розетка перен. 2Р+РЕ 125А 220В IP67 РП-103
26140DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ 16А 380В IP67 РП-103
26141DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ 32А 380В IP67 РП-103
26142DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ 63А 380В IP67 РП-103
26143DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ 125А 380В IP67 РП-103
26144DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 РП-103
26145DEK | Розетка перен. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 РП-103
26146DEK | Розетка перен. 235 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 РП-103
26147DEK | Розетка перен. 245 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 РП-103
26160DEK | Вилка стац. 2Р+РЕ 32А 220В IP44 ВС-103
26161DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ 32А 380В IP44 ВС-103
26162DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ВС-103
26163DEK | Вилка стац. 2Р+РЕ 16А 220В IP67 ВС-103
26164DEK | Вилка стац. 2Р+РЕ 32А 220В IP67 ВС-103
26165DEK | Вилка стац. 2Р+РЕ 63А 220В IP67 ВС-103
26166DEK | Вилка стац. 2Р+РЕ 125А 220В IP67 ВС-103
26167DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ 16А 380В IP67 ВС-103
26168DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ 32А 380В IP67 ВС-103
26169DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ 63А 380В IP67 ВС-103
26170DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ 125А 380В IP67 ВС-103
26171DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 ВС-103
26172DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 ВС-103
26173DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 ВС-103
26174DEK | Вилка стац. 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 ВС-103
26190DEK | Розетка стац. 2Р+РЕ 16А 220В IP44 РС-103
26191DEK | Розетка стац. 2Р+РЕ 32А 220В IP44 РС-103
26192DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ 16А 380В IP44 РС-103
26193DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ 32А 380В IP44 РС-103
26194DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 РС-103
26195DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 РС-103
26196DEK | Розетка стац. 2Р+РЕ 16А 220В IP67 РС-103
26197DEK | Розетка стац. 2Р+РЕ 32А 220В IP67 РС-103
26198DEK | Розетка стац. 2Р+РЕ 63А 220В IP67 РС-103
26199DEK | Розетка стац. 2Р+РЕ 125А 220В IP67 РС-103
26200DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ 16А 380В IP67 РС-103
26201DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ 32А 380В IP67 РС-103
26202DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ 63А 380В IP67 РС-103
26203DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ 125А 380В IP67 РС-103
26204DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 РС-103
26205DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 РС-103
26206DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 РС-103
26207DEK | Розетка стац. 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 РС-103
26230DEK | Вилка для скрытой проводки 2Р+РЕ 16А 220В IP44 ВЩ-103
26231DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ 16А 380В IP44 ВЩ-103
26232DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 ВЩ-103
26233DEK | Вилка для скрытой проводки 2Р+РЕ 16А 220В IP67 ВЩ-103
26234DEK | Вилка для скрытой проводки 2Р+РЕ 32А 220В IP67 ВЩ-103
26235DEK | Вилка для скрытой проводки 2Р+РЕ 63А 220В IP67 ВЩ-103
26236DEK | Вилка для скрытой проводки 2Р+РЕ 125А 220В IP67 ВЩ-103
26237DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ 16А 380В IP67 ВЩ-103
26238DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ 32А 380В IP67 ВЩ-103
26239DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ 63А 380В IP67 ВЩ-103
26240DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ 125А 380В IP67 ВЩ-103
26241DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 ВЩ-103
26242DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 ВЩ-103
26243DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 ВЩ-103
26244DEK | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 ВЩ-103
26260DEK | Розетка для скрытой проводки 2Р+РЕ 16А 220В IP44 РЩ-103
26261DEK | Розетка для скрытой проводки 2Р+РЕ 32А 220В IP44 РЩ-103
26262DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 16А 380В IP44 РЩ-103
26263DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 32А 380В IP44 РЩ-103
26264DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 РЩ-103
26265DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 РЩ-103
26266DEK | Розетка для скрытой проводки 2Р+РЕ 16А 220В IP67 РЩ-103
26267DEK | Розетка для скрытой проводки 2Р+РЕ 32А 220В IP67 РЩ-103
26268DEK | Розетка для скрытой проводки 2Р+РЕ 63А 220В IP67 РЩ-103
26269DEK | Розетка для скрытой проводки 2Р+РЕ 125А 220В IP67 РЩ-103
26270DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 16А 380В IP67 РЩ-103
26271DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 32А 380В IP67 РЩ-103
26272DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 63А 380В IP67 РЩ-103
26273DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 125А 380В IP67 РЩ-103
26274DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 РЩ-103
26275DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 РЩ-103
26276DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 РЩ-103
26277DEK | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 РЩ-103
26290DEK | Адаптер трехлучевой 2Р+РЕ 16А 250В IP44 АП-103
26291DEK | Адаптер трехлучевой 2Р+РЕ 32А 250В IP44 АП-103
26292DEK | Адаптер трехлучевой 2Р+РЕ 16А 250В IP67 АП-103
26293DEK | Адаптер трехлучевой 2Р+РЕ 32А 250В IP67 АП-103
18002DEK | Лампа сигнальная на DIN-рейку 1P КРАСНАЯ LED ЛС-101 220В
18004DEK | Лампа сигнальная на DIN-рейку 1P ЗЕЛЕНАЯ LED ЛС-101 220В
18006DEK | Лампа сигнальная на DIN-рейку 1P СИНЯЯ LED ЛС-101 220В
18008DEK | Лампа сигнальная на DIN-рейку 1P ЖЕЛТАЯ LED ЛС-101 220В
18010DEK | Лампа сигнальная на DIN-рейку 1P БЕЛАЯ LED ЛС-101 220В
18100DEK | Контакт дополнительный для ВА-101 нов.
18101DEK | Контакт сигнальный СК-101 для ВА-101 нов.
18102DEK | Расц. незав. c доп. контактом 220В для ВА-101 нов.
18103DEK | Расц. незав. c доп. контактом 24В, 48В AC_DC для ВА-101 нов.
18104DEK | Расц. максимального напр. 280В для ВА-101 нов.
18105DEK | Расц. минимального напр. 161В для ВА-101 нов.
18106DEK | Расц. макс. мин. напр. 280В 161В для ВА-101 нов.
18107DEK | Заглушка клем. пломбир. для ВА-101 нов.
11001DEK | Авт. выкл. 1Р 1А х-ка B ВА-101 4,5кА
11002DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка B ВА-101 4,5кА
11003DEK | Авт. выкл. 1Р 3А х-ка B ВА-101 4,5кА
11004DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка B ВА-101 4,5кА
11005DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка B ВА-101 4,5кА
11006DEK | Авт. выкл. 1Р 16А х-ка B ВА-101 4,5кА
11007DEK | Авт. выкл. 1Р 20А х-ка B ВА-101 4,5кА
11008DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка B ВА-101 4,5кА
11009DEK | Авт. выкл. 1Р 32А х-ка B ВА-101 4,5кА
11010DEK | Авт. выкл. 1Р 40А х-ка B ВА-101 4,5кА
11011DEK | Авт. выкл. 1Р 50А х-ка B ВА-101 4,5кА
11012DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка B ВА-101 4,5кА
11013DEK | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка B ВА-101 4,5кА
11014DEK | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка B ВА-101 4,5кА
11015DEK | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка B ВА-101 4,5кА
11016DEK | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка B ВА-101 4,5кА
11017DEK | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка B ВА-101 4,5кА
11018DEK | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка B ВА-101 4,5кА
11019DEK | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка B ВА-101 4,5кА
11020DEK | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка B ВА-101 4,5кА
11021DEK | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка B ВА-101 4,5кА
11022DEK | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка B ВА-101 4,5кА
11023DEK | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка B ВА-101 4,5кА
11024DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка B ВА-101 4,5кА
11025DEK | Авт. выкл. 3Р 1А х-ка B ВА-101 4,5кА
11026DEK | Авт. выкл. 3Р 2А х-ка B ВА-101 4,5кА
11027DEK | Авт. выкл. 3Р 3А х-ка B ВА-101 4,5кА
11028DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка B ВА-101 4,5кА
11029DEK | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка B ВА-101 4,5кА
11030DEK | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка B ВА-101 4,5кА
11031DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка B ВА-101 4,5кА
11032DEK | Авт. выкл. 3Р 25А х-ка B ВА-101 4,5кА
11033DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка B ВА-101 4,5кА
11034DEK | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка B ВА-101 4,5кА
11035DEK | Авт. выкл. 3Р 50А х-ка B ВА-101 4,5кА
11036DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка B ВА-101 4,5кА
11037DEK | Авт. выкл. 4Р 1А х-ка B ВА-101 4,5кА
11038DEK | Авт. выкл. 4Р 2А х-ка B ВА-101 4,5кА
11039DEK | Авт. выкл. 4Р 3А х-ка B ВА-101 4,5кА
11040DEK | Авт. выкл. 4Р 6А х-ка B ВА-101 4,5кА
11041DEK | Авт. выкл. 4Р 10А х-ка B ВА-101 4,5кА
11042DEK | Авт. выкл. 4Р 16А х-ка B ВА-101 4,5кА
11043DEK | Авт. выкл. 4Р 20А х-ка B ВА-101 4,5кА
11044DEK | Авт. выкл. 4Р 25А х-ка B ВА-101 4,5кА
11045DEK | Авт. выкл. 4Р 32А х-ка B ВА-101 4,5кА
11046DEK | Авт. выкл. 4Р 40А х-ка B ВА-101 4,5кА
11047DEK | Авт. выкл. 4Р 50А х-ка B ВА-101 4,5кА
11048DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка B ВА-101 4,5кА
11049DEK | Авт. выкл. 1Р 1А х-ка C ВА-101 4,5кА
11050DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка C ВА-101 4,5кА
11051DEK | Авт. выкл. 1Р 3А х-ка C ВА-101 4,5кА
11052DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА
11053DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА
11054DEK | Авт. выкл. 1Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
11055DEK | Авт. выкл. 1Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
11056DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка C ВА-101 4,5кА
11057DEK | Авт. выкл. 1Р 32А х-ка C ВА-101 4,5кА
11058DEK | Авт. выкл. 1Р 40А х-ка C ВА-101 4,5кА
11059DEK | Авт. выкл. 1Р 50А х-ка C ВА-101 4,5кА
11060DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА
11061DEK | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-101 4,5кА
11062DEK | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-101 4,5кА
11063DEK | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-101 4,5кА
11064DEK | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА
11065DEK | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА
11066DEK | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
11067DEK | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
11068DEK | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-101 4,5кА
11069DEK | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-101 4,5кА
11070DEK | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-101 4,5кА
11071DEK | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-101 4,5кА
11072DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА
11073DEK | Авт. выкл. 3Р 1А х-ка C ВА-101 4,5кА
11074DEK | Авт. выкл. 3Р 2А х-ка C ВА-101 4,5кА
11075DEK | Авт. выкл. 3Р 3А х-ка C ВА-101 4,5кА
11076DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА
11077DEK | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА
11078DEK | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
11079DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
11080DEK | Авт. выкл. 3Р 25А х-ка C ВА-101 4,5кА
11081DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка C ВА-101 4,5кА
11082DEK | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка C ВА-101 4,5кА
11083DEK | Авт. выкл. 3Р 50А х-ка C ВА-101 4,5кА
11084DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА
11085DEK | Авт. выкл. 4Р 1А х-ка C ВА-101 4,5кА
11086DEK | Авт. выкл. 4Р 2А х-ка C ВА-101 4,5кА
11087DEK | Авт. выкл. 4Р 3А х-ка C ВА-101 4,5кА
11088DEK | Авт. выкл. 4Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА
11089DEK | Авт. выкл. 4Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА
11090DEK | Авт. выкл. 4Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
11091DEK | Авт. выкл. 4Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
11092DEK | Авт. выкл. 4Р 25А х-ка C ВА-101 4,5кА
11093DEK | Авт. выкл. 4Р 32А х-ка C ВА-101 4,5кА
11094DEK | Авт. выкл. 4Р 40А х-ка C ВА-101 4,5кА
11095DEK | Авт. выкл. 4Р 50А х-ка C ВА-101 4,5кА
11096DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА
11097DEK | Авт. выкл. 1Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА
11098DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка D ВА-101 4,5кА
11099DEK | Авт. выкл. 1Р 3А х-ка D ВА-101 4,5кА
11100DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА
11101DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка D ВА-101 4,5кА
11102DEK | Авт. выкл. 1Р 16А х-ка D ВА-101 4,5кА
11103DEK | Авт. выкл. 1Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА
11104DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка D ВА-101 4,5кА
11105DEK | Авт. выкл. 1Р 32А х-ка D ВА-101 4,5кА
11106DEK | Авт. выкл. 1Р 40А х-ка D ВА-101 4,5кА
11107DEK | Авт. выкл. 1Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА
11108DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА
11109DEK | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА
11110DEK | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка D ВА-101 4,5кА
11111DEK | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка D ВА-101 4,5кА
11112DEK | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА
11113DEK | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка D ВА-101 4,5кА
11114DEK | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка D ВА-101 4,5кА
11115DEK | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА
11116DEK | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка D ВА-101 4,5кА
11117DEK | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка D ВА-101 4,5кА
11118DEK | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка D ВА-101 4,5кА
11119DEK | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА
11120DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА
11121DEK | Авт. выкл. 3Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА
11122DEK | Авт. выкл. 3Р 2А х-ка D ВА-101 4,5кА
11123DEK | Авт. выкл. 3Р 3А х-ка D ВА-101 4,5кА
11124DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА
11125DEK | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка D ВА-101 4,5кА
11126DEK | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка D ВА-101 4,5кА
11127DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА
11128DEK | Авт. выкл. 3Р 25А х-ка D ВА-101 4,5кА
11129DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка D ВА-101 4,5кА
11130DEK | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка D ВА-101 4,5кА
11131DEK | Авт. выкл. 3Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА
11132DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА
11133DEK | Авт. выкл. 4Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА
11134DEK | Авт. выкл. 4Р 2А х-ка D ВА-101 4,5кА
11135DEK | Авт. выкл. 4Р 3А х-ка D ВА-101 4,5кА
11136DEK | Авт. выкл. 4Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА
11137DEK | Авт. выкл. 4Р 10А х-ка D ВА-101 4,5кА
11138DEK | Авт. выкл. 4Р 16А х-ка D ВА-101 4,5кА
11139DEK | Авт. выкл. 4Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА
11140DEK | Авт. выкл. 4Р 25А х-ка D ВА-101 4,5кА
11141DEK | Авт. выкл. 4Р 32А х-ка D ВА-101 4,5кА
11142DEK | Авт. выкл. 4Р 40А х-ка D ВА-101 4,5кА
11143DEK | Авт. выкл. 4Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА
11144DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА
11145DEK | Авт. выкл. 1Р 4А х-ка B ВА-101 4,5кА
11146DEK | Авт. выкл. 1Р 5А х-ка B ВА-101 4,5кА
11147DEK | Авт. выкл. 1Р 8А х-ка B ВА-101 4,5кА
11148DEK | Авт. выкл. 1Р 13А х-ка B ВА-101 4,5кА
11149DEK | Авт. выкл. 1Р 4А х-ка C ВА-101 4,5кА
11150DEK | Авт. выкл. 1Р 5А х-ка C ВА-101 4,5кА
11151DEK | Авт. выкл. 1Р 8А х-ка C ВА-101 4,5кА
11152DEK | Авт. выкл. 1Р 13А х-ка C ВА-101 4,5кА
11153DEK | Авт. выкл. 1Р 4А х-ка D ВА-101 4,5кА
11154DEK | Авт. выкл. 1Р 5А х-ка D ВА-101 4,5кА
11155DEK | Авт. выкл. 1Р 8А х-ка D ВА-101 4,5кА
11156DEK | Авт. выкл. 1Р 13А х-ка D ВА-101 4,5кА
11164DEK | Авт. выкл. 1Р+N 10А х-ка B ВА-101 4,5кА
11165DEK | Авт. выкл. 1P+N 13А х-ка B ВА-101 4,5кА
11166DEK | Авт. выкл. 1P+N 16А х-ка B ВА-101 4,5кА
11167DEK | Авт. выкл. 1P+N 20А х-ка B ВА-101 4,5кА
11168DEK | Авт. выкл. 1P+N 25А х-ка B ВА-101 4,5кА
11169DEK | Авт. выкл. 1P+N 32А х-ка B ВА-101 4,5кА
11170DEK | Авт. выкл. 1P+N 40А х-ка B ВА-101 4,5кА
11171DEK | Авт. выкл. 1P+N 50А х-ка B ВА-101 4,5кА
11172DEK | Авт. выкл. 1P+N 63А х-ка B ВА-101 4,5кА
11180DEK | Авт. выкл. 1Р+N 10А х-ка C ВА-101 4,5кА
11181DEK | Авт. выкл. 1P+N 13А х-ка C ВА-101 4,5кА
11182DEK | Авт. выкл. 1P+N 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
11183DEK | Авт. выкл. 1P+N 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
11184DEK | Авт. выкл. 1P+N 25А х-ка C ВА-101 4,5кА
11185DEK | Авт. выкл. 1P+N 32А х-ка C ВА-101 4,5кА
11186DEK | Авт. выкл. 1P+N 40А х-ка C ВА-101 4,5кА
11187DEK | Авт. выкл. 1P+N 50А х-ка C ВА-101 4,5кА
11188DEK | Авт. выкл. 1P+N 63А х-ка C ВА-101 4,5кА
11196DEK | Авт. выкл. 1Р+N 10А х-ка D ВА-101 4,5кА
11197DEK | Авт. выкл. 1P+N 13А х-ка D ВА-101 4,5кА
11198DEK | Авт. выкл. 1P+N 16А х-ка D ВА-101 4,5кА
11199DEK | Авт. выкл. 1P+N 20А х-ка D ВА-101 4,5кА
11200DEK | Авт. выкл. 1P+N 25А х-ка D ВА-101 4,5кА
11201DEK | Авт. выкл. 1P+N 32А х-ка D ВА-101 4,5кА
11202DEK | Авт. выкл. 1P+N 40А х-ка D ВА-101 4,5кА
11203DEK | Авт. выкл. 1P+N 50А х-ка D ВА-101 4,5кА
11204DEK | Авт. выкл. 1P+N 63А х-ка D ВА-101 4,5кА
11205DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка B ВА-101 4,5кА
11206DEK | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка B ВА-101 4,5кА
11207DEK | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка B ВА-101 4,5кА
11208DEK | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка B ВА-101 4,5кА
11209DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-101 4,5кА
11210DEK | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-101 4,5кА
11211DEK | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-101 4,5кА
11212DEK | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-101 4,5кА
11213DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка D ВА-101 4,5кА
11214DEK | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка D ВА-101 4,5кА
11215DEK | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка D ВА-101 4,5кА
11216DEK | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка D ВА-101 4,5кА
11217DEK | Авт. выкл. 3Р 4А х-ка B ВА-101 4,5кА
11218DEK | Авт. выкл. 3Р 5А х-ка B ВА-101 4,5кА
11219DEK | Авт. выкл. 3Р 8А х-ка B ВА-101 4,5кА
11220DEK | Авт. выкл. 3Р 13А х-ка B ВА-101 4,5кА
11221DEK | Авт. выкл. 3Р 4А х-ка C ВА-101 4,5кА
11222DEK | Авт. выкл. 3Р 5А х-ка C ВА-101 4,5кА
11223DEK | Авт. выкл. 3Р 8А х-ка C ВА-101 4,5кА
11224DEK | Авт. выкл. 3Р 13А х-ка C ВА-101 4,5кА
11225DEK | Авт. выкл. 3Р 4А х-ка D ВА-101 4,5кА
11226DEK | Авт. выкл. 3Р 5А х-ка D ВА-101 4,5кА
11227DEK | Авт. выкл. 3Р 8А х-ка D ВА-101 4,5кА
11228DEK | Авт. выкл. 3Р 13А х-ка D ВА-101 4,5кА
11236DEK | Авт. выкл. 3Р+N 10А х-ка B ВА-101 4,5кА
11237DEK | Авт. выкл. 3P+N 13А х-ка B ВА-101 4,5кА
11238DEK | Авт. выкл. 3P+N 16А х-ка B ВА-101 4,5кА
11239DEK | Авт. выкл. 3P+N 20А х-ка B ВА-101 4,5кА
11240DEK | Авт. выкл. 3P+N 25А х-ка B ВА-101 4,5кА
11241DEK | Авт. выкл. 3P+N 32А х-ка B ВА-101 4,5кА
11242DEK | Авт. выкл. 3P+N 40А х-ка B ВА-101 4,5кА
11243DEK | Авт. выкл. 3P+N 50А х-ка B ВА-101 4,5кА
11244DEK | Авт. выкл. 3P+N 63А х-ка B ВА-101 4,5кА
11252DEK | Авт. выкл. 3Р+N 10А х-ка C ВА-101 4,5кА
11253DEK | Авт. выкл. 3P+N 13А х-ка C ВА-101 4,5кА
11254DEK | Авт. выкл. 3P+N 16А х-ка C ВА-101 4,5кА
11255DEK | Авт. выкл. 3P+N 20А х-ка C ВА-101 4,5кА
11256DEK | Авт. выкл. 3P+N 25А х-ка C ВА-101 4,5кА
11257DEK | Авт. выкл. 3P+N 32А х-ка C ВА-101 4,5кА
11258DEK | Авт. выкл. 3P+N 40А х-ка C ВА-101 4,5кА
11259DEK | Авт. выкл. 3P+N 50А х-ка C ВА-101 4,5кА
11260DEK | Авт. выкл. 3P+N 63А х-ка C ВА-101 4,5кА
11268DEK | Авт. выкл. 3Р+N 10А х-ка D ВА-101 4,5кА
11269DEK | Авт. выкл. 3P+N 13А х-ка D ВА-101 4,5кА
11270DEK | Авт. выкл. 3P+N 16А х-ка D ВА-101 4,5кА
11271DEK | Авт. выкл. 3P+N 20А х-ка D ВА-101 4,5кА
11272DEK | Авт. выкл. 3P+N 25А х-ка D ВА-101 4,5кА
11273DEK | Авт. выкл. 3P+N 32А х-ка D ВА-101 4,5кА
11274DEK | Авт. выкл. 3P+N 40А х-ка D ВА-101 4,5кА
11275DEK | Авт. выкл. 3P+N 50А х-ка D ВА-101 4,5кА
11276DEK | Авт. выкл. 3P+N 63А х-ка D ВА-101 4,5кА
11277DEK | Авт. выкл. 4Р 4А х-ка B ВА-101 4,5кА
11278DEK | Авт. выкл. 4Р 5А х-ка B ВА-101 4,5кА
11279DEK | Авт. выкл. 4Р 8А х-ка B ВА-101 4,5кА
11280DEK | Авт. выкл. 4Р 13А х-ка B ВА-101 4,5кА
11281DEK | Авт. выкл. 4Р 4А х-ка C ВА-101 4,5кА
11282DEK | Авт. выкл. 4Р 5А х-ка C ВА-101 4,5кА
11283DEK | Авт. выкл. 4Р 8А х-ка C ВА-101 4,5кА
11284DEK | Авт. выкл. 4Р 13А х-ка C ВА-101 4,5кА
11285DEK | Авт. выкл. 4Р 4А х-ка D ВА-101 4,5кА
11286DEK | Авт. выкл. 4Р 5А х-ка D ВА-101 4,5кА
11287DEK | Авт. выкл. 4Р 8А х-ка D ВА-101 4,5кА
11288DEK | Авт. выкл. 4Р 13А х-ка D ВА-101 4,5кА
13001DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка С ВА-201 10кА
13002DEK | Авт. выкл. 1Р 80А х-ка С ВА-201 10кА
13003DEK | Авт. выкл. 1Р 100А х-ка С ВА-201 10кА
13004DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка С ВА-201 10кА
13005DEK | Авт. выкл. 2Р 80А х-ка С ВА-201 10кА
13006DEK | Авт. выкл. 2Р 100А х-ка С ВА-201 10кА
13007DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка С ВА-201 10кА
13008DEK | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА
13009DEK | Авт. выкл. 3Р 100А х-ка С ВА-201 10кА
13010DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка С ВА-201 10кА
13011DEK | Авт. выкл. 4Р 80А х-ка С ВА-201 10кА
13012DEK | Авт. выкл. 4Р 100А х-ка С ВА-201 10кА
13013DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка D ВА-201 10кА
13014DEK | Авт. выкл. 1Р 80А х-ка D ВА-201 10кА
13015DEK | Авт. выкл. 1Р 100А х-ка D ВА-201 10кА
13016DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка D ВА-201 10кА
13017DEK | Авт. выкл. 2Р 80А х-ка D ВА-201 10кА
13018DEK | Авт. выкл. 2Р 100А х-ка D ВА-201 10кА
13019DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка D ВА-201 10кА
13020DEK | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка D ВА-201 10кА
13021DEK | Авт. выкл. 3Р100А х-ка D ВА-201 10кА
13022DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка D ВА-201 10кА
13023DEK | Авт. выкл. 4Р 80А х-ка D ВА-201 10кА
13024DEK | Авт. выкл. 4Р 100А х-ка D ВА-201 10кА
13025DEK | Авт. выкл. 1Р 125А х-ка С ВА-201 10кА
13026DEK | Авт. выкл. 2Р 125А х-ка С ВА-201 10кА
13027DEK | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА
13028DEK | Авт. выкл. 4Р 125А х-ка С ВА-201 10кА
13029DEK | Авт. выкл. 1Р 125А х-ка D ВА-201 10кА
13030DEK | Авт. выкл. 2Р 125А х-ка D ВА-201 10кА
13031DEK | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка D ВА-201 10кА
13032DEK | Авт. выкл. 4Р 125А х-ка D ВА-201 10кА
18115DEK | Заглушка клем. пломбир. для ВА-103 нов.
12200DEK | Авт. выкл. 1Р 1А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12201DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12202DEK | Авт. выкл. 1Р 3А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12203DEK | Авт. выкл. 1Р 4А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12204DEK | Авт. выкл. 1Р 5А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12205DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12206DEK | Авт. выкл. 1Р 8А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12207DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12208DEK | Авт. выкл. 1Р 13А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12209DEK | Авт. выкл. 1Р 16А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12210DEK | Авт. выкл. 1Р 20А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12211DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12212DEK | Авт. выкл. 1Р 32А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12213DEK | Авт. выкл. 1Р 40А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12214DEK | Авт. выкл. 1Р 50А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12215DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12216DEK | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12217DEK | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12218DEK | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12219DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12220DEK | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12221DEK | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12222DEK | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12223DEK | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12224DEK | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12225DEK | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12226DEK | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12227DEK | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12228DEK | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12229DEK | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12230DEK | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12231DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12232DEK | Авт. выкл. 3Р 1А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12233DEK | Авт. выкл. 3Р 2А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12234DEK | Авт. выкл. 3Р 3А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12235DEK | Авт. выкл. 3Р 4А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12236DEK | Авт. выкл. 3Р 5А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12237DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12238DEK | Авт. выкл. 3Р 8А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12239DEK | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12240DEK | Авт. выкл. 3Р 13А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12241DEK | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12242DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12243DEK | Авт. выкл. 3Р 25А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12244DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12245DEK | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12246DEK | Авт. выкл. 3Р 50А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12247DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12248DEK | Авт. выкл. 4Р 1А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12249DEK | Авт. выкл. 4Р 2А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12250DEK | Авт. выкл. 4Р 3А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12251DEK | Авт. выкл. 4Р 4А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12252DEK | Авт. выкл. 4Р 5А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12253DEK | Авт. выкл. 4Р 6А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12254DEK | Авт. выкл. 4Р 8А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12255DEK | Авт. выкл. 4Р 10А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12256DEK | Авт. выкл. 4Р 13А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12257DEK | Авт. выкл. 4Р 16А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12258DEK | Авт. выкл. 4Р 20А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12259DEK | Авт. выкл. 4Р 25А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12260DEK | Авт. выкл. 4Р 32А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12261DEK | Авт. выкл. 4Р 40А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12262DEK | Авт. выкл. 4Р 50А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12263DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка B ВА-103 6кА нов.
12264DEK | Авт. выкл. 1Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12265DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12266DEK | Авт. выкл. 1Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12267DEK | Авт. выкл. 1Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12268DEK | Авт. выкл. 1Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12269DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12270DEK | Авт. выкл. 1Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12271DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12272DEK | Авт. выкл. 1Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12273DEK | Авт. выкл. 1Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12274DEK | Авт. выкл. 1Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12275DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12276DEK | Авт. выкл. 1Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12277DEK | Авт. выкл. 1Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12278DEK | Авт. выкл. 1Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12279DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12280DEK | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12281DEK | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12282DEK | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12283DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12284DEK | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12285DEK | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12286DEK | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12287DEK | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12288DEK | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12289DEK | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12290DEK | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12291DEK | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12292DEK | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12293DEK | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12294DEK | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12295DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12296DEK | Авт. выкл. 3Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12297DEK | Авт. выкл. 3Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12298DEK | Авт. выкл. 3Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12299DEK | Авт. выкл. 3Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12300DEK | Авт. выкл. 3Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12301DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12302DEK | Авт. выкл. 3Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12303DEK | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12304DEK | Авт. выкл. 3Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12305DEK | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12306DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12307DEK | Авт. выкл. 3Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12308DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12309DEK | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12310DEK | Авт. выкл. 3Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12311DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12312DEK | Авт. выкл. 4Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12313DEK | Авт. выкл. 4Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12314DEK | Авт. выкл. 4Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12315DEK | Авт. выкл. 4Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12316DEK | Авт. выкл. 4Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12317DEK | Авт. выкл. 4Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12318DEK | Авт. выкл. 4Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12319DEK | Авт. выкл. 4Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12320DEK | Авт. выкл. 4Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12321DEK | Авт. выкл. 4Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12322DEK | Авт. выкл. 4Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12323DEK | Авт. выкл. 4Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12324DEK | Авт. выкл. 4Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12325DEK | Авт. выкл. 4Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12326DEK | Авт. выкл. 4Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12327DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов.
12328DEK | Авт. выкл. 1Р 1А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12329DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12330DEK | Авт. выкл. 1Р 3А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12331DEK | Авт. выкл. 1Р 4А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12332DEK | Авт. выкл. 1Р 5А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12333DEK | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12334DEK | Авт. выкл. 1Р 8А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12335DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12336DEK | Авт. выкл. 1Р 13А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12337DEK | Авт. выкл. 1Р 16А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12338DEK | Авт. выкл. 1Р 20А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12339DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12340DEK | Авт. выкл. 1Р 32А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12341DEK | Авт. выкл. 1Р 40А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12342DEK | Авт. выкл. 1Р 50А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12343DEK | Авт. выкл. 1Р 63А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12344DEK | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12345DEK | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12346DEK | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12347DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12348DEK | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12349DEK | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12350DEK | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12351DEK | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12352DEK | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12353DEK | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12354DEK | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12355DEK | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12356DEK | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12357DEK | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12358DEK | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12359DEK | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12360DEK | Авт. выкл. 3Р 1А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12361DEK | Авт. выкл. 3Р 2А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12362DEK | Авт. выкл. 3Р 3А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12363DEK | Авт. выкл. 3Р 4А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12364DEK | Авт. выкл. 3Р 5А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12365DEK | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12366DEK | Авт. выкл. 3Р 8А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12367DEK | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12368DEK | Авт. выкл. 3Р 13А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12369DEK | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12370DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12371DEK | Авт. выкл. 3Р 25А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12372DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12373DEK | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12374DEK | Авт. выкл. 3Р 50А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12375DEK | Авт. выкл. 3Р 63А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12376DEK | Авт. выкл. 4Р 1А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12377DEK | Авт. выкл. 4Р 2А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12378DEK | Авт. выкл. 4Р 3А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12379DEK | Авт. выкл. 4Р 4А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12380DEK | Авт. выкл. 4Р 5А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12381DEK | Авт. выкл. 4Р 6А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12382DEK | Авт. выкл. 4Р 8А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12383DEK | Авт. выкл. 4Р 10А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12384DEK | Авт. выкл. 4Р 13А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12385DEK | Авт. выкл. 4Р 16А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12386DEK | Авт. выкл. 4Р 20А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12387DEK | Авт. выкл. 4Р 25А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12388DEK | Авт. выкл. 4Р 32А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12389DEK | Авт. выкл. 4Р 40А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12390DEK | Авт. выкл. 4Р 50А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12391DEK | Авт. выкл. 4Р 63А х-ка D ВА-103 6кА нов.
12400DEK | Авт. выкл. 1+N 6А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12401DEK | Авт. выкл. 1+N 10А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12402DEK | Авт. выкл. 1+N 16А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12403DEK | Авт. выкл. 1+N 20А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12404DEK | Авт. выкл. 1+N 25А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12405DEK | Авт. выкл. 1+N 32А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12406DEK | Авт. выкл. 1+N 40А х-ка C ВА-103 4,5кА нов.
12407DEK | Авт. выкл. 1+N 6А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
12408DEK | Авт. выкл. 1+N 10А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
12409DEK | Авт. выкл. 1+N 16А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
12410DEK | Авт. выкл. 1+N 20А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
12411DEK | Авт. выкл. 1+N 25А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
12412DEK | Авт. выкл. 1+N 32А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
12413DEK | Авт. выкл. 1+N 40А х-ка D ВА-103 4,5кА нов.
13300DEK | Расц. незав. AC/DC 12/24В для ВА-105
13301DEK | Расц. незав. AC/DC 48В для ВА-105
13302DEK | Расц. незав. AC110-415В DC110-130В для ВА-105
13303DEK | Контакт дополнительный для ВА-105
13304DEK | Контакт сигнальный для ВА-105
13100DEK | Авт. выкл. 1P 1A х-ка B ВА-105 10кА
13101DEK | Авт. выкл. 1P 2A х-ка B ВА-105 10кА
13102DEK | Авт. выкл. 1P 4A х-ка B ВА-105 10кА
13103DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка B ВА-105 10кА
13104DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка B ВА-105 10кА
13105DEK | Авт. выкл. 1P 16A х-ка B ВА-105 10кА
13106DEK | Авт. выкл. 1P 20A х-ка B ВА-105 10кА
13107DEK | Авт. выкл. 1P 25A х-ка B ВА-105 10кА
13108DEK | Авт. выкл. 1P 32A х-ка B ВА-105 10кА
13109DEK | Авт. выкл. 1P 40A х-ка B ВА-105 10кА
13110DEK | Авт. выкл. 1P 50A х-ка B ВА-105 10кА
13111DEK | Авт. выкл. 1P 63A х-ка B ВА-105 10кА
13112DEK | Авт. выкл. 2P 1A х-ка B ВА-105 10кА
13113DEK | Авт. выкл. 2P 2A х-ка B ВА-105 10кА
13114DEK | Авт. выкл. 2P 4A х-ка B ВА-105 10кА
13115DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка B ВА-105 10кА
13116DEK | Авт. выкл. 2P 10A х-ка B ВА-105 10кА
13117DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка B ВА-105 10кА
13118DEK | Авт. выкл. 2P х-ка B 20A ВА-105 10кА
13119DEK | Авт. выкл. 2P 25A х-ка B ВА-105 10кА
13120DEK | Авт. выкл. 2P 32A х-ка B ВА-105 10кА
13121DEK | Авт. выкл. 2P 40A х-ка B ВА-105 10кА
13122DEK | Авт. выкл. 2P 50A х-ка B ВА-105 10кА
13123DEK | Авт. выкл. 2P 63A х-ка B ВА-105 10кА
13124DEK | Авт. выкл. 3P 1A х-ка B ВА-105 10кА
13125DEK | Авт. выкл. 3P 2A х-ка B ВА-105 10кА
13126DEK | Авт. выкл. 3P 4A х-ка B ВА-105 10кА
13127DEK | Авт. выкл. 3P 6A х-ка B ВА-105 10кА
13128DEK | Авт. выкл. 3P 10A х-ка B ВА-105 10кА
13129DEK | Авт. выкл. 3P 16A х-ка B ВА-105 10кА
13130DEK | Авт. выкл. 3P 20A х-ка B ВА-105 10кА
13131DEK | Авт. выкл. 3P 25A х-ка B ВА-105 10кА
13132DEK | Авт. выкл. 3P 32A х-ка B ВА-105 10кА
13133DEK | Авт. выкл. 3P 40A х-ка B ВА-105 10кА
13134DEK | Авт. выкл. 3P 50A х-ка B ВА-105 10кА
13135DEK | Авт. выкл. 3P 63A х-ка B ВА-105 10кА
13136DEK | Авт. выкл. 4P 1A х-ка B ВА-105 10кА
13137DEK | Авт. выкл. 4P 2A х-ка B ВА-105 10кА
13138DEK | Авт. выкл. 4P 4A х-ка B ВА-105 10кА
13139DEK | Авт. выкл. 4P 6A х-ка B ВА-105 10кА
13140DEK | Авт. выкл. 4P 10A х-ка B ВА-105 10кА
13141DEK | Авт. выкл. 4P 16A х-ка B ВА-105 10кА
13142DEK | Авт. выкл. 4P 20A х-ка B ВА-105 10кА
13143DEK | Авт. выкл. 4P 25A х-ка B ВА-105 10кА
13144DEK | Авт. выкл. 4P 32A х-ка B ВА-105 10кА
13145DEK | Авт. выкл. 4P 40A х-ка B ВА-105 10кА
13146DEK | Авт. выкл. 4P 50A х-ка B ВА-105 10кА
13147DEK | Авт. выкл. 4P 63A х-ка B ВА-105 10кА
13148DEK | Авт. выкл. 1P 1A х-ка C ВА-105 10кА
13149DEK | Авт. выкл. 1P 2A х-ка C ВА-105 10кА
13150DEK | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C ВА-105 10кА
13151DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка C ВА-105 10кА
13152DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка C ВА-105 10кА
13153DEK | Авт. выкл. 1P 16A х-ка C ВА-105 10кА
13154DEK | Авт. выкл. 1P 20A х-ка C ВА-105 10кА
13155DEK | Авт. выкл. 1P 25A х-ка C ВА-105 10кА
13156DEK | Авт. выкл. 1P 32A х-ка C ВА-105 10кА
13157DEK | Авт. выкл. 1P 40A х-ка C ВА-105 10кА
13158DEK | Авт. выкл. 1P 50A х-ка C ВА-105 10кА
13159DEK | Авт. выкл. 1P 63A х-ка C ВА-105 10кА
13160DEK | Авт. выкл. 2P 1A х-ка C ВА-105 10кА
13161DEK | Авт. выкл. 2P 2A х-ка C ВА-105 10кА
13162DEK | Авт. выкл. 2P 4A х-ка C ВА-105 10кА
13163DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА
13164DEK | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА
13165DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-105 10кА
13166DEK | Авт. выкл. 2P 20A х-ка C ВА-105 10кА
13167DEK | Авт. выкл. 2P 25A х-ка C ВА-105 10кА
13168DEK | Авт. выкл. 2P 32A х-ка C ВА-105 10кА
13169DEK | Авт. выкл. 2P 40A х-ка C ВА-105 10кА
13170DEK | Авт. выкл. 2P 50A х-ка C ВА-105 10кА
13171DEK | Авт. выкл. 2P 63A х-ка C ВА-105 10кА
13172DEK | Авт. выкл. 3P 1A х-ка C ВА-105 10кА
13173DEK | Авт. выкл. 3P 2A х-ка C ВА-105 10кА
13174DEK | Авт. выкл. 3P 4A х-ка C ВА-105 10кА
13175DEK | Авт. выкл. 3P 6A х-ка C ВА-105 10кА
13176DEK | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА
13177DEK | Авт. выкл. 3P 16A х-ка C ВА-105 10кА
13178DEK | Авт. выкл. 3P 20A х-ка C ВА-105 10кА
13179DEK | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА
13180DEK | Авт. выкл. 3P 32A х-ка C ВА-105 10кА
13181DEK | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА
13182DEK | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА
13183DEK | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА
13184DEK | Авт. выкл. 4P 1A х-ка C ВА-105 10кА
13185DEK | Авт. выкл. 4P 2A х-ка C ВА-105 10кА
13186DEK | Авт. выкл. 4P 4A х-ка C ВА-105 10кА
13187DEK | Авт. выкл. 4P 6A х-ка C ВА-105 10кА
13188DEK | Авт. выкл. 4P 10A х-ка C ВА-105 10кА
13189DEK | Авт. выкл. 4P 16A х-ка C ВА-105 10кА
13190DEK | Авт. выкл. 4P 20A х-ка C ВА-105 10кА
13191DEK | Авт. выкл. 4P 25A х-ка C ВА-105 10кА
13192DEK | Авт. выкл. 4P 32A х-ка C ВА-105 10кА
13193DEK | Авт. выкл. 4P 40A х-ка C ВА-105 10кА
13194DEK | Авт. выкл. 4P 50A х-ка C ВА-105 10кА
13195DEK | Авт. выкл. 4P 63A х-ка C ВА-105 10кА
13196DEK | Авт. выкл. 1P 1A х-ка D ВА-105 10кА
13197DEK | Авт. выкл. 1P 2A х-ка D ВА-105 10кА
13198DEK | Авт. выкл. 1P 4A х-ка D ВА-105 10кА
13199DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка D ВА-105 10кА
13200DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка D ВА-105 10кА
13201DEK | Авт. выкл. 1P 16A х-ка D ВА-105 10кА
13202DEK | Авт. выкл. 1P 20A х-ка D ВА-105 10кА
13203DEK | Авт. выкл. 1P 25A х-ка D ВА-105 10кА
13204DEK | Авт. выкл. 1P 32A х-ка D ВА-105 10кА
13205DEK | Авт. выкл. 1P 40A х-ка D ВА-105 10кА
13206DEK | Авт. выкл. 1P 50A х-ка D ВА-105 10кА
13207DEK | Авт. выкл. 1P 63A х-ка D ВА-105 10кА
13208DEK | Авт. выкл. 2P 1A х-ка D ВА-105 10кА
13209DEK | Авт. выкл. 2P 2A х-ка D ВА-105 10кА
13210DEK | Авт. выкл. 2P 4A х-ка D ВА-105 10кА
13211DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка D ВА-105 10кА
13212DEK | Авт. выкл. 2P 10A х-ка D ВА-105 10кА
13213DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка D ВА-105 10кА
13214DEK | Авт. выкл. 2P 20A х-ка D ВА-105 10кА
13215DEK | Авт. выкл. 2P 25A х-ка D ВА-105 10кА
13216DEK | Авт. выкл. 2P 32A х-ка D ВА-105 10кА
13217DEK | Авт. выкл. 2P 40A х-ка D ВА-105 10кА
13218DEK | Авт. выкл. 2P 50A х-ка D ВА-105 10кА
13219DEK | Авт. выкл. 2P 63A х-ка D ВА-105 10кА
13220DEK | Авт. выкл. 3P 1A х-ка D ВА-105 10кА
13221DEK | Авт. выкл. 3P 2A х-ка D ВА-105 10кА
13222DEK | Авт. выкл. 3P 4A х-ка D ВА-105 10кА
13223DEK | Авт. выкл. 3P 6A х-ка D ВА-105 10кА
13224DEK | Авт. выкл. 3P 10A х-ка D ВА-105 10кА
13225DEK | Авт. выкл. 3P 16A х-ка D ВА-105 10кА
13226DEK | Авт. выкл. 3P 20A х-ка D ВА-105 10кА
13227DEK | Авт. выкл. 3P 25A х-ка D ВА-105 10кА
13228DEK | Авт. выкл. 3P 32A х-ка D ВА-105 10кА
13229DEK | Авт. выкл. 3P 40A х-ка D ВА-105 10кА
13230DEK | Авт. выкл. 3P 50A х-ка D ВА-105 10кА
13231DEK | Авт. выкл. 3P 63A х-ка D ВА-105 10кА
13232DEK | Авт. выкл. 4P 1A х-ка D ВА-105 10кА
13233DEK | Авт. выкл. 4P 2A х-ка D ВА-105 10кА
13234DEK | Авт. выкл. 4P 4A х-ка D ВА-105 10кА
13235DEK | Авт. выкл. 4P 6A х-ка D ВА-105 10кА
13236DEK | Авт. выкл. 4P 10A х-ка D ВА-105 10кА
13237DEK | Авт. выкл. 4P 16A х-ка D ВА-105 10кА
13238DEK | Авт. выкл. 4P 20A х-ка D ВА-105 10кА
13239DEK | Авт. выкл. 4P 25A х-ка D ВА-105 10кА
13240DEK | Авт. выкл. 4P 32A х-ка D ВА-105 10кА
13241DEK | Авт. выкл. 4P 40A х-ка D ВА-105 10кА
13242DEK | Авт. выкл. 4P 50A х-ка D ВА-105 10кА
13243DEK | Авт. выкл. 4P 63A х-ка D ВА-105 10кА
13350DEK | Авт. выкл. 1P 1A х-ка B 250В DC ВА-105
13351DEK | Авт. выкл. 1P 2A х-ка B 250В DC ВА-105
13352DEK | Авт. выкл. 1P 4A х-ка B 250В DC ВА-105
13353DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка B 250В DC ВА-105
13354DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка B 250В DC ВА-105
13355DEK | Авт. выкл. 1P 16 х-ка BA 250В DC ВА-105
13356DEK | Авт. выкл. 1P 20A х-ка B 250В DC ВА-105
13357DEK | Авт. выкл. 1P 25A х-ка B 250В DC ВА-105
13358DEK | Авт. выкл. 1P 32A х-ка B 250В DC ВА-105
13359DEK | Авт. выкл. 1P 40A х-ка B 250В DC ВА-105
13360DEK | Авт. выкл. 1P 50A х-ка B 250В DC ВА-105
13361DEK | Авт. выкл. 1P 63A х-ка B 250В DC ВА-105
13362DEK | Авт. выкл. 2P х-ка B 1A 500В DC ВА-105
13363DEK | Авт. выкл. 2P 2A х-ка B 500В DC ВА-105
13364DEK | Авт. выкл. 2P 4A х-ка B 500В DC ВА-105
13365DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка B 500В DC ВА-105
13366DEK | Авт. выкл. 2P 10A х-ка B 500В DC ВА-105
13367DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка B 500В DC ВА-105
13368DEK | Авт. выкл. 2P 20A х-ка B 500В DC ВА-105
13369DEK | Авт. выкл. 2P 25A х-ка B 500В DC ВА-105
13370DEK | Авт. выкл. 2P 32A х-ка B 500В DC ВА-105
13371DEK | Авт. выкл. 2P 40A х-ка B 500В DC ВА-105
13372DEK | Авт. выкл. 2P 50A х-ка B 500В DC ВА-105
13373DEK | Авт. выкл. 2P 63A х-ка B 500В DC ВА-105
13374DEK | Авт. выкл. 1P 1A х-ка C 250В DC ВА-105
13375DEK | Авт. выкл. 1P 2A х-ка C 250В DC ВА-105
13376DEK | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C 250В DC ВА-105
13377DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка C 250В DC ВА-105
13378DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка C 250В DC ВА-105
13379DEK | Авт. выкл. 1P 16A х-ка C 250В DC ВА-105
13380DEK | Авт. выкл. 1P 20A х-ка C 250В DC ВА-105
13381DEK | Авт. выкл. 1P 25A х-ка C 250В DC ВА-105
13382DEK | Авт. выкл. 1P 32A х-ка C 250В DC ВА-105
13383DEK | Авт. выкл. 1P 40A х-ка C 250В DC ВА-105
13384DEK | Авт. выкл. 1P 50A х-ка C 250В DC ВА-105
13385DEK | Авт. выкл. 1P 63A х-ка C 250В DC ВА-105
13386DEK | Авт. выкл. 2P 1A х-ка C 500В DC ВА-105
13387DEK | Авт. выкл. 2P 2A х-ка C 500В DC ВА-105
13388DEK | Авт. выкл. 2P 4A х-ка C 500В DC ВА-105
13389DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C 500В DC ВА-105
13390DEK | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C 500В DC ВА-105
13391DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C 500В DC ВА-105
13392DEK | Авт. выкл. 2P 20A х-ка C 500В DC ВА-105
13393DEK | Авт. выкл. 2P 25A х-ка C 500В DC ВА-105
13394DEK | Авт. выкл. 2P 32A х-ка C 500В DC ВА-105
13395DEK | Авт. выкл. 2P 40A х-ка C 500В DC ВА-105
13396DEK | Авт. выкл. 2P 50A х-ка C 500В DC ВА-105
13397DEK | Авт. выкл. 2P 63A х-ка C 500В DC ВА-105
18050DEK | Модульный контактор 2НО 16А 230В МК-103
18051DEK | Модульный контактор 1НО+1НЗ 16А 230В МК-103
18053DEK | Модульный контактор 4НО 16А 230В МК-103
18054DEK | Модульный контактор 3НО+1НЗ 16А 230В МК-103
18055DEK | Модульный контактор 2НО+2НЗ 16А 230В МК-103
18056DEK | Модульный контактор 4НЗ 16А 230В МК-103
18057DEK | Модульный контактор 2НО 20А 230В МК-103
18058DEK | Модульный контактор 1НО+1НЗ 20А 230В МК-103
18060DEK | Модульный контактор 4НО 20А 230В МК-103
18061DEK | Модульный контактор 3НО+1НЗ 20А 230В МК-103
18062DEK | Модульный контактор 2НО+2НЗ 20А 230В МК-103
18063DEK | Модульный контактор 4НЗ 20А 230В МК-103
18064DEK | Модульный контактор 2НО 25А 230В МК-103
18065DEK | Модульный контактор 1НО+1НЗ 25А 230В МК-103
18067DEK | Модульный контактор 4НО 25А 230В МК-103
18068DEK | Модульный контактор 3НО+1НЗ 25А 230В МК-103
18069DEK | Модульный контактор 2НО+2НЗ 25А 230В МК-103
18070DEK | Модульный контактор 4НЗ 25А 230В МК-103
18071DEK | Модульный контактор 2НО 32А 230В МК-103
18072DEK | Модульный контактор 1НО+1НЗ 32А 230В МК-103
18073DEK | Модульный контактор 2НЗ 32А 230В МК-103
18074DEK | Модульный контактор 4НО 32А 230В МК-103
18075DEK | Модульный контактор 3НО+1НЗ 32А 230В МК-103
18076DEK | Модульный контактор 2НО+2НЗ 32А 230В МК-103
18077DEK | Модульный контактор 4НЗ 32А 230В МК-103
18078DEK | Модульный контактор 2НО 40А 230В МК-103
18079DEK | Модульный контактор 1НО+1НЗ 40А 230В МК-103
18080DEK | Модульный контактор 2НЗ 40А 230В МК-103
18081DEK | Модульный контактор 4НО 40А 230В МК-103
18082DEK | Модульный контактор 3НО+1НЗ 40А 230В МК-103
18083DEK | Модульный контактор 2НО+2НЗ 40А 230В МК-103
18084DEK | Модульный контактор 4НЗ 40А 230В МК-103
18085DEK | Модульный контактор 2НО 63А 230В МК-103
18086DEK | Модульный контактор 1НО+1НЗ 63А 230В МК-103
18087DEK | Модульный контактор 2НЗ 63А 230В МК-103
18088DEK | Модульный контактор 4НО 63А 230В МК-103
18089DEK | Модульный контактор 3НО+1НЗ 63А 230В МК-103
18090DEK | Модульный контактор 2НО+2НЗ 63А 230В МК-103
18091DEK | Модульный контактор 4НЗ 63А 230В МК-103
12500DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 6А х-ка C 6кА ВА-103M
12501DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 10А х-ка C 6кА ВА-103M
12502DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 16А х-ка C 6кА ВА-103M
12503DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 20А х-ка C 6кА ВА-103M
12504DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 25А х-ка C 6кА ВА-103M
12505DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 32А х-ка C 6кА ВА-103M
12506DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 40А х-ка C 6кА ВА-103M
12507DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 50А х-ка C 6кА ВА-103M
12508DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 63А х-ка C 6кА ВА-103M
12509DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 6А х-ка C 6кА ВА-103M
12510DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 10А х-ка C 6кА ВА-103M
12511DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 16А х-ка C 6кА ВА-103M
12512DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 20А х-ка C 6кА ВА-103M
12513DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 25А х-ка C 6кА ВА-103M
12514DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 32А х-ка C 6кА ВА-103M
12515DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 40А х-ка C 6кА ВА-103M
12516DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 50А х-ка C 6кА ВА-103M
12517DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 63А х-ка C 6кА ВА-103M
12518DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 6А х-ка C 6кА ВА-103M
12519DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 10А х-ка C 6кА ВА-103M
12520DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 16А х-ка C 6кА ВА-103M
12521DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 20А х-ка C 6кА ВА-103M
12522DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 25А х-ка C 6кА ВА-103M
12523DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 32А х-ка C 6кА ВА-103M
12524DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 40А х-ка C 6кА ВА-103M
12525DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 50А х-ка C 6кА ВА-103M
12526DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 63А х-ка C 6кА ВА-103M
12527DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 6А х-ка C 6кА ВА-103M
12528DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 10А х-ка C 6кА ВА-103M
12529DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 16А х-ка C 6кА ВА-103M
12530DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 20А х-ка C 6кА ВА-103M
12531DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 25А х-ка C 6кА ВА-103M
12532DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 32А х-ка C 6кА ВА-103M
12533DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 40А х-ка C 6кА ВА-103M
12534DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 50А х-ка C 6кА ВА-103M
12535DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 63А х-ка C 6кА ВА-103M
12536DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 6А х-ка D 6кА ВА-103M
12537DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 10А х-ка D 6кА ВА-103M
12538DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 16А х-ка D 6кА ВА-103M
12539DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 20А х-ка D 6кА ВА-103M
12540DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 25А х-ка D 6кА ВА-103M
12541DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 32А х-ка D 6кА ВА-103M
12542DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 40А х-ка D 6кА ВА-103M
12543DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 50А х-ка D 6кА ВА-103M
12544DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 1P 63А х-ка D 6кА ВА-103M
12545DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 6А х-ка D 6кА ВА-103M
12546DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 10А х-ка D 6кА ВА-103M
12547DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 16А х-ка D 6кА ВА-103M
12548DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 20А х-ка D 6кА ВА-103M
12549DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 25А х-ка D 6кА ВА-103M
12550DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 32А х-ка D 6кА ВА-103M
12551DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 40А х-ка D 6кА ВА-103M
12552DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 50А х-ка D 6кА ВА-103M
12553DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 2P 63А х-ка D 6кА ВА-103M
12554DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 6А х-ка D 6кА ВА-103M
12555DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 10А х-ка D 6кА ВА-103M
12556DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 16А х-ка D 6кА ВА-103M
12557DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 20А х-ка D 6кА ВА-103M
12558DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 25А х-ка D 6кА ВА-103M
12559DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 32А х-ка D 6кА ВА-103M
12560DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 40А х-ка D 6кА ВА-103M
12561DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 50А х-ка D 6кА ВА-103M
12562DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 3P 63А х-ка D 6кА ВА-103M
12563DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 6А х-ка D 6кА ВА-103M
12564DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 10А х-ка D 6кА ВА-103M
12565DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 16А х-ка D 6кА ВА-103M
12566DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 20А х-ка D 6кА ВА-103M
12567DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 25А х-ка D 6кА ВА-103M
12568DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 32А х-ка D 6кА ВА-103M
12569DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 40А х-ка D 6кА ВА-103M
12570DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 50А х-ка D 6кА ВА-103M
12571DEK | Авт. выкл. без теплозащиты 4P 63А х-ка D 6кА ВА-103M
18012DEK | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102
31001DEK | Корпус пласт. встр. 4 мод. IP41 ЩРВ-П-4
31002DEK | Корпус пласт. встр. 6 мод. IP41 ЩРВ-П-6
31003DEK | Корпус пласт. встр. 8 мод. IP41 ЩРВ-П-8
31004DEK | Корпус пласт. встр. 12 мод. IP41 ЩРВ-П-12
31005DEK | Корпус пласт. встр. 18 мод. IP41 ЩРВ-П-18
31006DEK | Корпус пласт. встр. 24 мод. IP41 ЩРВ-П-24
31007DEK | Корпус пласт. встр. 36 мод. IP41 ЩРВ-П-36
31008DEK | Корпус пласт. навес. 4 мод. IP41 ЩРН-П-4
31009DEK | Корпус пласт. навес. 6 мод. IP41 ЩРН-П-6
31010DEK | Корпус пласт. навес. 8 мод. IP41 ЩРН-П-8
31011DEK | Корпус пласт. навес. 12 мод. IP41 ЩРН-П-12
31012DEK | Корпус пласт. навес. 18 мод. IP41 ЩРН-П-18
31013DEK | Корпус пласт. навес. 24 мод. IP41 ЩРН-П-24
31014DEK | Корпус пласт. навес. 36 мод. IP41 ЩРН-П-36
31030DEK | Корпус пласт. навес. 1-2 мод. IP30 БЕЛЫЙ ЩРН-П-1/2
31031DEK | Корпус пласт. навес. 2-4 мод. IP30 БЕЛЫЙ ЩРН-П-2/4
31050DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-П
31051DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-П
31052DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-П
31053DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-П
31060DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРН-П
31061DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРН-П
31062DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРН-П
31063DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРН-П
31070DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-М
31071DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-М
31072DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-М
31073DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-М
31074DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 17 мод. IP41 ЩРВ-М
31075DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 20 мод. IP41 ЩРВ-М
31076DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 2 ряда 26 мод. IP41 ЩРВ-М
31080DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-П
31081DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-П
31082DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-П
31083DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-П
31084DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРН-П
31085DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРН-П
31086DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРН-П
31087DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРН-П
31100DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-М
31101DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-М
31102DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-М
31103DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-М
31104DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 17 мод. IP41 ЩРВ-М
31105DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 20 мод. IP41 ЩРВ-М
31106DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 2 ряда 26 мод. IP41 ЩРВ-М
14200DEK | ВДТ 2P 10А 10мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14201DEK | ВДТ 2P 16А 10мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14202DEK | ВДТ 2P 20А 10мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14203DEK | ВДТ 2P 25А 10мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14204DEK | ВДТ 2P 10А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14205DEK | ВДТ 2P 16А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14206DEK | ВДТ 2P 20А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14207DEK | ВДТ 2P 25А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14208DEK | ВДТ 2P 32А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14209DEK | ВДТ 2P 40А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14210DEK | ВДТ 2P 63А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14211DEK | ВДТ 2P 80А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14212DEK | ВДТ 2P 100A 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14213DEK | ВДТ 2P 10А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14214DEK | ВДТ 2P 16А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14215DEK | ВДТ 2P 20А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14216DEK | ВДТ 2P 25А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14217DEK | ВДТ 2P 32А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14218DEK | ВДТ 2P 40А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14219DEK | ВДТ 2P 63А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14220DEK | ВДТ 2P 80А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14221DEK | ВДТ 2P 100A 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14222DEK | ВДТ 2P 10А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14223DEK | ВДТ 2P 16А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14224DEK | ВДТ 2P 20А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14225DEK | ВДТ 2P 25А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14226DEK | ВДТ 2P 32А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14227DEK | ВДТ 2P 40А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14228DEK | ВДТ 2P 63А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14229DEK | ВДТ 2P 80А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14230DEK | ВДТ 2P 100A 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14231DEK | ВДТ 4P 10А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14232DEK | ВДТ 4P 16А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14233DEK | ВДТ 4P 25А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14234DEK | ВДТ 4P 32А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14235DEK | ВДТ 4P 40А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14236DEK | ВДТ 4P 63А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14237DEK | ВДТ 4P 80А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14238DEK | ВДТ 4P 100A 30мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14239DEK | ВДТ 4P 10А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14240DEK | ВДТ 4P 16А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14241DEK | ВДТ 4P 25А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14242DEK | ВДТ 4P 32А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14243DEK | ВДТ 4P 40А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14244DEK | ВДТ 4P 63А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14245DEK | ВДТ 4P 80А 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14246DEK | ВДТ 4P 100A 100мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14247DEK | ВДТ 4P 10А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14248DEK | ВДТ 4P 16А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14249DEK | ВДТ 4P 25А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14250DEK | ВДТ 4P 32А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14251DEK | ВДТ 4P 40А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14252DEK | ВДТ 4P 63А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14253DEK | ВДТ 4P 80А 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14254DEK | ВДТ 4P 100A 300мА тип AC 6кА УЗО-03 нов.
14255DEK | ВДТ 2P 10А 10мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14256DEK | ВДТ 2P 16А 10мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14257DEK | ВДТ 2P 20А 10мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14258DEK | ВДТ 2P 25А 10мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14259DEK | ВДТ 2P 10А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14260DEK | ВДТ 2P 16А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14261DEK | ВДТ 2P 20А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14262DEK | ВДТ 2P 25А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14263DEK | ВДТ 2P 32А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14264DEK | ВДТ 2P 40А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14265DEK | ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14266DEK | ВДТ 2P 80А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14267DEK | ВДТ 2P 100A 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14268DEK | ВДТ 2P 10А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14269DEK | ВДТ 2P 16А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14270DEK | ВДТ 2P 20А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14271DEK | ВДТ 2P 25А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14272DEK | ВДТ 2P 32А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14273DEK | ВДТ 2P 40А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14274DEK | ВДТ 2P 63А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14275DEK | ВДТ 2P 80А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14276DEK | ВДТ 2P 100A 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14277DEK | ВДТ 2P 10А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14278DEK | ВДТ 2P 16А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14279DEK | ВДТ 2P 20А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14280DEK | ВДТ 2P 25А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14281DEK | ВДТ 2P 32А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14282DEK | ВДТ 2P 40А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14283DEK | ВДТ 2P 63А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14284DEK | ВДТ 2P 80А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14285DEK | ВДТ 2P 100A 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14286DEK | ВДТ 4P 10А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14287DEK | ВДТ 4P 16А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14288DEK | ВДТ 4P 25А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14289DEK | ВДТ 4P 32А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14290DEK | ВДТ 4P 40А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14291DEK | ВДТ 4P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14292DEK | ВДТ 4P 80А 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14293DEK | ВДТ 4P 100A 30мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14294DEK | ВДТ 4P 10А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14295DEK | ВДТ 4P 16А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14296DEK | ВДТ 4P 25А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14297DEK | ВДТ 4P 32А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14298DEK | ВДТ 4P 40А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14299DEK | ВДТ 4P 63А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14300DEK | ВДТ 4P 80А 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14301DEK | ВДТ 4P 100A 100мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14302DEK | ВДТ 4P 10А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14303DEK | ВДТ 4P 16А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14304DEK | ВДТ 4P 25А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14305DEK | ВДТ 4P 32А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14306DEK | ВДТ 4P 40А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14307DEK | ВДТ 4P 63А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14308DEK | ВДТ 4P 80А 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
14309DEK | ВДТ 4P 100A 300мА тип A 6кА УЗО-03 нов.
18013DEK | Ограничитель перенапряжений 1P 20кА класс D 275В
18014DEK | Ограничитель перенапряжений 1P+N 20кА класс D 275В
18015DEK | Ограничитель перенапряжений 1P 40кА класс C 440В
18016DEK | Ограничитель перенапряжений 1P+N 40кА класс C 440В
18017DEK | Ограничитель перенапряжений 3P 40кА класс C 440В
18018DEK | Ограничитель перенапряжений 3P+N 40кА класс C 440В
18019DEK | Ограничитель перенапряжений 1P 80кА класс B 440В
18020DEK | Ограничитель перенапряжений 1P+N 80кА класс B 440В
18021DEK | Ограничитель перенапряжений 3P 80кА класс B 440В
18022DEK | Ограничитель перенапряжений 3P+N 80кА класс B 440В
17200DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 1P 16A ВР-103
17201DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 1P 20A ВР-103
17202DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 1P 25A ВР-103
17203DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 1P 32A ВР-103
17204DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 1P 40A ВР-103
17205DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 1P 50A ВР-103
17206DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 2P 16A ВР-103
17207DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 2P 20A ВР-103
17208DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 2P 25A ВР-103
17209DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 2P 32A ВР-103
17210DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 2P 40A ВР-103
17211DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 2P 50A ВР-103
17212DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 3P 16A ВР-103
17213DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 3P 20A ВР-103
17214DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 3P 25A ВР-103
17215DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 3P 32A ВР-103
17216DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 3P 40A ВР-103
17217DEK | Трехпозиционный выключатель-разъединитель 3P 50A ВР-103
34033DEK | Крышка для конц. вык. тип В
34034DEK | Крышка для конц. вык. тип Y
34000DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Роликовый рычаг из термопласта
34002DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Вращающийся стержень регулируемой длины
34003DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Роликовый рычаг регулиремой длины из термопласта
34005DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Кнопочный плунжер
34006DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с горизонтальным включением
34007DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с вертикальным включением
34008DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Пружинный рычаг
34009DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ "Кошачий ус"
34010DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Пружинный рычаг с пластиковым наконечником
34011DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Роликовый рычаг из термопласта
34012DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Вращающийся стержень регулируемой длины
34013DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Роликовый рычаг регулиремой длины из термопласта
34014DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Кнопочный плунжер
34015DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с горизонтальным включением
34016DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с вертикальным включением
34017DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Пружинный рычаг
34018DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ "Кошачий ус"
34019DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Пружинный рычаг с пластиковым наконечником
34020DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ плунжерного типа
34021DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ длинного плунжерного типа
34022DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ роликовый плунжерный тип
34023DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ роризонтально установленный роликовый плунжерный тип
34024DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ рертикально установленный роликовый плунжерный тип
34025DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного длиннорычажного типа
34026DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного типа с коротким рычагом
34027DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного длиннорычажного типа с роликом
34028DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного длиннорычажного типа с металлическим роликом
34029DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного короткого рычажного типа с роликом
34030DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного короткого рычажного типа с металлическим роликом
34031DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного типа с коротким рычагом и длинной рукояткой
34032DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного крюкового типа
23951DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 2 конт. (3-5)А РР-102
23952DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 3 конт. (3-5)А РР-102
23953DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 4 конт. (3-5)А РР-102
23954DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 2 конт. (3-5)А IP20 РР-102
23955DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 4 конт. (3-5)А IP20 РР-102
23956DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 2 конт. 10А РР-102
23957DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 3 конт. 10А РР-102
23958DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 4 конт. 10А РР-102
23959DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 2 конт. 10А IP20 РР-102
23960DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 4 конт. 10А IP20 РР-102
23800DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 6В DC ПР-102
23801DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 6В DC ПР-102
23802DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 12В DC ПР-102
23803DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 12В DC ПР-102
23804DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 24В DC ПР-102
23805DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 24В DC ПР-102
23806DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 36В DC ПР-102
23807DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 36В DC ПР-102
23808DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 48В DC ПР-102
23809DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 48В DC ПР-102
23810DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 110В DC ПР-102
23811DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 110В DC ПР-102
23812DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 127В DC ПР-102
23813DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 127В DC ПР-102
23814DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 220В DC ПР-102
23815DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 220В DC ПР-102
23816DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 6В AC ПР-102
23817DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 6В AC ПР-102
23818DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 12В AC ПР-102
23819DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 12В AC ПР-102
23820DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 24В AC ПР-102
23821DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 24В AC ПР-102
23822DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 36В AC ПР-102
23823DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 36В AC ПР-102
23824DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 48В AC ПР-102
23825DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 48В AC ПР-102
23826DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 110В AC ПР-102
23827DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 110В AC ПР-102
23828DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 127В AC ПР-102
23829DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 127В AC ПР-102
23830DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 230В AC ПР-102
23831DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 230В AC ПР-102
23832DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 380В AC ПР-102
23833DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. и TEST функ. 3А 380В AC ПР-102
23834DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 6В DC ПР-102
23835DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 6В DC ПР-102
23836DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 12В DC ПР-102
23837DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 12В DC ПР-102
23838DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 24В DC ПР-102
23839DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 24В DC ПР-102
23840DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 36В DC ПР-102
23841DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 36В DC ПР-102
23842DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 48В DC ПР-102
23843DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 48В DC ПР-102
23844DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 110В DC ПР-102
23845DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 110В DC ПР-102
23846DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 127В DC ПР-102
23847DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 127В DC ПР-102
23848DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 220В DC ПР-102
23849DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 220В DC ПР-102
23850DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 6В AC ПР-102
23851DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 6В AC ПР-102
23852DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 12В AC ПР-102
23853DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 12В AC ПР-102
23854DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 24В AC ПР-102
23855DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 24В AC ПР-102
23856DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 36В AC ПР-102
23857DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 36В AC ПР-102
23858DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 48В AC ПР-102
23859DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 48В AC ПР-102
23860DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 110В AC ПР-102
23861DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 110В AC ПР-102
23862DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 127В AC ПР-102
23863DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 127В AC ПР-102
23864DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102
23865DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 230В AC ПР-102
23866DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 380В AC ПР-102
23867DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 380В AC ПР-102
23868DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 6В DC ПР-102
23869DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 12В DC ПР-102
23870DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 24В DC ПР-102
23871DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 36В DC ПР-102
23872DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 48В DC ПР-102
23873DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 110В DC ПР-102
23874DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 127В DC ПР-102
23875DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 220В DC ПР-102
23876DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 6В AC ПР-102
23877DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 12В AC ПР-102
23878DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 24В AC ПР-102
23879DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 36В AC ПР-102
23880DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 48В AC ПР-102
23881DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 110В AC ПР-102
23882DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 127В AC ПР-102
23883DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102
23884DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 380В AC ПР-102
23885DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 6В DC ПР-102
23886DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 12В DC ПР-102
23887DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 24В DC ПР-102
23888DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 36В DC ПР-102
23889DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 48В DC ПР-102
23890DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 110В DC ПР-102
23891DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 127В DC ПР-102
23892DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 220В DC ПР-102
23893DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 6В AC ПР-102
23894DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 12В AC ПР-102
23895DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 24В AC ПР-102
23896DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 36В AC ПР-102
23897DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 48В AC ПР-102
23898DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 110В AC ПР-102
23899DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 127В AC ПР-102
23900DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102
23901DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 380В AC ПР-102
23902DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 6В DC ПР-102
23903DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 12В DC ПР-102
23904DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 24В DC ПР-102
23905DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 36В DC ПР-102
23906DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 48В DC ПР-102
23907DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 110В DC ПР-102
23908DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 127В DC ПР-102
23909DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 220В DC ПР-102
23910DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 6В AC ПР-102
23911DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 12В AC ПР-102
23912DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 24В AC ПР-102
23913DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 36В AC ПР-102
23914DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 48В AC ПР-102
23915DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 110В AC ПР-102
23916DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 127В AC ПР-102
23917DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 230В AC ПР-102
23918DEK | Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 10А 380В AC ПР-102
23919DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 6В DC ПР-102
23920DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 12В DC ПР-102
23921DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 24В DC ПР-102
23922DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 36В DC ПР-102
23923DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 48В DC ПР-102
23924DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 110В DC ПР-102
23925DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 127В DC ПР-102
23926DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 220В DC ПР-102
23927DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 6В AC ПР-102
23928DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 12В AC ПР-102
23929DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 24В AC ПР-102
23930DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 36В AC ПР-102
23931DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 48В AC ПР-102
23932DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 110В AC ПР-102
23933DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 230В AC ПР-102
23934DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 10А 380В AC ПР-102
23935DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 6В DC ПР-102
23936DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 12В DC ПР-102
23937DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 24В DC ПР-102
23938DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 36В DC ПР-102
23939DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 48В DC ПР-102
23940DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 110В DC ПР-102
23941DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 127В DC ПР-102
23942DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 220В DC ПР-102
23943DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 6В AC ПР-102
23944DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 12В AC ПР-102
23945DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 24В AC ПР-102
23946DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 36В AC ПР-102
23947DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 48В AC ПР-102
23948DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 110В AC ПР-102
23949DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 230В AC ПР-102
23950DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 380В AC ПР-102
52047DEK | Импульсный источник питания 75Вт 12В 6,2А ИП-502
52048DEK | Импульсный источник питания 75Вт 24В 3,1А ИП-502
52049DEK | Импульсный источник питания 75Вт 36В 2,1А ИП-502
52050DEK | Импульсный источник питания 75Вт 48В 1,6А ИП-502
52051DEK | Импульсный источник питания 120Вт 12В 10А ИП-502
52052DEK | Импульсный источник питания 120Вт 24В 5А ИП-502
52053DEK | Импульсный источник питания 120Вт 36В 3,3А ИП-502
52054DEK | Импульсный источник питания 120Вт 48В 2,5А ИП-502
52055DEK | Импульсный источник питания 240Вт 24В 10А ИП-502
52056DEK | Импульсный источник питания 240Вт 48В 5А ИП-502
52057DEK | Импульсный источник питания 480Вт 24В 20А ИП-502
52058DEK | Импульсный источник питания 480Вт 48В 10А ИП-502
52059DEK | Импульсный источник питания 10Вт 5В 2,0А ИП-501
52060DEK | Импульсный источник питания 10Вт 12В 0,84А ИП-501
52061DEK | Импульсный источник питания 10Вт 15В 0,67А ИП-501
52062DEK | Импульсный источник питания 10Вт 24В 0,42А ИП-501
52063DEK | Импульсный источник питания 10Вт 36В 0,28А ИП-501
52064DEK | Импульсный источник питания 10Вт 48В 0,21А ИП-501
52065DEK | Импульсный источник питания 20Вт 5В 3,0А ИП-501
52066DEK | Импульсный источник питания 20Вт 12В 0,84А ИП-501
52067DEK | Импульсный источник питания 20Вт 15В 0,67А ИП-501
52068DEK | Импульсный источник питания 20Вт 24В 0,42А ИП-501
52069DEK | Импульсный источник питания 20Вт 36В 0,28А ИП-501
52070DEK | Импульсный источник питания 20Вт 48В 0,21А ИП-501
52071DEK | Импульсный источник питания 40Вт 5В 6,0А ИП-501
52072DEK | Импульсный источник питания 40Вт 12В 3,33А ИП-501
52073DEK | Импульсный источник питания 40Вт 15В 2,66А ИП-501
52074DEK | Импульсный источник питания 40Вт 24В 1,7А ИП-501
52075DEK | Импульсный источник питания 40Вт 36В 1,1А ИП-501
52076DEK | Импульсный источник питания 40Вт 48В 0,83А ИП-501
52077DEK | Импульсный источник питания 60Вт 5В 10А ИП-501
52078DEK | Импульсный источник питания 60Вт 12В 5,0А ИП-501
52079DEK | Импульсный источник питания 60Вт 15В 4,0А ИП-501
52080DEK | Импульсный источник питания 60Вт 24В 2,5А ИП-501
52081DEK | Импульсный источник питания 60Вт 36В 1,7А ИП-501
52082DEK | Импульсный источник питания 60Вт 48В 1,25А ИП-501
52083DEK | Импульсный источник питания 100Вт 5В 15А ИП-501
52084DEK | Импульсный источник питания 100Вт 12В 7,5А ИП-501
52085DEK | Импульсный источник питания 100Вт 15В 6,2А ИП-501
52086DEK | Импульсный источник питания 100Вт 24В 4,0А ИП-501
52087DEK | Импульсный источник питания 100Вт 36В 2,7А ИП-501
52088DEK | Импульсный источник питания 100Вт 48В 2,0А ИП-501
52000DEK | Импульсный источник питания 35Вт 5В 7А ИП-503
52001DEK | Импульсный источник питания 35Вт 12В 3А ИП-503
52002DEK | Импульсный источник питания 35Вт 24В 1,5А ИП-503
52003DEK | Импульсный источник питания 35Вт 36В 1,3А ИП-503
52004DEK | Импульсный источник питания 35Вт 48В 0,73А ИП-503
52005DEK | Импульсный источник питания 50Вт 5В 10А ИП-503
52006DEK | Импульсный источник питания 50Вт 12В 4,2А ИП-503
52007DEK | Импульсный источник питания 50Вт 24В 2,2А ИП-503
52008DEK | Импульсный источник питания 50Вт 36В 1,45А ИП-503
52009DEK | Импульсный источник питания 50Вт 48В 1,1А ИП-503
52010DEK | Импульсный источник питания 75Вт 5В 14А ИП-503
52011DEK | Импульсный источник питания 75Вт 12В 6А ИП-503
52012DEK | Импульсный источник питания 75Вт 24В 3,1А ИП-503
52013DEK | Импульсный источник питания 75Вт 36В 2,1А ИП-503
52014DEK | Импульсный источник питания 75Вт 48В 1,6А ИП-503
52015DEK | Импульсный источник питания 100Вт 5В 18А ИП-503
52016DEK | Импульсный источник питания 100Вт 12В 8,5А ИП-503
52017DEK | Импульсный источник питания 100Вт 24В 4,5А ИП-503
52018DEK | Импульсный источник питания 100Вт 36В 2,8А ИП-503
52019DEK | Импульсный источник питания 100Вт 48В 2,3А ИП-503
52020DEK | Импульсный источник питания 150Вт 5В 22А ИП-503
52021DEK | Импульсный источник питания 150Вт 12В 12,5А ИП-503
52022DEK | Импульсный источник питания 150Вт 24В 6,5А ИП-503
52023DEK | Импульсный источник питания 150Вт 36В 4,3А ИП-503
52024DEK | Импульсный источник питания 150Вт 48В 3,3А ИП-503
52025DEK | Импульсный источник питания 200Вт 5В 40А ИП-503
52026DEK | Импульсный источник питания 200Вт 12В 17А ИП-503
52027DEK | Импульсный источник питания 200Вт 24В 8,8А ИП-503
52028DEK | Импульсный источник питания 200Вт 36В 5,9А ИП-503
52029DEK | Импульсный источник питания 200Вт 48В 4,4А ИП-503
52030DEK | Импульсный источник питания 350Вт 5В 60А ИП-503
52031DEK | Импульсный источник питания 350Вт 12В 29А ИП-503
52032DEK | Импульсный источник питания 350Вт 24В 14,6А ИП-503
52033DEK | Импульсный источник питания 350Вт 36В 9,7А ИП-503
52034DEK | Импульсный источник питания 350Вт 48В 7,3А ИП-503
52035DEK | Импульсный источник питания 500Вт 24В 20,8А ИП-505
52036DEK | Импульсный источник питания 500Вт 36В 13,8А ИП-505
52037DEK | Импульсный источник питания 500Вт 48Вт 10,4А ИП-505
52038DEK | Импульсный источник питания 600Вт 24В 25А ИП-505
52039DEK | Импульсный источник питания 600Вт 36В 16,6А ИП-505
52040DEK | Импульсный источник питания 600Вт 48В 12,5А ИП-505
52041DEK | Импульсный источник питания 1000Вт 36В 27,7А ИП-505
52042DEK | Импульсный источник питания 1000Вт 48В 20,8А ИП-505
52043DEK | Импульсный источник питания 2000Вт 12В 130А ИП-505
52044DEK | Импульсный источник питания 2000Вт 24В 83А ИП-505
52045DEK | Импульсный источник питания 2000Вт 36В 55,5А ИП-505
52046DEK | Импульсный источник питания 2000Вт 48В 41,6А ИП-505
25100DEK | Контакт доп. для устр. упр. и сигн. 1 НО ДК-22
25101DEK | Контакт доп. для устр. упр. и сигн. 1 НЗ ДК-22
25102DEK | Аксессуар для устр. упр. и сигн. cоединитель АД-22
25103DEK | Аксессуар для устр. упр. и сигн. адаптер АД-22
25104DEK | Контакт доп. для двойных выкл. ПЕ-22 1НО ДК-22
25105DEK | Контакт доп. для двойных выкл. ПЕ-22 1НЗ ДК-22
25106DEK | Держатель марк. для светосигн. арматуры D22 10х25 ДМ-22
25107DEK | Держатель марк. для светосигн. арматуры D22 20х25 ДМ-22
25001DEK | Лампа комм. ADDS D22 БЕЛЫЙ LED 220В ЛK-22
25002DEK | Лампа комм. ADDS D22 ЗЕЛЕНЫЙ LED 220В ЛK-22
25003DEK | Лампа комм. ADDS D22 КРАСНЫЙ LED 220В ЛK-22
25004DEK | Лампа комм. ADDS D22 ЖЕЛТЫЙ LED 220В ЛK-22
25005DEK | Лампа комм. ADDS D22 СИНИЙ LED 220В ЛK-22
25006DEK | Лампа комм. ALTE D22 БЕЛЫЙ неон 220В ЛK-22
25007DEK | Лампа комм. ALTE D22 ЗЕЛЕНЫЙ неон 220В ЛK-22
25008DEK | Лампа комм. ALTE D22 КРАСНЫЙ неон 220В ЛK-22
25009DEK | Лампа комм. ALTE D22 ЖЕЛТЫЙ неон 220В ЛK-22
25010DEK | Лампа комм. ALTE D22 СИНИЙ неон 220В ЛK-22
25011DEK | Выкл. кноп. ABLF D22 БЕЛЫЙ 220В ВK-22
25012DEK | Выкл. кноп. ABLF D22 ЧЕРНЫЙ 220В ВK-22
25013DEK | Выкл. кноп. ABLF D22 ЗЕЛЕНЫЙ 220В ВK-22
25014DEK | Выкл. кноп. ABLF D22 КРАСНЫЙ 220В ВK-22
25015DEK | Выкл. кноп. ABLF D22 ЖЕЛТЫЙ 220В ВK-22
25016DEK | Выкл. кноп. ABLF D22 СИНИЙ 220В ВK-22
25017DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 БЕЛЫЙ 220В ВK-22
25018DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 ЧЕРНЫЙ 220В ВK-22
25019DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 ЗЕЛЕНЫЙ 220В ВK-22
25020DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 КРАСНЫЙ 220В ВK-22
25021DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 ЖЕЛТЫЙ 220В ВK-22
25022DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 СИНИЙ 220В ВK-22
25023DEK | Выкл. кноп. грибок AEA D22 ЗЕЛЕНЫЙ 220В ВK-22
25024DEK | Выкл. кноп. грибок AEA D22 КРАСНЫЙ 220В ВK-22
25025DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 БЕЛЫЙ LED 220В ВK-22
25026DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 ЗЕЛЕНЫЙ LED 220В ВK-22
25027DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 КРАСНЫЙ LED 220В ВK-22
25028DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 ЖЕЛТЫЙ LED 220В ВK-22
25029DEK | Выкл. кноп. грибок AELA D22 ЗЕЛЕНЫЙ неон 220В ВК-22
25030DEK | Выкл. кноп. грибок AELA D22 КРАСНЫЙ неон 220В ВК-22
25031DEK | Выкл. кноп. грибок AELA D22 ЖЕЛТЫЙ неон 220В ВК-22
25032DEK | Выкл. кноп. грибок AELA D22 СИНИЙ неон 220В ВК-22
25033DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL D22 ЗЕЛЕНЫЙ ВК-22
25034DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL D22 КРАСНЫЙ ВК-22
25035DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL D22 ЖЕЛТЫЙ ВК-22
25036DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL D22 СИНИЙ ВК-22
25037DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AE D22 ЗЕЛЕНЫЙ ВК-22
25038DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AE D22 КРАСНЫЙ ВК-22
25039DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL D22 ЗЕЛЕНЫЙ ВК-22
25040DEK | Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL D22 КРАСНЫЙ ВК-22
25041DEK | Выкл. кноп. ABLF D30 БЕЛЫЙ 220В ВK-30
25042DEK | Выкл. кноп. ABLF D30 ЧЕРНЫЙ 220В ВK-30
25043DEK | Выкл. кноп. ABLF D30 ЗЕЛЕНЫЙ 220В ВK-30
25044DEK | Выкл. кноп. ABLF D30 мм КРАСНЫЙ 220В ВK-30
25045DEK | Выкл. кноп. ABLF D30 ЖЕЛТЫЙ 220В ВK-30
25046DEK | Выкл. кноп. ABLF D30 СИНИЙ 220В ВK-30
25047DEK | Выкл. кноп. ABLFP D30 мм ЗЕЛЕНЫЙ LED 220В ВK-30
25048DEK | Выкл. кноп. ABLFP D30 КРАСНЫЙ LED 220В ВK-30
25049DEK | Выкл. кноп. ABLFP D30 ЖЕЛТЫЙ LED 220В ВK-30
25050DEK | Выкл. кноп. ABLFP D30 БЕЛЫЙ LED 220В ВK-30
25051DEK | Перекл. на 2 фикс. полож. I-O станд. ручка ПЕ-22
25052DEK | Перекл. на 3 фикс. полож. I-O-II станд. ручка ПЕ-22
25053DEK | Перекл. на 2 фикс. полож. I-O с ключом AKS-2 ПЕ-22
25054DEK | Перекл. на 3 фикс. полож. I-O-II с ключом AKS ПЕ-22
25055DEK | Перекл. на 2 фикс. полож. I-O удлин. ручка ПЕ-22
25056DEK | Перекл. на 3 фикс. полож. I-O-II удлин. ручка ПЕ-22
25057DEK | Перекл. 2 фикс. пол. I-O ст. руч ANC-2 D22 ЗЕЛЕНЫЙ ПЕ-22
25058DEK | Перекл. 2 фикс. пол. I-O станд. руч. ANC-2 D22 КРАСНЫЙ ПЕ-22
25059DEK | Перекл. 3 фикс. пол. I-O-II станд. руч. ANC-3 D22 ПЕ-22
25060DEK | Перекл. 3 фикс. пол. I-O-II станд. руч. ANC-3 D22 ПЕ-22
25061DEK | Перекл. на 2 фикс. полож. I-O станд. ручка ПЕ-22
25062DEK | Перекл. I-O PPBB D22 ЗЕЛ-КР неон 220В ПЕ-22
25063DEK | Перекл. I-O BL D22 ЗЕЛ-КР 220В ПЕ-22
25064DEK | Пост кноп. на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ ЧЕРНЫЙ ПКЕ-02
25065DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED зел. 24В AC/DC ЛK-22
25066DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED кр. 24В AC/DC ЛK-22
25067DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED жел. 24В AC/DC ЛK-22
25068DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 LED бел. 24В AC/DC ВK-22
25069DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 LED зел. 24В AC/DC ВK-22
25070DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 LED кр. 24В AC/DC ВK-22
25071DEK | Выкл. кноп. ABLFP D22 LED жел. 24В AC/DC ВK-22
25072DEK | Перекл. 2 фикс. пол. I-O станд. руч. ANC-2 D22 зел. 24В AC/DC ПЕ-22
25073DEK | Перекл. 2 фикс. пол. I-O станд. руч. ANC-2 D22 кр. 24В AC/DC ПЕ-22
25074DEK | Перек. 3 фикс. пол. I-O-II ст. руч. ANC-3 D22 зел. 24В AC/DC ПЕ-22
25075DEK | Перек. 3 фикс. пол. I-O-II ст. руч. ANC-3 D22 кр. 24В AC/DC ПЕ-22
25118DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED зел. 220В AC/DC ЛK-22
25119DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED кр. 220В AC/DC ЛK-22
25120DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED жел. 220В AC/DC ЛK-22
25121DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED бел. 220В AC/DC ЛK-22
25122DEK | Лампа комм. ADDS D22 LED син.220В AC/DC ЛK-22
25123DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 кр. 220В ВK-22
25124DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 бел. 220В ВK-22
25125DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 жел. 220В ВK-22
25126DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 черн. 220В ВK-22
25127DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 син.220В ВK-22
25128DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 зел. 220В ВK-22
25129DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 черн. 220В ВK-22
25130DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 син. 220В ВK-22
25131DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 зел. 220В ВK-22
25132DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 кр. 220В ВK-22
25133DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 бел. 220В ВK-22
25134DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 жел. 220В ВK-22
25135DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 зел. LED 220В ВK-22
25136DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 кр. LED 220В ВK-22
25137DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 бел. LED 220В ВK-22
25138DEK | Выкл. кноп. с фикс. ABFP D22 жел. LED 220В ВK-22
25139DEK | Перекл. 2 пол. прав. без фикс. I-O станд. руч ACR-2 D22 ПЕ-22
25140DEK | Перекл. 3 пол. прав. без фикс. I-O-II станд. руч ACR-3 D22 ПЕ-22
25141DEK | Перекл. 3 пол. пр. и лев. без фикс. I-O-II ACRL-3 D22 ПЕ-22
25142DEK | Перекл. 2 пол. прав. без фикс. I-O с ключ. AKSR-2 D22 ПЕ-22
25143DEK | Перекл. на 3 пол. прав. без фикс. I-O-II с ключ. AKSR-3 D22 ПЕ-22
25144DEK | Перекл. 3 пол. прав. и лев. без фикс. I-O-II ключ. AKSRL-3 D22 ПЕ-22
25145DEK | Перекл. 2 пол. прав. без фикс. I-O уд. ручка ALCR-2 D22 ПЕ-22
25146DEK | Перекл. на 3 пол. прав. без фикс. I-O-II уд. руч. ALCR-3 D22 ПЕ-22
25147DEK | Перекл.3 пол. прав. и лев. без фикс .I-O-II уд. руч. ALCRL-3 Φ22 мм ПЕ-22
25501DEK | Кноп. пост пласт. D22 1 место бел. КП-101
25502DEK | Кноп. пост пласт. D22 2 места бел. КП-101
25503DEK | Кноп. пост пласт. D22 3 места бел. КП-101
25504DEK | Кноп. пост пласт. D22 4 места бел. КП-101
25505DEK | Кнопочный пост пласт. D22 5 мест бел. КП-101
DEKVOP0001 | Панель управления DEKraft V060
DEKVOP0002 | Держатель для панели
DEKVOP0003 | Кабель подключения панели управления 2м.
DEKV060G011P015T4B | Преобразователь частоты DEKV060-11/15кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G015P18RT4B | Преобразователь частоты DEKV060-15/18.5кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G0R4S2 | Преобразователь частоты DEKV060-0.4кВт 1 фаза 220В
DEKV060G0R4S2B | Преобразователь частоты DEKV060-0.4кВт 1 фаза 220В с торм. модулем
DEKV060G0R75S2 | Преобразователь частоты DEKV060-0.75кВт 1 фаза 220В
DEKV060G0R75S2B | Преобразователь частоты DEKV060-0.75кВт 1 фаза 220В с торм. модулем
DEKV060G0R7P1R5T4B | Преобразователь частоты DEKV060-0.75/1.5кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G1R5P2R2T4B | Преобразователь частоты DEKV060-1.5/2.2кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G1R5S2 | Преобразователь частоты DEKV060-1.5кВт 1 фаза 220В
DEKV060G1R5S2B | Преобразователь частоты DEKV060-1.5кВт 1 фаза 220В с торм. модулем
DEKV060G2R2P3R7T4B | Преобразователь частоты DEKV060-2.2./3.7кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G2R2S2 | Преобразователь частоты DEKV060-2.2кВт 1 фаза 220В
DEKV060G2R2S2B | Преобразователь частоты DEKV060-2.2кВт 1 фаза 220В с торм. модулем
DEKV060G3R7P5R5T4B | Преобразователь частоты DEKV060-3.7/5.5кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G5R5P7R5T4B | Преобразователь частоты DEKV060-5.5/7.5кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
DEKV060G7R5P011T4B | Преобразователь частоты DEKV060-7.5/11кВт 3 фазы 380В с торм. модулем
60924DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 15° белый
60925DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 24° белый
60926DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 36° белый
60939DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 15° белый
60940DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 24° белый
60941DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 36° белый
60954DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 15° белый
60955DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 24° белый
60956DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 36° белый
60969DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 15° белый
60970DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 24° белый
60971DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 36° белый
60984DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 15° черный
60985DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 24° черный
60986DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 36° черный
60999DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 15° черный
61000DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 24° черный
61001DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 36° черный
61014DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 15° черный
61015DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 24° черный
61016DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 36° черный
61029DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 15° черный
61030DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 24° черный
61031DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 36° черный
61165DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 15° белый
61166DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 24° белый
61167DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 36° белый
61185DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 15° белый
61186DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 24° белый
61187DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 36° белый
61205DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 15° белый
61206DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 24° белый
61207DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 36° белый
61225DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 15° черный
61226DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 24° черный
61227DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 36° черный
61245DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 15° черный
61246DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 24° черный
61247DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 36° черный
61265DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 15° черный
61266DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 24° черный
61267DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 36° черный
61404DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 10Вт 3000К 15° белый
61405DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 10Вт 3000К 24° белый
61406DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 10Вт 3000К 40° белый
61419DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 20Вт 3000К 15° белый
61420DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 20Вт 3000К 24° белый
61421DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 20Вт 3000К 40° белый
61434DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 30Вт 3000К 15° белый
61435DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 30Вт 3000К 24° белый
61436DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 30Вт 3000К 40° белый
61449DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 35Вт 3000К 15° белый
61450DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 35Вт 3000К 24° белый
61451DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 35Вт 3000К 40° белый
61464DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 10Вт 3000К 15° черный
61465DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 10Вт 3000К 24° черный
61466DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 10Вт 3000К 40° черный
61479DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 20Вт 3000К 15° черный
61480DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 20Вт 3000К 24° черный
61481DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 20Вт 3000К 40° черный
61494DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 30Вт 3000К 15° черный
61495DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 30Вт 3000К 24° черный
61496DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 30Вт 3000К 40° черный
61509DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 35Вт 3000К 15° черный
61510DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 35Вт 3000К 24° черный
61511DEK | Светильник светодиодный CTL-200-S 35Вт 3000К 40° черный
61988DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 1X10Вт 3000К 15° белый
61989DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 1X10Вт 3000К 24° белый
61990DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 1X10Вт 3000К 36° белый
62003DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 2X10Вт 3000К 15° белый
62004DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 2X10Вт 3000К 24° белый
62005DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 2X10Вт 3000К 36° белый
62018DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 3X10Вт 3000К 15° белый
62019DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 3X10Вт 3000К 24° белый
62020DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 3X10Вт 3000К 36° белый
62033DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 4X10Вт 3000К 15° белый
62034DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 4X10Вт 3000К 24° белый
62035DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 4X10Вт 3000К 36° белый
62048DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 1X10Вт 3000К 15° черный
62049DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 1X10Вт 3000К 24° черный
62050DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 1X10Вт 3000К 36° черный
62063DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 2X10Вт 3000К 15° черный
62064DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 2X10Вт 3000К 24° черный
62065DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 2X10Вт 3000К 36° черный
62078DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 3X10Вт 3000К 15° черный
62079DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 3X10Вт 3000К 24° черный
62080DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 3X10Вт 3000К 36° черный
62093DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 4X10Вт 3000К 15° черный
62094DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 4X10Вт 3000К 24° черный
62095DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 4X10Вт 3000К 36° черный
60679DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-0.5 белый 0.5м трехфазный
60680DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий двусторонний прямой белый
61642DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-0.5 черный 0.5м трехфазный
61643DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-1 белый 1м трехфазный
61644DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-1 черный 1м трехфазный
61645DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-2 белый 2м трехфазный
61646DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-2 черный 2м трехфазный
61647DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-3 белый 3м трехфазный
61648DEK | Шинопровод осветительный CTL-RAIL-3 черный 3м трехфазный
61653DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий односторонний с проводом белый
61655DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий двусторонний L-образный белый
61657DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-2 гибкий двусторонний белый
61658DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий односторонний с проводом черный
61659DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий двусторонний прямой черный
61660DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий двусторонний L-образный черный
61662DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-2 гибкий двусторонний черный
61736DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий односторонний с проводом правый белый
61737DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий односторонний с проводом правый черный
61738DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий односторонний с проводом левый белый
61739DEK | Соединитель шинопровода CTL-CON-1 жесткий односторонний с проводом левый черный
60011DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 60° 4000К
60012DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 60° 5000К
60013DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 90° 4000К
60014DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 90° 5000К
60015DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 120° 4000К
60016DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 120° 5000К
60017DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 60° 4000К
60018DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 60° 5000К
60019DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 90° 4000К
60020DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 90° 5000К
60021DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 120° 4000К
60022DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 120° 5000К
60023DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 60° 4000К
60024DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 60° 5000К
60025DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 90° 4000К
60026DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 90° 5000К
60027DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 120° 4000К
60028DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 120° 5000К
60029DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 60° 4000К DALI
60030DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 60° 5000К DALI
60031DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 90° 4000К DALI
60032DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 90° 5000К DALI
60033DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 120° 4000К DALI
60034DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 100Вт 120° 5000К DALI
60035DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 60° 4000К DALI
60036DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 60° 5000К DALI
60037DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 90° 4000К DALI
60038DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 90° 5000К DALI
60039DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 120° 4000К DALI
60040DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 150Вт 120° 5000К DALI
60041DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 60° 4000К DALI
60042DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 60° 5000К DALI
60043DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 90° 4000К DALI
60044DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 90° 5000К DALI
60045DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 120° 4000К DALI
60046DEK | Светильник светодиодный ДСП-101 200Вт 120° 5000К DALI
60160DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 0,6м 18Вт 4000К
60161DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 0,6м 18Вт 4000К сенсор
60168DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 0,6м 18Вт 5000К
60169DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,2м 36Вт 4000К
60170DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,2м 36Вт 5000К
60171DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,5м 48Вт 4000К
60172DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,5м 48Вт 5000К
60173DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 0,6м 18Вт 5000К сенсор
60174DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,2м 36Вт 4000К сенсор
60175DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,2м 36Вт 5000К сенсор
60176DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,5м 48Вт 4000К сенсор
60177DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,5м 48Вт 5000К сенсор
60178DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,2м 36Вт 4000К ЕМ 1ч
60179DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,2м 36Вт 5000К ЕМ 1ч
60180DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,5м 48Вт 4000К ЕМ 1ч
60181DEK | Светильник светодиодный ДСП-201 1,5м 48Вт 5000К ЕМ 1ч
60162DEK | Светильник светодиодный ДСП-301 1,2м 36Вт 4000К
60163DEK | Светильник светодиодный ДСП-301 0,6м 18Вт 4000К
60164DEK | Светильник светодиодный ДСП-301 0,6м 18Вт 5000К
60165DEK | Светильник светодиодный ДСП-301 1,2м 36Вт 5000К
60166DEK | Светильник светодиодный ДСП-301 1,5м 48Вт 4000К
60167DEK | Светильник светодиодный ДСП-301 1,5м 48Вт 5000К
60282DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 36Вт 3000К опал
60283DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 36Вт 4000К опал
60284DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 36Вт 5000К опал
60285DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 36Вт 6500К опал
60286DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 48Вт 3000К опал
60287DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 48Вт 4000К опал
60288DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 48Вт 5000К опал
60289DEK | Светильник светодиодный ДПО-550-О 48Вт 6500К опал
60307DEK | Блок аварийного питания БАП-101-3 36Вт ДПО-550
60311DEK | Блок аварийного питания БАП-101-1 36Вт ДПО-550
60321DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 5Вт 4000К
60323DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 5Вт 6500К
60325DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 9Вт 4000К
60327DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 9Вт 6500К
60329DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 12Вт 4000К
60331DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 12Вт 6500К
60333DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 18Вт 4000К
60335DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В 18Вт 6500К
60337DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В-С 12Вт 4000К сенсор
60339DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В-С 12Вт 6500К сенсор
60341DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В-С 18Вт 4000К сенсор
60343DEK | Светильник светодиодный ДВО-201-В-С 18Вт 6500К сенсор
60374DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 9Вт 3000К
60375DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 9Вт 4000К
60376DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 9Вт 5000К
60377DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 9Вт 6500К
60378DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 12Вт 3000К
60379DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 12Вт 4000К
60380DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 12Вт 5000К
60381DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 12Вт 6500К
60382DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 15Вт 3000К
60383DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 15Вт 4000К
60384DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 15Вт 5000К
60385DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 15Вт 6500К
60386DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 18Вт 3000К
60387DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 18Вт 4000К
60388DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 18Вт 5000К
60389DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-В 18Вт 6500К
60390DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 9Вт 3000К
60391DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 9Вт 4000К
60392DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 9Вт 5000К
60393DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 9Вт 6500К
60394DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 12Вт 3000К
60395DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 12Вт 4000К
60396DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 12Вт 5000К
60397DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 12Вт 6500К
60398DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 15Вт 3000К
60399DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 15Вт 4000К
60400DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 15Вт 5000К
60401DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 15Вт 6500К
60402DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 18Вт 3000К
60403DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 18Вт 4000К
60404DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 18Вт 5000К
60405DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н 18Вт 6500К
60406DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 9Вт 3000К сенсор
60407DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 9Вт 4000К сенсор
60408DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 9Вт 5000К сенсор
60409DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 9Вт 6500К сенсор
60410DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 12Вт 3000К сенсор
60411DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 12Вт 4000К сенсор
60412DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 12Вт 5000К сенсор
60413DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 12Вт 6500К сенсор
60414DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 15Вт 3000К сенсор
60415DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 15Вт 4000К сенсор
60416DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 15Вт 5000К сенсор
60417DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 15Вт 6500К сенсор
60418DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 18Вт 3000К сенсор
60419DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 18Вт 4000К сенсор
60420DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 18Вт 5000К сенсор
60421DEK | Светильник светодиодный ДВО-301-Н-С 18Вт 6500К сенсор
60001DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 12Вт 4000К
60002DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 12Вт 5000К
60003DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 18Вт 4000К
60004DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 18Вт 5000К
60005DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 12Вт 4000К сенсор
60006DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 12Вт 5000К сенсор
60007DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 18Вт 4000К сенсор
60008DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 круг 18Вт 5000К сенсор
60009DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 овал 12Вт 4000К
60010DEK | Светильник светодиодный ДБО-101 овал 12Вт 5000К
60108DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 16Вт 4000К
60109DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 16Вт 5000К
60110DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 24Вт 4000К
60111DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 24Вт 5000К
60555DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 16Вт 4000К сенсор
60556DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 16Вт 5000К сенсор
60561DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 24Вт 4000К сенсор
60562DEK | Светильник светодиодный ДБО-103 24Вт 5000К сенсор
60130DEK | Датчик движения инфракрасный ДДИ-101 01 1200Вт 6м 360° белый
60132DEK | Датчик движения инфракрасный ДДИ-101 01 1200Вт 6м 360° чёрный
60131DEK | Датчик движения инфракрасный ДДИ-101 02 1200Вт 2-12м 180° белый
60133DEK | Датчик движения инфракрасный ДДИ-101 02 1200Вт 2-12м 180° чёрный
60312DEK | Светильник светодиодный аварийный ДСО-101-IP20 3Вт 1.5ч ВЫХОД EXIT односторонний
60313DEK | Светильник светодиодный аварийный ДСО-101-IP20 3Вт 1.5ч без пикт. односторонний
60314DEK | Светильник светодиодный аварийный ДСО-101-IP65 3Вт 3ч ВЫХОД EXIT двухсторонний
60315DEK | Светильник светодиодный аварийный ДСО-101-IP65 3Вт 3ч без пикт. двухсторонний
60316DEK | Светильник светодиодный аварийный ДСО-101-IP65-Н 3Вт 3ч без пиктограммы
60422DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Фигура - вправо 1"
60423DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Фигура - влево 1"
60424DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Фигура - вниз 1"
60425DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Фигура - вправо 2"
60426DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Фигура - влево 2"
60427DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Фигура - вниз 2"
60428DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход"
60429DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Запасный выход"
60431DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - вправо"
60432DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - влево"
60433DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - вниз"
60434DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход Exit"
60435DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход черный фон"
60436DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Аварийный Выход"
60437DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Эвакуационный Выход"
60438DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Место сбора"
60439DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - вправо черный фон"
60440DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - влево черный фон"
60441DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - вниз черный фон"
60442DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - лестница наверх"
60443DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выход - лестница вниз"
60444DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вниз справа"
60445DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вниз слева"
60446DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура налево"
60447DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура направо"
60448DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вверх справа"
60449DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вверх слева"
60450DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вниз вправо"
60451DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вверх влево"
60452DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вверх вправо"
60453DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Фигура вниз влево"
60454DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выезд налево"
60455DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выезд направо"
60456DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Налево"
60457DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Направо"
60458DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Кран"
60459DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Кран слева"
60460DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Кран справа"
60461DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Пожарный гидрант"
60462DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Насосная станция пожаротушения"
60463DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Пожарный гидрант"
60464DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Не входить"
60465DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Фигура - вправо 1"
60466DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Фигура - влево 1"
60467DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Фигура - вниз 1"
60468DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Фигура - вправо 2"
60469DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Фигура - влево 2"
60470DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Фигура - вниз 2"
60471DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход"
60472DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Запасный выход"
60473DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - вправо"
60474DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - влево"
60475DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - вниз"
60476DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход Exit"
60477DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход черный фон"
60478DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Аварийный Выход"
60479DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Эвакуационный Выход"
60480DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Место сбора"
60481DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - вправо черный фон"
60482DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - влево черный фон"
60483DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - вниз черный фон"
60484DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - лестница наверх"
60485DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выход - лестница вниз"
60486DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вниз справа"
60487DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вниз слева"
60489DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура налево"
60490DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура направо"
60491DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вверх справа"
60492DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вверх слева"
60493DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вниз вправо"
60494DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вверх влево"
60495DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вверх вправо"
60496DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Фигура вниз влево"
60497DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выезд налево"
60498DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выезд направо"
60499DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Налево"
60500DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Направо"
60501DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Кран"
60502DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Кран слева"
60503DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Кран справа"
60504DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Пожарный гидрант"
60505DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Насосная станция пожаротушения"
60506DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Пожарный гидрант"
60507DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Не входить"
60508DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Фигура - вправо 1"
60509DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Фигура - влево 1"
60510DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Фигура - вниз 1"
60511DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Фигура - вправо 2"
60512DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Фигура - влево 2"
60513DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Фигура - вниз 2"
60564DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход"
60565DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Запасный выход"
60566DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - вправо"
60567DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - влево"
60568DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - вниз"
60569DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход Exit"
60570DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход черный фон"
60571DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Аварийный Выход"
60572DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Эвакуационный Выход"
60573DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Место сбора"
60574DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - вправо черный фон"
60575DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - влево черный фон"
60576DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - вниз черный фон"
60577DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - лестница наверх"
60578DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выход - лестница вниз"
60579DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вниз справа"
60580DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вниз слева"
60581DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура налево"
60582DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура направо"
60583DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вверх справа"
60584DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вверх слева"
60585DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вниз вправо"
60586DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вверх влево"
60587DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вверх вправо"
60588DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Фигура вниз влево"
60589DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выезд налево"
60590DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выезд направо"
60591DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Налево"
60592DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Направо"
60593DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Кран"
60594DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Кран слева"
60595DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Кран справа"
60596DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Пожарный гидрант"
60597DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Насосная станция пожаротушения"
60598DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Пожарный гидрант"
60599DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Не входить"
60600DEK | Пиктограмма квадрат "Выезд налево"
60601DEK | Пиктограмма квадрат "Выезд направо"
60602DEK | Пиктограмма квадрат "Выход здесь"
60603DEK | Пиктограмма квадрат "Эвакуационный выход"
60604DEK | Пиктограмма квадрат "Стрелка"
60605DEK | Пиктограмма квадрат "Стрелка под углом"
60606DEK | Пиктограмма квадрат "Лестница вниз налево"
60607DEK | Пиктограмма квадрат "Лестница вверх направо"
60608DEK | Пиктограмма квадрат "Лестница вниз направо"
60609DEK | Пиктограмма квадрат "Лестница вверх налево"
60610DEK | Пиктограмма квадрат "Место сбора"
60611DEK | Пиктограмма квадрат "Аптечка первой помощи"
60612DEK | Пиктограмма квадрат "Выход налево"
60613DEK | Пиктограмма квадрат "Выход направо"
60614DEK | Пиктограмма квадрат "Пожарная лестница"
60615DEK | Пиктограмма квадрат "Стрелка"
60616DEK | Пиктограмма квадрат "Стрелка под углом"
60617DEK | Пиктограмма квадрат "Средства противопожарной защиты"
60618DEK | Пиктограмма квадрат "Телефон для использования при пожаре"
60619DEK | Пиктограмма квадрат "Огнетушитель"
60620DEK | Пиктограмма квадрат "Звуковой оповещатель пожарной тревоги"
60621DEK | Пиктограмма квадрат "Кран"
60622DEK | Пиктограмма квадрат "Пожарный водоисточник"
60623DEK | Пиктограмма квадрат "Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики"
60624DEK | Пиктограмма квадрат "Насосная станция пожаротушения"
60625DEK | Пиктограмма квадрат "Пожарный гидрант"
60659DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выезд"
60660DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выезд"
60661DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выезд"
60662DEK | Пиктограмма ДСО-IP20 "Выезд прямо"
60663DEK | Пиктограмма ДСО-IP65 "Выезд прямо"
60664DEK | Пиктограмма ДСО-IP65-Н "Выезд прямо"
27183DEK | Расцепитель независимый AC 230В ВА-730
27184DEK | Расцепитель независимый AC 400В ВА-730
27185DEK | Расцепитель независимый DC 220В ВА-730
27186DEK | Расцепитель независимый DC 110В ВА-730
27191DEK | Электромагнит включения AC 230В ВА-730
27192DEK | Электромагнит включения AC 400В ВА-730
27193DEK | Электромагнит включения DC 220В ВА-730
27194DEK | Электромагнит включения DC 110В ВА-730
27199DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 230В ВА-730
27200DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 400В ВА-730
27207DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 230В ВА-730
27208DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 400В ВА-730
27215DEK | Привод моторный AC 230В ВА-731
27216DEK | Привод моторный AC 400В ВА-731
27217DEK | Привод моторный DC 220В ВА-731
27218DEK | Привод моторный DC 110В ВА-731
27219DEK | Привод моторный AC 230В ВА-732
27220DEK | Привод моторный AC 400В ВА-732
27221DEK | Привод моторный DC 220В ВА-732
27222DEK | Привод моторный DC 110В ВА-732
27223DEK | Привод моторный AC 230В ВА-733
27224DEK | Привод моторный AC 400В ВА-733
27225DEK | Привод моторный DC 220В ВА-733
27226DEK | Привод моторный DC 110В ВА-733
27246DEK | Блокировка в отключенном состоянии 3 замка 2 ключа ВА-730
27247DEK | Блокировка в отключенном состоянии 2 замка 1 ключ ВА-730
27248DEK | Блокировка в отключенном состоянии 1 замок 1 ключ ВА-730
27280DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (630-800А) ВА-731
27281DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (1000-2000А) ВА-731
27282DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (2000-3200А) ВА-732
27284DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (4000-6300А) ВА-733
27297DEK | Модуль передачи сигнала для блока управления Н ВА-730/750
27298DEK | Блок питания (вх. напряжение DC (110-220B) вых. напряжение DC 24B) ВА-730/750
27299DEK | Блок питания (вх. напряжение AC (230-400B) вых. Напряжение DC 24B) ВА-730/750
27301DEK | Блокировка мех. троссами для 2х стац. ВА-731/ВА-732
27303DEK | Блокировка мех. троссами для 3х стац. ВА-731/ВА-732 (для схемы 2 ввода + 1 сек.)
27306DEK | Блокировка мех. троссами для 2х вык. ВА-730
27308DEK | Блокировка мех. троссами для 3х вык. ВА-730 (для схемы 2 ввода + 1 сек.)
27006DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 80кА расцепитель М ВА-731
27007DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 80кА расцепитель М ВА-731
27008DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731
27009DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731
27010DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731
27011DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731
27012DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732
27013DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732
27014DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732
27026DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731
27027DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731
27028DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27029DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731
27030DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731
27031DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27032DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732
27033DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732
27034DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732
27046DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 80кА расцепитель М ВА-731
27047DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 80кА расцепитель М ВА-731
27048DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731
27049DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731
27050DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731
27051DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731
27052DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732
27053DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732
27054DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732
27060DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 120кА расцепитель М ВА-733
27061DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 5000А 120кА расцепитель М ВА-733
27062DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 6300А 120кА расцепитель М ВА-733
27069DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731
27070DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731
27071DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27072DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731
27073DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731
27074DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27075DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732
27076DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732
27077DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732
27083DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 120кА расцепитель Н ВА-733
27084DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 5000А 120кА расцепитель Н ВА-733
27085DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 6300А 120кА расцепитель Н ВА-733
27092DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 80кА расцепитель М ВА-731
27093DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 80кА расцепитель М ВА-731
27094DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731
27095DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731
27096DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731
27097DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731
27098DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732
27099DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732
27100DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732
27112DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731
27113DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731
27114DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27115DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731
27116DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731
27117DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27118DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732
27119DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732
27120DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732
27132DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 80кА расцепитель М ВА-731
27133DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 80кА расцепитель М ВА-731
27134DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731
27135DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731
27136DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731
27137DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731
27138DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732
27139DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732
27140DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732
27152DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731
27153DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731
27154DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27155DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731
27156DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731
27157DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731
27158DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732
27159DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732
27160DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732
27187DEK | Расцепитель независимый AC 230В ВА-750
27188DEK | Расцепитель независимый AC 400В ВА-750
27189DEK | Расцепитель независимый DC 220В ВА-750
27190DEK | Расцепитель независимый DC 110В ВА-750
27195DEK | Электромагнит включения AC 230В ВА-750
27196DEK | Электромагнит включения AC 400В ВА-750
27197DEK | Электромагнит включения DC 220В ВА-750
27198DEK | Электромагнит включения DC 110В ВА-750
27203DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 230В ВА-750
27204DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 400В ВА-750
27211DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 230В ВА-750
27212DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 400В ВА-750
27227DEK | Привод моторный AC 230В ВА-751
27228DEK | Привод моторный AC 400В ВА-751
27229DEK | Привод моторный DC 220В ВА-751
27230DEK | Привод моторный DC 110В ВА-751
27231DEK | Привод моторный AC 230В ВА-752
27232DEK | Привод моторный AC 400В ВА-752
27233DEK | Привод моторный DC 220В ВА-752
27234DEK | Привод моторный DC 110В ВА-752
27243DEK | Блокировка в отключенном состоянии 3 замка 2 ключа ВА-751
27244DEK | Блокировка в отключенном состоянии 2 замка 1 ключ ВА-751
27245DEK | Блокировка в отключенном состоянии 1 замок 1 ключ ВА-751
27249DEK | Блокировка в отключенном состоянии 3 замка 2 ключа ВА-752
27250DEK | Блокировка в отключенном состоянии 2 замка 1 ключ ВА-752
27251DEK | Блокировка в отключенном состоянии 1 замок 1 ключ ВА-752
27252DEK | Блокировка дверцы ВА-751
27255DEK | Блокировка дверцы ВА-752
27270DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. для стационарного ВА-752 3Р
27271DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. для выкатного ВА-752 3Р
27276DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. для стационарного ВА-752 4Р
27277DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. для выкатного ВА-752 4Р
27278DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике 400А ВА-751
27279DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (630-1600А) ВА-751
27283DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (1600-4000А) ВА-752
27300DEK | Блокировка мех. троссами для 2х стац. ВА-751
27302DEK | Блокировка мех. троссами для 2х стац. ВА-752
27304DEK | Блокировка мех. троссами для 3х стац. ВА-752 (для схемы 2 ввода + 1 сек.)
27305DEK | Блокировка мех. троссами для 2х вык. ВА-751
27307DEK | Блокировка мех. троссами для 2х вык. ВА-752
27309DEK | Блокировка мех. троссами для 3х вык. ВА-752 (для схемы 2 ввода + 1 сек.)
27310DEK | Шины выносные комп. 6 шт. ВА-751 3P
27311DEK | Шины выносные комп. 8 шт. ВА-751 4P
27315DEK | Шина вертикальная выносная 1 шт. ВА-752 4000А
27000DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 400А 50кА расцепитель М ВА-751
27001DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 50кА расцепитель М ВА-751
27002DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 50кА расцепитель М ВА-751
27003DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751
27004DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751
27005DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751
27015DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752
27016DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752
27017DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752
27018DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752
27019DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752
27020DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751
27021DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751
27022DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751
27023DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751
27024DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751
27025DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751
27035DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752
27036DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27037DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752
27038DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752
27039DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27040DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 400А 50кА расцепитель М ВА-751
27041DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 50кА расцепитель М ВА-751
27042DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 50кА расцепитель М ВА-751
27043DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751
27044DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751
27045DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751
27055DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752
27056DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752
27057DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752
27058DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752
27059DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752
27063DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751
27064DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751
27065DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751
27066DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751
27067DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751
27068DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751
27078DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752
27079DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27080DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752
27081DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752
27082DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27086DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 400А 50кА расцепитель М ВА-751
27087DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 50кА расцепитель М ВА-751
27088DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 50кА расцепитель М ВА-751
27089DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751
27090DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751
27091DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751
27101DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752
27102DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752
27103DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752
27104DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752
27105DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752
27106DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751
27107DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751
27108DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751
27109DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751
27110DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751
27111DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751
27121DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752
27122DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27123DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752
27124DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752
27125DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27126DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 400А 50кА расцепитель М ВА-751
27127DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 50кА расцепитель М ВА-751
27128DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 50кА расцепитель М ВА-751
27129DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751
27130DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751
27131DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751
27141DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752
27142DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752
27143DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752
27144DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752
27145DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752
27146DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751
27147DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751
27148DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751
27149DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751
27150DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751
27151DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751
27161DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752
27162DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752
27163DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752
27164DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752
27165DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752
22520DEK | Шины выносные компл. 3 шт. ВА-333E 3P
22521DEK | Шины выносные компл. 4 шт. ВА-333E 4P
22522DEK | Шины выносные ШВ-335E в комплекте 3 шт. для ВА-335E 3P
22523DEK | Шины выносные ШВ-335E в комплекте 4 шт. для ВА-335E 4P
22524DEK | Шины выносные ШВ-336E в комплекте 3 шт. для ВА-336E 3P
22525DEK | Шины выносные ШВ-336E в комплекте 4 шт. для ВА-336E 4P
22526DEK | Шины выносные ШВ-338E в комплекте 6 шт. для ВА-338E 3P
22527DEK | Шины выносные комп. 8 шт. ВА-338E 4P
22530DEK | Привод моторный МП-333E AC 230В для ВА-333E
22531DEK | Привод моторный МП-335E AC 230В для ВА-335E
22532DEK | Привод моторный МП-336E AC 230В для ВА-336E
22533DEK | Ручка на дверь шкафа РП-333E для ВА-333E
22534DEK | Ручка на дверь шкафа РП-335E для ВА-335E
22535DEK | Ручка на дверь шкафа РП-336E для ВА-336E
22536DEK | Корзина втычного типа фронт. подкл. ВА-333E 3P
22537DEK | Корзина втычного типа фронт. подкл. ВА-333E 4P
22538DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-333E 3P
22539DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-333E 4P
22540DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-335E 3P
22541DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-335E 4P
22542DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-336E 3P
22543DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-336E 4P
22544DEK | Корзина выкатного типа КА-335E для ВА-335E 3P
22545DEK | Корзина выкатного типа КА-335E для ВА-335E 4P
22546DEK | Корзина выкатного типа задн. подкл. ВА-336E 3P
22547DEK | Корзина выкатного типа задн. подкл. ВА-336E 4P
22550DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-333E
22551DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-333E 3P
22552DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-333E 4P
22553DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-335E
22554DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-335E 3P
22555DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-335E 4P
22556DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-336E
22557DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-336E 3P
22558DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-336E 4P
22559DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-333E
22560DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-333E 3P
22561DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-333E 4P
22562DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-335E
22563DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-335E 3P
22564DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-335E 4P
22565DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-336E
22566DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-336E 3P
22567DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-336E 4P
22568DEK | Контакт сигнальный левый ВА-333E
22569DEK | Контакт сигнальный правый ВА-333E 3P
22570DEK | Контакт сигнальный правый ВА-333E 4P
22571DEK | Контакт сигнальный левый ВА-335E
22572DEK | Контакт сигнальный правый ВА-335E 3P
22573DEK | Контакт сигнальный правый ВА-335E 4P
22574DEK | Контакт сигнальный левый ВА-336E
22575DEK | Контакт сигнальный правый ВА-336E 3P
22576DEK | Контакт сигнальный правый ВА-336E 4P
22577DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-333E
22578DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-333E 3P
22579DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-333E 4P
22580DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-335E
22581DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-335E 3P
22582DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-335E 4P
22583DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-336E
22584DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-336E 3P
22585DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-336E 4P
22586DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-333E 3P
22587DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-333E 4P
22588DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-333E 3P
22589DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-333E 4P
22590DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-335E 3P
22591DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-335E 4P
22592DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-335E 3P
22593DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-335E 4P
22594DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-336E 3P
22595DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-336E 4P
22596DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-336E 3P
22597DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-336E 4P
22598DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-333E
22599DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-333E
22600DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-335E
22601DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-335E
22602DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-336E
22603DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-336E
22604DEK | Блок питания, Uвх 220В АС, Uвых 24В DC, 7 Вт
22622DEK | Расцепитель независимый AC 230В ВА-338E
22623DEK | Расцепитель независимый AC 400В ВА-338E
22624DEK | Расц. мин. напр. универ. 220В AC РМ-338E
22626DEK | Привод моторный МП-338E AC 230В для ВА-338E
22627DEK | Электромагнит включения ЭМ-338E AC 230В для ВА-338Е
22628DEK | Электромагнит включения ЭМ-338E AC 400В для ВА-338Е
22630DEK | Модуль передачи связи МПС-330Е для ВА-333Е/335Е/336Е
22490DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 32А 50кА ВА-333E
22491DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 63А 50кА ВА-333E
22492DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 100А 50кА ВА-333E
22493DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 160А 50кА ВА-333E
22494DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 32А 50кА ВА-333E
22495DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 63А 50кА ВА-333E
22496DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 100А 50кА ВА-333E
22497DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 160А 50кА ВА-333E
22500DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 125А 50кА ВА-333E
22501DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 125А 50кА ВА-333E
22502DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 250А 50кА ВА-333E
22503DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 250А 50кА ВА-333E
22504DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 400А 50кА ВА-335E
22505DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 400А 50кА ВА-335E
22506DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E
22507DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 630А 50кА ВА-335E
22508DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E
22509DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 800А 50кА ВА-336E
22510DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E
22511DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 1600А 50кА ВА-338E
22512DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E
22513DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 1000А 50кА ВА-338E
22514DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E
22515DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 1250А 50кА ВА-338E
22655DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 32А 70кА ВА-353E
22656DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 32А 70кА ВА-353E
22657DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 63А 70кА ВА-353E
22658DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 63А 70кА ВА-353E
22659DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 100А 70кА ВА-353E
22660DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 100А 70кА ВА-353E
22661DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 125А 70кА ВА-353E
22662DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 125А 70кА ВА-353E
22663DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 160А 70кА ВА-353E
22664DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 160А 70кА ВА-353E
22665DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 250А 70кА ВА-353E
22666DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 250А 70кА ВА-353E
22667DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 400А 70кА ВА-355E
22668DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 400А 70кА ВА-355E
22669DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 70кА ВА-355E
22670DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 630А 70кА ВА-355E
22671DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 70кА ВА-356E
22672DEK | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 4P 800А 70кА ВА-356E
23300DEK | Реле контроля фаз 380В тип 01 серии РК-101 DEKraft
23301DEK | Реле контроля фаз 380В тип 02 серии РК-101 DEKraft
42001DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 16А, 2Р, 5кА АВР-101
42002DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 20А, 2Р, 5кА АВР-101
42003DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 25A, 2P, 5кА АВР-101
42004DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 32A, 2P, 5кА АВР-101
42005DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 40A, 2P, 5кА АВР-101
42006DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 50A, 2P, 5кА АВР-101
42007DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 63A, 2P, 5кА АВР-101
42008DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 80A, 2P, 5кА АВР-101
42009DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 100A, 2P, 5кА АВР-101
42010DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 16A, 3P, 5кА АВР-101
42011DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 20A, 3P, 5кА АВР-101
42012DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 25A, 3P, 5кА АВР-101
42013DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 32А, 3P, 5кА АВР-101
42014DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 40A, 3P, 5кА АВР-101
42015DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 50A, 3P, 5кА АВР-101
42016DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 63A, 3P, 5кА АВР-101
42017DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 80A, 3P, 5кА АВР-101
42018DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 100A, 3P, 5кА АВР-101
42019DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 16A, 4P, 5кА АВР-101
42020DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 20A, 4P, 5кА АВР-101
42021DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 25A, 4P, 5кА АВР-101
42022DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 32А, 4P, 5кА АВР-101
42023DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 40A, 4P, 5кА АВР-101
42024DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 50A, 4P, 5кА АВР-101
42025DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 63A, 4P, 5кА АВР-101
42026DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 80A, 4P, 5кА АВР-101
42027DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 100A, 4P, 5кА АВР-101
42028DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 100A, 2P, 10кА АВР-102
42029DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 125A, 2P, 10кА АВР-102
42030DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 140A, 2P, 10кА АВР-102
42031DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 160A, 2P, 10кА АВР-102
42032DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 100A, 3P, 10кА АВР-102
42033DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 125A, 3P, 10кА АВР-102
42034DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 140A, 3P, 10кА АВР-102
42035DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 160A, 3P, 10кА АВР-102
42036DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 100A, 4P, 10кА АВР-102
42037DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 125A, 4P, 10кА АВР-102
42038DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 140A, 4P, 10кА АВР-102
42039DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 160A, 4P, 10кА АВР-102
42040DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 160A, 2P, 10кА АВР-103
42041DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 180A, 2P, 10кА АВР-103
42042DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 200A, 2P, 10кА АВР-103
42043DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 225A, 2P, 10кА АВР-103
42044DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 250A, 2P, 10кА АВР-103
42045DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 160A, 3P, 10кА АВР-103
42046DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 180A, 3P, 10кА АВР-103
42047DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 200A, 3P, 10кА АВР-103
42048DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 225A, 3P, 10кА АВР-103
42049DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 250A, 3P, 10кА АВР-103
42050DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 160A, 4P, 10кА АВР-103
42051DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 180A, 4P, 10кА АВР-103
42052DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 200A, 4P, 10кА АВР-103
42053DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 225A, 4P, 10кА АВР-103
42054DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 250A, 4P, 10кА АВР-103
42055DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 315A, 3P, 12.6кА АВР-105
42056DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 400A, 3P, 12.6кА АВР-105
42057DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 500A, 3P, 12.6кА АВР-105
42058DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 630A, 3P, 12.6кА АВР-105
42059DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 315A, 4P, 12.6кА АВР-105
42060DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 400A, 4P, 12.6кА АВР-105
42061DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 500A, 4P, 12.6кА АВР-105
42062DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 630A, 4P, 12.6кА АВР-105
42063DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 630A, 3P, 32кА АВР-108
42064DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 700A, 3P, 32кА АВР-108
42065DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 800A, 3P, 32кА АВР-108
42066DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 1000A, 3P, 32кА АВР-108
42067DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 1250A, 3P, 32кА АВР-108
42068DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 1600A, 3P, 32кА АВР-108
42069DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 630A, 4P, 32кА АВР-108
42070DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 700A, 4P, 32кА АВР-108
42071DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 800A, 4P, 32кА АВР-108
42072DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 1000A, 4P, 32кА АВР-108
42073DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 1250A, 4P, 32кА АВР-108
42074DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 1600A, 4P, 32кА АВР-108
42075DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 2000A, 3P, 50кА АВР-109
42076DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 2500A, 3P, 50кА АВР-109
42077DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 3200A, 3P, 50кА АВР-109
42078DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 2000A, 4P, 50кА АВР-109
42079DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 2500A, 4P, 50кА АВР-109
42080DEK | АВР на реверс. выкл.-разъед. и мотор приводом 3200A, 4P, 50кА АВР-109
42081DEK | Кабель для выносного блока управления 1,5 метра АВР-102..109
42082DEK | Кабель для выносного блока управления 3,5 метра АВР-102..109
42083DEK | Межфазные перегородки для АВР-101 2 шт.
42084DEK | Межфазные перегородки для АВР-102 2 шт.
42085DEK | Межфазные перегородки для АВР-103 2 шт.
42086DEK | Межфазные перегородки для АВР-105 2 шт.
42087DEK | Предохранитель для выносного блока управления АВР
42088DEK | Выносной блок управления АВР-102..109
42089DEK | Кабель для выносного блока управления 1,5 метра АВР-101
42090DEK | Кабель для выносного блока управления 3,5 метра АВР-101
42091DEK | Выносной блок управления АВР-101
41000DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 10А, 3Р, 25кА АВР-301
41001DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 16А, 3Р, 25кА АВР-301
41002DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 20А, 3Р, 25кА АВР-301
41003DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 25А, 3Р, 25кА АВР-301
41004DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 32А, 3Р, 25кА АВР-301
41005DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 40А, 3Р, 25кА АВР-301
41006DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 50А, 3Р, 25кА АВР-301
41007DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 63А, 3Р, 25кА АВР-301
41008DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 10А, 4Р, 25кА АВР-301
41009DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 16А, 4Р, 25кА АВР-301
41010DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 20А, 4Р, 25кА АВР-301
41011DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 25А, 4Р, 25кА АВР-301
41012DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 32А, 4Р, 25кА АВР-301
41013DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 40А, 4Р, 25кА АВР-301
41014DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 50А, 4Р, 25кА АВР-301
41015DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 63А, 4Р, 25кА АВР-301
41016DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 16А, 3Р, 25кА АВР-302
41017DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 20А, 3Р, 25кА АВР-302
41018DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 25А, 3Р, 25кА АВР-302
41019DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 32А, 3Р, 25кА АВР-302
41020DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 40А, 3Р, 25кА АВР-302
41021DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 50А, 3Р, 25кА АВР-302
41022DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 63А, 3Р, 25кА АВР-302
41023DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 80А, 3Р, 25кА АВР-302
41024DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 100А, 3Р, 25кА АВР-302
41025DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 16А, 4Р, 25кА АВР-302
41026DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 20А, 4Р, 25кА АВР-302
41027DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 25А, 4Р, 25кА АВР-302
41028DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 32А, 4Р, 25кА АВР-302
41029DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 40А, 4Р, 25кА АВР-302
41030DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 50А, 4Р, 25кА АВР-302
41031DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 63А, 4Р, 25кА АВР-302
41032DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 80А, 4Р, 25кА АВР-302
41033DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 100А, 4Р, 25кА АВР-302
41034DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 100А, 3Р, 35кА АВР-303
41035DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 125А, 3Р, 35кА АВР-303
41036DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 160А, 3Р, 35кА АВР-303
41037DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 200А, 3Р, 35кА АВР-303
41038DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 250А, 3Р, 35кА АВР-303
41039DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 100А, 4Р, 35кА АВР-303
41040DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 125А, 4Р, 35кА АВР-303
41041DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 160А, 4Р, 35кА АВР-303
41042DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 200А, 4Р, 35кА АВР-303
41043DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 250А, 4Р, 35кА АВР-303
41044DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 200А, 3Р, 50кА АВР-304
41045DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 250А, 3Р, 50кА АВР-304
41046DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 315А, 3Р, 50кА АВР-304
41047DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 400А, 3Р, 50кА АВР-304
41048DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 200А, 4Р, 50кА АВР-304
41049DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 250А, 4Р, 50кА АВР-304
41050DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 315А, 4Р, 50кА АВР-304
41051DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 400А, 4Р, 50кА АВР-304
41052DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 400А, 3Р, 50кА АВР-305
41053DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 500А, 3Р, 50кА АВР-305
41054DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 630А, 3Р, 50кА АВР-305
41055DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 400А, 4Р, 50кА АВР-305
41056DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 500А, 4Р, 50кА АВР-305
41057DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 630А, 4Р, 50кА АВР-305
41100DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 10А, 3Р, 25кА АВР-301
41101DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 16А, 3Р, 25кА АВР-301
41102DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 20А, 3Р, 25кА АВР-301
41103DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 25А, 3Р, 25кА АВР-301
41104DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 32А, 3Р, 25кА АВР-301
41105DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 40А, 3Р, 25кА АВР-301
41106DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 50А, 3Р, 25кА АВР-301
41107DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 63А, 3Р, 25кА АВР-301
41108DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 10А, 4Р, 25кА АВР-301
41109DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 16А, 4Р, 25кА АВР-301
41110DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 20А, 4Р, 25кА АВР-301
41111DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 25А, 4Р, 25кА АВР-301
41112DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 32А, 4Р, 25кА АВР-301
41113DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 40А, 4Р, 25кА АВР-301
41114DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 50А, 4Р, 25кА АВР-301
41115DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 63А, 4Р, 25кА АВР-301
41116DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 16А, 3Р, 25кА АВР-302
41117DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 20А, 3Р, 25кА АВР-302
41118DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 25А, 3Р, 25кА АВР-302
41119DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 32А, 3Р, 25кА АВР-302
41120DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 40А, 3Р, 25кА АВР-302
41121DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 50А, 3Р, 25кА АВР-302
41122DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 63А, 3Р, 25кА АВР-302
41123DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 80А, 3Р, 25кА АВР-302
41124DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 100А, 3Р, 25кА АВР-302
41125DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 16А, 4Р, 25кА АВР-302
41126DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 20А, 4Р, 25кА АВР-302
41127DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 25А, 4Р, 25кА АВР-302
41128DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 32А, 4Р, 25кА АВР-302
41129DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 40А, 4Р, 25кА АВР-302
41130DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 50А, 4Р, 25кА АВР-302
41131DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 63А, 4Р, 25кА АВР-302
41132DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 80А, 4Р, 25кА АВР-302
41133DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 100А, 4Р, 25кА АВР-302
41134DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 100А, 3Р, 35кА АВР-303
41135DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 125А, 3Р, 35кА АВР-303
41136DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 160А, 3Р, 35кА АВР-303
41137DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 200А, 3Р, 35кА АВР-303
41138DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 250А, 3Р, 35кА АВР-303
41139DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 100А, 4Р, 35кА АВР-303
41140DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 125А, 4Р, 35кА АВР-303
41141DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 160А, 4Р, 35кА АВР-303
41142DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 200А, 4Р, 35кА АВР-303
41143DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 250А, 4Р, 35кА АВР-303
41144DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 200А, 3Р, 50кА АВР-304
41145DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 250А, 3Р, 50кА АВР-304
41146DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 315А, 3Р, 50кА АВР-304
41147DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 400А, 3Р, 50кА АВР-304
41148DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 200А, 4Р, 50кА АВР-304
41149DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 250А, 4Р, 50кА АВР-304
41150DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 315А, 4Р, 50кА АВР-304
41151DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 400А, 4Р, 50кА АВР-304
41152DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 400А, 3Р, 50кА АВР-305
41153DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 500А, 3Р, 50кА АВР-305
41154DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 630А, 3Р, 50кА АВР-305
41155DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 400А, 4Р, 50кА АВР-305
41156DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 500А, 4Р, 50кА АВР-305
41157DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 630А, 4Р, 50кА АВР-305
27312DEK | Автоматический ввод резерва на 2 ввода без секционирования АВР-701
27313DEK | Автоматический ввод резерва на 3 ввода без секционирования АВР-701
27314DEK | Автоматический ввод резерва на 2 ввода с секционированием АВР-701
50201DEK | Амперметр аналоговый 5А AC 72х72мм КТ 1,5 прям. подкл.
50202DEK | Амперметр аналоговый 30/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50203DEK | Амперметр аналоговый 40/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50204DEK | Амперметр аналоговый 50/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50205DEK | Амперметр аналоговый 60/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50206DEK | Амперметр аналоговый 75/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50207DEK | Амперметр аналоговый 80/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50208DEK | Амперметр аналоговый 100А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50209DEK | Амперметр аналоговый 150/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50210DEK | Амперметр аналоговый 160/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50211DEK | Амперметр аналоговый 200/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50212DEK | Амперметр аналоговый 250/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50213DEK | Амперметр аналоговый 300/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50214DEK | Амперметр аналоговый 400/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50215DEK | Амперметр аналоговый 600/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50216DEK | Амперметр аналоговый 800/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50217DEK | Амперметр аналоговый 1000/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50218DEK | Амперметр аналоговый 1600/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50219DEK | Амперметр аналоговый 5000/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50220DEK | Амперметр аналоговый 10000/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50222DEK | Амперметр аналоговый 5А AC 96х96мм КТ 1,5 прям. подкл.
50223DEK | Амперметр аналоговый 30/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50224DEK | Амперметр аналоговый 40/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50225DEK | Амперметр аналоговый 50/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50226DEK | Амперметр аналоговый 60/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50227DEK | Амперметр аналоговый 75/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50228DEK | Амперметр аналоговый 80/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50229DEK | Амперметр аналоговый 100/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50230DEK | Амперметр аналоговый 150/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50231DEK | Амперметр аналоговый 160/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50232DEK | Амперметр аналоговый 200/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50233DEK | Амперметр аналоговый 250/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50234DEK | Амперметр аналоговый 300/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50235DEK | Амперметр аналоговый 400/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50236DEK | Амперметр аналоговый 600/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50237DEK | Амперметр аналоговый 800/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50238DEK | Амперметр аналоговый 1000/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50239DEK | Амперметр аналоговый 1600/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50240DEK | Амперметр аналоговый 5000/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50241DEK | Амперметр аналоговый 10000/5А AC 96х96мм КТ 1,5 трансф. подкл.
50242DEK | Вольтметр аналоговый шкала 300В AC 72х72мм КТ 1,5
50243DEK | Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 72х72мм КТ 1,5
50244DEK | Вольтметр аналоговый шкала 600В AC 72х72мм КТ 1,5
50246DEK | Вольтметр аналоговый шкала 300В AC 96х96мм КТ 1,5
50247DEK | Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 96х96мм КТ 1,5
50248DEK | Вольтметр аналоговый шкала 600В AC 96х96мм КТ 1,5
21999DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (400-500А) БМ-02
22000DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (630-800А) БМ-02
22170DEK | Приставка контактная лицевой установки 1НО+1НЗ ПКЛ-02
22171DEK | Приставка контактная лицевой установки 2НО ПКЛ-02
22172DEK | Приставка контактная лицевой установки 2НЗ ПКЛ-02
22173DEK | Приставка контактная лицевой установки 4НО ПКЛ-02
22174DEK | Приставка контактная лицевой установки 4НЗ ПКЛ-02
22175DEK | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02
22176DEK | Приставка контактная лицевой установки 3НО+1НЗ ПКЛ-02
22177DEK | Приставка контактная лицевой установки 1НО+3НЗ ПКЛ-02
22178DEK | Приставка контактная боковой установки 1НО+1НЗ ПКБ-02
22179DEK | Приставка контактная боковой установки 2НО ПКБ-02
22180DEK | Приставка контактная боковой установки 2НЗ ПКБ-02
22182DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при включении 0,1-3с 1НО+1НЗ ПВЛ-02
22183DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при включении 0,1-30с 1НО+1НЗ ПВЛ-02
22184DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при включении 10-180с 1НО+1НЗ ПВЛ-02
22185DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при отключении 0,1-3с 1НО+1НЗ ПВЛ-02
22186DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при отключении 0,1-30с 1НО+1НЗ ПВЛ-02
22187DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при отключении 10-180с 1НО+1НЗ ПВЛ-02
22188DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (9-38А) БМ-02
22189DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02
22190DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (115-150А) БМ-02
22191DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (185-225А) БМ-02
22192DEK | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (265-330А) БМ-02
22193DEK | Крышка лицевая контакторов КМ-102 (6-38А) КЛ-02
22194DEK | Крышка лицевая контаторов КМ-102 (40-65А) КЛ-02
22195DEK | Крышка лицевая контаторов КМ-102 (80-95А) КЛ-02
22196DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 24-48В_AC ОП-02
22197DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 110-240В_AC ОП-02
22198DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 380-440В_AC ОП-02
22199DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 24-48В_AC ОП-02
22200DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 110-240В_AC ОП-02
22201DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 380-440В_AC ОП-02
22202DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 24-48В_AC ОП-02
22203DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 110-240В_AC ОП-02
22204DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 380-440В_AC ОП-02
22205DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 24-48В_AC ОП-02
22206DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 110-240В_AC ОП-02
22207DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 380-440В_AC ОП-02
22208DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 24-48В_AC ОП-02
22209DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 110-240В_AC ОП-02
22210DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 380-440В_AC ОП-02
21900DEK | Контактор 9А 24В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21901DEK | Контактор 9А 36В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21902DEK | Контактор 9А 48В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21903DEK | Контактор 9А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21904DEK | Контактор 9А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21905DEK | Контактор 9А 400В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21906DEK | Контактор 12А 24В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21907DEK | Контактор 12А 36В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21908DEK | Контактор 12А 48В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21909DEK | Контактор 12А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21910DEK | Контактор 12А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21911DEK | Контактор 12А 400В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21912DEK | Контактор 18А 24В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21913DEK | Контактор 18А 36В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21914DEK | Контактор 18А 48В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21915DEK | Контактор 18А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21916DEK | Контактор 18А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21917DEK | Контактор 18А 400В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21918DEK | Контактор 25А 24В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21919DEK | Контактор 25А 36В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21920DEK | Контактор 25А 48В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21921DEK | Контактор 25А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21922DEK | Контактор 25А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21923DEK | Контактор 25А 400В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21924DEK | Контактор 32А 24В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21925DEK | Контактор 32А 36В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21926DEK | Контактор 32А 48В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21927DEK | Контактор 32А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21928DEK | Контактор 32А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21929DEK | Контактор 32А 400В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21930DEK | Контактор 38А 24В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21931DEK | Контактор 38А 36В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21932DEK | Контактор 38А 48В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21933DEK | Контактор 38А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21934DEK | Контактор 38А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21935DEK | Контактор 38А 400В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21936DEK | Контактор 115А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21937DEK | Контактор 115А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21938DEK | Контактор 115А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21942DEK | Контактор 150А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21943DEK | Контактор 150А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21944DEK | Контактор 150А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21948DEK | Контактор 185А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21949DEK | Контактор 185А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21950DEK | Контактор 185А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21954DEK | Контактор 225А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21955DEK | Контактор 225А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21956DEK | Контактор 225А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21957DEK | Контактор 800А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21958DEK | Контактор 800А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21959DEK | Контактор 800А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21960DEK | Контактор 265А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21961DEK | Контактор 265А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21962DEK | Контактор 265А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21963DEK | Контактор 330А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21964DEK | Контактор 330А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21965DEK | Контактор 330А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21966DEK | Контактор 400А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21967DEK | Контактор 400А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21968DEK | Контактор 400А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21969DEK | Контактор 500А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21970DEK | Контактор 500А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21971DEK | Контактор 500А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21972DEK | Контактор 630А 110В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21973DEK | Контактор 630А 220В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
21974DEK | Контактор 630А 380В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22001DEK | Контактор 9А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22002DEK | Контактор 12А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22003DEK | Контактор 18А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22004DEK | Контактор 25А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22005DEK | Контактор 32А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22006DEK | Контактор 40А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22007DEK | Контактор 50А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22008DEK | Контактор 65А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22009DEK | Контактор 80А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22010DEK | Контактор 95А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22017DEK | Контактор 9А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22018DEK | Контактор 12А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22019DEK | Контактор 18А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22020DEK | Контактор 25А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22021DEK | Контактор 32А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22022DEK | Контактор 40А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22023DEK | Контактор 50А 440В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22024DEK | Контактор 65А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22025DEK | Контактор 80А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22026DEK | Контактор 95А 380В/400В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22033DEK | Контактор 9А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22034DEK | Контактор 12А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22035DEK | Контактор 18А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22036DEK | Контактор 25А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22037DEK | Контактор 32А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22038DEK | Контактор 9А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22039DEK | Контактор 12А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22040DEK | Контактор 18А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22041DEK | Контактор 25А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22042DEK | Контактор 32А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22053DEK | Контактор 6А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22054DEK | Контактор 6А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22055DEK | Контактор 6А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22056DEK | Контактор 6А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22057DEK | Контактор 6А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22058DEK | Контактор 6А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22059DEK | Контактор 6А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22060DEK | Контактор 6А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22061DEK | Контактор 6А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22062DEK | Контактор 6А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22063DEK | Контактор 6А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22064DEK | Контактор 6А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22065DEK | Контактор 9А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22066DEK | Контактор 9А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22067DEK | Контактор 9А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22068DEK | Контактор 9А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22069DEK | Контактор 9А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22070DEK | Контактор 9А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22071DEK | Контактор 9А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22072DEK | Контактор 9А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22073DEK | Контактор 12А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22074DEK | Контактор 12А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22075DEK | Контактор 12А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22076DEK | Контактор 12А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22077DEK | Контактор 12А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22078DEK | Контактор 12А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22079DEK | Контактор 12А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22080DEK | Контактор 12А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22081DEK | Контактор 18А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22082DEK | Контактор 18А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22083DEK | Контактор 18А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22084DEK | Контактор 18А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22085DEK | Контактор 18А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22086DEK | Контактор 18А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22087DEK | Контактор 18А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22088DEK | Контактор 18А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22089DEK | Контактор 25А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22090DEK | Контактор 25А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22091DEK | Контактор 25А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22092DEK | Контактор 25А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22093DEK | Контактор 25А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22094DEK | Контактор 25А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22095DEK | Контактор 25А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22096DEK | Контактор 25А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22097DEK | Контактор 32А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22098DEK | Контактор 32А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22099DEK | Контактор 32А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22300DEK | Контактор 32А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22301DEK | Контактор 32А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22302DEK | Контактор 32А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22303DEK | Контактор 32А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22304DEK | Контактор 32А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22305DEK | Контактор 38А 24В АС3 АС4 1НО КМ-102
22306DEK | Контактор 38А 24В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22307DEK | Контактор 38А 36В АС3 АС4 1НО КМ-102
22308DEK | Контактор 38А 36В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22309DEK | Контактор 38А 48В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22310DEK | Контактор 38А 48В АС3 АС4 1НО КМ-102
22311DEK | Контактор 38А 110В АС3 АС4 1НО КМ-102
22312DEK | Контактор 38А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22313DEK | Контактор 38А 220В/230В АС3 АС4 1НО КМ-102
22314DEK | Контактор 38А 220В/230В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22315DEK | Контактор 38А 380В/400В АС3 АС4 1НО КМ-102
22316DEK | Контактор 38А 380В/400В АС3 АС4 1НЗ КМ-102
22317DEK | Контактор 40А 24В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22318DEK | Контактор 40А 36В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22319DEK | Контактор 40А 48В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22320DEK | Контактор 40А 110В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22321DEK | Контактор 50А 24В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22322DEK | Контактор 50А 36В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22323DEK | Контактор 50А 48В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22324DEK | Контактор 50А 110В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22325DEK | Контактор 65А 24В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22326DEK | Контактор 65А 36В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22327DEK | Контактор 65А 48В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22328DEK | Контактор 65А 110В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22329DEK | Контактор 80А 24В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22330DEK | Контактор 80А 36В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22331DEK | Контактор 80А 48В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22332DEK | Контактор 80А 110В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22333DEK | Контактор 95А 24В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22334DEK | Контактор 95А 36В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22335DEK | Контактор 95А 48В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
22336DEK | Контактор 95А 110В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102
24100DEK | Приставка конт. доп. контакты 1НО+1НЗ лицевой установки ПК-03
24101DEK | Приставка конт. доп.контакты 2НО лицевой установки ПК-03
24102DEK | Приставка конт. доп.контакты 2НЗ лицевой установки ПК-03
24103DEK | Приставка конт. доп.контакты 4НО лицевой установки ПК-03
24104DEK | Приставка конт. доп.контакты 4НЗ лицевой установки ПК-03
24105DEK | Приставка конт. лицевая доп. контакты 2НО+2НЗ ПК-03
24106DEK | Приставка конт. лицевая доп. контакты 3НО+1НЗ ПК-03
24107DEK | Приставка конт. лицевая доп. контакты 1НО+3НЗ ПК-03
24108DEK | Приставка конт. боковая доп. контакты 1НО+1НЗ ПК-03
24109DEK | Приставка конт. боковая доп. контакты 2НО ПК-03
24110DEK | Приставка конт. боковая доп. контакты 2НЗ ПК-03
24111DEK | Приставка выд. врем. с задерж. при вкл. 0.1-3сек. 1з+1р ПВ-03
24112DEK | Приставка выд. врем. с задерж. при вкл. 0.1-30сек. 1з+1р ПВ-03
24113DEK | Приставка выд. врем. с задерж. при вкл. 10-180сек. 1з+1р ПВ-03
24114DEK | Приставка выд. врем. с задерж. при откл. 0.1-3сек. 1з+1р ПВ-03
24115DEK | Приставка выд. врем. с задерж. при откл. 0.1-30сек. 1з+1р ПВ-03
24116DEK | Приставка выд. врем. с задерж. при откл. 10-180сек. 1з+1р ПВ-03
24117DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-102, КМ-103 9-32А БМ-03
24118DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-102, КМ-103 40-95А БМ-03
24119DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-103 115-150А БМ-03
24120DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-103 185-225А БМ-03
24121DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-103 265-330А БМ-03
24122DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-103 400-500А БМ-03
24123DEK | Мех. блокировки для конт. КМ-103 630А БМ-03
22100DEK | Контактор 9А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22101DEK | Контактор 9А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22102DEK | Контактор 9А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22103DEK | Контактор 9А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22104DEK | Контактор 9А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22105DEK | Контактор 12А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22106DEK | Контактор 12А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22107DEK | Контактор 12А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22108DEK | Контактор 12А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22109DEK | Контактор 12А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22110DEK | Контактор 18А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22111DEK | Контактор 18А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22112DEK | Контактор 18А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22113DEK | Контактор 18А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22114DEK | Контактор 18А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22115DEK | Контактор 25А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22116DEK | Контактор 25А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22117DEK | Контактор 25А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22118DEK | Контактор 25А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22119DEK | Контактор 25А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22120DEK | Контактор 32А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22121DEK | Контактор 32А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22122DEK | Контактор 32А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22123DEK | Контактор 32А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22124DEK | Контактор 32А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22125DEK | Контактор 40А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22126DEK | Контактор 40А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22127DEK | Контактор 40А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22128DEK | Контактор 40А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22129DEK | Контактор 40А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22130DEK | Контактор 50А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22131DEK | Контактор 50А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22132DEK | Контактор 50А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22133DEK | Контактор 50А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22134DEK | Контактор 50А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22135DEK | Контактор 65А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22136DEK | Контактор 65А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22137DEK | Контактор 65А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22138DEK | Контактор 65А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22139DEK | Контактор 65А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22140DEK | Контактор 80А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22141DEK | Контактор 80А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22142DEK | Контактор 80А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22143DEK | Контактор 80А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22144DEK | Контактор 80А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22145DEK | Контактор 95А 24В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22146DEK | Контактор 95А 36В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22147DEK | Контактор 95А 110В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22148DEK | Контактор 95А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22149DEK | Контактор 95А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22150DEK | Контактор 115А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22151DEK | Контактор 115А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22152DEK | Контактор 150А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22153DEK | Контактор 150А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22154DEK | Контактор 185А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22155DEK | Контактор 185А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22156DEK | Контактор 225А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22157DEK | Контактор 225А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22158DEK | Контактор 265А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22159DEK | Контактор 265А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22160DEK | Контактор 330А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22161DEK | Контактор 330А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22162DEK | Контактор 400А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22163DEK | Контактор 400А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22164DEK | Контактор 500А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22165DEK | Контактор 500А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22166DEK | Контактор 630А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
22167DEK | Контактор 630А 380В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft
35100DEK | Термостат с НЗ контактом от 0 до +60°C 250В
35101DEK | Термостат с НО контактом от 0 до +60°C 250В
35102DEK | Термостат с НО+НЗ контактами от 0 до +60°C 250В
35103DEK | Механический гигростат от 35 до 95% RH 200-240В
35104DEK | Электронный гигростат от 40 до 90% RH 200-240В
35200DEK | Резистивный нагреватель 15Вт 110-250В
35201DEK | Резистивный нагреватель 30Вт 110-250В
35202DEK | Резистивный нагреватель 45Вт 110-250В
35203DEK | Резистивный нагреватель 60Вт 110-250В
35204DEK | Резистивный нагреватель 75Вт 110-250В
35205DEK | Резистивный нагреватель 100Вт 110-250В
35206DEK | Резистивный нагреватель 150Вт 110-250В
35207DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 250Вт 230В
35208DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 250Вт 120В
35209DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 400Вт 230В
35210DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 400Вт 120В
35211DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 500Вт 230В
35212DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 500Вт 120В
35213DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 600Вт 230В
35214DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 600Вт 120В
35216DEK | Резистивный нагреватель с кожухом 100Вт 110-250В
35217DEK | Резистивный нагреватель с кожухом 150Вт 110-250В
35003DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035
35005DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035
35006DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035
35007DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 580 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035
35008DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035
35010DEK | Выходная решетка IP55 120 мм
35011DEK | Выходная решетка IP55 172 мм
35012DEK | Выходная решетка IP55 225 мм
35013DEK | Выходная решетка IP55 280 мм
35014DEK | Сменный фильтр G4 120 мм
35015DEK | Сменный фильтр G4 172 мм
35016DEK | Сменный фильтр G4 225 мм
35017DEK | Сменный фильтр G4 280 мм
50102DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм
50103DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм
50104DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм
50105DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм
50106DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм
50107DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 40мм
50108DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм
50109DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 60мм
50110DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм
50111DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм
50112DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм
50113DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 60мм
50114DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм
50115DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм
50116DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 80мм
50117DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 100мм
50118DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм
50119DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 80мм
50120DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 100мм
50121DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм
50122DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 100мм
50123DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм
50124DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 100мм
50125DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 120мм
50126DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 100мм
50127DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 120мм
50128DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 3000/5 20ВА, диаметр 120мм
50134DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 100/5 5ВА, диаметр 30мм
50135DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 150/5 5ВА, диаметр 30мм
50136DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 200/5 5ВА, диаметр 30мм
50137DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 250/5 5ВА, диаметр 30мм
50138DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 300/5 5ВА, диаметр 30мм
50139DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 300/5 5ВА, диаметр 40мм
50140DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 400/5 5ВА, диаметр 40мм
50141DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 400/5 5ВА, диаметр 60мм
50142DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 500/5 5ВА, диаметр 40мм
50143DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 500/5 5ВА, диаметр 60мм
50144DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 600/5 10ВА, диаметр 60мм
50145DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 750/5 10ВА, диаметр 60мм
50146DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 750/5 10ВА, диаметр 80мм
50147DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 800/5 10ВА, диаметр 60мм
50148DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 800/5 10ВА, диаметр 80мм
50149DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 800/5 10ВА, диаметр 100мм
50150DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1000/5 10ВА, диаметр 60мм
50151DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1000/5 10ВА, диаметр 80мм
50152DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1000/5 10ВА, диаметр 100мм
50153DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1200/5 10ВА, диаметр 80мм
50154DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1200/5 10ВА, диаметр 100мм
50155DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1500/5 15ВА, диаметр 80мм
50156DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1500/5 15ВА, диаметр 100мм
50157DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1500/5 15ВА, диаметр 120мм
50158DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 1600/5 15ВА, диаметр 100мм
50159DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 2000/5 15ВА, диаметр 100мм
50160DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 2000/5 15ВА, диаметр 120мм
50161DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 2500/5 15ВА, диаметр 100мм
50162DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 2500/5 15ВА, диаметр 120мм
50163DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 3000/5 20ВА, диаметр 100мм
50164DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 3000/5 20ВА, диаметр 120мм
50165DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 4000/5 20ВА, диаметр 120мм
50166DEK | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5 5000/5 20ВА, диаметр 120мм
50167DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 5/5 5ВА
50168DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 10/5 5ВА
50169DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 15/5 5ВА
50170DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 20/5 5ВА
50171DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА
50172DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 30/5 5ВА
50173DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА
50174DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА
50175DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА
50176DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 80/5 5ВА
50177DEK | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 100/5 5ВА
50300DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-72D
50301DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D
50302DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 5А, выход RS485, LED-дисплей АМ-72D
50303DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D
50304DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-72D
50305DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D
50306DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-72D
50307DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D
50308DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-72D
50309DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D
50310DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 5А, вых RS485, LED-дисплей АМ-72D
50311DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D
50312DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-72D
50313DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D
50314DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-72D
50315DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D
50316DEK | Амперметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-96D
50320DEK | Амперметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-96D
50324DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-48D
50325DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-48D
50326DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 5А, выход RS485, LED-дисплей АМ-48D
50327DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-48D
50328DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-48D
50329DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-48D
50330DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-48D
50331DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-48D
50332DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-96D
50333DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-96D
50334DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 5А, выход RS485, LED-дисплей АМ-96D
50335DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-96D
50336DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-96D
50337DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-96D
50338DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-96D
50339DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-96D
50350DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-72D
50351DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D
50352DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50353DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50354DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-72D
50355DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D
50356DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50357DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50358DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-72D
50359DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D
50360DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50361DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50362DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-72D
50363DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D
50364DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50365DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D
50366DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-96D
50370DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-96D
50374DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-48D
50375DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-48D
50376DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-48D
50377DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-48D
50378DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-48D
50379DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-48D
50380DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-48D
50381DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-48D
50382DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-96D
50383DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-96D
50384DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-96D
50385DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-96D
50386DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-96D
50387DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-96D
50388DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-96D
50389DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-96D
50400DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 5А, LED-дисплей МТ-72D
50430DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, RS485, LCD-дисплей МТ-96D
50431DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, RS485, LCD-дисплей МТ-96D
51401DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 1А, LED-дисплей МТ-72D
51402DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 5А, LED-дисплей МТ-72D
51403DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 1А, LED-дисплей МТ-72D
51404DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 5А, RS485, LED-дисплей МТ-72D
51405DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 1А, RS485, LED-дисплей МТ-72D
51406DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 5А, RS485, LED-дисплей МТ-72D
51407DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 1А, RS485, LED-дисплей МТ-72D
51408DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 5А, LCD-дисплей МТ-72D
51409DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 1А, LCD-дисплей МТ-72D
51410DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 5А, LCD-дисплей МТ-72D
51411DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 1А, LCD-дисплей МТ-72D
51412DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 5А, RS485, LCD-дисплей МТ-72D
51413DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 600В 1А, RS485, LCD-дисплей МТ-72D
51414DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 5А, RS485, LCD-дисплей МТ-72D
51415DEK | Мультиметр цифровой 72х72мм трехфазный, вход 100В 1А, RS485, LCD-дисплей МТ-72D
51416DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, LED-дисплей МТ-96D
51417DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, LED-дисплей МТ-96D
51418DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, LED-дисплей МТ-96D
51419DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, LED-дисплей МТ-96D
51420DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, RS485, LED-дисплей МТ-96D
51421DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, RS485, LED-дисплей МТ-96D
51422DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, RS485, LED-дисплей МТ-96D
51423DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, RS485, LED-дисплей МТ-96D
51424DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, LCD-дисплей МТ-96D
51425DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, LCD-дисплей МТ-96D
51426DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, LCD-дисплей МТ-96D
51427DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, LCD-дисплей МТ-96D
51428DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, RS485, LCD-дисплей МТ-96D
51429DEK | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, RS485, LCD-дисплей МТ-96D
51500DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, THD, RS485, МТ-96D
51501DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, THD, RS485+DO, МТ-96D
51502DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, THD, RS485, МТ-96D
51503DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, THD, RS485+DO, МТ-96D
51504DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD, RS485, МТ-96D
51505DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD, RS485+DO, МТ-96D
51506DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, THD, RS485, МТ-96D
51507DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, THD, RS485+DO, МТ-96D
51508DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, THD+multi-tariff, RS485, МТ-96D
51509DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, THD+multi-tariff, RS485+DO, МТ-96D
51510DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, THD+multi-tariff, RS485, МТ-96D
51511DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, THD+multi-tariff, RS485+DO, МТ-96D
51512DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD+multi-tariff, RS485, МТ-96D
51513DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD+multi-tariff, RS485+DO, МТ-96D
51514DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, THD+multi-tariff, RS485, МТ-96D
51515DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 5А, THD+multi-tariff, RS485+DO, МТ-96D
33000DEK | Шинодержатель 1Р для 3-х шин до 120х10 серии ШД-101
33001DEK | Шинодержатель 2Р для 3-х шин до 120х10 серии ШД-101
33002DEK | Шинодержатель 3Р для 3-х шин до 120х10 серии ШД-101
33003DEK | Шинодержатель 4Р для 3-х шин до 120х10 серии ШД-101
33004DEK | Шинодержатель 5Р для 3-х шин до 120х10 серии ШД-101
33005DEK | Профиль алюминиевый перфорированный 1,88м (2шт.)серии ШД-101
33006DEK | Держатель для 3-х шин (10шт.) серии ШД-101
33007DEK | Изолирующая втулка (10шт.) серии ШД-101
32442DEK | Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2 ШС-01
32445DEK | Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 4 мм2 ШС-01
32448DEK | Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 6 мм2 ШС-01
32451DEK | Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 10 мм2 ШС-01
32454DEK | Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 16 мм2 ШС-01
32457DEK | Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 35 мм2 ШС-01
32100DEK | Изолятор шинный опорный H25xD23xM6 Uпр=6 кВ ИО-101
32101DEK | Изолятор шинный опорный H30xD26xM8 Uпр=8 кВ ИО-101
32102DEK | Изолятор шинный опорный H35xD28xM8 Uпр=10 кВ ИО-101
32103DEK | Изолятор шинный опорный H40xD34xM8 Uпр=12 кВ ИО-101
32104DEK | Изолятор шинный опорный H51xD29xM8 Uпр=15 кВ ИО-101
32105DEK | Изолятор шинный опорный H76xD36xM10 Uпр=25 кВ ИО-101
32400DEK | Зажим наборный 35А 4мм2 ЗН-101 серый
32401DEK | Зажим наборный 35А 4мм2 ЗН-101 синий
32402DEK | Зажим наборный 50А 6мм2 ЗН-101 серый
32403DEK | Зажим наборный 50А 6мм2 ЗН-101 синий
32404DEK | Зажим наборный 70А 10мм2 ЗН-101 серый
32405DEK | Зажим наборный 70А 10мм2 ЗН-101 синий
32406DEK | Зажим наборный 100А 16мм2 ЗН-101 серый
32407DEK | Зажим наборный 100А 16мм2 ЗН-101 синий
32408DEK | Зажим наборный 125А 35мм2 ЗН-101 серый
32409DEK | Зажим наборный 125А 35мм2 ЗН-101 синий
32410DEK | Зажим наборный 250А 70мм2 ЗН-101 серый
32411DEK | Зажим наборный 250А 70мм2 ЗН-101 синий
32412DEK | Зажим наборный заземляющий 35A 4мм2 ЗН-101
32413DEK | Зажим наборный заземляющий 50A 6мм2 ЗН-101
32414DEK | Зажим наборный заземляющий 70A 10мм2 ЗН-101
32415DEK | Зажим наборный заземляющий 100A 16мм2 ЗН-101
32416DEK | Зажим наборный заземляющий 125A 35мм2 ЗН-101
32418DEK | Зажим наборный заземляющий 24A 2,5мм2 ЗН-101
32420DEK | Зажим наборный 24А 2,5мм2 серый ЗН-101
32421DEK | Зажим наборный 24А 2,5мм2 синий ЗН-101
32428DEK | Заглушка для зажимов наборных 24А серая ЗП-102
32429DEK | Заглушка для зажимов наборных 24А синяя ЗП-102
32430DEK | Заглушка для зажимов наборных 35-50А серая ЗП-102
32431DEK | Заглушка для зажимов наборных 35-50А синяя ЗП-102
32432DEK | Заглушка для зажимов наборных 100А серая ЗП-102
32433DEK | Заглушка для зажимов наборных 100А синяя ЗП-102
32434DEK | Заглушка для зажимов наборных 125А серая ЗП-102
32435DEK | Заглушка для зажимов наборных 125А синяя ЗП-102
32436DEK | Заглушка для зажимов наборных 250А серая ЗП-102
32437DEK | Заглушка для зажимов наборных 250А синяя ЗП-102
32460DEK | Держатель маркировки пластиковый для зажимов наборных ДМ-01
31120DEK | Панель боковая 1600x450 ПБ-01
31121DEK | Панель боковая 1600x600 ПБ-01
31122DEK | Панель боковая 1800x450 ПБ-01
31123DEK | Панель боковая 1800x600 ПБ-01
31124DEK | Панель боковая 2000x450 ПБ-01
31125DEK | Панель боковая 2000x600 ПБ-01
31126DEK | Панель боковая 2000x800 ПБ-01
31127DEK | Монтажная панель 100x450 ПМ-01
31128DEK | Монтажная панель 100x450 МПМ-01
31129DEK | Монтажная панель 200x450 ПМ-01
31130DEK | Монтажная панель 200x450 МПМ-01
31131DEK | Монтажная панель 300x450 ПМ-01
31132DEK | Монтажная панель 300x450 МПМ-01
31133DEK | Монтажная панель 400x450 ПМ-01
31134DEK | Монтажная панель 400x450 МПМ-01
31135DEK | Монтажная панель 600x450 ПМ-01
31136DEK | Монтажная панель 600x450 МПМ-01
31137DEK | Монтажная панель 100x600 ПМ-01
31138DEK | Монтажная панель 100x600 МПМ-01
31139DEK | Монтажная панель 200x600 ПМ-01
31140DEK | Монтажная панель 200x600 МПМ-01
31141DEK | Монтажная панель 300x600 ПМ-01
31142DEK | Монтажная панель 300x600 МПМ-01
31143DEK | Монтажная панель 400x600 ПМ-01
31144DEK | Монтажная панель 400x600 МПМ-01
31145DEK | Монтажная панель 600x600 ПМ-01
31146DEK | Монтажная панель 600x600 МПМ-01
31147DEK | Монтажная панель 100x800 ПМ-01
31148DEK | Монтажная панель 100x800 МПМ-01
31149DEK | Монтажная панель 200x800 ПМ-01
31150DEK | Монтажная панель 200x800 МПМ-01
31151DEK | Монтажная панель 300x800 ПМ-01
31152DEK | Монтажная панель 300x800 МПМ-01
31153DEK | Монтажная панель 400x800 ПМ-01
31154DEK | Монтажная панель 400x800 МПМ-01
31155DEK | Монтажная панель 600x800 ПМ-01
31156DEK | Монтажная панель 600x800 МПМ-01
31157DEK | Монтажная панель 1600x450 ПМ-01
31158DEK | Монтажная панель 1600x450 МПМ-01
31159DEK | Монтажная панель 1600x600 ПМ-01
31160DEK | Монтажная панель 1600x600 МПМ-01
31161DEK | Монтажная панель 1600x800 ПМ-01
31162DEK | Монтажная панель 1600x800 МПМ-01
31163DEK | Монтажная панель 1800x450 ПМ-01
31164DEK | Монтажная панель 1800x450 МПМ-01
31165DEK | Монтажная панель 1800x600 ПМ-01
31166DEK | Монтажная панель 1800x600 МПМ-01
31167DEK | Монтажная панель 1800x800 ПМ-01
31168DEK | Монтажная панель 1800x800 МПМ-01
31169DEK | Монтажная панель 2000x450 ПМ-01
31170DEK | Монтажная панель 2000x450 МПМ-01
31171DEK | Монтажная панель 2000x600 ПМ-01
31172DEK | Монтажная панель 2000x600 МПМ-01
31173DEK | Монтажная панель 2000x800 ПМ-01
31174DEK | Монтажная панель 2000x800 МПМ-01
31180DEK | Фальш-панель 100x450 ФП-01
31181DEK | Фальш-панель 200x450 ФП-01
31182DEK | Фальш-панель 300x450 ФП-01
31183DEK | Фальш-панель 400x450 ФП-01
31184DEK | Фальш-панель 600x450 ФП-01
31185DEK | Фальш-панель 100x600 ФП-01
31186DEK | Фальш-панель 200x600 ФП-01
31187DEK | Фальш-панель 300x600 ФП-01
31188DEK | Фальш-панель 400x600 ФП-01
31189DEK | Фальш-панель 600x600 ФП-01
31190DEK | Фальш-панель 100x800 ФП-01
31191DEK | Фальш-панель 200x800 ФП-01
31192DEK | Фальш-панель 300x800 ФП-01
31193DEK | Фальш-панель 400x800 ФП-01
31194DEK | Фальш-панель 600x800 ФП-01
31201DEK | Профиль горизонтальный 50x450 ПГ-02
31202DEK | Профиль горизонтальный 50x600 ПГ-02
31203DEK | Профиль горизонтальный 50x800 ПГ-02
31204DEK | Профиль горизонтальный 100x450 ПГ-01
31205DEK | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01
31206DEK | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01
31209DEK | Профиль вертикальный 1600x36х36 ПВ-01
31210DEK | Профиль вертикальный 1800x36х36 ПВ-01
31211DEK | Профиль вертикальный 2000x36х36 ПВ-01
31220DEK | Панель вводная сплошная 450x450 ПВ-02
31221DEK | Панель вводная сплошная 450x600 ПВ-02
31222DEK | Панель вводная сплошная 450x800 ПВ-02
31223DEK | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
31224DEK | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02
31225DEK | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
31226DEK | Панель вводная составная 450x450 ПВ-03
31227DEK | Панель вводная составная 450x600 ПВ-03
31228DEK | Панель вводная составная 450x800 ПВ-03
31229DEK | Панель вводная составная 600x450 ПВ-03
31230DEK | Панель вводная составная 600x600 ПВ-03
31231DEK | Панель вводная составная 800x600 ПВ-03
31240DEK | Цоколь 100x450x450 ЦВ-01
31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01
31242DEK | Цоколь 100x800x450 ЦВ-01
31243DEK | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01
31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01
31245DEK | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01
31246DEK | Цоколь 200x450x450 ЦВ-01
31247DEK | Цоколь 200x600x450 ЦВ-01
31248DEK | Цоколь 200x800x450 ЦВ-01
31249DEK | Цоколь 200x600x600 ЦВ-01
31250DEK | Цоколь 200x800x600 ЦВ-01
31251DEK | Цоколь 200x800x800 ЦВ-01
31260DEK | Фальш-панель 100x1000 ФП-01
31261DEK | Фальш-панель 200x1000 ФП-01
31262DEK | Фальш-панель 300x1000 ФП-01
31263DEK | Фальш-панель 400x1000 ФП-01
31264DEK | Фальш-панель 600x1000 ФП-01
31265DEK | Фальш-панель 100x1200 ФП-01
31266DEK | Фальш-панель 200x1200 ФП-01
31267DEK | Фальш-панель 300x1200 ФП-01
31268DEK | Фальш-панель 400x1200 ФП-01
31269DEK | Фальш-панель 600x1200 ФП-01
31270DEK | Монтажная панель 100x1000 ПМ-01
31271DEK | Монтажная панель 100x1000 МПМ-01
31272DEK | Монтажная панель 200x1000 ПМ-01
31273DEK | Монтажная панель 200x1000 МПМ-01
31274DEK | Монтажная панель 300x1000 ПМ-01
31275DEK | Монтажная панель 300x1000 МПМ-01
31276DEK | Монтажная панель 400x1000 ПМ-01
31277DEK | Монтажная панель 400x1000 МПМ-01
31278DEK | Монтажная панель 600x1000 ПМ-01
31279DEK | Монтажная панель 600x1000 МПМ-01
31280DEK | Монтажная панель 100x1200 ПМ-01
31281DEK | Монтажная панель 100x1200 МПМ-01
31282DEK | Монтажная панель 200x1200 ПМ-01
31283DEK | Монтажная панель 200x1200 МПМ-01
31284DEK | Монтажная панель 300x1200 ПМ-01
31285DEK | Монтажная панель 300x1200 МПМ-01
31286DEK | Монтажная панель 400x1200 ПМ-01
31287DEK | Монтажная панель 400x1200 МПМ-01
31288DEK | Монтажная панель 600x1200 ПМ-01
31289DEK | Монтажная панель 600x1200 МПМ-01
31290DEK | Монтажная панель 1400x600 ПМ-01
31291DEK | Монтажная панель 1400x600 МПМ-01
31292DEK | Монтажная панель 1400x800 ПМ-01
31293DEK | Монтажная панель 1400x800 МПМ-01
31294DEK | Монтажная панель 1800x1000 ПМ-01
31295DEK | Монтажная панель 1800x1000 МПМ-01
31296DEK | Монтажная панель 1800x1200 ПМ-01
31297DEK | Монтажная панель 1800x1200 МПМ-01
31298DEK | Монтажная панель 2000x1000 ПМ-01
31299DEK | Монтажная панель 2000x1000 МПМ-01
31300DEK | Монтажная панель 2000x1200 ПМ-01
31301DEK | Монтажная панель 2000x1200 МПМ-01
31302DEK | Профиль горизонтальный 50x1000 ПГ-02
31303DEK | Профиль горизонтальный 50x1200 ПГ-02
31304DEK | Профиль горизонтальный 100x1000 ПГ-01
31305DEK | Профиль горизонтальный 100x1200 ПГ-01
33010DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 450х450 мм
33011DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 600х450 мм
33012DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 800х450 мм
33013DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 450х600 мм
33014DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 600х600 мм
33015DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 800х600 мм
33016DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 450х800 мм
33017DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 600х800 мм
33018DEK | Монтажный комплект 2б КВРУ 800х800 мм
33019DEK | Секционные панели 2б КВРУ 450х450 мм
33020DEK | Секционные панели 2б КВРУ 600х450 мм
33021DEK | Секционные панели 2б КВРУ 800х450 мм
33022DEK | Секционные панели 2б КВРУ 450х600 мм
33023DEK | Секционные панели 2б КВРУ 600х600 мм
33024DEK | Секционные панели 2б КВРУ 800х600 мм
33025DEK | Секционные панели 2б КВРУ 450х800 мм
33026DEK | Секционные панели 2б КВРУ 600х800 мм
33027DEK | Секционные панели 2б КВРУ 800х800 мм
33028DEK | Боковые панели секционирования 2б 450х450
33029DEK | Боковые панели секционирования 2б 450х600
33030DEK | Боковые панели секционирования 2б 450х800
33100DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1400х600х450 Базальт
33101DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1400х800х450 Базальт
33102DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1600х600х450 Базальт
33103DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1600х800х450 Базальт
33104DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х450х450 Базальт
33105DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт
33106DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х800х450 Базальт
33107DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х1000х450 Базальт
33108DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х1200х450 Базальт
33109DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х450х600 Базальт
33110DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х600 Базальт
33111DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х800х600 Базальт
33112DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х1000х600 Базальт
33113DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х1200х600 Базальт
33114DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х450х450 Базальт
33115DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт
33116DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х450 Базальт
33117DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х1000х450 Базальт
33118DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х1200х450 Базальт
33119DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х450х600 Базальт
33120DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х600 Базальт
33121DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт
33122DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х1000х600 Базальт
33123DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х1200х600 Базальт
33124DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х450х800 Базальт
33125DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х800 Базальт
33126DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт
33127DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х1000х800 Базальт
33128DEK | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х1200х800 Базальт
33200DEK | Боковая стенка ШРН IP55 1400х450
33201DEK | Боковая стенка ШРН IP55 1600х450
33202DEK | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450
33203DEK | Боковая стенка ШРН IP55 1800х600
33204DEK | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450
33205DEK | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600
33206DEK | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800
30930DEK | Корпус напол. цельносвар. 1600х450х450 IP31 КВРУ-1
30931DEK | Корпус напол. цельносвар. 1600х600х450 IP31 КВРУ-1
30932DEK | Корпус напол. цельносвар. 1600х600х600 IP31 КВРУ-1
30933DEK | Корпус напол. цельносвар. 1600х800х450 IP31 КВРУ-1
30934DEK | Корпус напол. цельносвар. 1600х800х600 IP31 КВРУ-1
30935DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х450х450 IP31 КВРУ-1
30936DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х600х450 IP31 КВРУ-1
30937DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х800х450 IP31 КВРУ-1
30938DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х600х600 IP31 КВРУ-1
30939DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х800х600 IP31 КВРУ-1
30940DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х450х450 IP31 КВРУ-1
30941DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1
30942DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х450 IP31 КВРУ-1
30943DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х600 IP31 КВРУ-1
30944DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1
30945DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1
30955DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х450х450 IP31 КВРУ-2
30956DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х600х450 IP31 КВРУ-2
30957DEK | Корпус напол. цельносвар. 1800х800х450 IP31 КВРУ-2
30958DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х450х450 IP31 КВРУ-2
30959DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-2
30960DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х600 IP31 КВРУ-2
30961DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х450 IP31 КВРУ-2
30962DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х600 IP31 КВРУ-2
30963DEK | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-2
30970DEK | Корпус напол. сборнораз. 1600х450х450 IP31 КВРУ-1
30971DEK | Корпус напол. сборнораз. 1600х600х450 IP31 КВРУ-1
30972DEK | Корпус напол. сборнораз. 1600х800х450 IP31 КВРУ-1
30973DEK | Корпус напол. сборнораз. 1600х600х600 IP31 КВРУ-1
30974DEK | Корпус напол. сборнораз. 1600х800х600 IP31 КВРУ-1
30975DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х450х450 IP31 КВРУ-1
30976DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х600х450 IP31 КВРУ-1
30977DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х800х450 IP31 КВРУ-1
30978DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х600х600 IP31 КВРУ-1
30979DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х800х600 IP31 КВРУ-1
30980DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х450х450 IP31 КВРУ-1
30981DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1
30982DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х450 IP31 КВРУ-1
30983DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х600х600 IP31 КВРУ-1
30984DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1
30985DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х450х450 IP31 КВРУ-2
30986DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х600х450 IP31 КВРУ-2
30987DEK | Корпус напол. сборнораз. 1800х800х450 IP31 КВРУ-2
30988DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х450х450 IP31 КВРУ-2
30989DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х600х450 IP31 КВРУ-2
30990DEK | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х450 IP31 КВРУ-2
30501DEK | Корпус метал. 395х310х220 IP31 ЩРНМ-1
30502DEK | Корпус метал. 500х400х220 IP31 ЩРНМ-2
30503DEK | Корпус метал. 650х500х220 IP31 ЩРНМ-3
30504DEK | Корпус метал. 800х650х250 IP31 ЩРНМ-4
30505DEK | Корпус метал. 1000х650х300 IP31 ЩРНМ-5
30506DEK | Корпус метал. 1200х750х300 IP31 ЩРНМ-6
30507DEK | Корпус мет. нав. с монт. панелью 1320х750х300 IP31 ЩРНМ-7
30540DEK | Корпус метал. 270х210х140 IP31 ЩМП-00
30541DEK | Корпус метал. 410х210х140 IP31 ЩМП-01
30542DEK | Корпус метал. 250х300х140 IP31 ЩМП-02
30543DEK | Корпус метал. 350х300х155 IP31 ЩМП-03
30544DEK | Корпус метал. 400х300х155 IP31 ЩМП-04
30545DEK | Корпус метал. 400х400х155 IP31 ЩМП-05
30546DEK | Корпус метал. 500х400х170 IP31 ЩМП-06
30547DEK | Корпус метал. 700х500х210 IP31 ЩМП-07
30548DEK | Корпус метал. 900х700х260 IP31 ЩМП-08
30549DEK | Корпус метал. 600х400х210 IP31 ЩМП-09
30601DEK | Корпус метал. 395х310х220 IP54 ЩРНМ-1
30602DEK | Корпус метал. 500х400х220 IP54 ЩРНМ-2
30603DEK | Корпус метал. 650х500х220 IP54 ЩРНМ-3
30604DEK | Корпус метал. 800х650х250 IP54 ЩРНМ-4
30607DEK | Корпус мет. нав. с монт. панелью 1320х750х300 IP54 ЩРНМ-7
30622DEK | Корпус мет. модиф. 650х500х220см IP54 ЩРНМ-3
30624DEK | Корпус метал. 1000х650х300 IP54 ЩРНМ-5
30625DEK | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6
32461DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 250х200х150
32462DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 300х250х150
32463DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 300х250х200
32464DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 300х300х150
32465DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 300х300х200
32466DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 400х300х150
32467DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 400х300х200
32468DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 400х400х200
32469DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 500х400х150
32470DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 500х400х200
32471DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 500х400х250
32472DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 500х500х250
32473DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х400х200
32474DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х400х250
32475DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х200
32476DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250
32477DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х600х200
32478DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х600х250
32479DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х600х300
32480DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 700х500х200
32481DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 700х500х250
32482DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х200
32483DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250
32484DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х300
32485DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х800х300
32486DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х250
32487DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300
32488DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х800х300
32489DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х600х300
32490DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300
32491DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300
32492DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 250х200х150
32493DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х250х150
32494DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х250х200
32495DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х300х150
32496DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х300х200
32497DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 400х300х150
32498DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 400х300х200
32499DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 400х400х200
32500DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х400х150
32501DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х400х200
32502DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х400х250
32503DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х500х250
32504DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х400х200
32505DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х400х250
32506DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х500х200
32507DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х500х250
32508DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х600х200
32509DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х600х250
32510DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х600х300
32511DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200
32512DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х250
32513DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х200
32514DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250
32515DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х300
32516DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х800х300
32517DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х250
32518DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300
32519DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х800х300
32520DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х600х300
32521DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300
32522DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300
32523DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 250х200х150 RAL3020
32524DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х250х150 RAL3020
32525DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х250х200 RAL3020
32526DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х300х150 RAL3020
32527DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 300х300х200 RAL3020
32528DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 400х300х150 RAL3020
32529DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 400х300х200 RAL3020
32530DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 400х400х200 RAL3020
32531DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х400х150 RAL3020
32532DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х400х200 RAL3020
32533DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х400х250 RAL3020
32534DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 500х500х250 RAL3020
32535DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х400х200 RAL3020
32536DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х400х250 RAL3020
32537DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х500х200 RAL3020
32538DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х500х250 RAL3020
32539DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х600х200 RAL3020
32540DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х600х250 RAL3020
32541DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 600х600х300 RAL3020
32542DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 RAL3020
32543DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х250 RAL3020
32544DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х200 RAL3020
32545DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 RAL3020
32546DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х300 RAL3020
32547DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х800х300 RAL3020
32548DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х250 RAL3020
32549DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 RAL3020
32550DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х800х300 RAL3020
32551DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х600х300 RAL3020
32552DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 RAL3020
32553DEK | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 RAL3020
21400DEK | ПВР вертикальный 160А пофазное отключение_ПВР-101
21401DEK | ПВР вертикальный 250А пофазное отключение_ПВР-101
21402DEK | ПВР вертикальный 400А пофазное отключение_ПВР-101
21403DEK | ПВР вертикальный 630А пофазное отключение_ПВР-101
21404DEK | ПВР вертикальный 160А трехфазное отключение_ПВР-101
21405DEK | ПВР вертикальный 250А трехфазное отключение_ПВР-101
21406DEK | ПВР вертикальный 400А трехфазное отключение_ПВР-101
21407DEK | ПВР вертикальный 630А трехфазное отключение_ПВР-101
21410DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21411DEK | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21412DEK | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21413DEK | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21414DEK | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21415DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21416DEK | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21417DEK | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21418DEK | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21419DEK | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_навесной монтаж на шину_ПВР-102
21420DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102
21421DEK | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_ПВР-102
21422DEK | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_ПВР-102
21423DEK | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_ПВР-102
21424DEK | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_ПВР-102
21425DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102
21426DEK | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102
21427DEK | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102
21428DEK | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102
21429DEK | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102
21408DEK | Кронштейн для навесного монтажа на шину вертик. ПВР-101 160А комплект 3шт
21409DEK | Кронштейн для навесного монтажа на шину вертик. ПВР-101 250-630А комплект 3шт
21439DEK | Контакт дополнительный для ПВР-102 1НО1НЗ
21322DEK | Держатель ножевого предохр. 33, габарит 00, 2-160А ДП-101
21323DEK | Держатель ножевого предохр. 35, габарит 1, 125-250А ДП-101
21324DEK | Держатель ножевого предохр. 37, габарит 2, 200-400А ДП-101
21325DEK | Держатель ножевого предохр. 39, габарит 3, 355-630А ДП-101
21326DEK | Рукоятка для съема предохранителей ножевых РС-101
21304DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101
21305DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101
21306DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101
21307DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101
21308DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101
21309DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 125А ПН-101
21310DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 160А ПН-101
21311DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101
21312DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101
21313DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 200А ПН-101
21314DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 250А ПН-101
21315DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101
21316DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 355А ПН-101
21317DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101
21318DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 355А ПН-101
21319DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 400А ПН-101
21320DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101
21321DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101
21327DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 2А ПН-101
21328DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 4А ПН-101
21329DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 6А ПН-101
21330DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101
21331DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101
21332DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101
21333DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101
21334DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101
21335DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101
21336DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101
21337DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101
21338DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101
21339DEK | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101
21260DEK | Расцепитель минимального напряжения 110-127 В для ВА-431
21261DEK | Расцепитель минимального напряжения 220-240 В для ВА-431
21262DEK | Расцепитель минимального напряжения 380-400 В для ВА-431
21263DEK | Расцепитель минимального напряжения 415 В для ВА-431
21264DEK | Расцепитель независимый 110-127В для ВА-431
21265DEK | Расцепитель независимый 220-240В для ВА-431
21266DEK | Расцепитель независимый 380-400В для ВА-431
21267DEK | Расцепитель независимый 415В для ВА-431
21268DEK | Контакт доп. фронтальный 2НО для ВА-431
21269DEK | Контакт доп. фронтальный 1НО+1НЗ для ВА-431
21270DEK | Контакт доп. боковой 2НО для ВА-431
21271DEK | Контакт доп. боковой 1НО+1НЗ для ВА-431
21272DEK | Корпус пласт. IP55 для установки ВА-431
21280DEK | Контакт доп. боковой 1НО+1НЗ для ВА-432
21220DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,1-0,16A 100кА ВА-431
21221DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,16-0,25A 100кА ВА-431
21222DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,25-0,4A 100кА ВА-431
21223DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,4-0,63A 100кА ВА-431
21224DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,63-1,0A 100кА ВА-431
21225DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 1,0-1,6A 100кА ВА-431
21226DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 1,6-2,5A 100кА ВА-431
21227DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 2,5-4,0A 100кА ВА-431
21228DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 4,0-6,3A 100кА ВА-431
21229DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 6,3-10,0A 100кА ВА-431
21230DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 9,0-14,0A 15кА ВА-431
21231DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 13,0-18,0A 15кА ВА-431
21232DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 17,0-23,0A 15кА ВА-431
21233DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 20,0-25,0A 15кА ВА-431
21234DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 24,0-32,0A 10кА ВА-431
21240DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 25-40A 30кА ВА-432
21241DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 40-63A 30кА ВА-432
21242DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 56-80A 35кА ВА-432
23600DEK | Пускатель электромагнитный 9А AC110В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23601DEK | Пускатель электромагнитный 12А AC110В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23602DEK | Пускатель электромагнитный 18А AC110В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23603DEK | Пускатель электромагнитный 25А AC110В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23604DEK | Пускатель электромагнитный 32А AC110В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23605DEK | Пускатель электромагнитный 38А AC110В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23606DEK | Пускатель электромагнитный 9А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23607DEK | Пускатель электромагнитный 12А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23608DEK | Пускатель электромагнитный 18А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23609DEK | Пускатель электромагнитный 25А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23610DEK | Пускатель электромагнитный 32А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23611DEK | Пускатель электромагнитный 38А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23612DEK | Пускатель электромагнитный 40А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23613DEK | Пускатель электромагнитный 50А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23614DEK | Пускатель электромагнитный 65А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23615DEK | Пускатель электромагнитный 80А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23616DEK | Пускатель электромагнитный 95А AC110В 50/60Гц в металлической оболочке
23617DEK | Пускатель электромагнитный 9А AC220/230В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23618DEK | Пускатель электромагнитный 12А AC220/230В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23619DEK | Пускатель электромагнитный 18А AC220/230В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23620DEK | Пускатель электромагнитный 25А AC220/230В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23621DEK | Пускатель электромагнитный 32А AC220/230В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23622DEK | Пускатель электромагнитный 38А AC220/230В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23623DEK | Пускатель электромагнитный 9А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23624DEK | Пускатель электромагнитный 12А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23625DEK | Пускатель электромагнитный 18А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23626DEK | Пускатель электромагнитный 25А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23627DEK | Пускатель электромагнитный 32А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23628DEK | Пускатель электромагнитный 38А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23629DEK | Пускатель электромагнитный 40А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23630DEK | Пускатель электромагнитный 50А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23631DEK | Пускатель электромагнитный 65А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23632DEK | Пускатель электромагнитный 80А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23633DEK | Пускатель электромагнитный 95А AC220/230В 50/60Гц в металлической оболочке
23634DEK | Пускатель электромагнитный 9А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23635DEK | Пускатель электромагнитный 12А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23636DEK | Пускатель электромагнитный 18А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23637DEK | Пускатель электромагнитный 25А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23638DEK | Пускатель электромагнитный 32А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23639DEK | Пускатель электромагнитный 38А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
23640DEK | Пускатель электромагнитный 9А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23641DEK | Пускатель электромагнитный 12А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23642DEK | Пускатель электромагнитный 18А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23643DEK | Пускатель электромагнитный 25А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23644DEK | Пускатель электромагнитный 32А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23645DEK | Пускатель электромагнитный 38А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23646DEK | Пускатель электромагнитный 40А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23647DEK | Пускатель электромагнитный 50А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23648DEK | Пускатель электромагнитный 65А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23649DEK | Пускатель электромагнитный 80А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
23650DEK | Пускатель электромагнитный 95А AC380/400В 50/60Гц в металлической оболочке
50520DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101
50521DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101
50522DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101
50523DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101
50524DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101
50525DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101
50526DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101
50527DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 35 (2,45) кВАр, медь ДР-101
50528DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101
50529DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101
50530DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101
50531DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101
50532DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101
50533DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 12 (1,68) кВАр, медь ДР-101
50534DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101
50535DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101
50536DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101
50537DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101
50538DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 35 (4,9) кВАр, медь ДР-101
50539DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101
50540DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101
50541DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101
50542DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102
50543DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102
50544DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, алюминий ДР-102
50545DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102
50546DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102
50547DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102
50548DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102
50549DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 35 (2,45) кВАр, алюминий ДР-102
50550DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102
50551DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102
50552DEK | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102
50553DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102
50554DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102
50555DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 12 (1,68) кВАр, алюминий ДР-102
50556DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102
50557DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102
50558DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102
50559DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102
50560DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 35 (4,9) кВАр, алюминий ДР-102
50561DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102
50562DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102
50563DEK | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102
50405DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft
50406DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 7,5кВАр серии КС-101 DEKraft
50407DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft
50408DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft
50409DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft
50410DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft
50411DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 16кВАр серии КС-101 DEKraft
50412DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 18кВАр серии КС-101 DEKraft
50413DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft
50414DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft
50415DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft
50420DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft
50421DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 7,5кВАр серии КС-101 DEKraft
50422DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft
50423DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft
50424DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft
50425DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft
50426DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 16кВАр серии КС-101 DEKraft
50427DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 18кВАр серии КС-101 DEKraft
50428DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft
50429DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft
50435DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft
50436DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 7,5кВАр серии КС-101 DEKraft
50437DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft
50438DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft
50439DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft
50440DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft
50441DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 16кВАр серии КС-101 DEKraft
50442DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 18кВАр серии КС-101 DEKraft
50443DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft
50444DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft
50445DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft
51430DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft
50465DEK | Косинусный конденсатор однофазный 400В, 10кВАр серии КС-102 DEKraft
50466DEK | Косинусный конденсатор однофазный 400В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft
50467DEK | Косинусный конденсатор однофазный 400В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft
50468DEK | Косинусный конденсатор однофазный 400В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft
50469DEK | Косинусный конденсатор однофазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft
50470DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-102 DEKraft
50471DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft
50472DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft
50473DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft
50474DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft
50475DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft
50476DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft
50477DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft
50478DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-102 DEKraft
50479DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft
50480DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft
50481DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft
50482DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft
50483DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft
50484DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft
50485DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft
50486DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-102 DEKraft
50487DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft
50488DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft
50489DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft
50490DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft
50491DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft
50492DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft
50493DEK | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft
22400DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 110В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22402DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22403DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 380/400В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22405DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 110В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22407DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22408DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 380/400В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22410DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 110В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22412DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22413DEK | Контактор конденсаторый 12кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22415DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 110В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22417DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22418DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 380/400В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22420DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 110В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22422DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22423DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 380/400В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22425DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 110В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22427DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22428DEK | Контактор конденсаторый 20кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22430DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 110В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22432DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22433DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 380/400В, AC6b, 2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22435DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 110В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22437DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22438DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 380/400В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22440DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 110В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22442DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22443DEK | Контактор конденсаторый 25кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
22445DEK | Контактор конденсаторый 30кВАр, 110В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22447DEK | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22448DEK | Контактор конденсаторый 30кВАр, 380/400В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22450DEK | Контактор конденсаторый 30кВАр, 110В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22452DEK | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22453DEK | Контактор конденсаторый 30кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22455DEK | Контактор конденсаторый 50кВАр, 110В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22457DEK | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22458DEK | Контактор конденсаторый 50кВАр, 380/400В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22460DEK | Контактор конденсаторый 50кВАр, 110В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22462DEK | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22463DEK | Контактор конденсаторый 50кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22465DEK | Контактор конденсаторый 60кВАр, 110В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22467DEK | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22468DEK | Контактор конденсаторый 60кВАр, 380/400В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22470DEK | Контактор конденсаторый 60кВАр, 110В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22472DEK | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
22473DEK | Контактор конденсаторый 60кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft
50516DEK | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft
50517DEK | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft
40312DEK | Ручка на дверь шкафа 40-100А для ВР-101
40313DEK | Ручка на дверь шкафа 125-630А для ВР-101
40314DEK | Ручка на дверь шкафа 800-3150А для ВР-101
40315DEK | Ручка на дверь шкафа для ВР-101 на два направления 800-3150А
40316DEK | Ручка на дверь шкафа для ВР-101 на два направления 125-630А
40000DEK | Выключатель-разъединитель 40A 3P ВР-101 БЕЗ ДК
40001DEK | Выключатель-разъединитель 63A 3P ВР-101 БЕЗ ДК
40002DEK | Выключатель-разъединитель 80A 3P ВР-101 БЕЗ ДК
40003DEK | Выключатель-разъединитель 100A 3P ВР-101 БЕЗ ДК габарит 100
40004DEK | Выключатель-разъединитель 100A 3P ВР-101 БЕЗ ДК габарит 160
40005DEK | Выключатель-разъединитель 125A 3P ВР-101 С ДК
40006DEK | Выключатель-разъединитель 160A 3P ВР-101 С ДК
40007DEK | Выключатель-разъединитель 200A 3P ВР-101 С ДК
40008DEK | Выключатель-разъединитель 250A 3P ВР-101 С ДК
40009DEK | Выключатель-разъединитель 315A 3P ВР-101 С ДК
40010DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P ВР-101 С ДК
40011DEK | Выключатель-разъединитель 500A 3P ВР-101 С ДК
40012DEK | Выключатель-разъединитель 630A 3P ВР-101 С ДК
40013DEK | Выключатель-разъединитель 800A 3P ВР-101 С ДК
40014DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 3P ВР-101 С ДК
40015DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 3P ВР-101 С ДК
40016DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 3P ВР-101 С ДК
40017DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 3P ВР-101 С ДК
40018DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 3P ВР-101 С ДК
40019DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 3P ВР-101 С ДК
40020DEK | Выключатель-разъединитель 40A 4P ВР-101 БЕЗ ДК
40021DEK | Выключатель-разъединитель 63A 4P ВР-101 БЕЗ ДК
40022DEK | Выключатель-разъединитель 80A 4P ВР-101 БЕЗ ДК
40023DEK | Выключатель-разъединитель 100A 4P ВР-101 БЕЗ ДК габарит 100
40024DEK | Выключатель-разъединитель 100A 4P ВР-101 БЕЗ ДК габарит 160
40025DEK | Выключатель-разъединитель 125A 4P ВР-101 С ДК
40026DEK | Выключатель-разъединитель 160A 4P ВР-101 С ДК
40027DEK | Выключатель-разъединитель 200A 4P ВР-101 С ДК
40028DEK | Выключатель-разъединитель 250A 4P ВР-101 С ДК
40029DEK | Выключатель-разъединитель 315A 4P ВР-101 С ДК
40030DEK | Выключатель-разъединитель 400A 4P ВР-101 С ДК
40031DEK | Выключатель-разъединитель 500A 4P ВР-101 С ДК
40032DEK | Выключатель-разъединитель 630A 4P ВР-101 С ДК
40033DEK | Выключатель-разъединитель 800A 4P ВР-101 С ДК
40034DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 4P ВР-101 С ДК
40035DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 4P ВР-101 С ДК
40036DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 4P ВР-101 С ДК
40037DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 4P ВР-101 С ДК
40038DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 4P ВР-101 С ДК
40039DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 4P ВР-101 С ДК
40050DEK | Выключатель-разъединитель 100A 3P с видимым разрывом ВР-101 БЕЗ ДК
40051DEK | Выключатель-разъединитель 125A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40052DEK | Выключатель-разъединитель 160A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40053DEK | Выключатель-разъединитель 200A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40054DEK | Выключатель-разъединитель 250A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40055DEK | Выключатель-разъединитель 315A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40056DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40057DEK | Выключатель-разъединитель 500A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40058DEK | Выключатель-разъединитель 630A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40059DEK | Выключатель-разъединитель 800A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40060DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40061DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40062DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40063DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40064DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40065DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 3P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40066DEK | Выключатель-разъединитель 100A 4P с видимым разрывом ВР-101 БЕЗ ДК
40067DEK | Выключатель-разъединитель 125A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40068DEK | Выключатель-разъединитель 160A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40069DEK | Выключатель-разъединитель 200A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40070DEK | Выключатель-разъединитель 250A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40071DEK | Выключатель-разъединитель 315A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40072DEK | Выключатель-разъединитель 400A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40073DEK | Выключатель-разъединитель 500A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40074DEK | Выключатель-разъединитель 630A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40075DEK | Выключатель-разъединитель 800A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40076DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40077DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40078DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40079DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40080DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40081DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 4P с вид. раз. ВР-101 С ДК
40100DEK | Выключатель-разъединитель 80A 3P два напр. тип Т ВР-101 БЕЗ ДК
40101DEK | Выключатель-разъединитель 100A 3P два напр. тип Т ВР-101 БЕЗ ДК
40102DEK | Выключатель-разъединитель 125A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40103DEK | Выключатель-разъединитель 160A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40104DEK | Выключатель-разъединитель 200A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40105DEK | Выключатель-разъединитель 250A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40106DEK | Выключатель-разъединитель 315A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40107DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40108DEK | Выключатель-разъединитель 500A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40109DEK | Выключатель-разъединитель 630A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40110DEK | Выключатель-разъединитель 800A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40111DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40112DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40113DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40114DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40115DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40116DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 3P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40117DEK | Выключатель-разъединитель 80A 4P два напр. тип Т ВР-101 БЕЗ ДК
40118DEK | Выключатель-разъединитель 100A 4P два напр. тип Т ВР-101 БЕЗ ДК
40119DEK | Выключатель-разъединитель 125A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40120DEK | Выключатель-разъединитель 160A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40121DEK | Выключатель-разъединитель 200A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40122DEK | Выключатель-разъединитель 250A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40123DEK | Выключатель-разъединитель 315A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40124DEK | Выключатель-разъединитель 400A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40125DEK | Выключатель-разъединитель 500A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40126DEK | Выключатель-разъединитель 630A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40127DEK | Выключатель-разъединитель 800A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40128DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40129DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40130DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40131DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40132DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40133DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 4P два напр. тип Т ВР-101 С ДК
40150DEK | Выключатель-разъединитель 125A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40151DEK | Выключатель-разъединитель 160A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40152DEK | Выключатель-разъединитель 200A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40153DEK | Выключатель-разъединитель 250A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40154DEK | Выключатель-разъединитель 315A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40155DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40156DEK | Выключатель-разъединитель 500A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40157DEK | Выключатель-разъединитель 630A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40158DEK | Выключатель-разъединитель 800A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40159DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40160DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40161DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40162DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40163DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40164DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 3P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40165DEK | Выключатель-разъединитель 125A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40166DEK | Выключатель-разъединитель 160A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40167DEK | Выключатель-разъединитель 200A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40168DEK | Выключатель-разъединитель 250A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40169DEK | Выключатель-разъединитель 315A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40170DEK | Выключатель-разъединитель 400A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40171DEK | Выключатель-разъединитель 500A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40172DEK | Выключатель-разъединитель 630A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40173DEK | Выключатель-разъединитель 800A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40174DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40175DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40176DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40177DEK | Выключатель-разъединитель 2000A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40178DEK | Выключатель-разъединитель 2500A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40179DEK | Выключатель-разъединитель 3150A 4P два напр. тип Т с вид. раз. ВР-101 С ДК
40200DEK | Выключатель-разъединитель 40A 3P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40201DEK | Выключатель-разъединитель 63A 3P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40202DEK | Выключатель-разъединитель 80A 3P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40203DEK | Выключатель-разъединитель 100A 3P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40204DEK | Выключатель-разъединитель 125A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40205DEK | Выключатель-разъединитель 160A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40206DEK | Выключатель-разъединитель 200A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40207DEK | Выключатель-разъединитель 250A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40208DEK | Выключатель-разъединитель 315A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40209DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40210DEK | Выключатель-разъединитель 500A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40211DEK | Выключатель-разъединитель 630A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40212DEK | Выключатель-разъединитель 800A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40213DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40214DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40215DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 3P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40216DEK | Выключатель-разъединитель 40A 4P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40217DEK | Выключатель-разъединитель 63A 4P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40218DEK | Выключатель-разъединитель 80A 4P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40219DEK | Выключатель-разъединитель 100A 4P два напр. тип S ВР-101 БЕЗ ДК
40220DEK | Выключатель-разъединитель 125A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40221DEK | Выключатель-разъединитель 160A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40222DEK | Выключатель-разъединитель 200A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40223DEK | Выключатель-разъединитель 250A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40224DEK | Выключатель-разъединитель 315A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40225DEK | Выключатель-разъединитель 400A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40226DEK | Выключатель-разъединитель 500A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40227DEK | Выключатель-разъединитель 630A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40228DEK | Выключатель-разъединитель 800A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40229DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40230DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40231DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 4P два напр. тип S ВР-101 С ДК
40250DEK | Выключатель-разъединитель 125A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40251DEK | Выключатель-разъединитель 160A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40252DEK | Выключатель-разъединитель 200A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40253DEK | Выключатель-разъединитель 250A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40254DEK | Выключатель-разъединитель 315A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40255DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40256DEK | Выключатель-разъединитель 500A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40257DEK | Выключатель-разъединитель 630A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40258DEK | Выключатель-разъединитель 800A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40259DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40260DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40261DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 3P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40262DEK | Выключатель-разъединитель 125A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40263DEK | Выключатель-разъединитель 160A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40264DEK | Выключатель-разъединитель 200A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40265DEK | Выключатель-разъединитель 250A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40266DEK | Выключатель-разъединитель 315A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40267DEK | Выключатель-разъединитель 400A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40268DEK | Выключатель-разъединитель 500A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40269DEK | Выключатель-разъединитель 630A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40270DEK | Выключатель-разъединитель 800A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40271DEK | Выключатель-разъединитель 1000A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40272DEK | Выключатель-разъединитель 1250A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
40273DEK | Выключатель-разъединитель 1600A 4P два напр. тип S с вид. раз. ВР-101 С ДК
23182DEK | Клеммная колодка для реле теплового 9-25A
23183DEK | Клеммная колодка для реле теплового 25-38A
23184DEK | Клеммная колодка для реле теплового 40-95A
23155DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 0.1А-0.16А
23156DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 0.16А-0.25А
23157DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 0.25А-0.4А
23158DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 0.4А-0.63А
23159DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 0.63А-1.0А
23160DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 1.0А-1.6А
23161DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А1.6А-2.5А
23162DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 2.5А-4.0А
23163DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 4.0А-6.0А
23164DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 5.5А-8.0А
23165DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 7.0А-10А
23166DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 9.0А-13.0А
23167DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 12.0А-18А
23168DEK | Реле тепловое для контакторов 09А-25А 17.0А-25.0А
23169DEK | Реле тепловое для контакторов 25А-38А 23.0А-32А
23170DEK | Реле тепловое для контакторов 25А-38А 30.0А-40.0А
23171DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 7.0А-10.0А
23172DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 9.0А-13.0А
23173DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 12.0А-18.0А
23174DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 17.0А-25.0А
23175DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 23.0А-32.0А
23176DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 30.0А-40.0А
23177DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 37.0А-50.0А
23178DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 48.0А-65.0А
23179DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 55.0А-70.0А
23180DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 63.0А-80.0А
23181DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 80.0А-93.0А
23500DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 48А-65А РТ-02
23501DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 55А-70А РТ-02
23502DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 63А-80А РТ-02
23503DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 75А-95А РТ-02
23504DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 90А-115А РТ-02
23505DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 105А-135А РТ-02
23506DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 120А-150А РТ-02
23507DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 130А-160А РТ-02
23508DEK | Реле тепловое для контакторов 120А-185А 150А-185А РТ-02
23509DEK | Реле тепловое для контакторов 225А-630А 145А-200А РТ-02
23510DEK | Реле тепловое для контакторов 225А-630А 180А-250А РТ-02
23511DEK | Реле тепловое для контакторов 225А-630А 230А-320А РТ-02
23512DEK | Реле тепловое для контакторов 225А-630А 290А-400А РТ-02
23513DEK | Реле тепловое для контакторов 225А-630А 350А-480А РТ-02
23514DEK | Реле тепловое для контакторов 225А-630А 460А-630А РТ-02
23100DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,10-0,15А РТ-03
23101DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,12-0,18А РТ-03
23102DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,18-0,25А РТ-03
23103DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,25-0,36А РТ-03
23104DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,35-0,50А РТ-03
23105DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,50-0,70А РТ-03
23106DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,63-0,90А РТ-03
23107DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 0,90-1,20А РТ-03
23108DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 1,20-1,80А РТ-03
23109DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 1,80-2,50А РТ-03
23110DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 2,50-3,60А РТ-03
23111DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 3,50-4,80А РТ-03
23112DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 4,50-6,30А РТ-03
23113DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 5,00-7,00А РТ-03
23114DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 6,30-9,00А РТ-03
23115DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 9,00-12,0А РТ-03
23116DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 11,0-15,0А РТ-03
23117DEK | Реле электротепл. для конт. 09-18A 14,0-18,0А РТ-03
23118DEK | Реле электротепл. для конт. 25-32А 6,30-9,00А РТ-03
23119DEK | Реле электротепл. для конт. 25-32А 9,00-12,0А РТ-03
23120DEK | Реле электротепл. для конт. 25-32А 12,0-18,0А РТ-03
23121DEK | Реле электротепл. для конт. 25-32А 18,0-25,0А РТ-03
23122DEK | Реле электротепл. для конт. 25-32А 23,0-32,0А РТ-03
23123DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 18,0-25,0А РТ-03
23124DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 23,0-32,0А РТ-03
23125DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 30,0-40,0А РТ-03
23126DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 37,0-50,0А РТ-03
23127DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 48,0-65,0А РТ-03
23128DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 55,0-70,0А РТ-03
23129DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 63,0-80,0А РТ-03
23130DEK | Реле электротепл. для конт. 40-95А 80,0-95,0А РТ-03
28160DEK | Расцепитель независимый правый AC220В РН-332А
28161DEK | Расцепитель независимый правый AC380В РН-332А
28162DEK | Расцепитель минимального напряжения правый AC220В РМ-332А
28163DEK | Расцепитель минимального напряжения правый AC380В РМ-332А
28164DEK | Конт. дополнительный 1НО1НЗ левый ДК-332А
28165DEK | Конт. дополнительный 2НО2НЗ левый ДК-332А
28166DEK | Конт. сигн. левый СК-332А
28167DEK | Конт. дополнительный сигн. левый ДК-СК-332А
28168DEK | Ручка на дверь шкафа РП-332А
28169DEK | Корзина втычного фронт. подкл. для 3P КА-332А
28170DEK | Корзина втычного фронт. подкл. для 4P КА-332А
28171DEK | Корзина втычного задн. подкл. для 3P КА-332А
28172DEK | Корзина втычного задн. подкл. для 4P КА-332А
28173DEK | Шины выносные для ВА-332 комп. 3 шт. 3P ШВ-332А
28174DEK | Шины выносные для ВА-332 комп. 4 шт. 4P ШВ-332А
28175DEK | Межфазные перегородки комп. 2 шт. 3P МФ-332А
28176DEK | Межфазные перегородки комп. 3 шт. 4P МФ-332А
28177DEK | Крышка клеммника КК-332А
28178DEK | Привод моторный МП-332А
28179DEK | Расцепитель независимый правый AC220В РН-333А
28180DEK | Расцепитель независимый правый AC380В РН-333А
28181DEK | Расцепитель минимального напряжения правый AC220В РМ-333А
28182DEK | Расцепитель минимального напряжения правый AC380В РМ-333А
28183DEK | Конт. дополнительный 1НО1НЗ левый ДК-333А
28184DEK | Конт. дополнительный 2НО2НЗ левый ДК-333А
28185DEK | Конт. сигн. левый СК-333А
28186DEK | Конт. дополнительный сигн. левый ДК-СК-333А
28187DEK | Привод моторный МП-333А
28188DEK | Ручка на дверь шкафа РП-333А
28189DEK | Корзина втычного фронт. подкл. для 3P КА-333А
28190DEK | Корзина втычного фронт. подкл. для 4P КА-333А
28191DEK | Корзина втычного задн. подкл. для 3P КА-333А
28192DEK | Корзина втычного задн. подкл. для 4P КА-333А
28193DEK | Шины выносные для ВА-333 комп. 3 шт. 3P ШВ-333А
28194DEK | Шины выносные для ВА-333 комп. 4 шт. 4P ШВ-333А
28195DEK | Межфазные перегородки комп. 2 шт.3P МФ-333А
28196DEK | Межфазные перегородки комп. 3 шт.4P МФ-333А
28197DEK | Крышка клеммника 3Р КК-333А
28212DEK | Корзина выкатного типа 3Р КА-335 250-400AА
28213DEK | Корзина выкатного типа 4Р КА-335 250-400AА
28220DEK | Расцепитель независимый правый AC220В РН-335А
28221DEK | Расцепитель независимый правый AC380В РН-335А
28222DEK | Расцепитель минимального напряжения правый AC220В РМ-335А
28223DEK | Расцепитель минимального напряжения правый AC380В РМ-335А
28224DEK | Конт. дополнительный 1НО1НЗ левый ДК-335А
28225DEK | Конт. дополнительный 2НО2НЗ левый ДК-335А
28226DEK | Конт. сигн. левый СК-335А
28227DEK | Конт. дополнительный сигн. левый ДК-СК-335А
28228DEK | Привод моторный МП-335А
28229DEK | Ручка на дверь шкафа РП-335А
28230DEK | Корзина втычного фронт. подкл. для 3P КА-335А
28231DEK | Корзина втычного фронт. подкл. для 4P КА-335А
28232DEK | Корзина втычного задн. подкл. для 3P КА-335А
28233DEK | Корзина втычного задн. подкл. для 4P КА-335А
28234DEK | Корзина выкатного типа 3Р КА-335 500-630AА
28235DEK | Корзина выкатного типа 4Р КА-335 500-630AА
28236DEK | Шины выносные для ВА-335 комп. 3 шт. 3P ШВ-335А
28237DEK | Шины выносные для ВА-335 комп. 4 шт. 4P ШВ-335А
28238DEK | Межфазные перегородки комп. 2 шт.3P МФ-335А
28239DEK | Межфазные перегородки комп. 3 шт.4P МФ-335А
28240DEK | Крышка клеммника 3Р КК-335А
28241DEK | Крышка клеммника 4Р КК-335А
28100DEK | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А
28101DEK | Силовой авт. выключатель 3P 32A 35кА ВА-332А
28102DEK | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А
28103DEK | Силовой авт. выключатель 3P 50A 35кА ВА-332А
28104DEK | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А
28105DEK | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А
28106DEK | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А
28107DEK | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А
28108DEK | Силовой авт. выключатель 3P 140A 35кА ВА-332А
28109DEK | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А
28110DEK | Силовой авт. выключатель 4P 25A 35кА ВА-332А
28111DEK | Силовой авт. выключатель 4P 32A 35кА ВА-332А
28112DEK | Силовой авт. выключатель 4P 40A 35кА ВА-332А
28113DEK | Силовой авт. выключатель 4P 50A 35кА ВА-332А
28114DEK | Силовой авт. выключатель 4P 63A 35кА ВА-332А
28115DEK | Силовой авт. выключатель 4P 80A 35кА ВА-332А
28116DEK | Силовой авт. выключатель 4P 100A 35кА ВА-332А
28117DEK | Силовой авт. выключатель 4P 125A 35кА ВА-332А
28118DEK | Силовой авт. выключатель 4P 140A 35кА ВА-332А
28119DEK | Силовой авт. выключатель 4P 160A 35кА ВА-332А
28120DEK | Силовой авт. выключатель 3P 140A 35кА ВА-333А
28121DEK | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-333А
28122DEK | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А
28123DEK | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А
28124DEK | Силовой авт. выключатель 4P 140A 35кА ВА-333А
28125DEK | Силовой авт. выключатель 4P 160A 35кА ВА-333А
28126DEK | Силовой авт. выключатель 4P 200A 35кА ВА-333А
28127DEK | Силовой авт. выключатель 4P 250A 35кА ВА-333А
28128DEK | Силовой авт. выключатель 3P 250A 50кА ВА-335А
28129DEK | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А
28130DEK | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А
28131DEK | Силовой авт. выключатель 4P 250A 50кА ВА-335А
28132DEK | Силовой авт. выключатель 4P 320A 50кА ВА-335А
28133DEK | Силовой авт. выключатель 4P 400A 50кА ВА-335А
28135DEK | Силовой авт. выключатель 3P 500A 50кА ВА-335А
28136DEK | Силовой авт. выключатель 3P 630A 50кА ВА-335А
28138DEK | Силовой авт. выключатель 4P 500A 50кА ВА-335А
28139DEK | Силовой авт. выключатель 4P 630A 50кА ВА-335А
22840DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-302
22841DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-302 3P
22842DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-302 4P
22843DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-303
22844DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-303 3P
22845DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-303 4P
22846DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-305
22847DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-305 3P
22848DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-305 4P
22849DEK | Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-306
22850DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-306 3P
22851DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-306 4P
22854DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-302
22855DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-302 3P
22856DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-302 4P
22857DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-303
22858DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-303 3P
22859DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-303 4P
22860DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-305
22861DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-305 3P
22862DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-305 4P
22863DEK | Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-306
22864DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-306 3P
22865DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-306 4P
22868DEK | Контакт сигнальный левый ВА-302
22869DEK | Контакт сигнальный правый ВА-302 3P
22870DEK | Контакт сигнальный правый ВА-302 4P
22871DEK | Контакт сигнальный левый ВА-303
22872DEK | Контакт сигнальный правый ВА-303 3P
22873DEK | Контакт сигнальный правый ВА-303 4P
22874DEK | Контакт сигнальный левый ВА-305
22875DEK | Контакт сигнальный правый ВА-305 3P
22876DEK | Контакт сигнальный правый ВА-305 4P
22877DEK | Контакт сигнальный левый ВА-306
22880DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-302
22881DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-302 3P
22882DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-302 4P
22883DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-303
22884DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-303 3P
22885DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-303 4P
22886DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-305
22887DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-305 3P
22888DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-305 4P
22889DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-306
22892DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-302 3P
22893DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-302 4P
22894DEK | Расцепитель независимый левый AC 230В ВА-303
22895DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-303 3P
22896DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-303 4P
22897DEK | Расцепитель независимый левый AC 230В ВА-305
22898DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-305 3P
22899DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-305 4P
22900DEK | Расцепитель независимый левый AC 230В ВА-306
22901DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-306 3P
22902DEK | Расцепитель независимый правый AC 230В ВА-306 4P
22905DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-302 3P
22906DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-302 4P
22907DEK | Расцепитель независимый левый AC 400В ВА-303
22908DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-303 3P
22909DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-303 4P
22910DEK | Расцепитель независимый левый AC 400В ВА-305
22911DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-305 3P
22912DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-305 4P
22913DEK | Расцепитель независимый левый AC 400В ВА-306
22914DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-306 3P
22915DEK | Расцепитель независимый правый AC 400В ВА-306 4P
22918DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-302
22919DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-303
22920DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-305
22921DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 230В ВА-306
22923DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-302
22924DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-303
22925DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-305
22926DEK | Расцепитель мин. напряжения левый AC 400В ВА-306
22928DEK | Привод моторный AC 230В ВА-302
22929DEK | Привод моторный AC 230В ВА-303
22930DEK | Привод моторный AC 230В ВА-305
22931DEK | Привод моторный AC 230В ВА-306
22933DEK | Привод моторный AC 400В ВА-302
22934DEK | Привод моторный AC 400В ВА-303
22935DEK | Привод моторный AC 400В ВА-305
22936DEK | Привод моторный AC 400В ВА-306
22938DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-302
22939DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-303
22940DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-305
22941DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-306
22943DEK | Шины выносные компл. 3 шт. ВА-302 3P
22944DEK | Шины выносные компл. 4 шт. ВА-302 4P
22945DEK | Шины выносные комп. 3 шт. ВА-303 3P
22946DEK | Шины выносные комп. 4 шт. ВА-303 4P
22947DEK | Шины выносные комп. 3 шт. ВА-305 3P
22948DEK | Шины выносные комп. 4 шт. ВА-305 4P
22949DEK | Шины выносные комп. 3 шт. ВА-306 3P
22950DEK | Шины выносные комп. 4 шт. ВА-306 4P
22952DEK | Корзина втычного типа фронт. подкл. ВА-302 3P
22953DEK | Корзина втычного типа фронт. подкл. ВА-302 4P
22954DEK | Корзина втычного типа фронт. подкл. ВА-303 3P
22955DEK | Корзина втычного типа фронт. подкл. ВА-303 4P
22956DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-302 3P
22957DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-302 4P
22958DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-303 3P
22959DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-303 4P
22960DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-305 3P
22961DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-305 4P
22962DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-306 3P
22963DEK | Корзина втычного типа задн. подкл. ВА-306 4P
22964DEK | Корзина выкатного типа ВА-305 3P
22965DEK | Корзина выкатного типа ВА-305 4P
22966DEK | Корзина выкатного типа задн. гор. подкл. ВА-306 3P
22976DEK | Заднее присоединение ВА-302 3Р
22977DEK | Заднее присоединение ВА-302 4Р
22978DEK | Заднее присоединение ВА-303 3Р
22979DEK | Заднее присоединение ВА-303 4Р
22980DEK | Заднее присоединение ВА-305 3Р
22981DEK | Заднее присоединение ВА-305 4Р
22982DEK | Заднее присоединение ВА-306 3Р
22983DEK | Заднее присоединение ВА-306 4Р
22985DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. ВА-302 3Р
22986DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. ВА-302 4Р
22987DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. ВА-303 3Р
22988DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. ВА-303 4Р
22989DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. ВА-305 3Р
22990DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. ВА-305 4Р
22991DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. ВА-306 3Р
22992DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. ВА-306 4Р
22993DEK | Шток для рукоятки выносной до 250А 300мм
22994DEK | Шток для рукоятки выносной свыше 250А 300мм
23003DEK | Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-308
23004DEK | Контакт сигнальный правый ВА-308
23005DEK | Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-308
23006DEK | Расцепитель минимального напряжения левый AC 230В ВА-308
23007DEK | Расцепитель минимального напряжения левый AC 400В ВА-308
23008DEK | Расцепитель независимый левый AC 230В ВА-308
23009DEK | Расцепитель независимый левый AC 400В ВА-308
23010DEK | Ручка выносная на дверь шкафа ВА-308
23011DEK | Привод моторный AC 230В ВА-308
23013DEK | Шины выносные комплект 3 шт. ВА-308 3P
28022DEK | Расцепитель независимый AC 220В для ВА-301 2Р
22740DEK | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302
22741DEK | Силовой авт. выключатель 3P 16А 25кА ВА-302
22742DEK | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302
22743DEK | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302
22744DEK | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302
22745DEK | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302
22746DEK | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302
22747DEK | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302
22748DEK | Силовой авт. выключатель 3P 80А 25кА ВА-302
22749DEK | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302
22750DEK | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303
22751DEK | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303
22752DEK | Силовой авт. выключатель 3P 160А 36кА ВА-303
22753DEK | Силовой авт. выключатель 3P 180А 36кА ВА-303
22754DEK | Силовой авт. выключатель 3P 200А 36кА ВА-303
22755DEK | Силовой авт. выключатель 3P 225А 36кА ВА-303
22756DEK | Силовой авт. выключатель 3P 250А 36кА ВА-303
22757DEK | Силовой авт. выключатель 3P 200А 35кА ВА-305
22758DEK | Силовой авт. выключатель 3P 225А 35кА ВА-305
22759DEK | Силовой авт. выключатель 3P 250А 35кА ВА-305
22760DEK | Силовой авт. выключатель 3P 315А 35кА ВА-305
22761DEK | Силовой авт. выключатель 3P 350А 35кА ВА-305
22762DEK | Силовой авт. выключатель 3P 400А 35кА ВА-305
22763DEK | Силовой авт. выключатель 3P 500А 35кА ВА-305
22764DEK | Силовой авт. выключатель 3P 630А 35кА ВА-305
22765DEK | Силовой авт. выключатель 3P 630А 50кА ВА-306
22766DEK | Силовой авт. выключатель 3P 700А 50кА ВА-306
22767DEK | Силовой авт. выключатель 3P 800А 50кА ВА-306
22771DEK | Силовой авт. выключатель 4P 10А 25кА ВА-302
22772DEK | Силовой авт. выключатель 4P 16А 25кА ВА-302
22773DEK | Силовой авт. выключатель 4P 20А 25кА ВА-302
22774DEK | Силовой авт. выключатель 4P 25А 25кА ВА-302
22775DEK | Силовой авт. выключатель 4P 32А 25кА ВА-302
22776DEK | Силовой авт. выключатель 4P 40А 25кА ВА-302
22777DEK | Силовой авт. выключатель 4P 50А 25кА ВА-302
22778DEK | Силовой авт. выключатель 4P 63А 25кА ВА-302
22779DEK | Силовой авт. выключатель 4P 80А 25кА ВА-302
22780DEK | Силовой авт. выключатель 4P 100А 25кА ВА-302
22781DEK | Силовой авт. выключатель 4P 100А 36кА ВА-303
22782DEK | Силовой авт. выключатель 4P 125А 36кА ВА-303
22783DEK | Силовой авт. выключатель 4P 160А 36кА ВА-303
22784DEK | Силовой авт. выключатель 4P 180А 36кА ВА-303
22785DEK | Силовой авт. выключатель 4P 200А 36кА ВА-303
22786DEK | Силовой авт. выключатель 4P 225А 36кА ВА-303
22787DEK | Силовой авт. выключатель 4P 250А 36кА ВА-303
22788DEK | Силовой авт. выключатель 4P 200А 35кА ВА-305
22789DEK | Силовой авт. выключатель 4P 225А 35кА ВА-305
22790DEK | Силовой авт. выключатель 4P 250А 35кА ВА-305
22791DEK | Силовой авт. выключатель 4P 315А 35кА ВА-305
22792DEK | Силовой авт. выключатель 4P 350А 35кА ВА-305
22793DEK | Силовой авт. выключатель 4P 400А 35кА ВА-305
22794DEK | Силовой авт. выключатель 4P 500А 35кА ВА-305
22795DEK | Силовой авт. выключатель 4P 630А 35кА ВА-305
22796DEK | Силовой авт. выключатель 4P 630А 50кА ВА-306
22797DEK | Силовой авт. выключатель 4P 700А 50кА ВА-306
22798DEK | Силовой авт. выключатель 4P 800А 50кА ВА-306
22800DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 10А 25кА ВА-302
22801DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 16А 25кА ВА-302
22802DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 20А 25кА ВА-302
22803DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 25А 25кА ВА-302
22804DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 32А 25кА ВА-302
22805DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 40А 25кА ВА-302
22806DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 50А 25кА ВА-302
22807DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 63А 25кА ВА-302
22808DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 80А 25кА ВА-302
22809DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 100А 25кА ВА-302
22810DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 100А 36кА ВА-303
22811DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 125А 36кА ВА-303
22812DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 160А 36кА ВА-303
22813DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 180А 36кА ВА-303
22814DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 200А 36кА ВА-303
22815DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 225А 36кА ВА-303
22816DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 250А 36кА ВА-303
22817DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 200А 50кА ВА-305
22818DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 225А 50кА ВА-305
22819DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 250А 50кА ВА-305
22820DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 315А 50кА ВА-305
22821DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 350А 50кА ВА-305
22822DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 400А 50кА ВА-305
22823DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 500А 50кА ВА-305
22824DEK | Силовой авт. выключатель для защиты двиг. 3P 630А 50кА ВА-305
22829DEK | Силовой автоматический выключатель 3P 800А 70кА ВА-308
22830DEK | Силовой автоматический выключатель 3P 1000А 70кА ВА-308
22831DEK | Силовой автоматический выключатель 3P 1250А 70кА ВА-308
22832DEK | Силовой автоматический выключатель 3P 1600А 70кА ВА-308
28000DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 10A 20кА ВА-301
28001DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 10A 20кА ВА-301
28002DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 16A 20кА ВА-301
28003DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 16A 20кА ВА-301
28004DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 20A 20кА ВА-301
28005DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 20A 20кА ВА-301
28006DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 25A 20кА ВА-301
28007DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 25A 20кА ВА-301
28008DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 32A 20кА ВА-301
28009DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 32A 20кА ВА-301
28010DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 40A 20кА ВА-301
28011DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 40A 20кА ВА-301
28012DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 50A 20кА ВА-301
28013DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 50A 20кА ВА-301
28014DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 63A 20кА ВА-301
28015DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 63A 20кА ВА-301
28016DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 80A 20кА ВА-301
28017DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 80A 20кА ВА-301
28018DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 100A 20кА ВА-301
28019DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 100A 20кА ВА-301
28020DEK | Силовой автоматический выключатель 1P 125A 20кА ВА-301
28021DEK | Силовой автоматический выключатель 2P 125A 20кА ВА-301
SCAN0253P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 2,5кВАр, 480В, тип C
SCAN0253P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 2,5кВАр, 525В, тип C
SCAN0303P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 3кВАр, 440В, тип C
SCAN0363P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 3,6кВАр, 440В, тип C
SCAN0503P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 5кВАр, 440В, тип C
SCAN0503P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 5кВАр, 480В, тип C
SCAN0503P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 5кВАр, 525В, тип C
SCAN0613P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 6,1кВАр, 440В, тип C
SCAN0763P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 7,6кВАр, 440В, тип C
SCAN0803P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 8кВАр, 525В, тип C
SCAN0843P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 8,4кВАр, 480В, тип C
SCAN0913P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 9,1кВАр, 440В, тип C
SCAN0933P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 9,3кВАр, 525В, тип C
SCAN1003P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 10кВАр, 440В, тип C
SCAN1003P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 10кВАр, 480В, тип C
SCAN1003P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 10кВАр, 525В, тип C
SCAN1083P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 10,8кВАр, 480В, тип C
SCAN1193P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 11,9кВАр, 480В, тип C
SCAN1213P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 12,1кВАр, 440В, тип C
SCAN1253P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 12,5кВАр, 480В, тип C
SCAN1253P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 12,5кВАр, 525В, тип C
SCAN1263P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 12,6кВАр, 440В, тип C
SCAN1503P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 15кВАр, 440В, тип C
SCAN1503P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 15кВАр, 480В, тип C
SCAN1503P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 15кВАр, 525В, тип C
SCAN1513P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 15,1кВАр, 440В, тип C
SCAN1673P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 16,7кВАр, 480В, тип C
SCAN1683P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 16,8кВАр, 480В, тип C
SCAN1703P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 17кВАр, 525В, тип C
SCAN1793P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 17,9кВАр, 480В, тип C
SCAN1823P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 18,2кВАр, 440В, тип C
SCAN1853P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 18,5кВАр, 525В, тип C
SCAN1863P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 18,6кВАр, 525В, тип C
SCAN2003P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 20кВАр, 440В, тип C
SCAN2003P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 20кВАр, 480В, тип C
SCAN2003P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 20кВАр, 525В, тип C
SCAN2013P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 20,1кВАр, 480В, тип C
SCAN2023P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 20,2кВАр, 440В, тип C
SCAN2083P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 20,8кВАр, 480В, тип C
SCAN2103P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 21кВАр, 525В, тип C
SCAN2253P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 22,5кВАр, 525В, тип C
SCAN2383P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 23,8кВАр, 480В, тип C
SCAN2423P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 24,2кВАр, 440В, тип C
SCAN2503P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 25кВАр, 440В, тип C
SCAN2503P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 25кВАр, 480В, тип C
SCAN2503P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 25кВАр, 525В, тип C
SCAN2523P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 25,2кВАр, 440В, тип C
SCAN2703P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 27кВАр, 525В, тип C
SCAN2783P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 27,8кВАр, 480В, тип C
SCAN3003P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 30кВАр, 440В, тип C
SCAN3003P440E | Косинусный трёхфазный конденсатор 30кВАр, 440В, тип ECO
SCAN3003P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 30кВАр, 480В, тип C
SCAN3003P480E | Косинусный трёхфазный конденсатор 30кВАр, 480В, тип ECO
SCAN3003P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 30кВАр, 525В, тип C
SCAN3003P525E | Косинусный трёхфазный конденсатор 30кВАр, 525В, тип ECO
SCAN3033P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 30,3кВАр, 440В, тип C
SCAN3343P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 33,4кВАр, 480В, тип C
SCAN3343P480E | Косинусный трёхфазный конденсатор 33,4кВАр, 480В, тип ECO
SCAN3343P480L | Косинусный трёхфазный конденсатор 33,4кВАр, 480В, Ф116L, тип C
SCAN3353P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 33,5кВАр, 480В, тип C
SCAN3353P480L | Косинусный трёхфазный конденсатор 33,5кВАр, 480В, Ф116L, тип C
SCAN3503P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 35кВАр, 440В, тип C
SCAN3603P480 | Косинусный трёхфазный конденсатор 36кВАр, 480В, тип C
SCAN3633P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 36,3кВАр, 440В, тип C
SCAN3703P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 37кВАр, 525В, тип C
SCAN3753P525 | Косинусный трёхфазный конденсатор 37,5кВАр, 525В, тип C
SCAN4003P440E | Косинусный трёхфазный конденсатор 40кВАр, 440В, тип ECO
SCAN4003P480E | Косинусный трёхфазный конденсатор 40кВАр, 480В, тип ECO
SCAN4003P525E | Косинусный трёхфазный конденсатор 40кВАр, 525В, тип ECO
SCAN4033P440E | Косинусный трёхфазный конденсатор 40,3кВАр, 440В, тип ECO
SCAN4503P480E | Косинусный трёхфазный конденсатор 45кВАр, 480В, тип ECO
SCAN4503P525E | Косинусный трёхфазный конденсатор 45кВАр, 525В, тип ECO
SCAN4843P440E | Косинусный трёхфазный конденсатор 48,4кВАр, 440В, тип ECO
SCAN5003P480E | Косинусный трёхфазный конденсатор 50кВАр, 480В, тип ECO
SCAN5003P525E | Косинусный трёхфазный конденсатор 50кВАр, 525В, тип ECO
SDR071253P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 12,5кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь
SDR072503P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 25кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь
SDR075003P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 50кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь
SDR07X003P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 100кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь
SDR141253P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 12,5кВАр,коэффициент частотной расстройки 14%, медь
SDR142503P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 25кВАр, коэффициент частотной расстройки 14%, медь
SDR145003P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 50кВАр, коэффициент частотной расстройки 14%, медь
SDR14X003P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 100кВАр, коэффициент частотной расстройки 14%, медь
AHFB050R4L20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, стоечный модуль
AHFB050W4D20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей
AHFB100R4L20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, стоечный модуль
AHFB100W4D20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей
AHFB150R4L20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, стоечный модуль
AHFB150W4D20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей
AHFHMI7 | Выносной 7-дюймовый ЖК дисплей для активного фильтра гармоник
AHFM050R4L20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM050W4D20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM050W4D31 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM100R4L20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM100W4D20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM100W4D31 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM150R4L20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM150W4D20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AHFM150W4D31 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
AVC0050B400 | ДКИН 50кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0060B400 | ДКИН 60кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0100B400 | ДКИН 100кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0150B400 | ДКИН 150кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0200B400 | ДКИН 200кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0300B400 | ДКИН 300кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0450B400 | ДКИН 450кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0600B400 | ДКИН 600кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC0900B400 | ДКИН 900кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
AVC1200B400 | ДКИН 1200кВА, 400В, IP20, c сервисным байпасом
SVGB050R4L20 | Статический вар генератор 50кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль
SVGB050W4D20 | Статический вар генератор 50кВАр, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей
SVGB100R4L20 | Статический вар генератор 100кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль
SVGB100W4D20 | Статический вар генератор 100кВАр, 400В, IP20,навесной модуль, ЖК дисплей
SVGHMI7 | Выносной 7-дюймовый ЖК дисплей для статического генератора реактивной мощности
SVGM050R4L20 | Статический вар генератор 50кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
SVGM050W4D20 | Статич. вар генератор 50кВАр, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
SVGM050W4D31 | Статич. вар генератор 50кВАр, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
SVGM100R4L20 | Статический вар генератор 100кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
SVGM100W4D20 | Статич. вар генератор 100кВАр, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
SVGM100W4D31 | Статич. вар генератор 100кВАр, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422
C9A26982 | Пломб. клеммная заглушка для АВ C9F S9F
C9XPC04 | Вводная клемма 25мм2 1-3P
C9XPE110 | Заглушки боковые для шин. греб 1P
C9XPE210 | Заглушки боковые для шин. греб 2P
C9XPE310 | Заглушки боковые для шин. греб 3P
C9XPH112 | Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 12мод 63А
C9XPH156 | Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 56мод 63А
C9XPH212 | Шинка Греб. 2P (L1L2) 18мм 12мод 63А
C9XPH256 | Шинка Греб. 2P (L1L2) 18мм 56мод 63А
C9XPH312 | Шинка Греб. 3P (L1L2L3) 18мм 12мод 63А
C9XPH357 | Шинка Греб. 3P (L1L2L3) 18мм 57мод 63А
C9XPT920 | Колпачки для PIN 1P 2P 3P
C9D34610 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34616 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34620 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34625 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34632 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 32А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D34640 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 40А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В
C9D51610 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 4.5kA 10мА Тип-A 230В
C9D51616 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 10мА Тип-A 230В
C9D51620 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 4.5kA 10мА Тип-A 230В
C9D51625 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 4.5kA 10мА Тип-A 230В
C9D55610 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9D55616 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9D55620 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9D55625 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9D55632 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 32А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9D55640 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 40А 4.5kA 30мА Тип-A 230В
C9F14106 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 1P 4.5kA 230В
C9F14110 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 1P 4.5kA 230В
C9F14116 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 4.5kA 230В
C9F14120 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 1P 4.5kA 230В
C9F14125 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 1P 4.5kA 230В
C9F14132 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 1P 4.5kA 230В
C9F14140 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 1P 4.5kA 230В
C9F14150 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 1P 4.5kA 230В
C9F14163 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 1P 4.5kA 230В
C9F14206 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 2P 4.5kA 230В
C9F14210 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 2P 4.5kA 230В
C9F14216 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 2P 4.5kA 230В
C9F14220 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 2P 4.5kA 230В
C9F14225 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 2P 4.5kA 230В
C9F14232 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 2P 4.5kA 230В
C9F14240 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 2P 4.5kA 230В
C9F14250 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 2P 4.5kA 230В
C9F14263 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 2P 4.5kA 230В
C9F14306 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 3P 4.5kA 400В
C9F14310 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 3P 4.5kA 400В
C9F14316 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 3P 4.5kA 400В
C9F14320 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 3P 4.5kA 400В
C9F14325 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 3P 4.5kA 400В
C9F14332 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 3P 4.5kA 400В
C9F14340 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 3P 4.5kA 400В
C9F14350 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 3P 4.5kA 400В
C9F14363 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 3P 4.5kA 400В
C9F14406 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 4P 4.5kA 400В
C9F14410 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 4P 4.5kA 400В
C9F14416 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 4P 4.5kA 400В
C9F14420 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 4P 4.5kA 400В
C9F14425 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 4P 4.5kA 400В
C9F14432 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 4P 4.5kA 400В
C9F14440 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 4P 4.5kA 400В
C9F14450 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 4P 4.5kA 400В
C9F14463 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 4P 4.5kA 400В
C9F34106 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 4.5kA 230В
C9F34110 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 1P 4.5kA 230В
C9F34116 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 4.5kA 230В
C9F34120 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 4.5kA 230В
C9F34125 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 1P 4.5kA 230В
C9F34132 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 1P 4.5kA 230В
C9F34140 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 1P 4.5kA 230В
C9F34150 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 1P 4.5kA 230В
C9F34163 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 1P 4.5kA 230В
C9F34206 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 2P 4.5kA 230В
C9F34210 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 2P 4.5kA 230В
C9F34216 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 2P 4.5kA 230В
C9F34220 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 2P 4.5kA 230В
C9F34225 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 2P 4.5kA 230В
C9F34232 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 2P 4.5kA 230В
C9F34240 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 2P 4.5kA 230В
C9F34250 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 2P 4.5kA 230В
C9F34263 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 2P 4.5kA 230В
C9F34306 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 3P 4.5kA 400В
C9F34310 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 3P 4.5kA 400В
C9F34316 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 3P 4.5kA 400В
C9F34320 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 3P 4.5kA 400В
C9F34325 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 3P 4.5kA 400В
C9F34332 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 3P 4.5kA 400В
C9F34340 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 3P 4.5kA 400В
C9F34350 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 3P 4.5kA 400В
C9F34363 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 3P 4.5kA 400В
C9F34406 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 4P 4.5kA 400В
C9F34410 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 4P 4.5kA 400В
C9F34416 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 4P 4.5kA 400В
C9F34420 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 4P 4.5kA 400В
C9F34425 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 4P 4.5kA 400В
C9F34432 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 4P 4.5kA 400В
C9F34440 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 4P 4.5kA 400В
C9F34450 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 4P 4.5kA 400В
C9F34463 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 4P 4.5kA 400В
C9C32216 | City9 Set Контактор 2P 2НО 16A AC 230В-230В
C9C32220 | City9 Set Контактор 2P 2НО 20A AC 230В-230В
C9C32225 | City9 Set Контактор 2P 2НО 25A AC 230В-230В
C9C32240 | City9 Set Контактор 2P 2НО 40A AC 230В-230В
C9C32263 | City9 Set Контактор 2P 2НО 63A AC 230В-230В
C9C32440 | City9 Set Контактор 4P 4НО 40A AC 400В-230В
C9C32463 | City9 Set Контактор 4P 4НО 63A AC 400В-230В
C9R76240 | City9 Set ВДТ 40А 2P 100мА A-S 230В
C9R76263 | City9 Set ВДТ 63А 2P 100мА A-S 230В
C9R76440 | City9 Set ВДТ 40А 4P 100мА A-S 400В
C9R76463 | City9 Set ВДТ 63А 4P 100мА A-S 400В
C9R87240 | City9 Set ВДТ 40А 2P 300мА A-S 230В
C9R87263 | City9 Set ВДТ 63А 2P 300мА A-S 230В
C9R87440 | City9 Set ВДТ 40А 4P 300мА A-S 400В
C9R87463 | City9 Set ВДТ 63А 4P 300мА A-S 400В
C9R36225 | City9 Set ВДТ 25А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36240 | City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36263 | City9 Set ВДТ 63А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36425 | City9 Set ВДТ 25А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R36440 | City9 Set ВДТ 40А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R36463 | City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R56240 | City9 Set ВДТ 40А 2P 100мА Тип-AC 230В
C9R56263 | City9 Set ВДТ 63А 2P 100мА Тип-AC 230В
C9R56440 | City9 Set ВДТ 40А 4P 100мА Тип-AC 400В
C9R56463 | City9 Set ВДТ 63А 4P 100мА Тип-AC 400В
C9R66240 | City9 Set ВДТ 40А 2P 300мА Тип-AC 230В
C9R66263 | City9 Set ВДТ 63А 2P 300мА Тип-AC 230В
C9R66440 | City9 Set ВДТ 40А 4P 300мА Тип-AC 400В
C9R66463 | City9 Set ВДТ 63А 4P 300мА Тип-AC 400В
C9R68225 | City9 Set ВДТ 25А 2P 30мА Тип-A 230В
C9R68240 | City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-A 230В
C9R68263 | City9 Set ВДТ 63А 2P 30мА Тип-A 230В
C9R68425 | City9 Set ВДТ 25А 4P 30мА Тип-A 400В
C9R68440 | City9 Set ВДТ 40А 4P 30мА Тип-A 400В
C9R68463 | City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-A 400В
C9R70225 | City9 Set ВДТ 25А 2P 10мА Тип-A 230В
C9S16140 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40А 230В
C9S16163 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 63А 230В
C9S16240 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40А 400В
C9S16263 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 63А 400В
C9S16340 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 40А 400В
C9S16363 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 63А 400В
C9S16440 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 4P 40А 400В
C9S16463 | City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 4P 63А 400В
C9D36610 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36616 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36620 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36625 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36632 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 32А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36640 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 40А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D61610 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 6kA 10мА Тип-A 230В
C9D61616 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 6kA 10мА Тип-A 230В
C9D61620 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kA 10мА Тип-A 230В
C9D61625 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 6kA 10мА Тип-A 230В
C9D65610 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 6kA 30мА Тип-A 230В
C9D65616 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 16А 6kA 30мА Тип-A 230В
C9D65620 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kA 30мА Тип-A 230В
C9D65625 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 6kA 30мА Тип-A 230В
C9D65632 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 32А 6kA 30мА Тип-A 230В
C9D65640 | City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 40А 6kA 30мА Тип-A 230В
C9F16106 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 1P 6kA 230В
C9F16110 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 1P 6kA 230В
C9F16116 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 6kA 230В
C9F16120 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 1P 6kA 230В
C9F16125 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 1P 6kA 230В
C9F16132 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 1P 6kA 230В
C9F16140 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 1P 6kA 230В
C9F16150 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 1P 6kA 230В
C9F16163 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 1P 6kA 230В
C9F16206 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 2P 6kA 230В
C9F16210 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 2P 6kA 230В
C9F16216 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 2P 6kA 230В
C9F16220 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 2P 6kA 230В
C9F16225 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 2P 6kA 230В
C9F16232 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 2P 6kA 230В
C9F16240 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 2P 6kA 230В
C9F16250 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 2P 6kA 230В
C9F16263 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 2P 6kA 230В
C9F16306 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 3P 6kA 400В
C9F16310 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 3P 6kA 400В
C9F16316 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 3P 6kA 400В
C9F16320 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 3P 6kA 400В
C9F16325 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 3P 6kA 400В
C9F16332 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 3P 6kA 400В
C9F16340 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 3P 6kA 400В
C9F16350 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 3P 6kA 400В
C9F16363 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 3P 6kA 400В
C9F16406 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 4P 6kA 400В
C9F16410 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 4P 6kA 400В
C9F16416 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 4P 6kA 400В
C9F16420 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 4P 6kA 400В
C9F16425 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 4P 6kA 400В
C9F16432 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 4P 6kA 400В
C9F16440 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 4P 6kA 400В
C9F16450 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 4P 6kA 400В
C9F16463 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 4P 6kA 400В
C9F36106 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 6kA 230В
C9F36110 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 1P 6kA 230В
C9F36116 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 1P 6kA 230В
C9F36120 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 6kA 230В
C9F36125 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 1P 6kA 230В
C9F36132 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 1P 6kA 230В
C9F36140 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 1P 6kA 230В
C9F36150 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 1P 6kA 230В
C9F36163 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 1P 6kA 230В
C9F36206 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 2P 6kA 230В
C9F36210 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 2P 6kA 230В
C9F36216 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 2P 6kA 230В
C9F36220 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 2P 6kA 230В
C9F36225 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 2P 6kA 230В
C9F36232 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 2P 6kA 230В
C9F36240 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 2P 6kA 230В
C9F36250 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 2P 6kA 230В
C9F36263 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 2P 6kA 230В
C9F36306 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 3P 6kA 400В
C9F36310 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 3P 6kA 400В
C9F36316 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 3P 6kA 400В
C9F36320 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 3P 6kA 400В
C9F36325 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 3P 6kA 400В
C9F36332 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 3P 6kA 400В
C9F36340 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 3P 6kA 400В
C9F36350 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 3P 6kA 400В
C9F36363 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 3P 6kA 400В
C9F36406 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 6А 4P 6kA 400В
C9F36410 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 10А 4P 6kA 400В
C9F36416 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 4P 6kA 400В
C9F36420 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 20А 4P 6kA 400В
C9F36425 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 25А 4P 6kA 400В
C9F36432 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 32А 4P 6kA 400В
C9F36440 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 40А 4P 6kA 400В
C9F36450 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 50А 4P 6kA 400В
C9F36463 | City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 4P 6kA 400В
EZ9E108P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/8мод
EZ9E108S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/8мод
EZ9E112P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/12мод
EZ9E112S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/12мод
EZ9E118P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/18мод
EZ9E118S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/18мод
EZ9E212P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 2ряд/24мод
EZ9E212S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 2ряд/24мод
EZ9E312P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 3ряд/36мод
EZ9E312S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 3ряд/36мод
EZ9EAA102 | City9 Box бокс навесной без дверцы 2 мод.
EZ9EAA104 | City9 Box бокс навесной без дверцы 4 мод.
EZ9EAB102 | City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 2 мод.
EZ9EAB104 | City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 4 мод.
EZ9EAB106 | City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 6 мод.
EZ9E108P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/8мод
EZ9E108S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/8мод
EZ9E112P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/12мод
EZ9E112S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/12мод
EZ9E118P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/18мод
EZ9E118S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/18мод
EZ9E212P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 2ряд/24мод
EZ9E212S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 2ряд/24мод
EZ9E312P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод
EZ9E312S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 3ряд/36мод
EZ9E312P2FIT | City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки
EZ9E312S2FIT | City9 Box IT корпус встраиваемый с проз дв. 3ряд/36мод 2 розетки
HMISGU101ME | Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл
HMISGU101MEA | Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet, металл, усовершенствованная
HMISGU101P | Графическая панель оператора 10,1"
HMISGU101PE | Графическая панель оператора 10,1", 1 порт Ethernet
HMISGU156ME | Графическая панель оператора 15,6", 1 порт Ethernet, металл
HMISGU43P | Графическая панель оператора 4,3"
HMISGU70P | Графическая панель оператора 7"
HMISGU70PE | Графическая панель оператора 7", 1 порт Ethernet
HMISGU70PEA | Графическая панель оператора 7", усовершенствованная
NSECU103T03X00S | Промышленный концентратор EtherCAT, 3x100BaseT
NSECU106T06X00S | Промышленный концентратор EtherCAT, 6x100BaseT
NSETU103T02X01A | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 2x10/100/1000BaseT, 1x100/1000BaseX SFP
NSETU105T04X01B | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 4x10/100BaseT, 1x100BaseX SFP
NSETU105T05X00A | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 5x10/100/1000BaseT
NSETU105T05X00B | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 5x10/100BaseT
NSETU108T06X02B | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 6x10/100BaseT, 2x100BaseX SFP
NSETU108T08X00A | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 8x10/100/1000BaseT
NSETU108T08X00B | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 8x10/100BaseT
NSETU116T16X00B | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 16x10/100BaseT
NSETU118T16X02A | Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 16x10/100BaseT, 2x100/1000BaseX SFP
NSSFP1LX | Модуль SFP, 100BaseX, LC, одномодовый, 20 км
NSSFP1SX | Модуль SFP, 100BaseX, LC, многомодовый, 2 км
NSSFP2LX | Модуль SFP, 1000BaseX, LC, одномодовый, 20 км
NSSFP2TX | Модуль SFP, 100/1000BaseT, RJ45, 100 м
SM102002 | Коммуникационный модуль I/O Profibus DP
SM103003 | Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU
SM105007 | Коммуникационный модуль I/O CANopen
SM110204 | Коммуникационный модуль I/O EtherCAT
SM111005 | Коммуникационный модуль I/O Profinet
SM112108 | Коммуникационный модуль I/O Ethernet IP
SM113007 | Коммуникационный модуль I/O Modbus TCP
SM010001 | Модуль питания для распределенного ввода/вывода
SM210802 | Дискретный модуль ввода, 8 входов PNP
SM210H04 | Дискретный модуль ввода, 16 входов PNP
SM213S18 | Дискретный модуль ввода, 32 входа PNP
SM310802 | Дискретный модуль вывода, 8 выходов PNP
SM310H04 | Дискретный модуль вывода, 16 выходов PNP
SM313S19 | Дискретный модуль вывода, 32 выхода PNP
SM320805 | Дискретный модуль вывода, 8 выходов реле
SM401401 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа 0-10 В, 12 бит
SM401829 | Аналоговый модуль ввода, 8 входов 0-10 В, 12 бит
SM405405 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа 0-10 В, 16 бит
SM411403 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа ±10 В, 12 бит
SM411831 | Аналоговый модуль ввода, 8 входов ±10 В, 12 бит
SM415407 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа ±10 В, 16 бит
SM441409 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа 4-20 мА, 12 бит
SM441410 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа 0-20 мА, 12 бит
SM441833 | Аналоговый модуль ввода, 8 входов 4-20 мА, 12 бит
SM441834 | Аналоговый модуль ввода, 8 входов 0-20 мА, 12 бит
SM445411 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа 4-20 мА, 16 бит
SM445412 | Аналоговый модуль ввода, 4 входа 0-20 мА, 16 бит
SM465413 | Температурный модуль ввода, 4 входа TC тип K
SM465414 | Температурный модуль ввода, 4 входа TC тип J
SM465417 | Температурный модуль ввода, 4 входа TC тип N
SM465418 | Температурный модуль ввода, 4 входа TC тип S
SM475423 | Температурный модуль ввода, 4 входа RTD PT100
SM475426 | Температурный модуль ввода, 4 входа RTD PT1000
SM475428 | Температурный модуль ввода, 4 входа RTD сопротивление
SM501401 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода 0-10 В, 12 бит
SM501813 | Аналоговый модуль вывода, 8 выходов 0-10 В, 12 бит
SM505405 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода 0-10 В, 16 бит
SM511403 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода ±10 В, 12 бит
SM511815 | Аналоговый модуль вывода, 8 выходов ±10 В, 12 бит
SM515407 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода ±10 В, 16 бит
SM541409 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода 4-20 мА, 12 бит
SM541410 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода 0-20 мА, 12 бит
SM541817 | Аналоговый модуль вывода, 8 выходов 4-20 мА, 12 бит
SM541818 | Аналоговый модуль вывода, 8 выходов 0-20 мА, 12 бит
SM545411 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода 4-20 мА, 16 бит
SM545412 | Аналоговый модуль вывода, 4 выхода 0-20 мА, 16 бит
SM600101 | Счетный модуль ввода, NPN энкодер
SM601102 | Счетный модуль ввода, PNP энкодер
SM602103 | Счетный модуль ввода, дифференциальный энкодер
SM632114 | Коммуникационный модуль Modbus RTU Master
SMTER0100 | Терминальный модуль
SM252MESC | Контроллер SM252, Ethernet Ethernet/EtherCAT CANopen 2RS485 Modbus
SM253CE10 | Контроллер SM253 10DI, 6HSI, 1 Ethernet, 1 Ethercat, CANopen/RS-485 Modbus SoftMotion
SM3AI4 | Модуль расширения S250 аналоговый, 4AI/0…10В/4…20мА 12бит винт.клеммы
SM3AI8C | Модуль расширения S250 аналоговый, 8AI/4…20мА 16бит SM3AI8C
SM3AI8V | Модуль расширения S250 аналоговый 8AI/0…10В 16бит SM3AI8V
SM3AM6 | Модуль расширения S250 аналоговый 4AI/0…10В/4…20мА 2AO/0…10В/4…20мА/0…10В 12бит SM3AM6
SM3AQ4 | Модуль расширения S250 аналоговый 4AO/0…10В/4…20мА 12бит SM3AQ4
SM3AQ8 | Модуль расширения S250 аналоговый 8AO/0…10В/4…20мА 12бит SM3AQ8
SM3BCEC | Модуль расширения коммуникационный EtherCAT, 2EtherCAT SM3BCEC
SM3BCPN | Модуль подключения Profinet SM3BCPN
SM3DI16 | Модуль расширения S250 дискретный, 16DI винт.клеммы SM3DI16
SM3DI32 | Модуль расширения S250 дискретный, 32DI пруж.клеммы SM3DI32
SM3DI8 | Модуль расширения S250 дискретный, 8DI винт.клеммы SM3DI8
SM3DQ16R | Модуль расширения S250 дискретный, 16DO(реле) SM3DQ16R
SM3DQ16T | Модуль расширения S250 дискретный, 16DO(PNP) SM3DQ16T
SM3DQ32T | Модуль расширения S250 дискретный, 32DO(PNP) SM3DQ32T
SM3DQ8R | Модуль расширения S250 дискретный, 8DO(реле) SM3DQ8R
SM3DQ8T | Модуль расширения S250 дискретный, 8 выход PNP SM3DQ8T
SM3HSIC2 | Модуль расширения S250 дискретный высокочастотный 2DI 500кГц SM3HSIC2
SM3PHSO4 | Модуль расширения S250 дискретный высокочастотный 4DO SM3PHSO4
SM3PWR2 | Блок питания S250 220VAC/24VDC 2A SM3PWR2
SM3TI4RTD | Модуль расширения S250 аналоговый 4TI/RTD, 2/3/4-пров схема 16бит SM3TI4RTD
SM3TI4TC | Модуль расширения S250 аналоговый 4TI/TC SM3TI4TC
SM3TI8RTD | Модуль расширения S250 аналоговый 8TI/RTD 2/3/4-пров схема 16бит SM3TI8RTD
SM3TI8TC | Модуль расширения S250 аналоговый 8TI/TC SM3TI8TC
SM3XRT1 | Модуль расширения S250 XRT 2RJ-45 до 8 модулей SM3XRT1
SB4BZ005 | Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукруг
SB4BZ1905 | Защитный кожух для кнопки аварийного останова 40мм, желтый
SB4BZ2105 | Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый
SB5AZ905 | Аксессуар для монтажа устройств SystemeSig
SB5SZ3 | Заглушка круглая, черная, 22мм
SB5SZ4 | Заглушка круглая, серая, 22мм
SBP0 | Защитный кожух для устройст управления с подсветкой
SBPA | Защитный кожух для устройст управления без подсветки
SBSP2 | Защитная крышка для кнопок, прозрачная
SBSP4 | Защитная крышка для кнопок, желтая
SBY8360 | Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D90
SBY9360 | Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D60
SBZ32 | Держатель маркировки 25х18мм вкладыш
SBZ321 | Держатель маркировки 25х11мм вставка
SBZ33 | Держатель маркировки 25х11мм вкладыш
SBZ331 | Держатель маркировки 25х18мм вставка
SBZESSF | Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая
SBZRBL | Аксессуар для монтажа кнопок, длинный
SBZRBS | Аксессуар для монтажа кнопок, короткий
SALD01 | Кнопочный пост SALD01, 1 отверстие, серый
SALD02 | Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый
SALD03 | Кнопочный пост SALD03, 3 отверстия, серый
SALK178 | Кнопочный пост SALK178, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова
SB4BA11 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм белая с возвратом металл 1НО
SB4BA21 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм черная с возвратом металл 1НО
SB4BA31 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм зеленая с возвратом металл 1НО
SB4BA3311 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм зеленая металл 1НО с маркировкой "I"
SB4BA3341 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм белая металл 1НО с марк "стрелка вверх"
SB4BA3351 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм черная металл 1НО с марк "стрелка вниз"
SB4BA35 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм зеленая с возвратом металл 1НО+1НЗ
SB4BA42 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная с возвратом металл 1НЗ
SB4BA4322 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная металл 1НЗ с маркировкой "О"
SB4BA4342 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная металл 1НЗ с маркировкой "STOP"
SB4BA45 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм красная с возвратом металл 1НО+1НЗ
SB4BA51 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм желтая с возвратом металл 1НО
SB4BA61 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм синяя с возвратом металл 1НО
SB4BA73415 | Кнопка SB4 двойная в сборе модульная 22мм зелен "I"+красн "O" металл 1НО+1НЗ
SB4BC31 | Кнопка с гриб головкой SB4 в сборе 22мм 40мм зеленая с возвратом металл 1НО
SB4BC42 | Кнопка с гриб головкой SB4 в сборе 22мм 40мм красная с возвратом металл 1НЗ
SB4BD21 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО
SB4BD25 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ
SB4BD33 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 2НО
SB4BD41 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО
SB4BD45 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО+1НЗ
SB4BD53 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом 2НО
SB4BG03 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией ключ 2НО
SB4BG21 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 1пол 1НО
SB4BG33 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3позиции с фиксацией ключ центр 2НО
SB4BG41 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 2пол 1НО
SB4BG61 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2поз с возвратом ключ пр-лев 1НО
SB4BJ21 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ручка 1НО
SB4BJ33 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией ручка 2НО
SB4BJ53 | Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом ручка 2НО
SB4BK123B5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз зел с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK123M5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз зел с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BK124B5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK124M5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BK125B5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз желт с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK125M5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз желт с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BK133B5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз зел с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK133M5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз зел с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BK134B5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз красн с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK134M5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз красн с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BK135B5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз желт с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK135M5 | Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 3поз желт с фикс металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BL73415 | Кнопка SB4 двойная в сборе модульная 22мм зеленая "I"+красная "O" металл
SB4BP21 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая черная с возвратом металл 1НО
SB4BP31 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая зеленая с возвратом металл 1НО
SB4BP42 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая красная с возвратом металл 1НЗ
SB4BP51 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая желтая с возвратом металл 1НО
SB4BP61 | Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая синяя с возвратом металл 1НО
SB4BS142 | Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НЗ
SB4BS8442 | Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1Н
SB4BS9445 | Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НО+1Н
SB4BT842 | Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай металл 1НЗ
SB4BT845 | Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай металл 1НО+1НЗ
SB4BVB1 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 24В DC
SB4BVB3 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC
SB4BVB4 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC
SB4BVB5 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм желтая 24В DC
SB4BVB6 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм синяя 24В DC
SB4BVM1 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В АС
SB4BVM3 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм зеленая 230-240В АС
SB4BVM4 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 230-240В АС
SB4BVM5 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм желтая 230-240В АС
SB4BVM6 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм синяя 230-240В АС
SB4BW31B1 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая металл 24ВDC 1НО
SB4BW31B5 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW31M1 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм белая металл 230-240ВAC 1НО
SB4BW31M5 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм белая металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB4BW33B1 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая металл 24ВDC 1НО
SB4BW33B5 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW33M1 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая металл 230-240ВAC 1НО
SB4BW33M5 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB4BW34B2 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная металл 24ВDC 1НЗ
SB4BW34B5 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW34M2 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм красная металл 230-240ВAC 1НЗ
SB4BW34M5 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм красная металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB4BW35B1 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая металл 24ВDC 1НО
SB4BW35B5 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW35M1 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая металл 230-240ВAC 1НО
SB4BW35M5 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB4BW36B1 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НО
SB4BW36B5 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW36M1 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя металл 230-240ВAC 1НО
SB4BW36M5 | Кнопка SB4 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя металл 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB4BW73731B5 | Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з"I"+сиг ламп+кр выст "О" металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW73731M5 | Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з"I"+сиг ламп+кр выст "О" металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BW7A3741B5 | Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "О" металл 24ВDC 1НО+1НЗ
SB4BW7A3741M5 | Кн SB4 двойн в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "О" металл 230ВАС 1НО+1НЗ
SB4BZ009 | Корпус для устройств SystemSig SB4
SB5AA11 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм белая с возвратом пластик 1НО
SB5AA21 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм черная с возвратом пластик 1НО
SB5AA31 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм зеленая с возвратом пластик 1НО
SB5AA42 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм красная с возвратом пластик 1НЗ
SB5AA51 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм желтая с возвратом пластик 1НО
SB5AA61 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм синяя с возвратом пластик 1НО
SB5AA73415 | Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22мм зел "I"+красн "O" пластик 1НО+1НЗ
SB5AC31 | Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм зеленая с возвратом пластик 1НО
SB5AC42 | Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм красная с возвратом пластик 1НЗ
SB5AD21 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО
SB5AD25 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ
SB5AD33 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 2НО
SB5AD35 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ
SB5AD41 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО
SB5AD53 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом 2НО
SB5AG03 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 3 позиции с фиксацией ключ 2НО
SB5AG21 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 1пол 1НО
SB5AG33 | Переключатель SB5 в сборе, модул., 22мм, 3-х поз, с фикс., извл. ключа по центру
SB5AG41 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией ключ 2пол 1НО
SB5AG53 | Переключатель SB5 в сборе, модул., 22мм, 3-х поз, с возвр., извл. ключа по центру
SB5AG61 | Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2поз с возвратом ключ пр-лев 1НО
SB5AL11 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая белая с возвратом пластик 1НО
SB5AL21 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая черная с возвратом пластик 1НО
SB5AL31 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая зеленая с возвратом пластик 1НО
SB5AL42 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая красная с возвратом пластик 1НЗ
SB5AL51 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая желтая с возвратом пластик 1НО
SB5AL61 | Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм выступающая синяя с возвратом пластик 1НО
SB5AL73415 | Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22мм зел "I"+красн выступ "O" пластик 1НО+1НЗ
SB5AS8442 | Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат пластик 1НЗ
SB5AS8445 | Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат пластик 1НО+1НЗ
SB5AS9442 | Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм ключ пластик 1НЗ
SB5AS9445 | Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм ключ пластик 1НО+1НЗ
SB5AT842 | Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай пластик 1НЗ
SB5AT845 | Кнопка аварийного останова SB5 в сборе 22мм 40мм тяни-толкай пластик 1НО+1НЗ
SB5AVB1 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм белая 24В DC
SB5AVB3 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC
SB5AVB4 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 24В DC
SB5AVB5 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 24В DC
SB5AVB6 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм синяя 24В DC
SB5AVM1 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм белая 230-240В АС
SB5AVM3 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 230-240В АС
SB5AVM4 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм красная 230-240В АС
SB5AVM5 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 230-240В АС
SB5AVM6 | Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм синяя 230-240В АС
SB5AW31B1 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая пластик 24ВDC 1НО
SB5AW31B5 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм белая пластик 24ВDC 1НО+1НЗ
SB5AW31M1 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм белая пластик 230-240ВAC 1НО
SB5AW31M5 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм белая пластик 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB5AW33B1 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая пластик 24ВDC 1НО
SB5AW33B5 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм зеленая пластик 24ВDC 1НО+1НЗ
SB5AW33M1 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая пластик 230-240ВAC 1НО
SB5AW33M5 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм зеленая пластик 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB5AW34B2 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная пластик 24ВDC 1НЗ
SB5AW34B5 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм красная пластик 24ВDC 1НО+1НЗ
SB5AW34M2 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм красная пластик 230-240ВAC 1НЗ
SB5AW34M5 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм красная пластик 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB5AW35B1 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая пластик 24ВDC 1НО
SB5AW35B5 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая пластик 24ВDC 1НО+1НЗ
SB5AW35M1 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая пластик 230-240ВAC 1НО
SB5AW35M5 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм желтая пластик 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB5AW36B1 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя пластик 24ВDC 1НО
SB5AW36B5 | Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя пластик 24ВDC 1НО+1НЗ
SB5AW36M1 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя пластик 230-240ВAC 1НО
SB5AW36M5 | Кнопка SB5 с подсвет в сборе модуль 22мм синяя пластик 230-240ВAC 1НО+1НЗ
SB5AW73731B5 | Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з"I"+сиг ламп+кр выст "О" пластик 24ВDС 1НО+1НЗ
SB5AW73731M5 | Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з"I"+сиг ламп+кр выст"О" пластик 230ВАС 1НО+1НЗ
SB5AW7A3741B5 | Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "О" пластик 24ВDС 1НО+1НЗ
SB5AW7A3741M5 | Кн двойн SB5 в сборе модуль 22мм з "I"+сигн лампа+кр "О" пластик 230ВАС 1НО+1НЗ
SB5AZ009 | Корпус для устройств SystemSig SB5
SBE101 | Контактный блок 1 НО
SBE102 | Контактный блок 1 НЗ
SBVB1 | Световой блок белый LED 24В DC
SBVB3 | Световой блок зеленый LED 24В DC
SBVB4 | Световой блок красный LED 24В DC
SBVB5 | Световой блок желтый LED 24В DC
SBVB6 | Световой блок синий LED 24В DC
SBVM1 | Световой блок белый LED 230-240В АС
SBVM3 | Световой блок зеленый LED 230-240В АС
SBVM4 | Световой блок красный LED 230-240В АС
SBVM5 | Световой блок желтый LED 230-240В АС
SBVM6 | Световой блок синий LED 230-240В АС
SB7EA11 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм белая с возвратом, металл, 1НО, IP65
SB7EA21 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, металл, 1НО, IP65
SB7EA23 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, металл, 2НО, IP65
SB7EA25 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65
SB7EA31 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм зеленая с возвратом, металл, 1НО, IP65
SB7EA33 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм зеленая с возвратом, металл, 2НО, IP65
SB7EA35 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм зеленая с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65
SB7EA42 | Кнопка SB7 моноблочная 22 мм красная с возвратом, металл, 1НЗ, IP65
SB7EA45 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм красная с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65
SB7EA51 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм желтая с возвратом, металл, 1НО, IP65
SB7EA65 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм синяя с возвратом, металл, 1НО+1НЗ, IP65
SB7ED21 | Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, металл, 1НО, IP65
SB7ED25 | Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, металл, 1НО+1НЗ, IP65
SB7ED33 | Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 3 позиции с фиксацией, металл, 2НО, IP65
SB7ES542P | Кнопка аварийного останова SB7 моноблочная 22мм красная, Ø40, повернуть для возвр, пластик, 1НЗ, IP6
SB7ES545P | Кнопка аварийного останова SB7 моноблочная 22мм красная, Ø40, повернуть для возвр, пластик, 1НО+1НЗ,
SB7EV03BP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 24В DC
SB7EV03MP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 230В АС
SB7EV04BP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 24В DC
SB7EV04MP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 230В АС
SB7EV06BP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм синяя LED 24В DC
SB7EV06MP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм синяя LED 230В АС
SB7EV07BP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм белая LED 24В DC
SB7EV07MP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм белая LED 230В АС
SB7EV08BP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 24В DC
SB7EV08MP | Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 230В АС
SB7KS2B4C | Зуммер с подсветкой красный 24В DC непрерывный звук
SB7KS2B4I | Зуммер с подсветкой красный 24В DC прерывистый звук
SB7KS2B8C | Зуммер с подсветкой желтый 24В DC непрерывный звук
SB7KS2B8I | Зуммер с подсветкой желтый 24В DC прерывистый звук
SB7KS2M4C | Зуммер с подсветкой красный 220В AC непрерывный звук
SB7KS2M4I | Зуммер с подсветкой красный 220В AC прерывистый звук
SB7KS2M8C | Зуммер с подсветкой желтый 220В AC непрерывный звук
SB7KS2M8I | Зуммер с подсветкой желтый 220В AC прерывистый звук
SB7KSBC | Зуммер 24В DC непрерывный звук
SB7KSBI | Зуммер 24В DC прерывистый звук
SB7KSMC | Зуммер 230В AC непрерывный звук
SB7KSMI | Зуммер 230В AC прерывистый звук
SB7NA11 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм белая с возвратом, пластик, 1НО, IP65
SB7NA21 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, пластик, 1НО, IP65
SB7NA23 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, пластик, 2НО, IP65
SB7NA25 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65
SB7NA31 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм зеленая с возвратом, пластик, 1НО, IP65
SB7NA33 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм зеленая с возвратом, пластик, 2НО, IP65
SB7NA35 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм зеленая с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65
SB7NA42 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм красная с возвратом, пластик, 1НЗ, IP65
SB7NA45 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм красная с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65
SB7NA51 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм черная с возвратом, пластик, 1НО, IP65
SB7NA65 | Кнопка SB7 моноблочная 22мм синяя с возвратом, пластик, 1НО+1НЗ, IP65
SB7ND21 | Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, пластик, 1НО, IP65
SB7ND25 | Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 2 позиции с фиксацией, пластик, 1НО+1НЗ, IP65
SB7ND33 | Переключатель SB7 моноблочный 22 мм 3 позиции с фиксацией, пластик, 2НО, IP65
SGZE05P | Розетка для реле 1СО скоба mixed push in
SGZE08P | Розетка для реле 2СО скоба mixed push in
SGZE1S35M | Розетка для реле 1СО скоба seperate
SGZE1S48M | Розетка для реле 2СО скоба separate
SGZR215 | Пластиковая скоба для розеток SGZR215
SR2P | Маркировка для розетки SR2P
SSL1AB4BD | Реле интерфейсное 1CO,6A, 24В DC
SSL1AB4ND | Реле интерфейсное 1CO,6A, 60В DC
SSL1PRBU | Релейный модуль 1CO, 6A, 24В DC, push-in зажим
SSL1PRFU | Релейный модуль 1CO, 6A, 60В DC, push-in зажим
SSL1PVBU | Релейный модуль 1CO, 6A, 24В DC, винтовой зажим
SSL1PVFU | Релейный модуль 1CO, 6A, 60В DC, винтовой зажим
SSLNZRA1 | Розетка 24В AC/DC для реле интерфейсного 24В DC, push-in зажим
SSLNZVA1 | Розетка 24В AC/DC для реле интерфейсного 24В DC, винтовой зажим
SSLZ2 | Соединительная шина
SSLZRA4 | Розетка 230В AC/DC для реле интерфейсного 60В DC, push-in зажим
SSLZVA4 | Розетка 230В AC/DC для реле интерфейсного 60В DC, винтовой зажим
SXG12BD | Реле 12A 1CO 24VDC тест кнопка LED
SXG12P7 | Реле 12A 1CO 230VAC тест кнопка LED
SXG15BD | Реле 12A 1CO 24VDC
SXG15P7 | Реле 12A 1CO 230VAC
SXG22BD | Реле 8A 2CO 24VDC тест кнопка LED
SXG22FD | Реле 8A 2CO 110VDC тест кнопка LED
SXG22JD | Реле 8A 2CO 12VDC тест кнопка LED
SXG22P7 | Реле 8A 2CO 230VAC тест кнопка LED
SXG23BD | Реле 8A 2CO 24VDC LED
SXG23P7 | Реле 8A 2CO 230VAC LED
SXG25BD | Реле 8A 2CO 24VDC
SXG25P7 | Реле 8A 2CO 230VAC
SXM021RB | Защитный модуль варистор 6/24VAC/DC
SXM041BN7 | Защитный модуль rc-цепь 24/60VAC
SXM041FU7 | Защитный модуль rc-цепь 110/240VAC
SXM2AB2BD | Реле 12A 2CO 24VDC тест кнопка LED
SXM2AB2P7 | Реле 12A 2CO 230VAC тест кнопка LED
SXM2CB2BD | Реле 10A 2CO 24VDC тест кнопка LED
SXM2CB2P7 | Реле 10A 2CO 230VAC тест кнопка LED
SXM2LB2BD | Реле 5A 2CO 24VDC LED
SXM2LB2P7 | Реле 5A 2CO 230VAC LED
SXM4AB2BD | Реле 6A 4CO 24VDC тест кнопка LED
SXM4AB2JD | Реле 6A 4CO 12VDC тест кнопка LED
SXM4AB2P7 | Реле 6A 4CO 230VAC тест кнопка LED
SXM4CB2BD | Реле 5A 4CO 24VDC тест кнопка LED
SXM4CB2P7 | Реле 5A 4CO 230VAC тест кнопка LED
SXM4LB2BD | Реле 3A 4CO 24VDC LED
SXM4LB2P7 | Реле 3A 4CO 230VAC LED
SXZ400 | Металлическая скоба для розеток ZXC400
SXZ500 | Зажим для реле SXZ500
SXZE14P | Розетка для реле 2/4СО 12/6А separated
SXZE2S108M | Розетка для реле 2СО 12А separate
SXZE2S114M | Розетка для реле 4СО 10А separate
SZM021FP | Защитный модуль варистор+LED 110/230VAC/DC
SZM021RB | Защитный модуль варистор+LED 6/24VAC/DC
SZM031FPD | Защитный модуль диод+LED 110/240VDC
SZM031RB | Защитный модуль диод+LED 6/24VDC
SEOP2205 | Монтажная рамка панели оператора УПП SystemeStart 22/22X (STS22/22X)
STS22C11N4 | Устройство плавного пуска STS22 110 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C11N4X | Устройство плавного пуска STS22 110 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C13N4 | Устройство плавного пуска STS22 132 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C13N4X | Устройство плавного пуска STS22 132 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C16N4 | Устройство плавного пуска STS22 160 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C16N4X | Устройство плавного пуска STS22 160 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C20N4 | Устройство плавного пуска STS22 200 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C20N4X | Устройство плавного пуска STS22 200 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C25N4 | Устройство плавного пуска STS22 250 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C25N4X | Устройство плавного пуска STS22 250 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C32N4 | Устройство плавного пуска STS22 320 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C32N4X | Устройство плавного пуска STS22 320 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C40N4 | Устройство плавного пуска STS22 400 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C40N4X | Устройство плавного пуска STS22 400 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C45N4 | Устройство плавного пуска STS22 450 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C45N4X | Устройство плавного пуска STS22 450 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C50N4 | Устройство плавного пуска STS22 500 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C50N4X | Устройство плавного пуска STS22 500 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C60N4 | Устройство плавного пуска STS22 600 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22C60N4X | Устройство плавного пуска STS22 600 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D11N4 | Устройство плавного пуска STS22 11 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D11N4X | Устройство плавного пуска STS22 11 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D15N4 | Устройство плавного пуска STS22 15 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D15N4X | Устройство плавного пуска STS22 15 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D18N4 | Устройство плавного пуска STS22 18,5 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D18N4X | Устройство плавного пуска STS22 18,5 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D22N4 | Устройство плавного пуска STS22 22 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D22N4X | Устройство плавного пуска STS22 22 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D30N4 | Устройство плавного пуска STS22 30 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D30N4X | Устройство плавного пуска STS22 30 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D37N4 | Устройство плавного пуска STS22 37 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D37N4X | Устройство плавного пуска STS22 37 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D45N4 | Устройство плавного пуска STS22 45 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D45N4X | Устройство плавного пуска STS22 45 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D55N4 | Устройство плавного пуска STS22 55 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D55N4X | Устройство плавного пуска STS22 55 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D75N4 | Устройство плавного пуска STS22 75 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D75N4X | Устройство плавного пуска STS22 75 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22D90N4 | Устройство плавного пуска STS22 90 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D90N4X | Устройство плавного пуска STS22 90 кВт 400В со встр. байпасным контактором
SEOP-1001 | Комплект для монтажа на фланец STV320 18.5-22кВт
SEOP-1002 | Комплект для монтажа на фланец STV320 30-37кВт
SEOP-1003 | Комплект для монтажа на фланец STV320 45-75кВт
SEOP-1004 | Комплект для монтажа на фланец STV320 90-110кВт
SEOP-1101 | Комплект для монтажа на фланец STV600 160-200кВт
SEOP-1102 | Кронштейн для крепления панели оператора на дверце шкафа для STV600/STV900
SEOP-1103 | Кронштейн для крепления панели оператора на дверце шкафа для STV320
SEOP-1201 | LED панель управления STV900
SEOP-1202 | LED панель управления STV320
SEOP-1203 | LED панель управления STV600
SEOP-1204 | LCD панель управления STV900
SEOP-1205 | LCD панель управления STV600
SEOP-1216 | LCD панель управления STV900H (Кран/Подъемник)
SEOP-1224 | LED панель оператора для STV630 и STV050
SEOP-1225 | LCD панель оператора для STV630 и STV050
SEOP-1301 | Profibus комм. плата STV600/900
SEOP-1302 | Profinet комм. плата STV600/900
SEOP-1303 | Ethernet комм. плата STV900
SEOP-1304 | EtherCAT комм. плата STV900
SEOP-1305 | Modbus TCP комм. плата STV900
SEOP-1307 | CAN/CANopen комм. плата STV600/900
SEOP-1308 | WiFi комм. плата STV900 (plastic)
SEOP-1309 | WiFi комм. плата STV900 (metal)
SEOP-1312 | EtherNet/IP комм. плата STV900
SEOP-1315 | Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630 (для типоразмеров A1/A2)
SEOP-1316 | Коммуникационная карта Profinet для STV630
SEOP-1413 | PLC плата STV900
SEOP-1521 | STV900 плата обр. связи (5v/12v)
SEOP-1522 | STV900 плата обр. связи rot. transf
SEOP-1524 | STV900 плата обр. связи sin/cos
SEOP-1526 | STV900 плата обр. связи 24V
SEOP-1527 | STV900 плата обр. связи multi-funct
SEOP-1528 | Упрощенная инкрементальная карта PG на 24В для STV900/STV900H
SEOP-1628 | STV900/600 I/O карта расширения входов/выходов (4DI, 1DO, 1AI, 1AO, 2RO)
SEOP-1629 | STV900H. Плата расширения для вн. питания 24В DC
SEOP-1630 | STV600 плата расширения рел. Вых
SEOP-1631 | STV900/900H I/O карта расширения входов/выходов (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO)
SEOP23-D11N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 11 кВт / алюминиевый
SEOP23-D11Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 7,5-11 кВт / алюминиевый
SEOP23-D15N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый
SEOP23-D15Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 15 кВт / алюминиевый
SEOP23-D18N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый
SEOP23-D22N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый
SEOP23-D22Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 18,5-22 кВт / алюминиевый
SEOP23-D30N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый
SEOP23-D37N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый
SEOP23-D37Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 30-37 кВт / алюминиевый
SEOP23-D45N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый
SEOP23-D45Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 45 кВт / алюминиевый
SEOP23-D55N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый
SEOP23-D75N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый
SEOP23-D75Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 55-75 кВт / алюминиевый
SEOP23-U15Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 0,75-1,5 кВт / алюминиевый
SEOP23-U22N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 0,75-2,2 кВт / алюминиевый
SEOP23-U22Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 2,2 кВт / алюминиевый
SEOP23-U40N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 4 кВт / алюминиевый
SEOP23-U55N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 5,5 кВт / алюминиевый
SEOP23-U55Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 4-5,5 кВт / алюминиевый
SEOP23-U75N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 7,5 кВт / алюминиевый
SEOP24-D11N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 11 кВт / алюминиевый
SEOP24-D11N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 11 кВт / медный
SEOP24-D11Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 7,5-11 кВт / медный
SEOP24-D15N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый
SEOP24-D15N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 15 кВт / медный
SEOP24-D18N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 18,5 кВт / медный
SEOP24-D18Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 18,5 кВт / медный
SEOP24-D22N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 18,5-22 кВт / алюминиевый
SEOP24-D22N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 22 кВт / медный
SEOP24-D30N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый
SEOP24-D30N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 30 кВт / медный
SEOP24-D30Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 22-30 кВт / алюминиевый
SEOP24-D30Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 22-30 кВт / медный
SEOP24-D37N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый
SEOP24-D37N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 37 кВт / медный
SEOP24-D37Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 37 кВт / алюминиевый
SEOP24-D37Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 37 кВт / медный
SEOP24-D45N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый
SEOP24-D45N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 45 кВт / медный
SEOP24-D45Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 45 кВт / алюминиевый
SEOP24-D45Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 45 кВт / медный
SEOP24-D55N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 55 кВт / медный
SEOP24-D75N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый
SEOP24-D75N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 75 кВт / медный
SEOP24-D75Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / алюминиевый
SEOP24-D75Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / медный
SEOP24-U15N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 0,75-1,5 кВт / медный
SEOP24-U15Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 0,75-1,5 кВт / медный
SEOP24-U22N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 2,2 кВт / медный
SEOP24-U22Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 2,2 кВт / медный
SEOP24-U40N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 4 кВт / медный
SEOP24-U40Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 4 кВт / медный
SEOP24-U55N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 5,5 кВт / медный
SEOP24-U55Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 5,5 кВт / медный
SEOP24-U75N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 7,5 кВт / медный
SEOP25-D11N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 11 кВт / медный
SEOP25-D15N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый
SEOP25-D15N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 15 кВт / медный
SEOP25-D15Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 11-15 кВт / медный
SEOP25-D18N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый
SEOP25-D18N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 18,5 кВт / медный
SEOP25-D18Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 18,5 кВт / медный
SEOP25-D22N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый
SEOP25-D22N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 22 кВт / медный
SEOP25-D30N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый
SEOP25-D30N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 30 кВт / медный
SEOP25-D37N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый
SEOP25-D37N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 37 кВт / медный
SEOP25-D37Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 22-37 кВт / алюминиевый
SEOP25-D37Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 22-37 кВт / медный
SEOP25-D45N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый
SEOP25-D45N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 45 кВт / медный
SEOP25-D45Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 45 кВт / алюминиевый
SEOP25-D45Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 45 кВт / медный
SEOP25-D55N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый
SEOP25-D55N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 55 кВт / медный
SEOP25-D75N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый
SEOP25-D75N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 75 кВт / медный
SEOP25-D75Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / алюминиевый
SEOP25-D75Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / медный
SEOP25-U15N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 0,75-1,5 кВт / медный
SEOP25-U22N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 2,2 кВт / медный
SEOP25-U22Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 0,75-2,2 кВт / медный
SEOP25-U40N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 4 кВт / медный
SEOP25-U40Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 4 кВт / медный
SEOP25-U55N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 5,5 кВт / медный
SEOP25-U75N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 7,5 кВт / медный
SEOP25-U75Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 5,5-7,5 кВт / медный
SEOP26-C11Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 75-110 кВт / алюминиевый
SEOP26-C11Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 75-110 кВт / медный
SEOP26-D22Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 22 кВт / алюминиевый
SEOP26-D22Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 22 кВт / медный
SEOP26-D30Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 30 кВт / алюминиевый
SEOP26-D30Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 30 кВт / медный
SEOP26-D37N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый
SEOP26-D37N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 37 кВт / медный
SEOP26-D45N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый
SEOP26-D45N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 45 кВт / медный
SEOP26-D55N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый
SEOP26-D55N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 55 кВт / медный
SEOP26-D55Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 37-55 кВт / алюминиевый
SEOP26-D55Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 37-55 кВт / медный
SEOP26-D75N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 75 кВт / медный
SEOP27-D11N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 11 кВт / алюминиевый
SEOP27-D15N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый
SEOP27-D15Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 7,5-15 кВт / медный
SEOP27-D18N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый
SEOP27-D22N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый
SEOP27-D22Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 18,5-22 кВт / медный
SEOP27-D30N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый
SEOP27-D37N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый
SEOP27-D37Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 30-37 кВт / медный
SEOP27-D45N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый
SEOP27-D55N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый
SEOP27-D55Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 45-55 кВт / медный
SEOP27-D75N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый
SEOP27-D75Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 75 кВт / медный
SEOP27-U22N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 0,75-2,2 кВт / алюминиевый
SEOP27-U22Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 0,75-2,2 кВт / медный
SEOP27-U40N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 4 кВт / алюминиевый
SEOP27-U55N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 5,5 кВт / алюминиевый
SEOP27-U55Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 4-5,5 кВт / медный
SEOP27-U75N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 7,5 кВт / алюминиевый
SEOP28-D11N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 11 кВт / медный
SEOP28-D11Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 11 кВт / медный
SEOP28-D15N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 15 кВт / медный
SEOP28-D15Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 15 кВт / медный
SEOP28-D18N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый
SEOP28-D18N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 18,5 кВт / медный
SEOP28-D22N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый
SEOP28-D22N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 22 кВт / медный
SEOP28-D22Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 18,5-22 кВт / медный
SEOP28-D30N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый
SEOP28-D30N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 30 кВт / медный
SEOP28-D37N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый
SEOP28-D37N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 37 кВт / медный
SEOP28-D37Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 37 кВт / медный
SEOP28-D45N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый
SEOP28-D45N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 45 кВт / медный
SEOP28-D55N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый
SEOP28-D55N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 55 кВт / медный
SEOP28-D55Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 45-55 кВт / медный
SEOP28-D75N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый
SEOP28-D75N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 75 кВт / медный
SEOP28-D75Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 75 кВт / медный
SEOP28-U22N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 0,75-2,2 кВт / медный
SEOP28-U22Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 0,75-2,2 кВт / медный
SEOP28-U40N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 4 кВт / медный
SEOP28-U55N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 5,5 кВт / медный
SEOP28-U55Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 4-5,5 кВт / медный
SEOP28-U75N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 7,5 кВт / медный
SEOP28-U75Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 7,5 кВт / медный
SEOP3501 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 22-37кВт
SEOP3502 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 45-90кВт
SEOP3601 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 22-37кВт
SEOP3602 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 45-90кВт
SEOP3701 | ЭМС фильтр ≤0.2 кВт 220В
SEOP3702 | ЭМС фильтр 0.4-0.75 кВт 220В
SEOP3703 | ЭМС фильтр 1.5-2.2 кВт 220В
SEOP3704 | ЭМС фильтр 1.5-2.2 кВт 400В
SEOP3705 | ЭМС фильтр 4-5.5 кВт 400В
SEOP3706 | ЭМС фильтр 7.5-11 кВт 400В
SEOP3707 | ЭМС фильтр 15-18.5 кВт 400В
SEOP3708 | ЭМС фильтр 22-30 кВт 400В
SEOP3709 | ЭМС фильтр 37-45 кВт 400В
SEOP3710 | ЭМС фильтр 55-75 кВт 400В
SEOP3711 | ЭМС фильтр 90-132 кВт 400В
SEOP3712 | ЭМС фильтр 160-200 кВт 400В
SEOP3713 | ЭМС фильтр 220-280 кВт 400В
SEOP3714 | ЭМС фильтр 315-400 кВт 400В
SEOP3715 | ЭМС фильтр 450-500 кВт 400В
SEOP3802 | Вых. фильтр ≤0.2 кВт 220В
SEOP3803 | Вых. фильтр 0.4-0.75 кВт 220В
SEOP3804 | Вых. фильтр 1.5-2.2 кВт 400В
SEOP3805 | Вых. фильтр 4-5.5 кВт 400В
SEOP3806 | Вых. фильтр 7.5-11 кВт 400В
SEOP3807 | Вых. фильтр 15-18.5 кВт 400В
SEOP3808 | Вых. фильтр 22-30 кВт 400В
SEOP3809 | Вых. фильтр 37-45 кВт 400В
SEOP3810 | Вых. фильтр 55-75 кВт 400В
SEOP3811 | Вых. фильтр 90-132 кВт 400В
SEOP3812 | Вых. фильтр 160-280 кВт 400В
SEOP3813 | Вых. фильтр 315-400 кВт 400В
SEOP3814 | Вых. фильтр 450-500 кВт 400В
SEOP3901 | ЭМС-фильтр Класса С3 для STV320 3Ф 380В 0,75-2,2кВт
SEOP3902 | ЭМС-фильтр Класса С3 для STV320S 1Ф 220В 0,75-2,2кВт
SEOP4001 | Торм. модуль 18.5-37кВт 400В
SEOP4002 | Торм. модуль 45-75кВт 400В
SEOP4003 | Торм. модуль 90-110кВт 400В
SEOP4004 | Торм. модуль 132кВт 400В
SEOP4005 | Торм. модуль 160-200кВт 400В
SEOP4006 | Торм. модуль 220-250кВт 400В
SEOP4007 | Торм. модуль 18.5-110кВт 690В
SEOP4008 | Торм. модуль 132-160кВт 690В
SEOP4009 | Торм. модуль 185-220кВт 690В
SEOP4010 | Торм. модуль 250-350кВт 690В
SEOP4011 | Торм. модуль 400кВт 690В
SEOP4101 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 0,75 кВт (600Ω/100Вт)
SEOP4102 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 1.5 кВт (250Ω/260Вт)
SEOP4103 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 2.2 кВт (150Ω/390Вт)
SEOP4104 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 4 кВт (100Ω/600Вт)
SEOP4105 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 5.5 кВт (85Ω/1кВт)
SEOP4106 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 7.5 кВт (65Ω/1,5кВт)
SEOP4107 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 11 кВт (40Ω/1,56кВт)
SEOP4108 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 18,5 кВт (27Ω/3кВт)
SEOP4109 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 30 кВт (20Ω/4,5кВт)
SEOP4110 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 37 кВт (13,6Ω/6кВт)
SEOP4111 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 75 кВт (6,8Ω/12кВт)
SEOP4301 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 7,5-22кВт
SEOP4302 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 30кВт
SEOP4303 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 37-45кВт
SEOP4304 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 55кВт
SEOP4311 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 7,5-55кВт
SEOP4312 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 75-90кВт
STV050D11N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 11 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050D15N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 15 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050D18N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 18,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050D22N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 22 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050D30N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 30 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U04M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 0,4 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U07M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 0,75 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U07N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 0,75 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U15M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 1,5 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U15N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 1,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U22M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 2,2 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U22N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 2,2 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U40N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 4 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U55N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 5,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U75N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 7,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV320D11N4 | Преобразователь частоты STV320 11 кВт 400В
STV320D15N4 | Преобразователь частоты STV320 15 кВт 400В
STV320D18N4 | Преобразователь частоты STV320 18.5 кВт 400В
STV320D22N4 | Преобразователь частоты STV320 22 кВт 400В
STV320D30N4 | Преобразователь частоты STV320 30 кВт 400В
STV320D37N4 | Преобразователь частоты STV320 37 кВт 400В
STV320D45N4 | Преобразователь частоты STV320 45 кВт 400В
STV320D55N4 | Преобразователь частоты STV320 55 кВт 400В
STV320D75N4 | Преобразователь частоты STV320 75 кВт 400В
STV320SU07M2 | Преобразователь частоты STV320 0.75 кВт 220В
STV320SU15M2 | Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 220В
STV320SU22M2 | Преобразователь частоты STV320 2.2 кВт 220В
STV320U07N4 | Преобразователь частоты STV320 0.75 кВт 400В
STV320U15N4 | Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 400В
STV320U22N4 | Преобразователь частоты STV320 2.2 кВт 400В
STV320U40N4 | Преобразователь частоты STV320 4.0 кВт 400В
STV320U55N4 | Преобразователь частоты STV320 5.5 кВт 400В
STV320U75N4 | Преобразователь частоты STV320 7.5 кВт 400В
STV600D11N4 | Преобразователь частоты STV600 11 кВт 400В
STV600D11N4F2 | Преобразователь частоты STV600 11 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600D11N4L1 | Преобразователь частоты STV600 11 кВт 400В с DC реакт.
STV600D15N4 | Преобразователь частоты STV600 15 кВт 400В
STV600D15N4F2 | Преобразователь частоты STV600 15 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600D15N4L1 | Преобразователь частоты STV600 15 кВт 400В с DC реакт.
STV600D18N4 | Преобразователь частоты STV600 18,5 кВт 400В
STV600D18N4F2 | Преобразователь частоты STV600 18,5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600D18N4L1 | Преобразователь частоты STV600 18,5 кВт 400В с DC реакт.
STV600D22N4 | Преобразователь частоты STV600 22 кВт 400В
STV600D22N4F2 | Преобразователь частоты STV600 22 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600D22N4L1 | Преобразователь частоты STV600 22 кВт 400В с DC реакт.
STV600D30N4 | Преобразователь частоты STV600 30 кВт 400В
STV600D30N4F3 | Преобразователь частоты STV600 30 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D30N4L1 | Преобразователь частоты STV600 30 кВт 400В с DC реакт.
STV600D37N4 | Преобразователь частоты STV600 37 кВт 400В
STV600D37N4F3 | Преобразователь частоты STV600 37 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D37N4L1 | Преобразователь частоты STV600 37 кВт 400В с DC реакт.
STV600D45N4 | Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В
STV600D45N4F3 | Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D45N4L1 | Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В с DC реакт.
STV600D55N4 | Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В
STV600D55N4F3 | Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D55N4L1 | Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В с DC реакт.
STV600D75N4 | Преобразователь частоты STV600 75 кВт 400В
STV600D75N4F3 | Преобразователь частоты STV600 75 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D75N4L1 | Преобразователь частоты STV600 75 кВт 400В с DC реакт.
STV600U15N4 | Преобразователь частоты STV600 1.5 кВт 400В
STV600U15N4F2 | Преобразователь частоты STV600 1.5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600U22N4 | Преобразователь частоты STV600 2.2 кВт 400В
STV600U22N4F2 | Преобразователь частоты STV600 2.2 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600U40N4 | Преобразователь частоты STV600 4.0 кВт 400В
STV600U40N4F2 | Преобразователь частоты STV600 4.0 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600U55N4 | Преобразователь частоты STV600 5.5 кВт 400В
STV600U55N4F2 | Преобразователь частоты STV600 5.5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV600U75N4 | Преобразователь частоты STV600 7.5 кВт 400В
STV600U75N4F2 | Преобразователь частоты STV600 7.5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт.
STV900D11N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 11 кВт (P-тип: 15 кВт) 400В
STV900D11N4H | Преобразователь частоты STV900H 11 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D11N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 11 кВт (P-тип: 15 кВт) 400В IP55
STV900D15N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 15 кВт (P-тип: 18.5 кВт) 400В
STV900D15N4H | Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D15N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 15 кВт (P-тип: 18.5 кВт) 400В IP55
STV900D18N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 18.5 кВт (P-тип: 22 кВт) 400В
STV900D18N4H | Преобразователь частоты STV900H 18.5 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D18N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 18.5 кВт (P-тип: 22 кВт) 400В IP55
STV900D22N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 22 кВт (P-тип: 30 кВт) 400В
STV900D22N4H | Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D22N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 22 кВт (P-тип: 30 кВт) 400В IP55
STV900D22Y6 | Преобразователь частоты STV900 22 кВт 690В
STV900D22Y6H | Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900D30N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 30 кВт (P-тип: 37 кВт) 400В
STV900D30N4H | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D30N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 30 кВт (P-тип: 37 кВт) 400В IP55
STV900D30Y6 | Преобразователь частоты STV900 30 кВт 690В
STV900D30Y6H | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900D37N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 37 кВт (P-тип: 45 кВт) 400В
STV900D37N4H | Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D37N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 37 кВт (P-тип: 45 кВт) 400В IP55
STV900D37Y6 | Преобразователь частоты STV900 37 кВт 690В
STV900D37Y6H | Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900D45N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 45 кВт (P-тип: 55 кВт) 400В
STV900D45N4H | Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D45N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 45 кВт (P-тип: 55 кВт) 400В IP55
STV900D45Y6 | Преобразователь частоты STV900 45 кВт 690В
STV900D45Y6H | Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900D55N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 55 кВт (P-тип: 75 кВт) 400В
STV900D55N4H | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D55N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 55 кВт (P-тип: 75 кВт) 400В IP55
STV900D55Y6 | Преобразователь частоты STV900 55 кВт 690В
STV900D55Y6H | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900D75N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 75 кВт (P-тип: 90 кВт) 400В
STV900D75N4H | Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D75N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 75 кВт (P-тип: 90 кВт) 400В IP55
STV900D75Y6 | Преобразователь частоты STV900 75 кВт 690В
STV900D75Y6H | Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900U15N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 1.5 кВт (P-тип: 2.2 кВт) 400В
STV900U15N4H | Преобразователь частоты STV900H 1.5 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900U22N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 2.2 кВт (P-тип: 3.0 кВт) 400В
STV900U22N4H | Преобразователь частоты STV900H 2.2 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900U40N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 4.0 кВт (P-тип: 5.5 кВт) 400В
STV900U40N4H | Преобразователь частоты STV900H 4.0 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900U40N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 4.0 кВт (P-тип: 5.5 кВт) 400В IP55
STV900U55N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 5.5 кВт (P-тип: 7.5 кВт) 400В
STV900U55N4H | Преобразователь частоты STV900H 5.5 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900U55N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 5.5 кВт (P-тип: 7.5 кВт) 400В IP55
STV900U75N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 7.5 кВт (P-тип: 11 кВт) 400В
STV900U75N4H | Преобразователь частоты STV900H 7.5 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900U75N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 7.5 кВт (P-тип: 11 кВт) 400В IP55
SEOP-1223 | Кронштейн для крепления панели оператора STV630 на дверце шкафа
SEOP-1313 | Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630
SEOP-1314 | Коммуникационная карта BACnet MS/TP для STV630
SEOP-1627 | Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)
STVCF0020 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 230В 0,4-2,2 кВт
STVCF0062 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 400В 4-7,5 кВт
STVCF0065 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 4-7,5 кВт
STVCF0066 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 400В 11-15 кВт
STVCF0067 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 30 кВт
STVCF0069 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 11-45 кВт, 37-45 кВт / STV050 400В 18,5-30 кВт
STVCF0070 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 90 кВт
STVCF0072 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 55 кВт, 110-185 кВт
STVCF0093 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 315-630 кВт
STVCF0096 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 200-280 кВт
STVCF0098 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 75 кВт
STVCF0103 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 230В 0,4-1,5 кВт
STVCF0107 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 230В 2,2 кВт, 400В 0,75-4 кВт
STVCF0108 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 400В 0,75-2,2 кВт
SEOP-1114 | База для установки STV900 IP20 380В 220-315кВт
SEOP23-C11N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый
SEOP23-C13N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый
SEOP23-C13Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 110-132 кВт / алюминиевый
SEOP23-C16N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый
SEOP23-C18Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 160-185 кВт / алюминиевый
SEOP23-C20N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый
SEOP23-C22Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 200-220 кВт / алюминиевый
SEOP23-C25N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 220-250 кВт / алюминиевый
SEOP23-C28N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 280 кВт / алюминиевый
SEOP23-C28Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 250-280 кВт / алюминиевый
SEOP23-C31N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 315 кВт / алюминиевый
SEOP23-C35Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 315-355 кВт / алюминиевый
SEOP23-C40N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый
SEOP23-C45Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый
SEOP23-C50N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый
SEOP23-C56Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый
SEOP23-C63Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый
SEOP23-D90N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 90 кВт / алюминиевый
SEOP23-D90Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 90 кВт / алюминиевый
SEOP24-C11N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 90-110 кВт / алюминиевый
SEOP24-C11N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 110 кВт / медный
SEOP24-C13N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый
SEOP24-C13N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 132 кВт / медный
SEOP24-C13Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 110-132 кВт / алюминиевый
SEOP24-C13Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 110-132 кВт / медный
SEOP24-C16N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый
SEOP24-C16N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 160 кВт / медный
SEOP24-C18Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / алюминиевый
SEOP24-C18Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / медный
SEOP24-C20N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый
SEOP24-C20N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / медный
SEOP24-C22N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 220 кВт / алюминиевый
SEOP24-C22Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / алюминиевый
SEOP24-C22Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / медный
SEOP24-C25N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 220-250 кВт / медный
SEOP24-C28N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 250-280 кВт / алюминиевый
SEOP24-C28N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 280 кВт / медный
SEOP24-C28Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / алюминиевый
SEOP24-C28Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / медный
SEOP24-C31N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 315 кВт / алюминиевый
SEOP24-C31N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 315 кВт / медный
SEOP24-C35N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 355 кВт / алюминиевый
SEOP24-C35Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / алюминиевый
SEOP24-C35Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / медный
SEOP24-C40N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 400 кВт / алюминиевый
SEOP24-C40N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 355-400 кВт / медный
SEOP24-C45N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 450 кВт / алюминиевый
SEOP24-C45Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый
SEOP24-C45Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / медный
SEOP24-C50N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 500 кВт / алюминиевый
SEOP24-C50N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 500 кВт / медный
SEOP24-C56Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый
SEOP24-C56Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / медный
SEOP24-C63Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый
SEOP24-C63Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 630 кВт / медный
SEOP24-D90N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 90 кВт / медный
SEOP24-D90Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 90 кВт / алюминиевый
SEOP24-D90Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 90 кВт / медный
SEOP25-C11N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 90-110 кВт / алюминиевый
SEOP25-C11N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 110 кВт / медный
SEOP25-C13N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый
SEOP25-C13N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 132 кВт / медный
SEOP25-C13Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 110-132 кВт / алюминиевый
SEOP25-C13Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 100-132 кВт / медный
SEOP25-C16N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый
SEOP25-C16N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 160 кВт / медный
SEOP25-C18Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / алюминиевый
SEOP25-C18Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / медный
SEOP25-C20N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый
SEOP25-C20N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / медный
SEOP25-C22N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 220 кВт / алюминиевый
SEOP25-C22Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / алюминиевый
SEOP25-C22Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / медный
SEOP25-C25N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 250 кВт / алюминиевый
SEOP25-C25N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 220-250 кВт / медный
SEOP25-C28N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 280 кВт / алюминиевый
SEOP25-C28N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 280 кВт / медный
SEOP25-C28Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / алюминиевый
SEOP25-C28Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / медный
SEOP25-C31N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 315 кВт / медный
SEOP25-C35N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 315-355 кВт / алюминиевый
SEOP25-C35Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / алюминиевый
SEOP25-C35Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / медный
SEOP25-C40N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 400 кВт / алюминиевый
SEOP25-C40N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 355-400 кВт / медный
SEOP25-C45N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 450 кВт / алюминиевый
SEOP25-C45Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый
SEOP25-C45Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / медный
SEOP25-C50N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 500 кВт / алюминиевый
SEOP25-C50N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 450-500 кВт / медный
SEOP25-C56Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый
SEOP25-C56Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / медный
SEOP25-C63Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый
SEOP25-C63Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 630 кВт / медный
SEOP25-D90N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 90 кВт / медный
SEOP25-D90Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 90 кВт / алюминиевый
SEOP25-D90Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 90 кВт / медный
SEOP26-C11N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый
SEOP26-C11N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 110 кВт / медный
SEOP26-C13N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый
SEOP26-C13N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 132 кВт / медный
SEOP26-C16N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый
SEOP26-C16N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 160 кВт / медный
SEOP26-C18Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 132-185 кВт / алюминиевый
SEOP26-C18Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 132-185 кВт / медный
SEOP26-C20N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый
SEOP26-C20N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / медный
SEOP26-C22N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 220 кВт / алюминиевый
SEOP26-C25N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 250 кВт / алюминиевый
SEOP26-C25N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 220-250 кВт / медный
SEOP26-C25Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 200-250 кВт / алюминиевый
SEOP26-C25Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 200-250 кВт / медный
SEOP26-C31N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 280-315 кВт / алюминиевый
SEOP26-C31N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 280-315 кВт / медный
SEOP26-C35Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 280-355 кВт / алюминиевый
SEOP26-C35Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 280-355 кВт / медный
SEOP26-C40N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый
SEOP26-C45Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый
SEOP26-C45Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / медный
SEOP26-C50N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый
SEOP26-C50N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 355-500 кВт / медный
SEOP26-C56Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый
SEOP26-C56Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / медный
SEOP26-C63Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый
SEOP26-C63Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 630 кВт / медный
SEOP26-D90N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 75-90 кВт / алюминиевый
SEOP26-D90N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 90 кВт / медный
SEOP27-C11N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый
SEOP27-C13N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый
SEOP27-C13Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 110-132 кВт / медный
SEOP27-C16N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый
SEOP27-C18Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 160-185 кВт / медный
SEOP27-C20N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый
SEOP27-C22Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 200-220 кВт / медный
SEOP27-C25N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 220-250 кВт / алюминиевый
SEOP27-C28Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 250-280 кВт / медный
SEOP27-C31N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 280-315 кВт / алюминиевый
SEOP27-C35Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 315-355 кВт / медный
SEOP27-C40N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый
SEOP27-C45Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 400-450 кВт / медный
SEOP27-C50N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый
SEOP27-C56Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 500-560 кВт / медный
SEOP27-C63Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 630 кВт / медный
SEOP27-D90N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 90 кВт / алюминиевый
SEOP27-D90Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 90 кВт / медный
SEOP28-C11N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый
SEOP28-C11N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 110 кВт / медный
SEOP28-C13N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый
SEOP28-C13N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 132 кВт / медный
SEOP28-C13Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 110-132 кВт / медный
SEOP28-C16N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый
SEOP28-C16N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 160 кВт / медный
SEOP28-C20N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый
SEOP28-C20N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 185-200 кВт / медный
SEOP28-C20Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 160-200 кВт / медный
SEOP28-C22Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 220 кВт / медный
SEOP28-C25N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 220-250 кВт / алюминиевый
SEOP28-C25N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 220-250 кВт / медный
SEOP28-C28N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 280 кВт / алюминиевый
SEOP28-C28N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 280 кВт / медный
SEOP28-C28Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 250-280 кВт / медный
SEOP28-C31N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 315 кВт / алюминиевый
SEOP28-C31N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 315 кВт / медный
SEOP28-C35Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 315-355 кВт / медный
SEOP28-C40N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый
SEOP28-C40N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 355-400 кВт / медный
SEOP28-C45Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 400-450 кВт / медный
SEOP28-C50N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый
SEOP28-C50N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 450-500 кВт / медный
SEOP28-C56Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 500-560 кВт / медный
SEOP28-C63Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 630 кВт / медный
SEOP28-D90N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 90 кВт / алюминиевый
SEOP28-D90N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 90 кВт / медный
SEOP28-D90Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 90 кВт / медный
SEOP3503 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 110-185кВт
SEOP3504 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 200-280кВт
SEOP3505 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 315-355кВт
SEOP3506 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 400-560кВт
SEOP3507 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 630кВт
SEOP3603 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 110-185кВт
SEOP3604 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 200-280кВт
SEOP3605 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 315-355кВт
SEOP3606 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 400-560кВт
SEOP3607 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 630кВт
SEOP4112 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 110 кВт (4,5Ω/17кВт)
SEOP4113 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 132 кВт (3,7Ω/20кВт)
SEOP4114 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 200 кВт (2,5Ω/30кВт)
SEOP4115 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 250 кВт (2Ω/38кВт)
SEOP4201 | Буферный блок STV900Н 3Ф 380В 110кВт
SEOP4202 | Буферный блок STV900Н 3Ф 380В 250кВт
SEOP4203 | Буферный блок STV900Н 3Ф 690В 400кВт
SEOP4305 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 75-90кВт
SEOP4306 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 110кВт
SEOP4307 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 132кВт
SEOP4308 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 160кВт
SEOP4309 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 185-200кВт
SEOP4310 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 220-250кВт
SEOP4313 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 110-160кВт
SEOP4314 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 185-200кВт
SEOP4315 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 220-315кВт
SEOP4316 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 350-400кВт
STV320C11N4 | Преобразователь частоты STV320 110 кВт 400В
STV320D90N4 | Преобразователь частоты STV320 90 кВт 400В
STV600C11N4 | Преобразователь частоты STV600 110 кВт 400В
STV600C11N4F3 | Преобразователь частоты STV600 110 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600C11N4L1 | Преобразователь частоты STV600 110 кВт 400В с DC реакт.
STV600C13N4 | Преобразователь частоты STV600 132 кВт 400В
STV600C13N4F3 | Преобразователь частоты STV600 132 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600C13N4L1 | Преобразователь частоты STV600 132 кВт 400В с DC реакт.
STV600C16N4 | Преобразователь частоты STV600 160 кВт 400В
STV600C16N4L1 | Преобразователь частоты STV600 160 кВт 400В с DC реакт.
STV600C18N4 | Преобразователь частоты STV600 185 кВт 400В
STV600C18N4L1 | Преобразователь частоты STV600 185 кВт 400В с DC реакт.
STV600C20N4 | Преобразователь частоты STV600 200 кВт 400В
STV600C20N4L1 | Преобразователь частоты STV600 200 кВт 400В с DC реакт.
STV600C22N4 | Преобразователь частоты STV600 220 кВт 400В
STV600C22N4L1 | Преобразователь частоты STV600 220 кВт 400В с DC реакт.
STV600C22N4L3 | Преобразователь частоты STV600 220 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C25N4 | Преобразователь частоты STV600 250 кВт 400В
STV600C25N4L1 | Преобразователь частоты STV600 250 кВт 400В с DC реакт.
STV600C25N4L3 | Преобразователь частоты STV600 250 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C28N4 | Преобразователь частоты STV600 280 кВт 400В
STV600C28N4L1 | Преобразователь частоты STV600 280 кВт 400В с DC реакт.
STV600C28N4L3 | Преобразователь частоты STV600 280 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C31N4 | Преобразователь частоты STV600 315 кВт 400В
STV600C31N4L1 | Преобразователь частоты STV600 315 кВт 400В с DC реакт.
STV600C31N4L3 | Преобразователь частоты STV600 315 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C35N4 | Преобразователь частоты STV600 355 кВт 400В
STV600C35N4L1 | Преобразователь частоты STV600 355 кВт 400В с DC реакт.
STV600C35N4L3 | Преобразователь частоты STV600 355 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C40N4L1 | Преобразователь частоты STV600 400 кВт 400В с DC реакт.
STV600C40N4L3 | Преобразователь частоты STV600 400 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C45N4L1 | Преобразователь частоты STV600 450 кВт 400В с DC реакт.
STV600C45N4L3 | Преобразователь частоты STV600 450 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600C50N4L1 | Преобразователь частоты STV600 500 кВт 400В с DC реакт.
STV600C50N4L3 | Преобразователь частоты STV600 500 кВт 400В с DC и вых. реакт.
STV600D90N4 | Преобразователь частоты STV600 90 кВт 400В
STV600D90N4F3 | Преобразователь частоты STV600 90 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D90N4L1 | Преобразователь частоты STV600 90 кВт 400В с DC реакт.
STV630C11N4L1 | Преобразователь частоты STV630 110 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C11N4-LED | Преобразователь частоты STV630 110 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C13N4L1 | Преобразователь частоты STV630 132 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C13N4-LED | Преобразователь частоты STV630 132 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C16N4L1 | Преобразователь частоты STV630 160 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C16N4-LED | Преобразователь частоты STV630 160 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C18N4L1 | Преобразователь частоты STV630 185 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C18N4-LED | Преобразователь частоты STV630 185 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C20N4L1 | Преобразователь частоты STV630 200 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C20N4-LED | Преобразователь частоты STV630 200 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C22N4L1 | Преобразователь частоты STV630 220 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C22N4-LED | Преобразователь частоты STV630 220 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C25N4L1 | Преобразователь частоты STV630 250 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C25N4-LED | Преобразователь частоты STV630 250 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C28N4L1 | Преобразователь частоты STV630 280 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C28N4-LED | Преобразователь частоты STV630 280 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C31N4L1 | Преобразователь частоты STV630 315 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C31N4-LED | Преобразователь частоты STV630 315 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630C35N4L1 | Преобразователь частоты STV630 355 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C40N4L1 | Преобразователь частоты STV630 400 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C45N4L1 | Преобразователь частоты STV630 450 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C50N4L1 | Преобразователь частоты STV630 500 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C56N4L1 | Преобразователь частоты STV630 560 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630C63N4L1 | Преобразователь частоты STV630 630 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D11N4L1 | Преобразователь частоты STV630 11 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D11N4-LED | Преобразователь частоты STV630 11 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D15N4L1 | Преобразователь частоты STV630 15 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D15N4-LED | Преобразователь частоты STV630 15 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D18N4L1 | Преобразователь частоты STV630 18,5 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D18N4-LED | Преобразователь частоты STV630 18,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D22N4L1 | Преобразователь частоты STV630 22 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D22N4-LED | Преобразователь частоты STV630 22 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D30N4L1 | Преобразователь частоты STV630 30 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D30N4-LED | Преобразователь частоты STV630 30 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D37N4L1 | Преобразователь частоты STV630 37 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D37N4-LED | Преобразователь частоты STV630 37 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D45N4L1 | Преобразователь частоты STV630 45 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D45N4-LED | Преобразователь частоты STV630 45 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D55N4L1 | Преобразователь частоты STV630 55 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D55N4-LED | Преобразователь частоты STV630 55 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D75N4L1 | Преобразователь частоты STV630 75 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D75N4-LED | Преобразователь частоты STV630 75 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630D90N4L1 | Преобразователь частоты STV630 90 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D90N4-LED | Преобразователь частоты STV630 90 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U04M2 | Преобразователь частоты STV630 0,4 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U07M2 | Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U07N4 | Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U15M2 | Преобразователь частоты STV630 1,5 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U15N4 | Преобразователь частоты STV630 1,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U22M2 | Преобразователь частоты STV630 2,2 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U22N4 | Преобразователь частоты STV630 2,2 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U40N4 | Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U40N4L1 | Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630U40N4-LED | Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U55N4L1 | Преобразователь частоты STV630 5,5 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630U55N4-LED | Преобразователь частоты STV630 5,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U75N4L1 | Преобразователь частоты STV630 7,5 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630U75N4-LED | Преобразователь частоты STV630 7,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV900C11N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 110 кВт (P-тип: 132 кВт) 400В
STV900C11N4H | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C11N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 110 кВт 400В IP55
STV900C11Y6 | Преобразователь частоты STV900 110 кВт 690В
STV900C11Y6H | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C13N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 132 кВт (P-тип: 160 кВт) 400В
STV900C13N4H | Преобразователь частоты STV900H 132 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C13Y6 | Преобразователь частоты STV900 132 кВт 690В
STV900C13Y6H | Преобразователь частоты STV900H 130 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C16N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 160 кВт (P-тип: 185 кВт) 400В
STV900C16N4H | Преобразователь частоты STV900H 160 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C16Y6 | Преобразователь частоты STV900 160 кВт 690В
STV900C16Y6H | Преобразователь частоты STV900H 160 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C18N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 185 кВт (P-тип: 200 кВт) 400В
STV900C18N4H | Преобразователь частоты STV900H 185 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C18Y6 | Преобразователь частоты STV900 185 кВт 690В
STV900C18Y6H | Преобразователь частоты STV900H 185 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C20N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 200 кВт (P-тип: 220 кВт) 400В
STV900C20N4H | Преобразователь частоты STV900H 200 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C20Y6 | Преобразователь частоты STV900 200 кВт 690В
STV900C20Y6H | Преобразователь частоты STV900H 200 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C22N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 220 кВт (P-тип: 250 кВт) 400В
STV900C22N4H | Преобразователь частоты STV900H 220 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C22Y6 | Преобразователь частоты STV900 220 кВт 690В
STV900C22Y6H | Преобразователь частоты STV900H 220 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C25N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 250 кВт (P-тип: 280 кВт) 400В
STV900C25N4H | Преобразователь частоты STV900H 250 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C25Y6 | Преобразователь частоты STV900 250 кВт 690В
STV900C25Y6H | Преобразователь частоты STV900H 250 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C28N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 280 кВт (P-тип: 315 кВт) 400В
STV900C28N4H | Преобразователь частоты STV900H 280 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C28Y6 | Преобразователь частоты STV900 280 кВт 690В
STV900C28Y6H | Преобразователь частоты STV900H 280 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C31N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 315 кВт (P-тип: 355 кВт) 400В
STV900C31N4H | Преобразователь частоты STV900H 315 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C31Y6 | Преобразователь частоты STV900 315 кВт 690В
STV900C31Y6H | Преобразователь частоты STV900H 315 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C35N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 355 кВт (P-тип: 400 кВт) 400В
STV900C35N4H | Преобразователь частоты STV900H 355 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C35Y6 | Преобразователь частоты STV900 355 кВт 690В
STV900C35Y6H | Преобразователь частоты STV900H 355 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C40N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 400 кВт (P-тип: 450 кВт) 400В
STV900C40N4H | Преобразователь частоты STV900H 400 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C40Y6 | Преобразователь частоты STV900 400 кВт 690В
STV900C40Y6H | Преобразователь частоты STV900H 400 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C45N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 450 кВт (P-тип: 500 кВт) 400В
STV900C45N4H | Преобразователь частоты STV900H 450 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C45Y6 | Преобразователь частоты STV900 450 кВт 690В
STV900C45Y6H | Преобразователь частоты STV900H 450 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C50N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 500 кВт 400В
STV900C50N4H | Преобразователь частоты STV900H 500 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900C50Y6 | Преобразователь частоты STV900 500 кВт 690В
STV900C50Y6H | Преобразователь частоты STV900H 500 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C56N4 | Преобразователь частоты STV900 560 кВт 400В
STV900C56Y6 | Преобразователь частоты STV900 560 кВт 690В
STV900C56Y6H | Преобразователь частоты STV900H 560 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C63N4 | Преобразователь частоты STV900 630 кВт 400В
STV900C63Y6 | Преобразователь частоты STV900 630 кВт 690В
STV900C63Y6H | Преобразователь частоты STV900H 630 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900C71N4 | Преобразователь частоты STV900 710 кВт 400В
STV900C71Y6 | Преобразователь частоты STV900 710 кВт 690В
STV900C80N4 | Преобразователь частоты STV900 800 кВт 400В
STV900C80Y6 | Преобразователь частоты STV900 800 кВт 690В
STV900D90N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 90 кВт (P-тип: 110 кВт) 400В
STV900D90N4H | Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D90N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 90 кВт (P-тип: 110 кВт) 400В IP55
STV900D90Y6 | Преобразователь частоты STV900 90 кВт 690В
STV900D90Y6H | Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 690В. Кран/Подъемник
STV900M10N4 | Преобразователь частоты STV900 1000 кВт 400В
STV900M10Y6 | Преобразователь частоты STV900 1000 кВт 690В
STV900M12N4 | Преобразователь частоты STV900 1200 кВт 400В
STV900M12Y6 | Преобразователь частоты STV900 1200 кВт 690В
STV900M15N4 | Преобразователь частоты STV900 1500 кВт 400В
STV900M15Y6 | Преобразователь частоты STV900 1500 кВт 690В
STV900M20N4 | Преобразователь частоты STV900 2000 кВт 400В
STV900M20Y6 | Преобразователь частоты STV900 2000 кВт 690В
STV900M25N4 | Преобразователь частоты STV900 2500 кВт 400В
STV900M25Y6 | Преобразователь частоты STV900 2500 кВт 690В
STV900M30N4 | Преобразователь частоты STV900 3000 кВт 400В
STV900M30Y6 | Преобразователь частоты STV900 3000 кВт 690В
SEBBB100B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 100A, черный
SEBBB100G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 100A, серый
SEBBB100W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 100A, белый
SEBBB160B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 160A, черный
SEBBB160G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 160A, серый
SEBBB160W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 160A, белый
SEBBB200B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 200A, черный
SEBBB200G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 200A, серый
SEBBB200W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 200A, белый
SEBBB250B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 250A, черный
SEBBB250G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 250A, серый
SEBBB250W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 250A, белый
SEBBB400B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 400A, черный
SEBBB400G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 400A, серый
SEBBB400W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 400A, белый
SEBBB500B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 500A, черный
SEBBB500G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 500A, серый
SEBBB500W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 500A, белый
SEBBB630B | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 630A, черный
SEBBB630G | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 630A, серый
SEBBB630W | Настенный шкаф защиты батарей LVBOX-C, 630A, белый
SEBBK100 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 100A
SEBBK160 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 160A
SEBBK200 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 200A
SEBBK250 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 250A
SEBBK400 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 400A
SEBBK500 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 500A
SEBBK630 | Встраиваемый набор защиты батарей LVBOX-C, 630A
BATTWIRESET32M6UP260 | Набор перемычек, 1 линейка для 32 АКБ UP260, M6, 50мм2
BATTWIRESET32M8UP400 | Набор перемычек, 1 линейка для 32 АКБ UP400, M8, 95мм2
BATTWIRESET36M6UP260 | Набор перемычек, 1 линейка для 36 АКБ UP260, M6, 50мм2
BATTWIRESET36M8UP400 | Набор перемычек, 1 линейка для 36 АКБ UP400, M8, 95мм2
BATTWIRESET40M6UP260 | Набор перемычек, 1 линейка для 40 АКБ UP260, M6, 50мм2
BATTWIRESET40M8UP400 | Набор перемычек, 1 линейка для 40 АКБ UP400, M8, 95мм2
BATTWIRESET44M6UP260 | Набор перемычек, 1 линейка для 44 АКБ UP260, M6, 50мм2
BATTWIRESET44M8UP400 | Набор перемычек, 1 линейка для 44 АКБ UP400, M8, 95мм2
BATTWIRESET48M6UP260 | Набор перемычек, 1 линейка для 48 АКБ UP260, M6, 50мм2
BATTWIRESET48M8UP400 | Набор перемычек, 1 линейка для 48 АКБ UP400, M8, 120мм2
BC1100 | Шкаф батарейный 1100мм
BC1100B | Шкаф батарейный шириной 1100 мм, черный цвет
BC800 | Шкаф батарейный 800мм
BC800B | Шкаф батарейный шириной 800 мм, черный цвет
R4N2R139314AT | Стеллаж 4 полочный 2 ряда 1360х935х1430
R4N2R809314AT | Стеллаж 4 полочный 2 ряда 800х935х1430
R4N2R969314AT | Стеллаж 4 полочный 2 ряда 960х935х1430
R4N4R477611AT | Стеллаж 4 полочный 4 ряда 478х769х1160
R4N4R687611AT | Стеллаж 4 полочный 4 ряда 687х769х1160
R4N4R897611AT | Стеллаж 4 полочный 4 ряда 896х769х1160
R5N2R139318AT | Стеллаж 5 полочный 2 ряда 1360х935х1855
R5N2R809318AT | Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855
R5N2R969318AT | Стеллаж 5 полочный 2 ряда 960х935х1855
R5N4R477614AT | Стеллаж 5 полочный 4 ряда 478х769х1495
R5N4R687614AT | Стеллаж 5 полочный 4 ряда 687х769х1495
R5N4R897614AT | Стеллаж 5 полочный 4 ряда 896х769х1495
R6N2R139322AT | Стеллаж 6 полочный 2 ряда 1360х935х2280
R6N2R809322AT | Стеллаж 6 полочный 2 ряда 800х935х2280
R6N2R969322AT | Стеллаж 6 полочный 2 ряда 960х935х2280
U3MBTU | Модульная батарея, 1 картридж
U3MBTUL | Модульная батарея 9Ач, 1 картридж, 12 лет
UP-260W | Батарея свинцово-кислотная, 55АЧ, 10 лет
UP-34W | Батарея свинцово-кислотная, 9АЧ, 5 лет
UP-400W | Батарея свинцово-кислотная, 90АЧ, 12 лет
UP-450W | Батарея свинцово-кислотная, 120АЧ 12 лет
EXLOPT001 | Кабель параллельной работы
EXLPM50KH | Силовой модуль 50кВА/кВт
EXLFRM600KHS | Фрейм для ИБП Excelente VL 600кВА/кВт с байпасом (Полн), ПНР
EXLFRM300KHFS | Фрейм для ИБП Excelente VM 300кВА/кВт с байпасом (Полн), ПНР
EXLFRM300KHS | Фрейм для ИБП Excelente VM 300кВА/кВт с байпасом (Q3), ПНР
EVSFRM60KHB6S | Фрейм для ИБП Excelente VS 60кВА/кВт (Полн), ПНР
EXLFRM150KHS | Фрейм для ИБП Excelente VS, до 150кВА/кВт (Полн)
EXLPM30KH | Силовой модуль Excelente VS, 30кВА/кВт
U3LOPT001 | Комплект параллельной работы для Uniprom 3L
U3MOPT001 | Комплект параллельной работы Uniprom 3M
U3SOPT001 | Набор для параллельной работы ИБП Uniprom 3S
U3SOPT005 | Набор холодного старта для Uniprom 3S
U3LUPS250KHS | ИБП Uniprom 3L 250кВА, ПНР 5x8
U3LUPS300KHS | ИБП Uniprom 3L 300кВА, ПНР 5x8
U3LUPS400KHS | ИБП Uniprom 3L 400кВА, ПНР 5x8
U3LUPS500KHS | ИБП Uniprom 3L 500кВА, ПНР 5x8
U3MUPS100KHS | ИБП Uniprom 3M 100кВА, ПНР 5x8
U3MUPS120KHS | ИБП Uniprom 3M 120кВА, ПНР 5x8
U3MUPS160KHS | ИБП Uniprom 3M 160кВА, ПНР 5x8
U3MUPS200KHS | ИБП Uniprom 3M 200кВА, ПНР 5x8
U3MUPS60KHBS | ИБП Uniprom 3M 60кВА под мод. бат., ПНР
U3MUPS60KHS | ИБП Uniprom 3M 60кВА, ПНР 5x8
U3MUPS80KHBS | ИБП Uniprom 3M 80кВА под мод. бат, ПНР
U3MUPS80KHS | ИБП Uniprom 3M 80кВА, ПНР 5x8
U3SUPS10K3IBS | ИБП Uniprom 3S 10кВА 3:1 мод. бат. ПНР
U3SUPS10K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 10кВА 3:1 ПНР 5x8
U3SUPS10KHBS | ИБП Uniprom 3S 10кВА мод. бат. ПНР 5x8
U3SUPS10KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 10кВА ПНР 5x8
U3SUPS15K3IBS | ИБП Uniprom 3S 15кВА 3:1 мод. бат. ПНР
U3SUPS15K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 15кВА 3:1 ПНР 5x8
U3SUPS15KHBS | ИБП Uniprom 3S 15кВА мод. бат. ПНР 5x8
U3SUPS15KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 15кВА ПНР 5x8
U3SUPS20K3IBS | ИБП Uniprom 3S 20кВА 3:1 мод. бат. ПНР
U3SUPS20K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 20кВА 3:1 ПНР 5x8
U3SUPS20KHBS | ИБП Uniprom 3S 20кВА мод. бат. ПНР 5x8
U3SUPS20KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 20кВА ПНР 5x8
U3SUPS30K3IBS | ИБП Uniprom 3S 30кВА 3:1 мод. бат. ПНР
U3SUPS30K3IS | ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА 3:1 ПНР 5x8
U3SUPS30KHBS | ИБП Uniprom 3S 30кВА мод. бат. ПНР 5x8
U3SUPS30KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА ПНР 5x8
U3SUPS40KHBS | ИБП Uniprom 3S 40кВА мод. бат. ПНР 5x8
U3SUPS40KHS | ИБП Uniprom UPS 3S 40кВА ПНР 5x8
UBSUPS100KHS | ИБП Uniprom Base 100кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS10KHBS | ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР
UBSUPS10KHS | ИБП Uniprom Base 10кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS120KHS | ИБП Uniprom Base 120кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS15KHBS | ИБП Uniprom Base 15кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР
UBSUPS15KHS | ИБП Uniprom Base 15кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS160KHS | ИБП Uniprom Base 160кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS200KHS | ИБП Uniprom Base 200кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS20KHBS | ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР
UBSUPS20KHS | ИБП Uniprom Base 20кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS30KHBS | ИБП Uniprom Base 30кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР
UBSUPS40KHBS | ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР
UBSUPS40KHS | ИБП Uniprom Base 40кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS60KHBS | ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8, мод. бат., ПНР
UBSUPS60KHS | ИБП Uniprom Base 60кВА, 3:3, ПНР 5x8
UBSUPS80KHS | ИБП Uniprom Base 80кВА, 3:3, ПНР 5x8
BPSE192RT2U9 | Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 192В СВК RT 2U
BPSE192RT3U5 | Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(8/10)KRTXLIEC-NC, 192В, 32 шт. АКБ, 3U, RT
BPSE240RT3U5 | Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(5/6)KRTXLIEC-NC, 240В, 20 шт. АКБ, 3U, RT
BPSE240RT3U9 | Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 240В СВК RT 3U
BPSE36RT2U | Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 36В СВК RT 2U
BPSE48RT2U | Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 48В СВК RT 2U
BPSE72RT2U | Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 72В СВК RT 2U
SE1RK | Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
SE2RK | Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
SE9602 | Датчик параметров внешней среды
SE9603 | Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric
SE9604 | Сетевая карта 10/100/1000M версия М
SE9610 | Реле карта "сухих контактов" DB-9 порт
SE9611 | Реле карта "сухих контактов" 9-pin порт
SE9620 | Modbus карта
SE9622 | Датчик параметров внешней среды для SE9604
SERBC193 | Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №193
SERBC194 | Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №194
SERBC196 | Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №196
SMTSE1000RMI2U | ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 1000 ВА RM 2U AVR 6 C13 230 В SmartSlot
SMTSE2000RMI2U | ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 2000 ВА RM 2U AVR 6 C13 230 В SmartSlot
SMTSE3000RMI2U | ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 3000 ВА RM 2U AVR 8 C13 230 В SmartSlot
SMTSE750RMI1U | ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 750 ВА RM 1U AVR 4 C13 230 В SmartSlot
SRTRU1000RTXLI | Локализованный ИБП SRT 1000 ВА/Вт, 2U, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU1000RTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 1000 ВА/Вт, 2U, SNMP-карта, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU10KRTXLHW-NC | Локализованный ИБП SRT 10000 ВА/Вт,5U,SNMP-карта,клеммы,с возможностью подключения доп.АКБ,2 коробки
SRTRU10KRTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 10000 ВА/Вт, 5U, SNMP-карта, 6 C13+4 C19, картриджная замена АКБ
SRTRU1500RTXLI | Локализованный ИБП SRT 1500 ВА/Вт, 2U, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU1500RTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 1500 ВА/Вт, 2U, SNMP-карта, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU2000RTXLI | Локализованный ИБП SRT 2000 ВА/Вт, 2U, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU2000RTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 2000 ВА/Вт, 2U, SNMP-карта, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU2000RTXLISH | Локализованный ИБП SRT 2000 ВА/Вт, 2U, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ, малая глубина
SRTRU2000RTXLISH-NC | Локализованный ИБП SRT 2000 ВА/Вт,2U,SNMP-карта,8 C13,с возможностью подключ-я доп.АКБ,малая глубина
SRTRU3000RTXLI | Локализованный ИБП SRT 3000 ВА/Вт, 2U, 8 C13+1 C19, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU3000RTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 3000 ВА/Вт, 2U, SNMP-карта, 8 C13+1 C19, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU5KRTXLHW-NC | Локализованный ИБП SRT 5000 ВА/Вт,5U,SNMP-карта,клеммы,с возможностью подключения доп. АКБ,2 коробки
SRTRU5KRTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 5000 ВА/Вт, 5U, SNMP-карта, 6 C13+4 C19, картриджная замена АКБ
SRTRU6KRTXLHW-NC | Локализованный ИБП SRT 6000 ВА/Вт,5U,SNMP-карта,клеммы,с возможностью подключения доп. АКБ,2 коробки
SRTRU6KRTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 6000 ВА/Вт, 5U, SNMP-карта, 6 C13+4 C19, картриджная замена АКБ
SRTRU8KRTXLHW-NC | Локализованный ИБП SRT 8000 ВА/Вт,5U,SNMP-карта,клеммы,с возможностью подключения доп. АКБ,2 коробки
SRTRU8KRTXLI-NC | Локализованный ИБП SRT 8000 ВА/Вт, 5U, SNMP-карта, 6 C13+4 C19, картриджная замена АКБ
SRTSE1000RTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 1КВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmartSlot
SRTSE10KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 10000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы, 2 коробки
SRTSE10KRTXLIEC | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 10000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы+выход 6хC13,4хC19
SRTSE1500RTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 1500ВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmartSlot
SRTSE2000RTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmartSlot
SRTSE2000RTXLISH | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmSlot кортк
SRTSE3000RTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 3КВА XL RT 2U 230В 8 C13+1 С19 SmSlot
SRTSE5KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 5000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы, 2 коробки
SRTSE5KRTXLIEC | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 5000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы+выход 6хC13,4хC19
SRTSE6KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 6000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы, 2 коробки
SRTSE6KRTXLIEC | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 6000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы+выход 6хC13,4хC19
SRTSE8KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 8000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы, 2 коробки
SRTSE8KRTXLIEC | ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 8000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы+выход 6хC13,4хC19
SRVSE10KRTXLI5U | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 5U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор
SRVSE10KRTXLI6U | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 6U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор
SRVSE1KRTI | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 1КВА RT 2U 230В 6 C13 SmartSlot
SRVSE1KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 1КВА XL RT 4U 230В 6 C13 SmSlot 2кор
SRVSE2KRTI | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 2КВА RT 2U 230В 6 C13 SmartSlot
SRVSE2KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 2КВА XL RT 4U 230В 6 C13 SmSlot 2кор
SRVSE3KRTI | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 3КВА RT 2U 230В 6 C13+1 С19 SmartSlot
SRVSE3KRTXLI | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 3К XL RT 4U 230В 6 C13+1С19 Slot 2кор
SRVSE6KRTXLI4U | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 6КВА XL RT 4U 1:1 клеммы SmSlot 2кор
SRVSE6KRTXLI5U | ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 6КВА XL RT 5U 1:1 клеммы SmSlot 2кор
BVSE400RS | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 400 ВА AVR 3 Schuko 230 В 1 USB-A
BVSE600I | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 600 ВА AVR 6 С13 230 В 1 USB-A
BVSE600RS | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 600 ВА AVR 3 Schuko 230 В 1 USB-A
BVSE800I | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 800 ВА AVR 6 С13 230 В 1 USB-A
BVSE800RS | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 800 ВА AVR 3 Schuko 230 В 1 USB-A
SBP5000RMI2U | Панель обходного режима APC APC SBP - 230V, 50A, BBM, IEC320 C20/HW input, IEC
BR3100 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 600/1070мм чёрный
BR3100C2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 40U 600/1070мм 2 секции чёрный
BR3100G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 600/1070мм серый
BR3100GC2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 40U 600/1070мм 2 секции серый
BR3107 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 600/1070мм чёрный
BR3107C2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 46U 600/1070мм 2 секции чёрный
BR3107C4 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 44U 600/1070мм 4 секции чёрный
BR3107G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 600/1070мм серый
BR3107GC2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 46U 600/1070мм 2 секции серый
BR3107GC4 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 44U 600/1070мм 4 секции серый
BR3150 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 750/1070мм чёрный
BR3150G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 750/1070мм серый
BR3157 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 750/1070мм чёрный
BR3157G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 750/1070мм серый
BR3300 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 600/1200мм чёрный
BR3300C2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 40U 600/1200мм 2 секции чёрный
BR3300G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 600/1200мм серый
BR3300GC2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 40U 600/1200мм 2 секции серый
BR3307 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 600/1200мм чёрный
BR3307C2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 46U 600/1200мм 2 секции чёрный
BR3307C4 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 44U 600/1200мм 4 секции чёрный
BR3307G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 600/1200мм серый
BR3307GC2 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 46U 600/1200мм 2 секции серый
BR3307GC4 | Серверный шкаф Systeme Electric Colocation 44U 600/1200мм 4 секции серый
BR3350 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 750/1200мм чёрный
BR3350G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 42U 750/1200мм серый
BR3357 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 750/1200мм чёрный
BR3357G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 750/1200мм серый
BR3387 | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 800/1200мм чёрный
BR3387G | Серверный шкаф Systeme Electric Базовый 48U 800/1200мм серый
ET7580 | Вертикальный кабельный организатор, пластиковые пальцы, c кр., для 42Uх750-800мм
ET7588 | Вертикальный кабельный организатор, пластиковые пальцы, c кр., для 48Uх750-800мм
ET7717 | Вертикальный кабельный организатор Excelente, 42U, пластиковые пальцы, 1 ряд x 2
ET7721 | Вертикальный кабельный организатор 42U, 1 ряд, пластиковые пальцы, в 0U канал
ET7727 | Вертикальный кабельный организатор 48U, 1 ряд, пластиковые пальцы, в 0U канал
ET7737 | Вертикальный кабельный организатор Excelente, 48U, пластиковые пальцы, 1 ряд x 2
ET8008H | Продольный кабельный канал для шкафов серии Uniprom, 1U, черный
ET8136 | Пластиковая заглушка серия Excelente, 1U , 19", черная, 10 шт.
ET8429 | Щеточный уплотнитель Systeme Electric, серия Excelente, 1U, 2шт, черный
ET8602 | Горизонтальный кабельный организатор серия Excelente, 1U, пластиковые пальцы
ET8605 | Горизонтальный кабельный организатор серия Excelente, 3U, пластиковые пальцы
ET8606 | Горизонтальный кабельный организатор серия Excelente, 2U, пластиковые пальцы
UP7152 | БРП, с мониторингом, серия Uniprom, 0/1U, 240В, 1Ф, 16A, вход IEC309, выход IEC309
UP7155 | БРП, с мониторингом, серия Uniprom, 0/1U, 240В, 1Ф, 32A, вход IEC309, выход IEC309
UP7172 | БРП, с мониторингом, серия Uniprom, 0/1U, 400В, 3Ф, 16A, вход IEC309, выход IEC309
UP7175 | БРП, с мониторингом, серия Uniprom, 0/1U, 400В, 3Ф, 32A, вход IEC309, выход IEC309
UP7551 | БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP7553 | БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 42xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP7581 | БРП Uniprom, базовый, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
UP7586 | БРП Uniprom, базовый, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
UP7821 | БРП Uniprom, с мониторингом, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м, IEC320 C20
UP7921 | БРП Uniprom, управляемый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
UP8853 | БРП Uniprom, с мониторингом, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
UP8858 | БРП Uniprom, с мониторингом, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP8881 | БРП Uniprom, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
UP8886 | БРП Uniprom, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
UP8952 | БРП Uniprom, управляемый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP8953 | БРП Uniprom, управляемый, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP8981 | БРП Uniprom, управляемый, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP8986 | БРП Uniprom, управляемый, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 18xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
UP9559 | БРП Uniprom, базовый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
UPTHS | Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра
UR3100 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-600/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3104 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 24U-600/1070, боковые панели 2шт, черный
UR3107 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3150 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-750/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3157 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-750/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3180 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-800/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3187 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-800/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3300 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-600/1200, боковые панели 4шт, черный
UR3307 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1200, боковые панели 4шт, черный
UR3350 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-750/1200, боковые панели 4шт, черный
UR3357 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-750/1200, боковые панели 4шт, черный
UR3380 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 42U-800/1200, боковые панели 4шт, черный
UR3387 | Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-800/1200, боковые панели 4шт, черный
UR3487 | Монтажный шкаф Systeme Electric Uniprom, 48U-800/1200, удлиненная база, боковые панели 4шт, черный
UT8108 | Металлическая заглушка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 10шт
UT8208 | Металлическая заглушка Systeme Electric, серия Uniprom, 2U, 10шт
UT8308 | Металлическая заглушка Systeme Electric, серия Uniprom, 3U, 10шт
UR310XBP | Донная панель для шкафов серии Uniprom, с кабельными вводами, 600x1070мм
UR315XBP | Донная панель для шкафов серии Uniprom, с кабельными вводами, 750x1070мм
UR318XBP | Донная панель для шкафов серии Uniprom, с кабельными вводами, 800x1070мм
UR330XBP | Донная панель для шкафов серии Uniprom, с кабельными вводами, 600x1200мм
UR335XBP | Донная панель для шкафов серии Uniprom, с кабельными вводами, 750x1200мм
UR338XBP | Донная панель для шкафов серии Uniprom, с кабельными вводами, 800x1200мм
UR3X0XSK | Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 600мм, 1шт
UR3X5XSK | Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 750мм, 1шт
UR3X8XSK | Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 800мм, 1шт
URACSKIT | Установочный для ручки СКУД в шкафы Systeme Electric серии Uniprom
UT1UER | Шина заземления Systeme Electric, серия Uniprom, 19", винтовые зажимы
UT7540 | Кольцо металлическое Systeme Electric, для укладки кабелей, серия Uniprom, 10шт
UT8008V | Продольный кабельный канал для шкафов серии Uniprom, боковой, черный, 2шт
UT8100 | Монтажный комплект Uniprom, M6 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.
UT8105 | Фиксированная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 2U, 450мм, до 15кг
UT8122 | Фиксированная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 650мм, до 100кг
UT8123 | Выдвижная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 650мм, до 45кг
UT8162 | Разделитель для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom шириной 600мм, 2шт.
UT8163 | Разделитель с проёмом для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom 600мм, 2шт.
UT8172 | Разделитель для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom шириной 750мм, 2шт.
UT8173 | Разделитель с проёмом для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom 750мм, 2шт.
UT8182 | Разделитель для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom шириной 800мм, 2шт.
UT8183 | Разделитель с проёмом для прокладки кабелей на крыше шкафов Uniprom 800мм, 2шт.
UT8425 | Горизонтальный кабельный организатор серия Uniprom, 1U, стальные кольца
UT8426 | Горизонтальный кабельный организатор серия Uniprom, 2U, стальные кольца
UT8426D | Горизонтальный кабельный организатор серия Uniprom, 2U, стальные кольца, 2 ряда
UT8429 | Щеточный уплотнитель Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 2шт, черный
UT8442 | Вертикальный кабельный организатор Uniprom, 2x8 колец, черный
UT8579 | Кембрик П-образный Uniprom, 5м
VAR10F0620V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F0625V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1220V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1225V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1231V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1631V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10F1631V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1640V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F2031V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 2000А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10F2531V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 2500А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10F3131V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W0620V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W0625V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1220V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1225V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1231V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1631V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W1631V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W2031V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 2000А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W2531V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 2500А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W3131V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W4040V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 4000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F0620V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F0620V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10F0625V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F0625V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10F1220V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F1220V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10F1225V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F1225V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10F1231V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F1631V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F1631V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F1640V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F1640V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10F2031V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 2000А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F2040V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 2000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F2540V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 2500А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F3140V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 3150А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10F4040V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. стац. VEH 10кВ 4000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W0620V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W0620V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10W0625V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W0625V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10W1220V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W1220V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10W1225V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W1225V2V2SAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150мм, 58-конт. разъем
VEH10W1231V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W1631V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W1631V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W1640V2V2MAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VEH10W2031V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 2000А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W2040V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 2000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W2531V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 2500А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W2540V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 2500А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W3131V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W3140V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 3150А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VEH10W4040V2V2LAAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 4000А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
3020100122 | Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О
3020200222 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=8м)
3020200322 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=4м)
3020200422 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=6м)
3020200522 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=3м)
3020200822 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=2м)
3020201222 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=10м)
3020201322 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=1м)
3020201422 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=5м)
3020201622 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=14м)
3020201922 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Л (L=20м)
3020300222 | Комплект крепежных изделий- кронштейн для крепления ВОД-Л
3030100122 | Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2-11
3030100222 | Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2-10
3030100422 | Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2-20
3030100522 | Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2-21
3030200122 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=1м)
3030200222 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=2м)
3030200322 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=2 м)
3030200422 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=3 м)
3030200522 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=3м)
3030200622 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=4м)
3030200722 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=4 м)
3030200922 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=12 м)
3030201022 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=5м)
3030201122 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=5 м)
3030201222 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=10м)
3030201322 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=10 м)
3030201622 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=8м)
3030201722 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=8 м)
3030201922 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=6м)
3030202022 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=6 м)
3030202122 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=14м)
3030202222 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=14 м)
3030202522 | Волоконно-оптический датчик ВОД-Р (L=20м)
3030202622 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=20 м)
3030203022 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=1м)
3030300122 | Комплект крепежных изделий- кронштейн для крепления ВОД-Р и ВОД-РК
1010100122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-50-2-3-02
1010100322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-51-2-3-02
1010100522 | Блок микропроцессорный БМРЗ-52-2-3-02
1010100722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-53-2-3-02
1020100122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01
1020100222 | БМРЗ-101-1-Д-КЛ-01
1020200122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-102-2-Д-КЛ-01
1020200222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-102-1-Д-КЛ-01
1020200322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-102-2-Д-ТР-01
1020300122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01
1020300322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-103-2-Д-СВ-01
1020400122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-104-2-Д-ТН-01
1020500122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-106-2-Д-ВВ-01
1020500422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-106-2-Д-КЛ-01
1020600122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-107-2-Д-АВР-01
1020600422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-107-2-Д-АВР-10
1020600522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-107-2-Д-АВР-20
1020700122 | ДИВГ.426441.055-01 вынесенный пульт
1020700222 | ДИВГ.745512.031 Переходная панель
1030100322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-М-КЛ-01
1030100422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-ОМ-КЛ-01
1030102122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-ТН-01
1030103922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-М-ВВ-01
1030104022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-ОМ-ВВ-01
1030105722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-М-ТН-01
1030105822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-ОМ-ТН-01
1030108322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-КЛ-01
1030109022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-ВВ-01
1030109522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-ОМ-СВ-01
1030109622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-М-СВ-01
1030112622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-2-Д-СВ-01
1040100122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-КСЗ-41
1040100222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Д-КСЗ-41
1040100322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-КЛ-53
1040100422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ВВ-53
1040100522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53
1040100622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-СВ-52
1040100722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-41
1040100822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-БСК-51
1040100922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ТН-51
1040101022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ЭД-53
1040101122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-КЛ-53
1040101222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-КЛ-53
1040101322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ТН-51
1040101522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-БСК-51
1040101622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-СВ-52
1040101722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-ЭД-53
1040101822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-ТН-51
1040101922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-ВВ-53
1040102022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-БСК-51
1040102122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-М-КСЗ-41
1040102322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ЭД-53
1040102422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-СВ-52
1040102522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ВВ-53
1040102822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-ВВ-53
1040103322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Д-М-КСЗ-41
1040103522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-КСЗ-41
1040103622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-КСЗ-41
1040103722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-О-КСЗ-41
1040104022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-КСЗ-41
1040104222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-М-КСЗ-41
1040104322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-ОМ-КСЗ-41
1040104722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-СВ-52
1040105522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-ТН-51
1040105922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-1-Д-ОМ-ТН-51
1040106022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-ТН-51
1040106522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-ТН-51
1040107022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-ТН-51
1040107122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ОМ-ТН-51
1040107622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-ЭД-53
1040108222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-БСК-51
1040108722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-БСК-51
1040109222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-БСК-51
1040109722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-БСК-51
1040109822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ОМ-БСК-51
1040110322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Д-О-КСЗ-41
1040110722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-1-Д-ОМ-ВВ-53
1040110822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-ВВ-53
1040111322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-ВВ-53
1040111822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-ВВ-53
1040111922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ОМ-ВВ-53
1040112422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-1-Д-ОМ-КЛ-53
1040112522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-КЛ-53
1040113022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-КЛ-53
1040113522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-КЛ-53
1040113622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ОМ-КЛ-53
1040114122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-ЭД-53
1040114222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Д-М-ЭД-53
1040114322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Д-ОМ-ЭД-53
1040114622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-ЭД-53
1040114722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-ЭД-53
1040114822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-О-ЭД-53
1040115122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-ЭД-53
1040115222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ОМ-ЭД-53
1040115322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-М-ЭД-53
1040115422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-П-ОМ-ЭД-53
1040115622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-1-Д-ОМ-СВ-52
1040115722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-СВ-52
1040116222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-О-СВ-52
1040116722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-М-СВ-52
1040116822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-ОМ-СВ-52
1040117222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-П-КСЗ-41
1040117322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Д-ОМ-КСЗ-41
1040117422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-ОМ-КСЗ-41
1040200222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-53
1040200322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-78
1040200622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-2-Д-О-УЗТ-53
1040201222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-2-Д-ОМ-УЗТ-53
1040400622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-2-Д-М-ОМП-51
1040400722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-2-Д-ОМ-ОМП-51
1040401222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-2-Д-ОМП-51
1040401422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-2-Д-О-ОМП-51
1040402522 | БМРЗ-156-2-Д-ДГЗ-51
1040402622 | БМРЗ-156-2-Д-М-ДГЗ-51
1040500122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-4-Д-0,4ГР-01
1040500522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-ГР-01
1040500622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-ТР-01
1040500722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-УЗД-01
1040500822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-М-ТР-01
1040500922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-М-УЗД-01
1040501122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-О-УЗД-01
1040501522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-О-ГР-01
1040501922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-М-ГР-01
1040502022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-2-Д-ОМ-ГР-01
1040600222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-П-ПЛК-51
1040600622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-Д-ПЛК-51
1040600722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-Д-М-ПЛК-51
1040601022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-Д-ОМ-ПЛК-51
1040601322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-Д-О-ПЛК-51
1040601622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-П-О-ПЛК-51
1040602122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-П-М-ПЛК-51
1040602222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-159-2-П-ОМ-ПЛК-51
1040700122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-О-КЛ-51
1040700422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ВВ-51
1040700522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-СВ-51
1040700622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-КЛ-51
1040700722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-КСЗ-41
1040700822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ЦРН-51
1040700922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ЭД-51
1040701022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-М-СВ-51
1040701122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-М-КЛ-51
1040702922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ОМ-ЭД-51
1040704722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-М-КСЗ-41
1040705122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-М-ВВ-51
1040705322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ОМ-КСЗ-41
1040705422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ОМ-ВВ-51
1040705522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ОМ-СВ-51
1040705622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ОМ-КЛ-51
1040705722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-О-ВВ-51
1040706622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-М-ЭД-51
1040706922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-О-ЭД-51
1040708622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-О-КСЗ-41
1040708722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Д-КСЗ-41
1040708822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Д-О-КСЗ-41
1040709122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Д-М-КСЗ-41
1040709222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Д-ОМ-КСЗ-41
1040709522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-П-КСЗ-41
1040710922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-М-БСК-51
1040711222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-БСК-51
1040711322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-О-БСК-51
1040711822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Д-ОМ-БСК-51
1040800222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-2-Д-УЗТ-53
1040800622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-2-Д-М-УЗТ-53
1040802022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-2-Д-ОМ-УЗТ-53
1040802122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-2-Д-О-УЗТ-53
1040900122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Д-ОМП-01
1040900222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Д-ЦРН-51
1040900322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Д-М-ЦРН-51
1040900622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Д-М-ОМП-01
1040900722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Д-ОМ-ЦРН-51
1040901022 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Д-О-ЦРН-51
1041000122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-168-2-Д-ГР-51
1041000222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-168-2-Д-М-ГР-51
1050100322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТР-10-51
1050100422 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТД-10-М-52
1050100522 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТД-10-ОМ-52
1050100622 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТР-10-ОМ-51
1050100722 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТД-10-52
1050101122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТР-10-М-51
1050101722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ТР-11-ОМ-51
1050101822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ТД-11-ОМ-52
1050101922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ТР-12-61
1050201022 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ЛТ-10-ОМ-52
1050201122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ЛТ-10-52
1050201322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ЛТ-10-М-52
1050400222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДЗШ-10-52
1050400522 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДЗЛ1-10-51
1050401222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДЗЛ1-10-ОМ-51
1050401622 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДЗШ-10-М-52
1050401822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДЗШ-12-М-62
1050402822 | БМРЗ-ДЗШ-12-ОМ-62
1050402922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ДЗЛ1-10-М-51
1050403222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ДЗШ-10-ОМ-52
1050403522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ДЗШ-12-62
1050900522 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ГР-10-М-52
1050900622 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ГР-10-ОМ-52
1050900822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ГР-10-О-52
1050901322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ГР-10-52
1051000122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДВА-10-02
1051001022 | Блок микропроцессорный БМРЗ-УЗД-10-М-52
1051001122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-УЗД-10-52
1051002322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДВА-01-02
1051002722 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДВА-10-О-02
1051200222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БСК-10-01
1051300222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4ВВ-10-ОМ-53
1051300322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4АВ-10-ОМ-50
1051300622 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4АВ-10-51
1051300722 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4ВВ-10-53
1051300822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4ВВ-10-М-53
1051300922 | БМРЗ-0,4ВВ-10-М-50
1051301022 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4АВ-10-М-51
1051301122 | БМРЗ-0,4АВ-10-М-50
1051301222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4АВ-00-50
1051301422 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4ВВ-00-50
1051301522 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4ВВ-00-53
1051301722 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4АВ-00-М-51
1051301922 | Блок микропроцессорный БМРЗ-0,4ВВ-00-М-53
1051400222 | БМПА-0,4-10-М-54
1051400322 | Блок микропроцессорный противоаварийной автоматики БМПА-0,4-10-54
1051501622 | Приемопередатчик SFP LM28-A3C-TI-N-EC "Duplex"
1051501922 | Приемопередатчик SFP LS38-A3C-TI-N-EC "Duplex"
1060100222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-М-КСЗ-61
1060100322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Е-М-КСЗ-61
1060100522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-ОМ-КСЗ-61
1060100622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Е-ОМ-КСЗ-61
1060100822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-М-БСК-61
1060100922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Е-М-БСК-61
1060101122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-ОМ-БСК-61
1060101222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Е-ОМ-БСК-61
1060101422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-М-ЭД-61
1060101522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Е-М-ЭД-61
1060101722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-ОМ-ЭД-61
1060101822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-4-Е-ОМ-ЭД-61
1060102124 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-КСЗ-61
1060102224 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-О-КСЗ-61
1060102724 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-ЭД-61
1060102824 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-О-ЭД-61
1060103324 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-БСК-61
1060103424 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Е-О-БСК-61
1060104524 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-КСЗ-61
1060104624 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-О-КСЗ-61
1060105124 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-БСК-61
1060105224 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-О-БСК-61
1060105724 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-ЭД-61
1060105824 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-О-ЭД-61
1060400222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-2-Е-М-УЗТ-61
1060400322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-4-Е-М-УЗТ-61
1060400522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-2-Е-OМ-УЗТ-61
1060400622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-4-Е-OМ-УЗТ-61
1060500222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Е-М-ЦРН-61
1060500522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-2-Е-OМ-ЦРН-61
1060600222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-М-КСЗ-61
1060600322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Е-М-КСЗ-61
1060600522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-ОМ-КСЗ-61
1060600622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Е-ОМ-КСЗ-61
1060600822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-М-БСК-61
1060600922 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Е-М-БСК-61
1060601122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-ОМ-БСК-61
1060601222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Е-ОМ-БСК-61
1060601422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-М-ЭД-61
1060601522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Е-М-ЭД-61
1060601722 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-2-Е-ОМ-ЭД-61
1060601822 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-4-Е-ОМ-ЭД-61
1060700222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-2-Е-М-УЗТ-61
1060700322 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-4-Е-М-УЗТ-61
1060700522 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-2-Е-OМ-УЗТ-61
1060700622 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-163-4-Е-OМ-УЗТ-61
1070100122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-АБПЭ-10-01
1070100222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-АБПЭ-00-01
1070100322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-АБПЭ-11-01
1070100822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ДПР-11-01
1070100922 | Блок микропроцессорный БМРЗ-АБПЭ-10-М-01
1070101122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ФКС-10-01
1070101422 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ФКС-11-01
1070101522 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ФКС-11-М-01
1070101722 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТПКЛ-10-01
1070101822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ФКС-10-М-01
1070400122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТСН-10-01
1070401022 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТСН-01-01
1070501422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-О-ФКС-51
1070501822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТПВВ-10-01
1070503722 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ФВВ-11-01
1070503822 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ФВВ-10-М-01
1070700122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТПСВ-10-01
1070700622 | Блок микропроцессорный БМРЗ-ТПСВ-10-М-01
1090100122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-КСЗ-01
1090100222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-КСЗ-51
1090200122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-ТНш-01
1090200222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-ТНш-51
1090300122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-ЭД-01
1090300222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-ЭД-51
1090400122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-2-Д-БСК-01
1130100122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-2-Д-КС-51
1150200122 | Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40-21
1150200222 | Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40-22
1150201023 | БМЦС-40-25
2010100122 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-00-51
2010100222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-00-М-51
2010100322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-10-51
2010100422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-БАВР-10-М-51
2010101022 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-10-ОМ-51
2010101122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-БАВР-00-ОМ-51
3010101423 | БМРЗ-156-2-Д-О-ДГЗ-51
3010101923 | БМРЗ-156-2-Д-ОМ-ДГЗ-51
7010100122 | Блок питания комбинированный БПК-5М
7010100222 | Блок питания комбинированный БПК-5М-Т
7010100322 | Блок питания комбинированный БПК-5
7010100422 | Блок питания комбинированный БПК-5-Т
7010200122 | Блок конденсаторный БК-101
7010300122 | Комбинированный блок питания КБП-301
7010400122 | Блок питания БП 220/24-2
7030100122 | Реле контроля изоляции РКИ-МТ
7030900122 | Комплект монтажных частей переднего подключения КМЧПП (БМРЗ-100,БМРЗ-120)
7030900222 | Комплект монтажных частей переднего подключения КМЧПП (БМРЗ-150)
4010100123 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-60-VIP-1520М0-01
4010100223 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-60-VIP-2521М0-01
SPA16N043DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N043FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N044FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 400A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DHDD54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF DC220V
SPA16N063DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N063FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N064DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N064DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N064FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N064FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 630A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N083DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N083DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N083FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N083FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N084DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N084DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N084FH5554ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 4P 6.0E СТАЦ, ГП РУЧНОЕ УПР.
SPA16N084FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N084FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103DHCC54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB 10N 1000A 3P 6.0H ВЫК, ГП MCH+MX+XF DC 110В
SPA16N103DHDD54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF DC220V
SPA16N103DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103DHNN54GRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0H G ВЫК ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103DHNN54WRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF AC230V SDE2
SPA16N103FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N103FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104DHNN54GRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 4P 6.0H G ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N104FHNN54WRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 4P 6.0E СТАЦ ГП MCH+MX+XF AC230V SDE2
SPA16N123DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123DHNN54WRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF AC230V SDE2
SPA16N123FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N123FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N124DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N124DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N124FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N124FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N124FHNN54WRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 4P 6.0E СТАЦ ГП MCH+MX+XF AC230V SDE2
SPA16N163DHDD54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF DC220V
SPA16N163DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N163DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N163DHNN54WRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF AC230V SDE2
SPA16N163FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N163FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N164DHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N164DHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N164FHNN54ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA16N164FHNN54HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1600A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H083DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H083DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H083DVDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 3P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF DC 220В
SPA40H083DXDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 3P 6.0E ВЫК,MCH+MX+XF DC 220V
SPA40H083FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H083FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H084DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H084DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H084FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H084FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 800A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC 230В
SPA40H103DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H103DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H103DVDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 3P 6.0E ВЫК, ВП MCH+MX+XF DC220V
SPA40H103FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H103FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H104DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H104DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H104FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H104FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC 230В
SPA40H123DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H123DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H123FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H123FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H124DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H124DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H124FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H124FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1250A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC 230В
SPA40H163DHDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB 16H 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF DC220V
SPA40H163DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H163DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H163FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H163FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H164FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H203DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H203DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H203FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H203FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0H ВЫК, ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H204FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253DHDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 3P 6.0E ВЫК ГП MCH+MX+XF DC220V
SPA40H253DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253DXDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 3P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220В 3CD/3CE/3CT
SPA40H253FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H253FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254DXDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220V 3CD/3CE/3CT
SPA40H254FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H254FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323DXDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220В
SPA40H323FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H323FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324DHNN58GRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P 6.0H G ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H324FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DVNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DVNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403DVNN58WRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0E ВЫК ВП MCH+MX+XF AC230V SDE2
SPA40H403DXDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220В 3CD/3CE/3CT
SPA40H403FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FVNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0E СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FVNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DHNN58GRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0H G ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DVNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DVNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0H ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404DXDD58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220V 3CD/3CE/3CT
SPA40H404FHNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FHNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FVNN58ERU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H404FVNN58HRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0H СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA-A2240 | КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC
SPA-A4416 | КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB1 - 4NO4NC
SPA-A8840 | КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2 - 8NO8NC
SPA-AS16D3P | КОЖУХ КЛЕММНИКА SYSTEMEPACT ACB1 3P
SPA-AS16D4P | КОЖУХ КЛЕММНИКА SYSTEMEPACT ACB1 4P
SPA-AS40D3P | КОЖУХ КЛЕММНИКА SYSTEMEPACT ACB2 3P
SPA-AS40D4P | КОЖУХ КЛЕММНИКА SYSTEMEPACT ACB2 4P
SPA-AT1640F3P | 3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-AT1640F6P | 6-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-AT16D3P | 3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
SPA-AT16D6P | 6-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
SPA-AT40D3P | 3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 ВЫКАТНОЙ
SPA-AT40D6P | 6-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 ВЫКАТНОЙ
SPA-CI216D | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB1 ВЫКАТНЫХ
SPA-CI216F | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB1 СТАЦИОНАРНЫХ
SPA-CI240 | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB2
SPA-CI3A | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 СЕКЦИОННЫЙ
SPA-CI3B | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-3 ВВОДА
SPA-CI3C | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 ГЕНЕРАТОР
SPA-DF16D | РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
SPA-DF16DIP54 | IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB1
SPA-DF16F | РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB1 СТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-DF40D | РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB2 ВЫКАТНОЙ
SPA-DF40DIP54 | IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB2
SPA-DF40F | РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB2 СТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-DI16 | БЛОКИРОВКА ДВЕРИ ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB1
SPA-DI40 | БЛОКИРОВКА ДВЕРИ ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2
SPA-E3CT04 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 400A ACB1
SPA-E3CT16 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 630-1600A ACB1
SPA-E3CT40 | ВНЕШН. ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 1600-4000A ACB2
SPA-EDT | КОНТАКТ ПОЛОЖЕНИЯ В ШАССИ CE/CD/CT
SPA-ELCT | СУММИРУЮЩАЯ РАМКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ
SPA-GRCT04 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 400A
SPA-GRCT06 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 630A
SPA-GRCT08 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 800A
SPA-GRCT10 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 1000A
SPA-GRCT12 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 1250A
SPA-GRCT16 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 1600A
SPA-GRCT20 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 2000A
SPA-GRCT25 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 2500A
SPA-GRCT32 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 3200A
SPA-GRCT40 | ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 4000A
SPA-IB16D3P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P ВЫКАТНОЙ
SPA-IB16D4P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P ВЫКАТНОЙ
SPA-IB16F3P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P СТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-IB16F4P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P СТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-IB40D3P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 3P ВЫКАТНОЙ
SPA-IB40D4P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 4P ВЫКАТНОЙ
SPA-IB40F3P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 3P СТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-IB40F4P | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 4P CТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-K1116 | БЛОКИРОВКА 1 ЗАМОК 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB1
SPA-K1140 | БЛОКИРОВКА 1 ЗАМОК 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
SPA-K1216 | БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB1
SPA-K12-16-40 | БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ: ACB1 И ACB2-ПО 1ШТ
SPA-K1240 | БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
SPA-K2316 | БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB1
SPA-K23-16-16-40 | БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧА:ACB1-2ШТ, ACB2-1ШТ
SPA-K23-16-40-40 | БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧА:ACB1-1ШТ, ACB2-2ШТ
SPA-K2340 | БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
SPA-MCH161D | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 110V DC
SPA-MCH162A | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 230V AC
SPA-MCH162D | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 220V DC
SPA-MCH164A | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 400V AC
SPA-MCH401D | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 110V DC
SPA-MCH402A | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 230V AC
SPA-MCH402D | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 220V DC
SPA-MCH404A | МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 400V AC
SPA-MN2A | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 230V AC
SPA-MN4A | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 400V AC
SPA-MNR2A | РАСЦЕПИТЕЛЬ MN + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ: ПО 230V AC
SPA-MNR4A | РАСЦЕПИТЕЛЬ MN + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ: ПО 400V AC
SPA-MX1D | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 110V DC
SPA-MX2A | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 230V AC
SPA-MX2D | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 220V DC
SPA-MX4A | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 400V AC
SPA-PF | КОНТАКТ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ PF
SPA-PSMAC | БЛОК ПИТАНИЯ AC220/380V
SPA-PSMDC | БЛОК ПИТАНИЯ DC110V/220V
SPA-R2A | ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РАСЦЕПИТЕЛЯ MN 230V AC
SPA-R4A | ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РАСЦЕПИТЕЛЯ MN 400V AC
SPA-SCM | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB ПО ШИНЕ СВЯЗИ
SPA-SPD316 | РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P
SPA-SPD416 | РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P
SPA-SSL40 | БЛОКИРОВКА ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2
SPA-SSL-SSP163P | БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB1 В ШАССИ 3P
SPA-SSL-SSP164P | БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB1 В ШАССИ 4P
SPA-SSP403P | ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2 3P
SPA-SSP404P | ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2 4P
SPA-SWT240 | КОНТАКТ SDE2 ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2
SPA-XF1D | КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 110V DC
SPA-XF2A | КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 230V AC
SPA-XF2D | КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 220V DC
SPA-XF4A | КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 400V AC
SPA40H253DHNN58LRU | ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB 25H 3P 6.0H+ДИФ.ЗАЩИТА ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPC100F016L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD16
SPC100F016L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD16
SPC100F02512M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S1.2M 3P3D 25A
SPC100F02522M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S2.2M 3P3D 25A
SPC100F025L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD25
SPC100F025L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD25
SPC100F032L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD32
SPC100F032L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD32
SPC100F04022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D S2.2 40A
SPC100F04022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D S2.2 40A
SPC100F040L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD40
SPC100F040L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD40
SPC100F05012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S1.2M 3P3D 50A
SPC100F05022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S2.2M 3P3D 50A
SPC100F050L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD50
SPC100F050L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD50
SPC100F063L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD63
SPC100F063L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD63
SPC100F080L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD80
SPC100F080L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD80
SPC100F10012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S1.2M 3P3D 100A
SPC100F10022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D S2.2 100A
SPC100F10022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D S2.2 100A
SPC100F10022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S2.2M 3P3D 100A
SPC100F100L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD100
SPC100F100L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD100
SPC100L016L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD16
SPC100L016L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD16
SPC100L02512M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S1.2M 3P3D 25A
SPC100L02522M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S2.2M 3P3D 25A
SPC100L025L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD25
SPC100L025L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD25
SPC100L032L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD32
SPC100L032L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD32
SPC100L04022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D S2.2 40A
SPC100L04022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D S2.2 40A
SPC100L040L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD40
SPC100L040L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD40
SPC100L05012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S1.2M 3P3D 50A
SPC100L05022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S2.2M 3P3D 50A
SPC100L050L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD50
SPC100L050L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD50
SPC100L063L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD63
SPC100L063L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD63
SPC100L080L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD80
SPC100L080L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD80
SPC100L10012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S1.2M 3P3D 100A
SPC100L10022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D S2.2 100A
SPC100L10022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D S2.2 100A
SPC100L10022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S2.2M 3P3D 100A
SPC100L100L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D TMD100
SPC100L100L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D TMD100
SPC100N016L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD16
SPC100N016L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD16
SPC100N02512M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50КА S1.2M 3P3D 25A
SPC100N02522M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50КА S2.2M 3P3D 25A
SPC100N025L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD25
SPC100N025L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD25
SPC100N032L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD32
SPC100N032L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD32
SPC100N04022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S2.2 40A
SPC100N04022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S2.2 40A
SPC100N040L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD40
SPC100N040L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD40
SPC100N05012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50КА S1.2M 3P3D 50A
SPC100N05022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50КА S2.2M 3P3D 50A
SPC100N050L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD50
SPC100N050L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD50
SPC100N063L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD63
SPC100N063L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD63
SPC100N080L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD80
SPC100N080L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD80
SPC100N10012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50КА S1.2M 3P3D 100A
SPC100N10022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S2.2 100A
SPC100N10022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S2.2 100A
SPC100N10022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50КА S2.2M 3P3D 100A
SPC100N100L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD100
SPC100N100L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD100
SPC100S016L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD16
SPC100S016L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD16
SPC100S02512M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S1.2M 3P3D 25A
SPC100S02522M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S2.2M 3P3D 25A
SPC100S025L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD25
SPC100S025L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD25
SPC100S032L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD32
SPC100S032L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD32
SPC100S04022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S2.2 40A
SPC100S04022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S2.2 40A
SPC100S040L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD40
SPC100S040L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD40
SPC100S05012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S1.2M 3P3D 50A
SPC100S05022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S2.2M 3P3D 50A
SPC100S050L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD50
SPC100S050L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD50
SPC100S063L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD63
SPC100S063L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD63
SPC100S080L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD80
SPC100S080L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD80
SPC100S10012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S1.2M 3P3D 100A
SPC100S10022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S2.2 100A
SPC100S10022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S2.2 100A
SPC100S10022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S2.2M 3P3D 100A
SPC100S100L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD100
SPC100S100L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD100
SPC160F125L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D TMD125
SPC160F125L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D TMD125
SPC160F15012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36КА S1.2M 3P3D 150A
SPC160F15022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36КА S2.2M 3P3D 150A
SPC160F16022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D S2.2 160A
SPC160F16022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D S2.2 160A
SPC160F160L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D TMD160
SPC160F160L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D TMD160
SPC160L125L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 3P3D TMD125
SPC160L125L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 4P4D TMD125
SPC160L15012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA S1.2M 3P3D 150A
SPC160L15022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA S2.2M 3P3D 150A
SPC160L16022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 3P3D S2.2 160A
SPC160L16022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 4P4D S2.2 160A
SPC160L160L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 3P3D TMD160
SPC160L160L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 4P4D TMD160
SPC160N125L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 3P3D TMD125
SPC160N125L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 4P4D TMD125
SPC160N15012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50КА S1.2M 3P3D 150A
SPC160N15022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50КА S2.2M 3P3D 150A
SPC160N16022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 3P3D S2.2 160A
SPC160N16022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 4P4D S2.2 160A
SPC160N160L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 3P3D TMD160
SPC160N160L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 4P4D TMD160
SPC160S125L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 3P3D TMD125
SPC160S125L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 4P4D TMD125
SPC160S15012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100КА S1.2M 3P3D 150A
SPC160S15022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100КА S2.2M 3P3D 150A
SPC160S16022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 3P3D S2.2 160A
SPC160S16022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 4P4D S2.2 160A
SPC160S160L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 3P3D TMD160
SPC160S160L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 4P4D TMD160
SPC250F200L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D TMD200
SPC250F200L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D TMD200
SPC250F22012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36КА S1.2M 3P3D 220A
SPC250F22022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36КА S2.2M 3P3D 220A
SPC250F25022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D S2.2 250A
SPC250F25022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D S2.2 250A
SPC250F250L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D TMD250
SPC250F250L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D TMD250
SPC250L200L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 3P3D TMD200
SPC250L200L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 4P4D TMD200
SPC250L22012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA S1.2M 3P3D 220A
SPC250L22022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA S2.2M 3P3D 220A
SPC250L25022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 3P3D S2.2 250A
SPC250L25022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 4P4D S2.2 250A
SPC250L250L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 3P3D TMD250
SPC250L250L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 4P4D TMD250
SPC250N200L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D TMD200
SPC250N200L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 4P4D TMD200
SPC250N22012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50КА S1.2M 3P3D 220A
SPC250N22022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50КА S2.2M 3P3D 220A
SPC250N25022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D S2.2 250A
SPC250N25022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 4P4D S2.2 250A
SPC250N250L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D TMD250
SPC250N250L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 4P4D TMD250
SPC250S200L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 3P3D TMD200
SPC250S200L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 4P4D TMD200
SPC250S22012M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100КА S1.2M 3P3D 220A
SPC250S22022M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100КА S2.2M 3P3D 220A
SPC250S25022L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 3P3D S2.2 250A
SPC250S25022L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 4P4D S2.2 250A
SPC250S250L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 3P3D TMD250
SPC250S250L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 4P4D TMD250
SPC400F25023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 36KA 3P3D S2.3 250A
SPC400F25023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 36KA 4P4D S2.3 250A
SPC400F32013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36КА S1.3M 3P3D 320A
SPC400F32023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36КА S2.3M 3P3D 320A
SPC400F40023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D S2.3 400A
SPC400F40023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 4P4D S2.3 400A
SPC400F400L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D TMD400
SPC400F400L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 4P4D TMD400
SPC400L25023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 150KA 3P3D S2.3 250A
SPC400L25023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 150KA 4P4D S2.3 250A
SPC400L32013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA S1.3M 3P3D 320A
SPC400L32023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA S2.3M 3P3D 320A
SPC400L40023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D S2.3 400A
SPC400L40023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 4P4D S2.3 400A
SPC400L400L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D TMD400
SPC400L400L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 4P4D TMD400
SPC400N25023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 50KA 3P3D S2.3 250A
SPC400N25023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 50KA 4P4D S2.3 250A
SPC400N32013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50КА S1.3M 3P3D 320A
SPC400N32023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50КА S2.3M 3P3D 320A
SPC400N40023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 3P3D S2.3 400A
SPC400N40023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 4P4D S2.3 400A
SPC400N400L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 3P3D TMD400
SPC400N400L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 4P4D TMD400
SPC400S25023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 100KA 3P3D S2.3 250A
SPC400S25023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SPC400 100KA 4P4D S2.3 250A
SPC400S32013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100КА S1.3M 3P3D 320A
SPC400S32023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100КА S2.3M 3P3D 320A
SPC400S40023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 3P3D S2.3 400A
SPC400S40023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 4P4D S2.3 400A
SPC400S400L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 3P3D TMD400
SPC400S400L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 4P4D TMD400
SPC630F50013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36КА S1.3M 3P3D 500A
SPC630F50023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36КА S2.3M 3P3D 500A
SPC630F500L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D TMD500
SPC630F500L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 4P4D TMD500
SPC630F600L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D TMD600
SPC630F600L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 4P4D TMD600
SPC630F63023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D S2.3 630A
SPC630F63023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 4P4D S2.3 630A
SPC630L50013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA S1.3M 3P3D 500A
SPC630L50023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA S2.3M 3P3D 500A
SPC630L500L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 3P3D TMD500
SPC630L500L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 4P4D TMD500
SPC630L600L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 3P3D TMD600
SPC630L600L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 4P4D TMD600
SPC630L63023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 3P3D S2.3 630A
SPC630L63023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 4P4D S2.3 630A
SPC630N50013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50КА S1.3M 3P3D 500A
SPC630N50023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50КА S2.3M 3P3D 500A
SPC630N500L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 3P3D TMD500
SPC630N500L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D TMD500
SPC630N600L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 3P3D TMD600
SPC630N600L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D TMD600
SPC630N63023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 3P3D S2.3 630A
SPC630N63023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D S2.3 630A
SPC630S50013M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100КА S1.3M 3P3D 500A
SPC630S50023M3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100КА S2.3M 3P3D 500A
SPC630S500L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 3P3D TMD500
SPC630S500L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D TMD500
SPC630S600L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 3P3D TMD600
SPC630S600L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D TMD600
SPC630S63023L3DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 3P3D S2.3 630A
SPC630S63023L4DF | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S2.3 630A
SPC-A9PF-01-06 | НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-A9PM-01-06 | ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-A9PS-01-02 | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 2 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (100-250)
SPC-A9PS-04-06 | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)
SPC-DOK3-01-02 | КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)
SPC-DOK3-04-06 | КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (400-630)
SPC-DOK4-01-02 | КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 4P (100-250)
SPC-DOK4-04-06 | КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 4P (400-630)
SPC-DRHS-01-02 | СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-DRHS-04-06 | СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
SPC-ERHS5-01-02 | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-ERHS5-04-06 | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
SPC-LTC3-01-02 | ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (100-250)
SPC-LTC3-04-06 | ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (400-630)
SPC-LTC4-01-02 | ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
SPC-LTC4-04-06 | ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (400-630)
SPC-MA2-01-02 | МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (100-250)
SPC-MA2-04-06 | МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (400-630)
SPC-MA3-01-02 | МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (100-250)
SPC-MA3-04-06 | МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (400-630)
SPC-MNA2-01-06 | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 220V AC
SPC-MNA3-01-06 | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 380V AC
SPC-MXA2-01-06 | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
SPC-MXA3-01-06 | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-MXD4-01-06 | РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПЕРЕМ./ПОСТ.ТОКА
SPC-OFSD-01-06 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-PB3-01-02 | 2 РАЗДЕЛИТЕЛИЯ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-PB3-04-06 | 2 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 3P (400-630)
SPC-PB4-01-02 | 3 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 4P (100-250)
SPC-PB4-04-06 | 3 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 4P (400-630)
SPC-PCA3-01-02 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (100-250)
SPC-PCA3-04-06 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (400/630)
SPC-PCA4-01-02 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 4П (100-250)
SPC-PCA4-04-06 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 4П (400/630)
SPC-PIK3-01-02 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (100-250)
SPC-PIK3-04-06 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (400-630)
SPC-PIK4-01-02 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 4P (100-250)
SPC-PIK4-04-06 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 4P (400-630)
SPC-SB3-01-02 | РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-SB3-04-06 | РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (400-630)
SPC-SB4-01-02 | РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P (100-250)
SPC-SB4-04-06 | РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P (400-630)
SPC-SDE-A | Адаптер SDE
SPC-STC3-01-02 | КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (100-250)
SPC-STC3-04-06 | КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)
SPC-STC4-01-02 | КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
SPC-STC4-04-06 | КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (400-630)
SPC-STK-01-02 | УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (100-250)
SPC-STK-04-06 | УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)
SPC100100NA3DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC100 3P NA 100A
SPC100100NA4DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC100 4P NA 100A
SPC160160NA3DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC160 3P NA 160A
SPC160160NA4DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC160 4P NA 160A
SPC250250NA3DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC250 3P NA 250A
SPC250250NA4DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC250 4P NA 250A
SPC400400NA3DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC400 3P NA 400A
SPC400400NA4DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC400 4P NA 400A
SPC630630NA3DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 3P NA 630A
SPC630630NA4DF | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 4P NA 630A
SSDOF2280 | Вспомогательный контакт для SD80 2NO2NC
SSD00803MF0016 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 16A
SSD00803MF0020 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 20A
SSD00803MF0025 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 25A
SSD00803MF0032 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 32A
SSD00803MF0040 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 40A
SSD00803MF0050 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 50A
SSD00803MF0063 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 63A
SSD00803MF0080 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 80A
SSD00804MF0016 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 16A
SSD00804MF0020 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 20A
SSD00804MF0025 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 25A
SSD00804MF0032 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 32A
SSD00804MF0040 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 40A
SSD00804MF0050 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 50A
SSD00804MF0063 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 63A
SSD00804MF0080 | Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 80A
SSD01603LF0063 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0080 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0100 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0125 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0160 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0063 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0080 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0100 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0125 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0160 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0063 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0080 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0100 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0125 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0160 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0063 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0080 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0100 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0125 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0160 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0063 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0080 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0100 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0125 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0160 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0063 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0080 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0100 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0125 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0160 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0200 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LS0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕД.SP SD250 3P 200A Л.БОК.РУК.
SSD02503LS0250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0200 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0200 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LS0200 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LS0250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504MF0200 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504MF0250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LF0315 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LF0400 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LF0500 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LF0630 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LS0315 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LS0400 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LS0500 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LS0630 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303MF0315 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303MF0400 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 400A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303MF0500 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303MF0630 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 630A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LF0315 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LF0400 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LF0500 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LF0630 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LS0315 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LS0400 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LS0500 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LS0630 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304MF0315 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 315A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304MF0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕД.SP SD630 4P 400A ФРОНТ.РУК.
SSD06304MF0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕД.SP SD630 4P 500A ФРОНТ.РУК.
SSD06304MF0630 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12503MF0800 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 3P 800A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12503MF1000 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 3P 1000A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12503MF1250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 3P 1250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12504MF0800 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 800A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12504MF1000 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 1000A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12504MF1250 | ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 1250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSDDC3M1250 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P ДЛЯ SD1250 DC
SSDDC4M1250 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4P ДЛЯ SD1250 DC
SSDDCL4M0160 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD160 DC
SSDDCL4M0250 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD250 DC
SSDDCL4M0630 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD630 DC
SSDERHF15B1625 | ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHF15B6312 | ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630-1250
SSDERHF15Y1625 | ВЫНОСНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD160-250
SSDERHF15Y6312 | ВЫНОСНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD630-1250
SSDERHFR15B1625 | ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHFR15Y1625 | ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHS15B0630 | ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630
SSDERHS15B1625 | ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHS15Y0630 | ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD630
SSDERHS15Y1625 | ВЫНОС.БОК.ПОВ.КР.-ЖЕЛТ.РУКОЯТ.SD160-250
SSDERHSR15B1625 | ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРУГЛАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHSR15Y1625 | ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРУГЛАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDEXB3P0160 | 3 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 3P SD160
SSDEXB3P0250 | 3 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 3P SD250
SSDEXB4P0160 | 4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD160
SSDEXB4P0250 | 4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD250
SSDOF221625 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТДЛЯ SD160-250 2NO2NC
SSDOF446312 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ДЛЯ SD630-1250 4NO4NC
SSDPB3P0630 | 2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD630
SSDPB3P1250 | 2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD1250
SSDPB3P1625 | 2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD160-250
SSDPB4P0630 | 3 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P SD630
SSDPB4P1250 | 3 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P SD1250
SSDPB4P1625 | 3 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P SD160-250
SSDRHB1625 | ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDRHB6312 | ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО ИЛИ СБОКУ НА SD630 И УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
SSDRHY1625 | ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDRHY6312 | ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТ ИЛИ СБОКУ ДЛЯ SD630, ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
SSDSH331625 | ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ ФРОНТ./БОК.РУКОЯТ.SD160-250 / БОК. РУКОЯТ. SD630
SSDSH336312 | ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ ФРОНТ.РУКОЯТ.SD630
SSDTCL3P160 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P SD160 ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С РУКОЯТКОЙ СЛЕВА
SSDTCL3P250 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P SD250 ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С РУКОЯТКОЙ СЛЕВА
SSDTCL4P160 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P SD160 ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С РУКОЯТКОЙ СЛЕВА
SSDTCL4P250 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P SD250 ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С РУКОЯТКОЙ СЛЕВА
SPC100F04052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D S5.2E 40A
SPC100F04052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D S5.2E 40A
SPC100F10052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D S5.2E 100A
SPC100F10052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D S5.2E 100A
SPC100L04052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D S5.2E 40A
SPC100L04052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D S5.2E 40A
SPC100L10052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 3P3D S5.2E 100A
SPC100L10052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA 4P4D S5.2E 100A
SPC100N04052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 40A
SPC100N04052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S5.2E 40A
SPC100N10052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 100A
SPC100N10052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S5.2E 100A
SPC100S04052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S5.2E 40A
SPC100S04052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 40A
SPC100S10052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S5.2E 100A
SPC100S10052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 100A
SPC160F16052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D S5.2E 160A
SPC160F16052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D S5.2E 160A
SPC160L16052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 3P3D S5.2E 160A
SPC160L16052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 150KA 4P4D S5.2E 160A
SPC160N16052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 3P3D S5.2E 160A
SPC160N16052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 4P4D S5.2E 160A
SPC160S16052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 3P3D S5.2E 160A
SPC160S16052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 4P4D S5.2E 160A
SPC250F25052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D S5.2E 250A
SPC250F25052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D S5.2E 250A
SPC250L25052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 3P3D S5.2E 250A
SPC250L25052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 4P4D S5.2E 250A
SPC250N25052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D S5.2E 250A
SPC250N25052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 4P4D S5.2E 250A
SPC250S25052E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 3P3D S5.2E 250A
SPC250S25052E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 100KA 4P4D S5.2E 250A
SPC400F40053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D S5.3E 400A
SPC400F40053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 4P4D S5.3E 400A
SPC400L40053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D S5.3E 400A
SPC400L40053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 4P4D S5.3E 400A
SPC400N40053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 3P3D S5.3E 400A
SPC400N40053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 4P4D S5.3E 400A
SPC400S40053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 3P3D S5.3E 400A
SPC400S40053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 4P4D S5.3E 400A
SPC630F63053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D S5.3E 630A
SPC630F63053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 4P4D S5.3E 630A
SPC630L63053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 3P3D S5.3E 630A
SPC630L63053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 150KA 4P4D S5.3E 630A
SPC630N63053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 3P3D S5.3E 630A
SPC630N63053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D S5.3E 630A
SPC630S63053E3DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 3P3D S5.3E 630A
SPC630S63053E4DFC | АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S5.3E 630A
SPD1252F3E0633D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC125 2P35КА/3P10КА 3P TMD63
SPD1252F3E0803D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC125 2P35КА/3P10КА 3P TMD80
SPD1252F3E1003D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD100
SPD1252F3E1253D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC125 2P35КА/3P10КА 3P TMD125
SPD2502N3N1003D | АВТ ВЫКЛ. SPD250 2P 50КА 250В ПОСТ.ТОК / 3P 50КА 3P TMD100 500В ПОСТ.ТОК
SPD2502N3N1253D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD125
SPD2502N3N1603D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD160
SPD2502N3N2003D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD200
SPD2502N3N2503D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD250
SPD2503N4B1004D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD100
SPD2503N4B1254D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD125
SPD2503N4B1604D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD160
SPD2503N4B2004D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD200
SPD2503N4B2504D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD250
SPD6302N3N2503D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD250
SPD6302N3N3153D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD315
SPD6302N3N3503D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD350
SPD6302N3N4003D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD400
SPD6302N3N5003D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD500
SPD6302N3N6303D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD630
SPD6303N4B2504D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD250
SPD6303N4B3154D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD315
SPD6303N4B3504D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD350
SPD6303N4B4004D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD400
SPD6303N4B5004D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
SPD6303N4B6304D | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD630
SPD-DRHS-01 | СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА КВАДРАТ(125)
SPD-DRHS-02 | СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА КВАДРАТ(250)
SPD-DRHS-06 | СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА КВАДРАТ(630)
SPD-ERHS5-01 | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА 500ММ (125)
SPD-ERHS5-02 | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА 500ММ (250)
SPD-ERHS5-06 | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА 500ММ (630)
SPD-MA2D2-01 | МОТОР-РЕДУКТОР AC230/DC220V (125)
SPD-MA2D2-02 | МОТОР-РЕДУКТОР AC230/DC220V (250)
SPD-MA2D2-06 | МОТОР-РЕДУКТОР AC230/DC220V (630)
SPD-MA4-01 | МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (125)
SPD-MA4-02 | МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (250)
SPD-MA4-06 | МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (630)
SPD-MD-01 | МОТОР-РЕДУКТОР DC24V (125)
SPD-MD-02 | МОТОР-РЕДУКТОР DC24V (250)
SPD-MD-06 | МОТОР-РЕДУКТОР DC24V (630)
SPD-MD1-01 | МОТОР-РЕДУКТОР DC110V (125)
SPD-MD1-02 | МОТОР-РЕДУКТОР DC110V (250)
SPD-MD1-06 | МОТОР-РЕДУКТОР DC110V (630)
SPD-MN-D-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC24V (125)
SPD-MN-D-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC24V (250)
SPD-MN-D-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC24V (630)
SPD-MN-D1-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC110V (125)
SPD-MN-D1-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC110V (250)
SPD-MN-D1-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ЛЕВЫЙ (125)
SPD-MN-D2-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC220V (125)
SPD-MN-D2-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC220V (630)
SPD-MN-D2-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC220V (630)
SPD-MXA2-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ЛЕВЫЙ (125)
SPD-MXA2-01-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ПРАВЫЙ (125)
SPD-MXA2-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ЛЕВЫЙ (250)
SPD-MXA2-02-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ПРАВЫЙ (250)
SPD-MXA2-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ЛЕВЫЙ (630)
SPD-MXA2-06-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC220V ПРАВЫЙ (630)
SPD-MXA4-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ЛЕВЫЙ (125)
SPD-MXA4-01-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ПРАВЫЙ (125)
SPD-MXA4-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ЛЕВЫЙ (250)
SPD-MXA4-02-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ПРАВЫЙ (250)
SPD-MXA4-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ЛЕВЫЙ (630)
SPD-MXA4-06-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ПРАВЫЙ (630)
SPD-MXD-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ЛЕВЫЙ (125)
SPD-MXD-01-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ПРАВЫЙ (125)
SPD-MXD-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ЛЕВЫЙ (250)
SPD-MXD-02-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ПРАВЫЙ (250)
SPD-MXD-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ЛЕВЫЙ (630)
SPD-MXD-06-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ПРАВЫЙ (630)
SPD-MXD1-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC110V ЛЕВЫЙ (125)
SPD-MXD1-01-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC110V ПРАВЫЙ (125)
SPD-MXD1-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC110V ПРАВЫЙ (250)
SPD-MXD1-02-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC110V ПРАВЫЙ (250)
SPD-MXD1-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC110V ЛЕВЫЙ (630)
SPD-MXD1-06-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC110V ПРАВЫЙ (630)
SPD-MXD2-01-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC220V ЛЕВЫЙ (125)
SPD-MXD2-01-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC220V ПРАВЫЙ (125)
SPD-MXD2-02-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC220V ЛЕВЫЙ (250)
SPD-MXD2-02-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC220V ПРАВЫЙ (250)
SPD-MXD2-06-L | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC220V ЛЕВЫЙ (630)
SPD-MXD2-06-R | РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC220V ПРАВЫЙ (630)
SPD-OF-01-22L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ЛЕВЫЙ (125)
SPD-OF-01-22RL | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF(2NO2NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (125)
SPD-OF-01-22RS | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ПРАВЫЙ (125)
SPD-OF-02-22L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ЛЕВЫЙ (250)
SPD-OF-02-22RL | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF(2NO2NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (250)
SPD-OF-02-22RS | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ПРАВЫЙ (250)
SPD-OF-06-22L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ЛЕВЫЙ (630)
SPD-OF-06-22RL | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF(2NO2NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (630)
SPD-OF-06-22RS | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ПРАВЫЙ (630)
SPD-OFSD-01-L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD(1NO1NC) ЛЕВЫЙ (125)
SPD-OFSD-01-RL | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OFSD(1NO1NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (125)
SPD-OFSD-01-RS | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OFSD(1NO1NC) ПРАВЫЙ(125)
SPD-OFSD-02-L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD(1NO1NC) ЛЕВЫЙ (250)
SPD-OFSD-02-RL | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OFSD(1NO1NC) ПРАВ.УДЛИН(250)
SPD-OFSD-02-RS | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OFSD(1NO1NC) ПРАВЫЙ(250)
SPD-OFSD-06-L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD(1NO1NC) ЛЕВЫЙ (630)
SPD-OFSD-06-RL | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OFSD(1NO1NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (630)
SPD-OFSD-06-RS | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OFSD(1NO1NC) ПРАВЫЙ(630)
SPD-PB-01 | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 1ШТ. (125)
SPD-PB-02 | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 1ШТ. (250)
SPD-PB-06 | РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 1ШТ. (630)
SPD-PCB-01 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (125)
SPD-PCB-02 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (250)
SPD-PCB-06-2-4 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. 250-400A (630)
SPD-PCB-06-5-6 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. 500-630A (630)
SPD-SD-01-L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ЛЕВЫЙ (125)
SPD-SD-01-R | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ПРАВЫЙ (125)
SPD-SD-02-L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ЛЕВЫЙ (250)
SPD-SD-02-R | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ПРАВЫЙ (250)
SPD-SD-06-L | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ЛЕВЫЙ (630)
SPD-SD-06-R | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ПРАВЫЙ (630)
SPD-STC-02 | КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (250)
SPC-24VDC-NS5E15 | КЛЕММНИК ПИТАНИЯ Н SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
SPC-BSCM | МОДУЛЬ BSCM
SPC-CCBCORD-0.35 | КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-CCBCORD-1.3 | КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-CCBCORD-3 | КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC-CM-01-06 | МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-RJ45-3 | 5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-RJ45-5 | 1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-RJ45-FEME | 5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-SC-CM | Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.)
SPC-TERMOD | 10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
MA1M38 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 9…38A
MA1M65 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 40…95A
MA6DK10B7 | БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC24V
MA6DK10BD | БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A DC24V
MA6DK10E7 | БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC42V
MA6DK10M7 | БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC220-277V
MA6DK10MD | БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A DC220V
MAD4RCE | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D RC 24-48V AC
MAD4RCG | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D RC 50-127V AC
MAD4RCN | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D RC 380-440V AC
MAD4RCU | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D RC 110-250V AC
MAD4VE | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 24-48V AC/DC
MAD4VG | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 50-127V AC/DC
MAD4VU | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 110-250V AC/DC
MAD8N02 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D АС, АС/DC 2Н3 БОКОВОЙ МОНТАЖ
MAD8N11 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D АС, АС/DC 1НО+1НЗ БОКОВОЙ МОНТАЖ
MAD8N20 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D АС, АС/DC 2НО БОКОВОЙ МОНТАЖ
MADN02 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN04 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN11 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 1НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN13 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 1НО+3НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN20 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 2НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN22 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 2НО+2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN31 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 3НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN40 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 4НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADR0 | ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…3С
MADR2 | ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…30С
MADR4 | ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 10…180С
MADT0 | ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…3С
MADT2 | ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…30С
MADT4 | ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 10…180С
MFR53X | ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530, МОНОХРОМНЫЙ
MFR53XC | ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530, TFT-ДИСПЛЕЙ
MFR58EM24DC | МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДЛЯ MFR580 7DI (24В DC) И 4RO (3НО+1НЗ)
MFR58MM05 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 0.2-5A ТТ Ø 18ММ
MFR58MM100 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 25-100A ТТ Ø 18ММ
MFR58MM25 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 5-25A ТТ Ø 18ММ
MFR58MM250 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 100-250A ТТ ШИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
MFR58X | ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR580, МОНОХРОМНЫЙ
MFR58XC | ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR580, TFT-ДИСПЛЕЙ
MFRAVRP | МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ MFR530/580
MFRCT40300A | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5A ДЛЯ MFR530, 42х30ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
MFRCT40500A | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 500/5A ДЛЯ MFR530/580, 42х30ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
MFRCT40800A | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 800/5A ДЛЯ MFR530/580, 42х30ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
MFRCT60500A | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 500/5A ДЛЯ MFR530/580, 32х62.5ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
MFRCT60800A | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 800/5A ДЛЯ MFR530/580, 32х62.5ММ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)
MFRDC05M | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 0.5 М.
MFRDC1M | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 1 М
MFRDC2M | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 2 М
MFRDC3M | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 3 М
MFRDC4M | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 4 М.
MFRDC5M | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MFR530/580 5 М
GMAPB54 | РУКОЯТКА ЧЕРНАЯ GM2/GM3/MFS
MFSAPN02 | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫНОСНОЙ ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКИ MFS
GM1L3 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА GM2 100кA (GV1L3)
GM2AF3 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1D09-38 АС (GV2AF3)
GM2AF318E | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E09-18
GM2AF338E | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E25-38
GM2APN01 | ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L (GV2APN01)
GM2G245 | ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 2Х45 ММ
GM2G345 | ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 3Х45 ММ
GM2G445 | ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х45 ММ
GM2G545 | ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 5Х45 ММ
GM2MC02 | ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ GM2 IP55 (GV2MC02)
GMAD0101 | КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD0101)
GMAD0110 | КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ + ДОП.КОНТ. НО GM2/GM3 (GVAD0110)
GMAD1001 | КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD1001)
GMAD1010 | КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО + ДОП.КОНТ. НО GM2/GM3 (GVAD1010)
GMAE11 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ GM2/GM3 1НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ (GVAE11)
GMAE20 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ GM2/GM3 2НО ФРОНТАЛЬНЫЙ (GVAE20)
GMAN11 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ GM2/GM3 1НО+1НЗ БОКОВОЙ (GVAN11)
GMAN20 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ GM2/GM3 2НО БОКОВОЙ (GVAN20)
GMAS110 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2/GM3 110-115V (GVAS115)
GMAS220 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2/GM3 220-240V (GVAS225)
GMAS380 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2/GM3 380-400V (GVAS385)
GMAS415 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ GM2/GM3 415V (GVAS415)
GMAU110 | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 110-115V (GVAU115)
GMAU220 | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 220-240V (GVAU225)
GMAU380 | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 380-400V (GVAU385)
GMAU415 | РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 415V (GVAU415)
GM2L03 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.4A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L03)
GM2L04 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.63A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L04)
GM2L05 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L05)
GM2L06 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.6A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L06)
GM2L07 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 2.5A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L07)
GM2L08 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 4.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L08)
GM2L10 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 6.3A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L10)
GM2L14 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 10A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L14)
GM2L16 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 14A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L16)
GM2L20 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L20)
GM2L22 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 25A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L22)
GM2L32 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 32A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L32)
GM2ME01 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME01)
GM2ME02 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME02)
GM2ME03 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME03)
GM2ME04 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME04)
GM2ME05 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME05)
GM2ME06 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME06)
GM2ME07 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME07)
GM2ME08 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME08)
GM2ME10 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME10)
GM2ME14 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 6.3-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME14)
GM2ME16 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME16)
GM2ME20 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME20)
GM2ME21 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME21)
GM2ME22 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME22)
GM2ME32 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME32)
GM2P01 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P01)
GM2P02 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P02)
GM2P03 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P03)
GM2P04 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P04)
GM2P05 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P05)
GM2P06 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P06)
GM2P07 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P07)
GM2P08 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P08)
GM2P10 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P10)
GM2P14 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 6-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P14)
GM2P16 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P16)
GM2P20 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P20)
GM2P21 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P21)
GM2P22 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P22)
GM2P32 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P32)
GM3P13 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 9-13A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P13)
GM3P18 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 12-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P18)
GM3P25 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 17-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P25)
GM3P32 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 23-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P32)
GM3P40 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 30-40A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P40)
GM3P50 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 37-50A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P50)
GM3P65 | АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 48-65A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P65)
MFR225 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 120-225A
MFR400 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 265-400A
MFR630 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 500-630A
MFZ4225 | ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 120-225
MFZ4400 | ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 265-400
MFZ4630 | ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ MC1G 500-630
MPC38 | ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА MC1E 9-38 / MC1G 120-630
MPC65 | ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА MC1E 40-65A
MPC95 | ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА MC1E 80-95
MC1DEKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DEKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DEKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DEKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DFKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 12.5 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DFKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 12.5 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DFKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 12.5 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DFKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 12.5 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DFKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 12.5 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DGKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 16.7 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DGKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 16.7 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DGKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 16.7 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DGKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 16.7 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DGKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 16.7 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DLKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DLKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DLKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DLKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DLKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 20 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DMKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 25 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DMKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 25 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DMKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 25 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DMKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 25 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DMKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 25 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DPKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 33.3 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DPKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 33.3 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DPKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 33.3 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DPKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 33.3 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DPKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 33.3 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DTKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 40 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DTKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 40 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DTKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 40 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DTKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 40 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DTKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 40 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1DWKB7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1DWKE7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1DWKF7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1DWKM7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1DWKQ7 | КОНТАКТОР MC1D ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 65 КВАР 1НО/2НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D09B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D09BD | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 24VDC
MC1D09BL | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
MC1D09CD | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 36VDC
MC1D09E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D09ED | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 48VDC
MC1D09F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D09FD | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 110VDC
MC1D09M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D09MD | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 220VDC
MC1D09Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D12B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D12BD | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 24VDC
MC1D12BL | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
MC1D12CD | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 36VDC
MC1D12E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D12ED | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 48VDC
MC1D12F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D12FD | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 110VDC
MC1D12M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D12MD | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 220VDC
MC1D12Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 12A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D18B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D18BD | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 24VDC
MC1D18BL | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
MC1D18CD | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 36VDC
MC1D18E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D18ED | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 48VDC
MC1D18F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D18FD | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 110VDC
MC1D18M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D18MD | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 220VDC
MC1D18Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 18A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D25B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D25BD | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 24VDC
MC1D25BL | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
MC1D25CD | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 36VDC
MC1D25E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D25ED | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 48VDC
MC1D25F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D25FD | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 110VDC
MC1D25M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D25MD | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 220VDC
MC1D25Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 25A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D32B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D32BD | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 24VDC
MC1D32BL | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
MC1D32CD | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 36VDC
MC1D32E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D32ED | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 48VDC
MC1D32F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D32FD | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 110VDC
MC1D32M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D32MD | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 220VDC
MC1D32Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D38B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D38BD | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 24VDC
MC1D38BL | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
MC1D38CD | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 36VDC
MC1D38E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D38ED | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 48VDC
MC1D38F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D38FD | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 110VDC
MC1D38M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D38MD | КОНТАКТОР MC1D 3P 38A НО+НЗ 220VDC
MC1D40B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D40BNE | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 24-60V AC/DC
MC1D40E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D40F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D40KUE | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 110-250V AC/DC
MC1D40M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D40Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 40A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D50B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D50BNE | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 24-60V AC/DC
MC1D50E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D50F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D50KUE | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 110-250V AC/DC
MC1D50M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D50Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 50A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D65B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D65BNE | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 24-60V AC/DC
MC1D65E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D65F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D65KUE | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 110-250V AC/DC
MC1D65M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D65Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D80B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D80BNE | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 24-60V AC/DC
MC1D80E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D80F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D80KUE | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 110-250V AC/DC
MC1D80M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D80Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1D95B7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ
MC1D95BNE | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 24-60V AC/DC
MC1D95E7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ
MC1D95F7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ
MC1D95KUE | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 110-250V AC/DC
MC1D95M7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
MC1D95Q7 | КОНТАКТОР MC1D 3P 95A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ
MC1G120EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G120F5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G120KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G120M5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G120Q5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G120URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 120A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G160EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G160F5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G160KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G160M5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G160Q5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G160URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 160A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G185EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G185F5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G185KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G185M5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G185Q5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G185URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 185A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G225EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G225F5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 110V 50ГЦ
MC1G225KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G225M5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 220V 50ГЦ
MC1G225Q5 | КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ 380V 50ГЦ
MC1G225URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 225A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G265EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G265KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G265URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 265A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G330EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G330KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G330URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 330A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G400EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G400KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G400URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 400A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G500EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G500KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G500URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 500A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MC1G630EHE | КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 48-130V 50/60ГЦ
MC1G630KUE | КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 100-250V 50/60ГЦ
MC1G630URE | КОНТАКТОР MC1G 3P 630A 2НО+2НЗ AC/DC 250-500V 50/60ГЦ
MA2KN04B7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC24V 50/60Hz
MA2KN04C7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC36V 50/60Hz
MA2KN04E7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC48V 50/60Hz
MA2KN04F7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC110V 50/60Hz
MA2KN04FC7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC127V 50/60Hz
MA2KN04M7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC220V 50/60Hz
MA2KN04P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC230V 50/60Hz
MA2KN04Q7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC380V 50/60Hz
MA2KN04V7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НЗ AC400V 50/60Hz
MA2KN22B7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC24V 50/60Hz
MA2KN22C7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC36V 50/60Hz
MA2KN22E7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC48V 50/60Hz
MA2KN22F7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC110V 50/60Hz
MA2KN22FC7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC127V 50/60Hz
MA2KN22M7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC220V 50/60Hz
MA2KN22P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC230V 50/60Hz
MA2KN22Q7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC380V 50/60Hz
MA2KN22V7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 2НО+2НЗ AC400V 50/60Hz
MA2KN31B7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC24V 50/60Hz
MA2KN31C7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC36V 50/60Hz
MA2KN31E7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC48V 50/60Hz
MA2KN31F7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC110V 50/60Hz
MA2KN31FC7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC127V 50/60Hz
MA2KN31M7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC220V 50/60Hz
MA2KN31P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC230V 50/60Hz
MA2KN31Q7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC380V 50/60Hz
MA2KN31V7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 3НО+1НЗ AC400V 50/60Hz
MA2KN40B7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC24V 50/60Hz
MA2KN40C7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC36V 50/60Hz
MA2KN40E7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC48V 50/60Hz
MA2KN40F7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC110V 50/60Hz
MA2KN40FC7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC127V 50/60Hz
MA2KN40M7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC220V 50/60Hz
MA2KN40P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC230V 50/60Hz
MA2KN40Q7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC380V 50/60Hz
MA2KN40V7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC400V 50/60Hz
MA3KN04BD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC24V
MA3KN04CD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC36V
MA3KN04ED | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC48V
MA3KN04FD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC110V
MA3KN04GD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC125V
MA3KN04JD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC12V
MA3KN04MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC220V
MA3KN04MUD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НЗ DC240V
MA3KN22BD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC24V
MA3KN22CD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC36V
MA3KN22ED | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC48V
MA3KN22FD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC110V
MA3KN22GD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC125V
MA3KN22JD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC12V
MA3KN22MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC220V
MA3KN22MUD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 2НО+2НЗ DC240V
MA3KN31BD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC24V
MA3KN31CD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC36V
MA3KN31ED | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC48V
MA3KN31FD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC110V
MA3KN31GD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC125V
MA3KN31JD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC12V
MA3KN31MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC220V
MA3KN31MUD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 3НО+1НЗ DC240V
MA3KN40BD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC24V
MA3KN40CD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC36V
MA3KN40ED | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC48V
MA3KN40FD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC110V
MA3KN40GD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC125V
MA3KN40JD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC12V
MA3KN40MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC220V
MA3KN40MUD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA3K 4НО DC240V
MC1K06004B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC24V 50/60Hz
MC1K06004C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC36V 50/60Hz
MC1K06004E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC48V 50/60Hz
MC1K06004F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC110V 50/60Hz
MC1K06004FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC127V 50/60Hz
MC1K06004M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC220V 50/60Hz
MC1K06004P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC230V 50/60Hz
MC1K06004Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC380V 50/60Hz
MC1K06004V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 6A AC400V 50/60Hz
MC1K06008B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC24V 50/60Hz
MC1K06008C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC36V 50/60Hz
MC1K06008E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC48V 50/60Hz
MC1K06008F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC110V 50/60Hz
MC1K06008FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC127V 50/60Hz
MC1K06008M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC220V 50/60Hz
MC1K06008P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC230V 50/60Hz
MC1K06008Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC380V 50/60Hz
MC1K06008V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 6A AC400V 50/60Hz
MC1K0601B7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC1K0601C7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC1K0601E7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC1K0601F7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC1K0601FC7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC1K0601M7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC1K0601P7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC1K0601Q7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC1K0601V7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC1K0610B7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC24V 50/60Hz
MC1K0610C7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC36V 50/60Hz
MC1K0610E7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC48V 50/60Hz
MC1K0610F7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC110V 50/60Hz
MC1K0610FC7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC127V 50/60Hz
MC1K0610M7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC220V 50/60Hz
MC1K0610P7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC230V 50/60Hz
MC1K0610Q7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC380V 50/60Hz
MC1K0610V7 | КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC400V 50/60Hz
MC1K09004B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC24V 50/60Hz
MC1K09004C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC36V 50/60Hz
MC1K09004E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC48V 50/60Hz
MC1K09004F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC110V 50/60Hz
MC1K09004FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC127V 50/60Hz
MC1K09004M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC220V 50/60Hz
MC1K09004P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC230V 50/60Hz
MC1K09004Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC380V 50/60Hz
MC1K09004V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 9A AC400V 50/60Hz
MC1K09008B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC24V 50/60Hz
MC1K09008C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC36V 50/60Hz
MC1K09008E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC48V 50/60Hz
MC1K09008F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC110V 50/60Hz
MC1K09008FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC127V 50/60Hz
MC1K09008M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC220V 50/60Hz
MC1K09008P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC230V 50/60Hz
MC1K09008Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC380V 50/60Hz
MC1K09008V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 9A AC400V 50/60Hz
MC1K0901B7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC1K0901C7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC1K0901E7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC1K0901F7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC1K0901FC7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC1K0901M7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC1K0901P7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC1K0901Q7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC1K0901V7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC1K0910B7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC24V 50/60Hz
MC1K0910C7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC36V 50/60Hz
MC1K0910E7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC48V 50/60Hz
MC1K0910F7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC110V 50/60Hz
MC1K0910FC7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC127V 50/60Hz
MC1K0910M7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC220V 50/60Hz
MC1K0910P7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC230V 50/60Hz
MC1K0910Q7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC380V 50/60Hz
MC1K0910V7 | КОНТАКТОР MC1K 9A 1НО AC400V 50/60Hz
MC1K12004B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC24V 50/60Hz
MC1K12004C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC36V 50/60Hz
MC1K12004E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC48V 50/60Hz
MC1K12004F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC110V 50/60Hz
MC1K12004FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC127V 50/60Hz
MC1K12004M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC220V 50/60Hz
MC1K12004P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC230V 50/60Hz
MC1K12004Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC380V 50/60Hz
MC1K12004V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 12A AC400V 50/60Hz
MC1K12008B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC24V 50/60Hz
MC1K12008C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC36V 50/60Hz
MC1K12008E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC48V 50/60Hz
MC1K12008F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC110V 50/60Hz
MC1K12008FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC127V 50/60Hz
MC1K12008M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC220V 50/60Hz
MC1K12008P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC230V 50/60Hz
MC1K12008Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC380V 50/60Hz
MC1K12008V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 12A AC400V 50/60Hz
MC1K1201B7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC1K1201C7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC1K1201E7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC1K1201F7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC1K1201FC7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC1K1201M7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC1K1201P7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC1K1201Q7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC1K1201V7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC1K1210B7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC24V 50/60Hz
MC1K1210C7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC36V 50/60Hz
MC1K1210E7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC48V 50/60Hz
MC1K1210F7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC110V 50/60Hz
MC1K1210FC7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC127V 50/60Hz
MC1K1210M7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC220V 50/60Hz
MC1K1210P7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC230V 50/60Hz
MC1K1210Q7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC380V 50/60Hz
MC1K1210V7 | КОНТАКТОР MC1K 12A 1НО AC400V 50/60Hz
MC1K16004B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC24V 50/60Hz
MC1K16004C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC36V 50/60Hz
MC1K16004E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC48V 50/60Hz
MC1K16004F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC110V 50/60Hz
MC1K16004FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC127V 50/60Hz
MC1K16004M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC220V 50/60Hz
MC1K16004P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC230V 50/60Hz
MC1K16004Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC380V 50/60Hz
MC1K16004V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(4НО) 16A AC400V 50/60Hz
MC1K16008B7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC24V 50/60Hz
MC1K16008C7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC36V 50/60Hz
MC1K16008E7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC48V 50/60Hz
MC1K16008F7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC110V 50/60Hz
MC1K16008FC7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC127V 50/60Hz
MC1K16008M7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC220V 50/60Hz
MC1K16008P7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC230V 50/60Hz
MC1K16008Q7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC380V 50/60Hz
MC1K16008V7 | КОНТАКТОР MC1K 4P(2НО+2НЗ) 16A AC400V 50/60Hz
MC1K1601B7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC1K1601C7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC1K1601E7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC1K1601F7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC1K1601FC7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC1K1601M7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC1K1601P7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC1K1601Q7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC1K1601V7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC1K1610B7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC24V 50/60Hz
MC1K1610C7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC36V 50/60Hz
MC1K1610E7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC48V 50/60Hz
MC1K1610F7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC110V 50/60Hz
MC1K1610FC7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC127V 50/60Hz
MC1K1610M7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC220V 50/60Hz
MC1K1610P7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC230V 50/60Hz
MC1K1610Q7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC380V 50/60Hz
MC1K1610V7 | КОНТАКТОР MC1K 16A 1НО AC400V 50/60Hz
MC2K0601B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC2K0601C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC2K0601E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC2K0601F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC2K0601FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC2K0601M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC2K0601P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC2K0601Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC2K0601V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC2K0610B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC24V 50/60Hz
MC2K0610C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC36V 50/60Hz
MC2K0610E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC48V 50/60Hz
MC2K0610F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC110V 50/60Hz
MC2K0610FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC127V 50/60Hz
MC2K0610M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC220V 50/60Hz
MC2K0610P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC230V 50/60Hz
MC2K0610Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC380V 50/60Hz
MC2K0610V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 6A 1НО AC400V 50/60Hz
MC2K0901B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC2K0901C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC2K0901E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC2K0901F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC2K0901FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC2K0901M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC2K0901P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC2K0901Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC2K0901V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC2K0910B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC24V 50/60Hz
MC2K0910C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC36V 50/60Hz
MC2K0910E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC48V 50/60Hz
MC2K0910F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC110V 50/60Hz
MC2K0910FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC127V 50/60Hz
MC2K0910M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC220V 50/60Hz
MC2K0910P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC230V 50/60Hz
MC2K0910Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC380V 50/60Hz
MC2K0910V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 9A 1НО AC400V 50/60Hz
MC2K1201B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC2K1201C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC2K1201E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC2K1201F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC2K1201FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC2K1201M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC2K1201P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC2K1201Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC2K1201V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC2K1210B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC24V 50/60Hz
MC2K1210C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC36V 50/60Hz
MC2K1210E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC48V 50/60Hz
MC2K1210F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC110V 50/60Hz
MC2K1210FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC127V 50/60Hz
MC2K1210M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC220V 50/60Hz
MC2K1210P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC230V 50/60Hz
MC2K1210Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC380V 50/60Hz
MC2K1210V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC400V 50/60Hz
MC2K1601B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC24V 50/60Hz
MC2K1601C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC36V 50/60Hz
MC2K1601E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC48V 50/60Hz
MC2K1601F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC110V 50/60Hz
MC2K1601FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC127V 50/60Hz
MC2K1601M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC220V 50/60Hz
MC2K1601P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC230V 50/60Hz
MC2K1601Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC380V 50/60Hz
MC2K1601V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НЗ AC400V 50/60Hz
MC2K1610B7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC24V 50/60Hz
MC2K1610C7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC36V 50/60Hz
MC2K1610E7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC48V 50/60Hz
MC2K1610F7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC110V 50/60Hz
MC2K1610FC7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC127V 50/60Hz
MC2K1610M7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC220V 50/60Hz
MC2K1610P7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC230V 50/60Hz
MC2K1610Q7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC380V 50/60Hz
MC2K1610V7 | РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 16A 1НО AC400V 50/60Hz
MP1K06004BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC24V
MP1K06004CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC36V
MP1K06004ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC48V
MP1K06004FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC110V
MP1K06004GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC125V
MP1K06004JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC12V
MP1K06004MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC220V
MP1K06004MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 6A DC240V
MP1K06008BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC24V
MP1K06008CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC36V
MP1K06008ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC48V
MP1K06008FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC110V
MP1K06008GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC125V
MP1K06008JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC12V
MP1K06008MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC220V
MP1K06008MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 6A DC240V
MP1K0601BD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC24V
MP1K0601CD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC36V
MP1K0601ED | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC48V
MP1K0601FD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC110V
MP1K0601GD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC125V
MP1K0601JD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC12V
MP1K0601MD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC220V
MP1K0601MUD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НЗ DC240V
MP1K0610BD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC24V
MP1K0610CD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC36V
MP1K0610ED | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC48V
MP1K0610FD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC110V
MP1K0610GD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC125V
MP1K0610JD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC12V
MP1K0610MD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC220V
MP1K0610MUD | КОНТАКТОР MP1K 6A 1НО DC240V
MP1K09004BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC24V
MP1K09004CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC36V
MP1K09004ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC48V
MP1K09004FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC110V
MP1K09004GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC125V
MP1K09004JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC12V
MP1K09004MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC220V
MP1K09004MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 9A DC240V
MP1K09008BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC24V
MP1K09008CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC36V
MP1K09008ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC48V
MP1K09008FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC110V
MP1K09008GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC125V
MP1K09008JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC12V
MP1K09008MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC220V
MP1K09008MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 9A DC240V
MP1K0901BD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC24V
MP1K0901CD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC36V
MP1K0901ED | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC48V
MP1K0901FD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC110V
MP1K0901GD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC125V
MP1K0901JD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC12V
MP1K0901MD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC220V
MP1K0901MUD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НЗ DC240V
MP1K0910BD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC24V
MP1K0910CD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC36V
MP1K0910ED | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC48V
MP1K0910FD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC110V
MP1K0910GD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC125V
MP1K0910JD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC12V
MP1K0910MD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC220V
MP1K0910MUD | КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC240V
MP1K12004BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC24V
MP1K12004CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC36V
MP1K12004ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC48V
MP1K12004FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC110V
MP1K12004GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC125V
MP1K12004JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC12V
MP1K12004MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC220V
MP1K12004MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC240V
MP1K12008BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC24V
MP1K12008CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC36V
MP1K12008ED | КОНТАКТОР MP1K 4P (2НО+2НЗ) 12A DC48V
MP1K12008FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC110V
MP1K12008GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC125V
MP1K12008JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC12V
MP1K12008MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC220V
MP1K12008MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 12A DC240V
MP1K1201BD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC24V
MP1K1201CD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC36V
MP1K1201ED | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC48V
MP1K1201FD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC110V
MP1K1201GD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC125V
MP1K1201JD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC12V
MP1K1201MD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC220V
MP1K1201MUD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НЗ DC240V
MP1K1210BD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC24V
MP1K1210CD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC36V
MP1K1210ED | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC48V
MP1K1210FD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC110V
MP1K1210GD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC125V
MP1K1210JD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC12V
MP1K1210MD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC220V
MP1K1210MUD | КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC240V
MP1K16004BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC24V
MP1K16004CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC36V
MP1K16004ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC48V
MP1K16004FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC110V
MP1K16004GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC125V
MP1K16004JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC12V
MP1K16004MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC220V
MP1K16004MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 16A DC240V
MP1K16008BD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC24V
MP1K16008CD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC36V
MP1K16008ED | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC48V
MP1K16008FD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC110V
MP1K16008GD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC125V
MP1K16008JD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC12V
MP1K16008MD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC220V
MP1K16008MUD | КОНТАКТОР MP1K 4P(2НО+2НЗ) 16A DC240V
MP1K1601BD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC24V
MP1K1601CD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC36V
MP1K1601ED | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC48V
MP1K1601FD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC110V
MP1K1601GD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC125V
MP1K1601JD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC12V
MP1K1601MD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC220V
MP1K1601MUD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НЗ DC240V
MP1K1610BD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC24V
MP1K1610CD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC36V
MP1K1610ED | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC48V
MP1K1610FD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC110V
MP1K1610GD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC125V
MP1K1610JD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC12V
MP1K1610MD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC220V
MP1K1610MUD | КОНТАКТОР MP1K 16A 1НО DC240V
MR2K0301 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,1-0,16A
MR2K0302 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,16-0,25A
MR2K0303 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,25-0,4A
MR2K0304 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,4-0,63A
MR2K0305 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,63-1A
MR2K0306 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1-1,6A
MR2K0307 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1,25-2A
MR2K0308 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1,6-2,5A
MR2K0310 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 2,5-4A
MR2K0312 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 4-6A
MR2K0314 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 5,5-8A
MR2K0316 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 7-10A
MR2K0321 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 9-13A
MFR531100A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR53125A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR5315A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ 0.2-5A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR532100A | РЕЛЕ MFR530 PROFIBUS-DP + MODBUS-RTU 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR53225A | РЕЛЕ MFR530 PROFIBUS-DP + MODBUS-RTU 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR5325A | РЕЛЕ MFR530 PROFIBUS-DP + MODBUS-RTU 0.2-5A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR533100A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR53325A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR5335A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU 0.2-5A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR534100A | РЕЛЕ MFR530 2 MODBUS-RTU 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR53425A | РЕЛЕ MFR530 2 MODBUS-RTU 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR5345A | РЕЛЕ MFR530 2 MODBUS-RTU 0.2-5A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR537100A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + MODBUS-TCP 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR53725A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + MODBUS-TCP 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR5375A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + MODBUS-TCP 0.2-5A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR539100A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + PROFINET 25-100A ТТ Ø18ММ 80-270В AC/DC
MFR53925A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + PROFINET 5-25A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR5395A | РЕЛЕ MFR530 MODBUS-RTU + PROFINET 0.2-5A ТТ Ø10.5ММ 80-270В AC/DC
MFR582DI1 | РЕЛЕ MFR580 PROFIBUS-DP + MODBUS-RTU (ДИСКР.ВХ. 24В DC) 80-270В AC/DC
MFR583DI1 | РЕЛЕ MFR580 2 MODBUS RTU (ДИСКР.ВХ. 24В DC) 80-270В AC/DC
MFR587DI1 | РЕЛЕ MFR580 MODBUS-RTU + MODBUS-TCP (ДИСКР.ВХ. 24В DC) 80-270В AC/DC
MFS05MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.3-1.2A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS05MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.3-1.2A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS05MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.3-1.2A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS05MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.3-1.2A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS07MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.6-2.4A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS07MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.6-2.4A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS07MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.6-2.4A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS07MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 0.6-2.4A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS12MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 3-12A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS12MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 3-12A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS12MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 3-12A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS12MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 3-12A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS18MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 7.2-18A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS18MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 7.2-18A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS18MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 7.2-18A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS18MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 7.2-18A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS32MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS32MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS32MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS32MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 12-32A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS45MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 18-45A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS45MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 18-45A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS45MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 18-45A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS45MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 18-45A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS63MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 25-63A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS63MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 25-63A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS63MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 25-63A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS63MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 25-63A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MFS6MS | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V СТАНДАРТНЫЙ
MFS6MST | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V СТАНДАРТНЫЙ MODBUS
MFS6MSU | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ
MFS6MSUT | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 1.5-6A AC230V ПРОДВИНУТЫЙ MODBUS
MA1KN02 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 2НЗ
MA1KN04 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 4НЗ
MA1KN11 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 1НО+1НЗ
MA1KN13 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 1НО+3НЗ
MA1KN20 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 2НО
MA1KN22 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 2НО+2НЗ
MA1KN31 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 3НО+1НЗ
MA1KN40 | БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 4НО
MRD01 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,1-0,16A КЛАСС 10А
MRD02 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,16-0,25A КЛАСС 10А
MRD03 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,25-0,40A КЛАСС 10А
MRD03S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,35-0,5A КЛАСС 10А
MRD04 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,45-0,63A КЛАСС 10А
MRD05 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,75-1A КЛАСС 10А
MRD05S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,55-0,8A КЛАСС 10А
MRD06 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 1,1-1,6A КЛАСС 10А
MRD06S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 0,9-1,3A КЛАСС 10А
MRD07 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 1,8-2,5A КЛАСС 10А
MRD07S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 1,4-2,0A КЛАСС 10А
MRD08 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 2,9-4A КЛАСС 10А
MRD08S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 2,3-3,2A КЛАСС 10А
MRD10 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 4,5-6,3A КЛАСС 10А
MRD10S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 3,5-4,8A КЛАСС 10А
MRD12 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 5,5-7,5A КЛАСС 10А
MRD14 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 7,2-10A КЛАСС 10А
MRD16 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 11,3-16A КЛАСС 10А
MRD16S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 9-12,5A КЛАСС 10А
MRD21 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 15-20A КЛАСС 10А
MRD22 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 21-25A КЛАСС 10А
MRD22S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 17,5-21,5A КЛАСС 10А
MRD32 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 24,5-30A КЛАСС 10А
MRD3322 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 17-25А КЛАСС 10А
MRD3353 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 24,5-36А КЛАСС 10А
MRD3355 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 35-47А КЛАСС 10А
MRD3359 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 45-60А КЛАСС 10А
MRD3361 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 58-75А КЛАСС 10А
MRD3363 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 72-90А КЛАСС 10А
MRD3365 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F90 77-97А КЛАСС 10А
MRD35 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 33-38A КЛАСС 10А
MRD35S | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRD F40 29-36A КЛАСС 10А
MRG185115 | ТЕПЛ.РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 90-115A КЛАСС 10
MRG185135 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 105-135A КЛАСС 10
MRG185150 | ТЕПЛ.РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 120-150A КЛАСС 10
MRG185160 | ТЕПЛ.РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 130-160A КЛАСС 10
MRG185185 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 150-185A КЛАСС 10
MRG18565 | ТЕПЛ.РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 48-65A КЛАСС 10
MRG18570 | ТЕПЛ.РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 55-70A КЛАСС 10
MRG18580 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 63-80A КЛАСС 10
MRG18595 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F185 75-95A КЛАСС 10
MRG630200F | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 145-200A КЛАСС 10А
MRG630250F | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 180-250A КЛАСС 10А
MRG630320F | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 230-320A КЛАСС 10А
MRG630400F | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 290-400A КЛАСС 10А
MRG630480F | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 350-480A КЛАСС 10А
MRG630630F | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRG F630 460-630A КЛАСС 10А
MSD100310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD100311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD100320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD100340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD100340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD100360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 100A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD100410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 100A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD100411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 100A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD100420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 100A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD100440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 100A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD100440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 100A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD100460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 100A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD125310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 125A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD125311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 125A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD125320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 125A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD125340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 125A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD125340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 125A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD125360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 125A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD125410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 125A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD125411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 125A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD125420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 125A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD125440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 125A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD125440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 125A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD125460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 125A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD175310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 175A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD175311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 175A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD175320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 175A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD175340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 175A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD175340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 175A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD175360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 175A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD175410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 175A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD175411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 175A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD175420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 175A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD175440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 175A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD175440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 175A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD175460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 175A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD20310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 20A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD20311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 20A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD20320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 20A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD20340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 20A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD20340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 20A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD20360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 20A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD20410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 20A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD20411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 20A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD20420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 20A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD20440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 20A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD20440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 20A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD20460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 20A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD25310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD25311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD25320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD25340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD25340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD25360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 25A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD25410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 25A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD25411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 25A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD25420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 25A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD25440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 25A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD25440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 25A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD25460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 25A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD32310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 32A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD32311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 32A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD32320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 32A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD32340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 32A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD32340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 32A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD32360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 32A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD32410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 32A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD32411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 32A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD32420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 32A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD32440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 32A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD32440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 32A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD32460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 32A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD40310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD40311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD40320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD40340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD40340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD40360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD40410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD40411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD40420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD40440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD40440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD40460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD63310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD63311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD63320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD63340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD63340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD63360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD63410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD63411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD63420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD63440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD63440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD63460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 63A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD80310R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD80311R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD80320B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD80340B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD80340R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD80360R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 80A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD80410R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 80A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD80411R | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 80A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
MSD80420B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 80A IP20 С ЧЁРНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ
MSD80440B | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 80A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ
MSD80440R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 80A IP20 С КРАСНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ С ЗАМКОМ
MSD80460R | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 80A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК
MSD100EF3 | МОДУЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ MSD 80A/100A
MSD100F6 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 80/100A
MSD100NF3 | МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 80A/100A
MSD100Z3 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 80/100A 3P 1 ШТ.
MSD100Z7 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 80/100A 4P 1 ШТ.
MSD125EF7 | МОДУЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ MSD 125A
MSD125NF7 | МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 125A
MSD175EF7 | МОДУЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ MSD 175A
MSD175NF7 | МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 175A
MSD175Z4 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 125/175A 1P 1 ШТ.
MSD32EF1 | МОДУЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ MSD 25A/32A
MSD32F4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 25/32A
MSD32NF1 | МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 25A/32A
MSD32Z1 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 25/32A 3P 1 ШТ.
MSD32Z5 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 25/32A 4P 1 ШТ.
MSD330 | УДЛИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК 330ММ ДЛЯ MSD
MSD430 | УДЛИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК 430ММ ДЛЯ MSD
MSD63EF2 | МОДУЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ MSD 40A/63A
MSD63F5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63A
MSD63NF2 | МОДУЛЬ НЕЙТРАЛИ MSD 40A/63A
MSD63Z2 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 40/63A 3P 1 ШТ.
MSD63Z6 | КРЫШКА КЛЕММНИКА MSD 40/63A 4P 1 ШТ.
MC1E09B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E0910B5)
MC1E09C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E0910C5)
MC1E09E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E0910E5)
MC1E09F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E0910F5)
MC1E09M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E0910M5)
MC1E09Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E0910Q5)
MC1E12B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E1210B5)
MC1E12C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E1210C5)
MC1E12E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E1210E5)
MC1E12F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E1210F5)
MC1E12M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E1210M5)
MC1E12Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 12A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E1210Q5)
MC1E18B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E1810B5)
MC1E18C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E1810C5)
MC1E18E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E1810E5)
MC1E18F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E1810F5)
MC1E18M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E1810M5)
MC1E18Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 18A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E1810Q5)
MC1E25B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E2510B5)
MC1E25C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E2510C5)
MC1E25E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E2510E5)
MC1E25F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E2510F5)
MC1E25M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E2510M5)
MC1E25Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 25A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E2510Q5)
MC1E32B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E3210B5)
MC1E32C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E3210C5)
MC1E32E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E3210E5)
MC1E32F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E3210F5)
MC1E32M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E3210M5)
MC1E32Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 32A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E3210Q5)
MC1E38B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E3810B5)
MC1E38C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E3810C5)
MC1E38E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E3810E5)
MC1E38F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E3810F5)
MC1E38M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E3810M5)
MC1E38Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 38A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E3810Q5)
MC1E40B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 40A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E40B5)
MC1E40C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 40A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E40C5)
MC1E40E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 40A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E40E5)
MC1E40F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 40A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E40F5)
MC1E40M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 40A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E40M5)
MC1E40Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 40A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E40Q5)
MC1E50B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 50A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E50B5)
MC1E50C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 50A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E50C5)
MC1E50E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 50A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E50E5)
MC1E50F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 50A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E50F5)
MC1E50M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 50A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E50M5)
MC1E50Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 50A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E50Q5)
MC1E65B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E65B5)
MC1E65C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E65C5)
MC1E65E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E65E5)
MC1E65F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E65F5)
MC1E65M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E65M5)
MC1E65Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 65A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E65Q5)
MC1E80B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 80A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E80B5)
MC1E80C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 80A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E80C5)
MC1E80E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 80A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E80E5)
MC1E80F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 80A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E80F5)
MC1E80M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 80A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E80M5)
MC1E80Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 80A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E80Q5)
MC1E95B7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 24V 50/60ГЦ (LC1E95B5)
MC1E95C7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 36V 50/60ГЦ (LC1E95C5)
MC1E95E7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 48V 50/60ГЦ (LC1E95E5)
MC1E95F7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ (LC1E95F5)
MC1E95M7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 220V/230V 50/60ГЦ (LC1E95M5)
MC1E95Q7 | КОНТАКТОР MC1E 3P 95A НО+НЗ 380V/400V 50/60ГЦ (LC1E95Q5)
MA181RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 9-18A (LAERCE)
MA182RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 110-240V 9-18A (LAERCU)
MA183RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 380-440V 9-18A (LAERCN)
MA381RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 25-38A (LAERCE)
MA382RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 110-240V 25-38A (LAERCU)
MA383RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 380-440V 25-38A (LAERCN)
MA651RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 40-65A (LAERCE)
MA652RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 110-240V 40-65A (LAERCU)
MA653RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 380-440V 40-65A (LAERCN)
MA951RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 24-48V 80-95A (LAERCE)
MA952RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 110-240V 80-95A (LAERCU)
MA953RC | МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1E RC 380-440V 80-95A (LAERCN)
MAFN02 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (LAEN02)
MAFN04 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MAFN11 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 1НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (LAEN11)
MAFN13 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 1НО+3НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MAFN20 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 2НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (LAEN20)
MAFN22 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 2НО+2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (LAEN22)
MAFN31 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 3НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MAFN40 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 4НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MASN11 | ДОП. КОНТ. БЛОК MC1G/E 1НО+1НЗ БОКОВОЙ МОНТАЖ
MFR32 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1E 9-38A (LAEM1)
MFR95 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1E 40-95A (LAEM4)
MTD420 | ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…3С
MTD422 | ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…30С (LAETSD)
MTD424 | ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 10…180С
MTD430 | ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…3С
MTD432 | ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД.ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…30С
MTD434 | ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД.ВРЕМ. ОТКЛ 10…180С
MRE251 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 0.63-1.0A КЛАСС 10A (LRE05)
MRE2510 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 7.0-10A КЛАСС 10A (LRE14)
MRE2513 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 9.0-13A КЛАСС 10A (LRE16)
MRE2518 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 12-18A КЛАСС 10A (LRE21)
MRE251P6 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 1.0-1.6A КЛАСС 10A (LRE06)
MRE2525 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 17-25A КЛАСС 10A (LRE22)
MRE252P5 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 1.6-2.5A КЛАСС 10A (LRE07)
MRE254 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 2.5-4.0A КЛАСС 10A (LRE08)
MRE256 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 4.0-6A КЛАСС 10A (LRE10)
MRE258 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 5.5-8A КЛАСС 10A (LRE12)
MRE25P16 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 0.1-0.16A КЛАСС 10A (LRE01)
MRE25P25 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 0.16-0.25A КЛАСС 10A (LRE02)
MRE25P4 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 0.25-0.4A КЛАСС 10A (LRE03)
MRE25P63 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F25 0.4-0.63A КЛАСС 10A (LRE04)
MRE3832 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F38 23-32A КЛАСС 10A (LRE32)
MRE3840 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F38 30-40A КЛАСС 10A (LRE35)
MRE9310 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 7.0-10A КЛАСС 10 (LRE14)
MRE9313 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 9.0-13A КЛАСС 10 (LRE16)
MRE9318 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 12-18A КЛАСС 10 (LRE21)
MRE9325 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 17-25A КЛАСС 10 (LRE322)
MRE9332 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 23-32A КЛАСС 10 (LRE353)
MRE9340 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 30-40A КЛАСС 10 (LRE355)
MRE9350 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 37-50A КЛАСС 10 (LRE357)
MRE9365 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 48-65A КЛАСС 10 (LRE359)
MRE9370 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 55-70A КЛАСС 10 (LRE361)
MRE9380 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 63-80A КЛАСС 10 (LRE363)
MRE9393 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MRE F93 80-93A КЛАСС 10 (LRE365)
MRETB25 | КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F25 (LAEB1)
MRETB36 | КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F38 (LAEB1)
MRETB93 | КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ТЕП.РЕЛ. MRE F93 (LAEB3)
SG705680 | Комплекты петлей дверей двустороннего обслуживания для колонн шириной 1200мм (24шт)
SGES00001 | Рама для заднего присоединения шириной 700мм, глубиной 400мм, высотой 2200мм
SGES00002 | Рама основная шириной 700мм, глубиной 600мм, высотой 2200мм
SGES00012 | Рама угловая глубиной 600мм, высотой 2200мм
SGES00020 | Рама для заднего присоединения шириной 200мм, глубиной 400мм, высотой 2200мм
SGES00021 | Рама для бокового присоединения шириной 200мм, глубиной 600мм, высотой 2200мм
SGES00022 | Рама для заднего присоединения шириной 400мм, глубиной 400мм, высотой 2200мм
SGES00023 | Рама для бокового присоединения шириной 400мм, глубиной 600мм, высотой 2200мм
SGES00041 | Рама для заднего присоединения шириной 1200мм, глубиной 400мм, высотой 2200мм
SGES00098 | Цоколь цельносварной для угловой колонны
SGES00101 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 600мм, сплошная, IP31
SGES00102 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 1000мм, сплошная, IP31
SGES00104 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 600мм, сплошная, IP31
SGES00105 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 1000мм, сплошная, IP31
SGES00107 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 600мм, сплошная, IP31
SGES00108 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 1000мм, сплошная, IP31
SGES00110 | Крыша для колонн шириной 1200мм, глубиной 1000мм, сплошная, IP31
SGES00112 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм, глубиной 600мм, сплошная, IP31
SGES00113 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм, глубиной 1000мм, сплошная, IP31
SGES00115 | Крыша для секций шириной 1200+400мм, глубиной 1000мм, сплошная, IP31
SGES00120 | Комплект панели нижней (вводной) для колонн шириной 200мм, глубиной 400мм
SGES00121 | Комплект панели нижней (вводной) для колонн шириной 200мм, глубиной 600мм
SGES00122 | Комплект панели нижней (вводной) для колонн шириной 400мм, глубиной 400мм
SGES00123 | Комплект панели нижней (вводной) для колонн шириной 400мм, глубиной 600мм
SGES00124 | Комплект панелей нижних (вводных) для колонн шириной 700мм, глубиной 400мм
SGES00125 | Комплект панелей нижних (вводных) для колонн шириной 700мм, глубиной 600мм
SGES00130 | Комплект панелей нижних (вводных) для колонн шириной 1200мм, глубиной 400мм
SGES00131 | Комплект панелей нижних (вводных) для колонн с кабельным каналом шириной 700мм, глубиной 600мм
SGES00132 | Комплект панели нижней (вводной) для колонн с кабельным каналом шириной 200мм, глубиной 600мм
SGES00133 | Комплект панели нижней (вводной) для колонн с кабельным каналом шириной 400мм, глубиной 600мм
SGES00141 | Панель боковая для колонн глубиной 400мм, IP54
SGES00142 | Панель боковая для колонн глубиной 600мм, IP54
SGES00144 | Панель боковая для колонн глубиной 400мм, IP31
SGES00145 | Панель боковая для колонн глубиной 600мм, IP31
SGES00150 | Панель задняя сплошная для колонн шириной 200мм
SGES00151 | Панель задняя сплошная для колонн шириной 400мм
SGES00152 | Панель задняя сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00157 | Комплект панелей задних сплошных для угловых колонн (2шт)
SGES00160 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00161 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 600мм, сплошная, IP54
SGES00162 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00163 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 600мм, сплошная, IP54
SGES00164 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00165 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 600мм, сплошная, IP54
SGES00166 | Крыша для секций шириной 200+700+200мм , глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00167 | Крыша для секций шириной 200+700+200мм , глубиной 600мм, сплошная, IP54
SGES00168 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм , глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00169 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм , глубиной 600мм, сплошная, IP54
SGES00171 | Козырек боковой для колонн глубиной 600мм, IP31
SGES00172 | Козырек боковой для колонн глубиной 1000мм, IP31
SGES00173 | Крыша для угловой колонны глубиной 600мм, сплошая, IP31
SGES00174 | Крыша для угловой колонны глубиной 600мм, сплошая, IP54
SGES00180 | Панели передние с вентиляционными отверстиями (верх/низ) для колонн шириной 700мм (2шт)
SGES00181 | Панели передние с вентиляционными отверстиями (верх/низ) для секций шириной 700+200мм (2шт)
SGES00182 | Панели передние с вентиляционными отверстиями (верх/низ) для секций шириной 700+400мм (2шт)
SGES00184 | Панели передние с вентиляционными отверстиями (верх/низ) для секций шириной 200+700+400мм (2шт)
SGES00186 | Пенель передняя сплошная для угловой колонны
SGES00191 | Крыша для колонн шириной 1200мм, глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00194 | Крыша для секций шириной 1200+400мм, глубиной 400мм, сплошная, IP54
SGES00200 | Дверь 3М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00201 | Дверь 4М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00202 | Дверь 6М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00203 | Дверь 8М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00204 | Дверь 9М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00205 | Дверь 12М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00206 | Дверь 10М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00207 | Дверь 5М сплошная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00210 | Дверь 3М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00211 | Дверь 4М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00212 | Дверь 6М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00213 | Дверь 8М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00214 | Дверь 9М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00215 | Дверь 12М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00216 | Дверь 2М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00217 | Дверь 10М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00219 | Дверь 5М сплошная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00220 | Дверь 16М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00221 | Дверь 20М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00222 | Дверь 24М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00223 | Дверь 32М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00224 | Дверь 36М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00230 | Дверь 40М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00231 | Дверь 40М сплошная для колонн шириной 200мм
SGES00232 | Дверь 40М сплошная для колонн шириной 400мм
SGES00236 | Дверь 40М задняя с перфорациейдля колонн с двусторонним обслуживанием шириной 700мм, IP31
SGES00240 | Дверь 12М обзорная для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00241 | Дверь 12М обзорная для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00242 | Дверь 24М обзорная для колонн шириной 700мм
SGES00243 | Дверь 32М обзорная для колонн шириной 700мм
SGES00244 | Дверь 36М обзорная для колонн шириной 700мм
SGES00245 | Дверь 40М обзорная для колонн шириной 700мм
SGES00270 | Дверь 4М сплошная верхнего отсека SHBB по Ф2 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00271 | Дверь 4М сплошная верхнего отсека SHBB по Ф2 для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00272 | Дверь 8М сплошная верхнего отсека DHBB по Ф2 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00273 | Дверь 8М сплошная верхнего отсека DHBB по Ф2 для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00274 | Дверь 4М сплошная нижнего отсека SHBB по Ф2 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00275 | Дверь 4М сплошная нижнего отсека SHBB по Ф2 для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00276 | Дверь 13М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00277 | Дверь 15М сплошная для колонн шириной 700мм
SGES00285 | Дверь 3М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00286 | Дверь 4М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00287 | Дверь 6М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00288 | Дверь 9М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00289 | Дверь 10М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00290 | Дверь 11М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES00293 | Дверь 3М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00294 | Дверь 4М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00295 | Дверь 6М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00296 | Дверь 9М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00297 | Дверь 10М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00298 | Дверь 11М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00303 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. 3P CCB100/250 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00304 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. 3P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00307 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. PL-IN 3P CCB100/250 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00308 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. PL-IN 3P CCB100/250 рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00313 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. 3P CCB100/250 для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00314 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. 3P CCB100/250 с рук. для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00317 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. PL-IN 3P CCB100/250 для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00318 | Дверь 6М с вырезом под уст. 4х верт. PL-IN 3P CCB100/250 рук. для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00323 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт. 4P CCB100/250 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00324 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт. 4P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00327 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт. PL-IN 4P CCB100/250 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00328 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт. PL-IN 4P CCB100/250 рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00333 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт.4P CCB100/250 для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00334 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт.4P CCB100/250 с рук. для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00337 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт. PL-IN 4P CCB100/250 для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00338 | Дверь 6М с вырезом под уст. 3х верт. PL-IN 4P CCB100/250 рук. для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00480 | Дверь 6М с вырезом под уст. верт wdr. 3P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00481 | Дверь 6М с вырезом под уст. верт. wdr. 3P CCB100/250 с рук. для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00482 | Дверь 8М с вырезом под уст. верт wdr. 3P CCB400/630 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES00483 | Дверь 8М с вырезом под уст. верт. wdr. 3P CCB400/630 с рук. для кол. шир.700мм, прав. петли
SGES00803 | Карта полуоси верхней/нижней дверной петли без штифта
SGES00805 | Комплект дополнительных прижимов двери для конфиругации с IP54
SGES00810 | Пластины перфорированные (верх/низ) для элементов рамы колонн шириной 700мм, IP31 (2шт)
SGES00811 | Пластины сплошные (верх/низ) для элементов рамы колонн шириной 700мм, IP54 (2шт)
SGES00815 | Пластины перфорированные (верх/низ) для элементов рамы колонн шириной 1200мм, IP31 (6шт)
SGES00816 | Пластины сплошные (верх/низ) для элементов рамы колонн шириной 1200мм, IP54 (6шт)
SGES00820 | Планка междверная для обеспечения IP31 в колоннах шириной 700мм
SGES00821 | Набор планок нижних дверных для обеспечения IP31/54 в колоннах шириной 200/400мм (2шт)
SGES00823 | Планка нижняя дверная для обеспечения IP31/54 в колоннах шириной 700мм
SGES00826 | Планка нижняя дверная для обеспечения IP31/54 в колоннах шириной 1200мм
SGES00828 | Планка междверная для обеспечения IP31 в колоннах шириной 1200мм
SGES00851 | Комплект уголков для подьема с подъемными ушками (4шт)
SGES00852 | Комплект панели передней отсека горизонтальных шин Ф2 с вентиляционными отверстиями
SGES00853 | Комплект для заднего присоединения рам
SGES00856 | Комплект уголков для подьема без подъемных ушек (4шт)
SGES01801 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01802 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01804 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01805 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01807 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01808 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01810 | Крыша для колонн шириной 1200мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01812 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01813 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01815 | Крыша для секций шириной 1200+400мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01817 | Крыша для секций шириной 200+700+200мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01818 | Крыша для секций шириной 200+700+200мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01820 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 400мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01821 | Крыша для колонн шириной 700мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01822 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 400мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01823 | Крыша для секций шириной 700+200мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01824 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 400мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01825 | Крыша для секций шириной 700+400мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01826 | Крыша для секций шириной 200+700+200мм , глубиной 400мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01827 | Крыша для секций шириной 200+700+200мм , глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01828 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм , глубиной 400мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01829 | Крыша для секций шириной 200+700+400мм , глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01831 | Крыша для колонн шириной 1200мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01834 | Крыша для секций шириной 1200+400мм, глубиной 400мм, с фланцем под ввод кабеля, IP54
SGES01836 | Крыша для секций шириной 200+700мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01838 | Крыша для секций шириной 400+700мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01840 | Крыша для секций шириной 400+700+200мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01841 | Крыша для секций шириной 400+1200мм, глубиной 600мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01842 | Крыша для секций шириной 200+700мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01843 | Крыша для секций шириной 400+700мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01844 | Крыша для секций шириной 400+700+200мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES01845 | Крыша для секций шириной 400+1200мм, глубиной 1000мм, с фланцем под ввод кабеля, IP31
SGES02950 | Дверь 6М с вырезом под уст. верт. ССВ100/160+Pact M с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES02952 | Дверь 9М с вырезом под уст. верт. ССВ100/250+Pact M с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES02956 | Дверь 12М с вырезом под уст. верт. ССВ400+Pact M c рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES05200 | Дверь 12М с вырезом под уст. фикс. ACB1 08-40 для колонн 700мм ширины, IP54, лев. петли
SGES05201 | Дверь 12М с вырезом под уст. фикс. ACB 08-40 для колонн 700мм ширины, IP54, прав. петли
SGES05207 | Дверь 9М с вырезом под уст. фикс. ACB1 06-16 для колонн 700мм ширины, IP31, лев. петли
SGES05208 | Дверь 9М с вырезом под уст. фикс. ACB 06-16 для колонн 700мм ширины, IP31, прав. петли
SGES05209 | Дверь 9М с вырезом под уст. выкатн. ACB1 06-16 для колонн 700мм ширины, IP31, лев. петли
SGES05210 | Дверь 9М с вырезом под уст. выкатн. ACB 06-16 для колонн 700мм ширины, IP31, прав. петли
SGES05212 | Дверь 12М с вырезом под уст. фикс. ACB1 08-40 для колонн 700мм ширины, IP31, лев. петли
SGES05213 | Дверь 12М с вырезом под уст. выкатн. ACB2 08-40 для колонн 700мм ширины, IP31, лев. петли
SGES05214 | Дверь 12М с вырезом под уст. фикс. ACB 08-40 для колонн 700мм ширины, IP31, прав. петли
SGES05215 | Дверь 12М с вырезом под уст. выкатн. ACB 08-40 для колонн 700мм ширины, IP31, прав. петли
SGES06110 | Дверь 10М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06111 | Дверь 11М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06113 | Дверь 13М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06224 | Дверь 14М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06226 | Дверь 16М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06227 | Дверь 17М сплошная отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06228 | Дверь 14М принуд. вентиляции (2х29) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06234 | Дверь 14М принуд. вентиляции (2х22в) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06235 | Дверь 14М принуд. вентиляции (2х22н) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06237 | Дверь 17М принуд. вентиляции (2х22в) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES06238 | Дверь 17М принуд. вентиляции (2х22н) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES07200 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 3P CCB100/250 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07201 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 4P CCB100/250 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07205 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 3P CCB400/630 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07206 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 4P CCB400/630 для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07210 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. 3P CCB100/250 с моторавт. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07211 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. 4P CCB100/250 с моторавт. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07215 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. 3P CCB400/630 с мот.авт. для кол. шир. 700мм, лев. петли
SGES07216 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. 4P CCB400/630 с мот.авт. для кол. шир. 700мм, лев. петли
SGES07230 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 3P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07231 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 4P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES07235 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 3P CCB400/630 рук. для кол. шир. 700мм, лев. петли
SGES07236 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 4P CCB400/630 рук. для кол. шир. 700мм, лев. петли
SGES07250 | Дверь 3М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 3P CCB100/250 для кол. шириной 700мм, прав. петли
SGES07251 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 4P CCB100/250 для кол. шириной 700мм, прав. петли
SGES07255 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 3P CCB400/630 для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES07256 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 4P CCB400/630 для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES07260 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. 3P CCB100/250 с мот.авт. для кол. шир. 700мм, прав. петли
SGES07261 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. 4P CCB100/250 с мот.авт. для кол. шир. 700мм, прав. петли
SGES07265 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. 3P CCB400/630 с мот.авт. для колонн шир. 700мм, прав. петли
SGES07266 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. 4P CCB400/630 с мот.авт. для колонн шир. 700мм, прав. петли
SGES07280 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 3P CCB100/250 рук. для кол. шир. 700мм, прав. петли
SGES07281 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. F/PL-IN 4P CCB100/250 рук. для кол. шир. 700мм, прав. петли
SGES07285 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 3P CCB400/630 рук. для кол. шир. 700мм, прав. петли
SGES07286 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. F/PL-IN 4P CCB400/630 рук. для кол. шир. 700мм, прав. петли
SGES07947 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. ССВ100/160+Pact M с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES09112 | Крыша вентилируемого типа для секций шириной 700+200мм, глубиной 1000мм, IP31
SGES11001 | Панель передняя 1М сплошная для колонн шириной 700мм, выпуклая
SGES11038 | Дверь 11М принуд. вентиляции (2х29) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES11621 | Дверь 17М принуд. вентиляции (2х29) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES11622 | Дверь 11М принуд. вентиляции (2х23) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES11624 | Дверь 13М принуд. вентиляции (2х29) отсека подключения к VBB для колонн шириной 1200мм, лев. петли
SGES11628 | Панель задняя с естественной вентиляцией для колонны шириной 700мм, IP31
SGES11779 | Дверь 9М с вырезом под уст. фикс. ACB1 06-16 для колонн 700мм ширины, IP54, лев. петли
SGES11780 | Дверь 9М с вырезом под уст. фикс. ACB 06-16 для колонн 700мм ширины, IP54, прав. петли
SGES19052 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. 4P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES19053 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. 3P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES19054 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. 3P CCB400/630 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES19055 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. 4P CCB400/630 с рук. для колонн шириной 700мм, лев. петли
SGES19056 | Дверь 4М с вырезом под уст. верт. 4P CCB100/250 с рук. для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES19058 | Дверь 4М с вырезом под уст. гор. 3P CCB400/630 с рук. для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES19059 | Дверь 6М с вырезом под уст. гор. 4P CCB400/630 с рук. для колонн шириной 700мм, прав. петли
SGES19060 | Дверь 3М с вырезом под уст. верт. 3P CCB100/250 с рук. для кол. шириной 700мм, прав. петли
SGES20204 | Панели цоколя (боковые) декоративные для цоколя колонн глубиной 400мм (2шт)
SGES20206 | Панели цоколя (боковые) декоративные для цоколя колонн глубиной 600мм (2шт)
SGES20208 | Панели цоколя (боковые) декоративные для цоколя секций глубиной 800мм (2шт)
SGES20210 | Панели цоколя (боковые) декоративные для цоколя секций глубиной 1000мм (2шт)
SGES20212 | Панели цоколя (боковые) декоративные для цоколя секций глубиной 1200мм (2шт)
SGES20400 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для колонн шириной 400мм (2шт)
SGES20404 | Опорные уголки цоколя (2шт)
SGES20600 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для секций шириной 600мм (2шт)
SGES20700 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для колонн шириной 700мм (2шт)
SGES20800 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для секций шириной 800мм (2шт)
SGES20900 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для секций шириной 900мм (2шт)
SGES21100 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для секций шириной 1100мм (2шт)
SGES21300 | Панели цоколя (передн./задн.) декоративные для секций шириной 1300мм (2шт)
SGLVM09800 | Замок двери под 2х бороздковый ключ
SGLVM09801 | Замок двери под квадратный ключ
SGLVM09802 | Ключ для замка 2х бороздковый
SGLVM09803 | Ключ для замка квадратный
SGLVM09804 | Замок двери для сборок с защитой от внутренней дуги под 2х бороздковый ключ
SGLVM09805 | Замок двери для сборок с защитой от внутренней дуги под квадратный ключ
SGLVM09809 | Карта полуоси промежуточной дверной петли без штифта
SGLVM09810 | Пластиковый шарнир петли
SGLVM09811 | Карта полуоси верхней/нижней дверной петли со штифтом
SGLVM09812 | Карта полуоси промежуточной дверной петли со штифтом
SGLVM09813 | Шайбы М6 уплотнительные (2000шт.)
SGLVM09814 | Уплотнитель из EPDM резины на самоклеющейся основе 18x3мм в рулоне (10м)
SGLVM09815 | Уплотнитель резиновый усиленный для соединения секций крыш IP31 (10м)
SGLVM10006 | Ручка двери
SG705653 | Шинодержатели из термопластика для медных шин в эпоксидном покрытии (50шт.)
SGES00060 | Комплект стойки промежуточной для установки функциональных блоков
SGES00062 | Направляющие стойки для установки внутренних передних панелей (2шт)
SGES00082 | Цоколь цельносварной для колонн шириной 700мм, глубиной 400мм
SGES00083 | Цоколь цельносварной для секций шириной 700+200мм, глубиной 400мм
SGES00084 | Цоколь цельносварной для секций шириной 700+400мм, глубиной 400мм
SGES00085 | Цоколь цельносварной для секций шириной 200+700+200мм, глубиной 400мм
SGES00086 | Цоколь цельносварной для секций шириной 200+700+400мм, глубиной 400мм
SGES00088 | Цоколь цельносварной для колонн шириной 1200мм, глубиной 400мм
SGES00089 | Цоколь цельносварной для секций шириной 1200+400мм, глубиной 400мм
SGES00090 | Цоколь цельносварной для колонн шириной 700мм, глубиной 600мм
SGES00091 | Цоколь цельносварной для секций шириной 700+200мм, глубиной 600мм
SGES00092 | Цоколь цельносварной для секций шириной 700+400мм, глубиной 600мм
SGES00093 | Цоколь цельносварной для секций шириной 200+700+200мм, глубиной 600мм
SGES00094 | Цоколь цельносварной для секций шириной 200+700+400мм, глубиной 600мм
SGES00096 | Цоколь цельносварной для колонн шириной 1200мм, глубиной 600мм
SGES00097 | Цоколь цельносварной для секций шириной 1200+400мм, глубиной 600мм
SGES00134 | Канал кабельный горизонтальный глубиной 70мм для колонн шириной 700мм
SGES00136 | Канал кабельный горизонтальный глубиной 70мм для колонн шириной 400мм
SGES00137 | Канал кабельный горизонтальный глубиной 70мм для колонн шириной 200мм
SGES00503 | Комплект высотой 6М для установки выкатн. верт. 3P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00504 | Комплект высотой 6М для установки выкатн. верт. 4P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00505 | Комплект высотой 6М для установки фикс. верт. 4P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00508 | Комплект высотой 6М для установки втычн. верт. 3P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00509 | Комплект высотой 6М для установки втычн. верт. 4P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00512 | Комплект высотой 8М для установки выкатн. верт. 3P CCB 400-630 в колонну 700мм шириной
SGES00517 | Комплект высотой 8М для установки выкатн. верт. 4P CCB 400-630 в колонну 700мм шириной
SGES00518 | Комплект высотой 8М для установки выкатн. верт. 3P CCB 400-630 c рук. в колонну 700мм шириной
SGES00519 | Комплект высотой 8М для установки выкатн. верт. 4P CCB 400-630 c рук. в колонну 700мм шириной
SGES00590 | Комплект высотой 3М для установки 2х фикс. гор. 3P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00591 | Комплект высотой 3М для установки 2х втычн. горизонт. 4P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00592 | Комплект высотой 3М для установки 2х втычн. горизонт. 3P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00595 | Комплект высотой 8М для установки 2х выкатн. гор. 3P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00599 | Комплект высотой 10М для установки 2х выкатн. гор. 4P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00600 | Панель передняя 1М сплошная внутренняя для колонн шириной 700мм
SGES00601 | Панель передняя 3М сплошная внутренняя для колонн шириной 700мм
SGES00602 | Панель передняя 12М сплошная внутренняя для колонн шириной 700мм
SGES00603 | Панель передняя 4М сплошная внутренняя для колонн шириной 700мм
SGES00610 | Панель передняя 6М с вырезом под уст. верт. фикс. 3P CCB 100/250 для колонн шириной 700мм
SGES00611 | Панель передняя 6М с вырезом под уст. верт. фикс. 4P CCB 100/250 для колонн шириной 700мм
SGES00612 | Панель передняя 6М с вырезом под уст. 4х верт. втычн. 3P CCB 100/250 для колонн шириной 700мм
SGES00613 | Панель передняя 6М с вырезом под уст. 3х верт. втычн. 4P CCB 100/250 для колонн шириной 700мм
SGES00625 | Передняя панель 3М с вырезом под уст. гор. 3P CCB 100/250 для колонн шириной 700мм
SGES00626 | Передняя панель 4М с вырезом под уст. гор. 4P CCB 100/250 для колонн шириной 700мм
SGES00627 | Передняя панель 4М с вырезом под уст. гор. 3P CCB 400/630 для колонн шириной 700мм
SGES00628 | Передняя панель 6М с вырезом под уст. гор. 4P CCB 400/630 для колонн шириной 700мм
SGES00702 | Платы секц. VBB боковые по Ф2 высотой 9М к отсеку с CCB250
SGES00715 | Плата секц. VBB боковая по Ф2 высотой 6М
SGES00717 | Платы секц. VBB боковые по Ф2 высотой 12М к отсеку с CCB400
SGES00720 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для выкатн. верт. 3P/4P ССB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES00728 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для выкатн. верт. 3P/4P ССB 400-630 в колонну 700мм шириной
SGES00754 | Комплект секц. Ф2 подкл. выкатн. верт. 3P ССB 100-250 для колонн шириной 700мм
SGES00755 | Комплект секц. Ф2 подкл. выкатн. верт. 4P ССB 100-250 для колонн шириной 700мм
SGES00756 | Комплект секц. Ф2 подкл. выкатн. верт. 3P ССB 400-630 для колонн шириной 700мм
SGES00757 | Комплект секц. Ф2 подкл. выкатн. верт. 4P ССB 400-630 для колонн шириной 700мм
SGES00758 | Комплект секц. Ф2 подкл. выкатн. верт. 3P ССB 400-630 вын. рук. для колонн шириной 700мм
SGES00759 | Комплект секц. Ф2 подкл. выкатн. верт. 4P ССB 400-630 вын. рук. для колонн шириной 700мм
SGES00762 | Платы орг. ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 3P CCB 100-250
SGES00763 | Платы орг. ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 4P CCB 100-250
SGES00764 | Платы орг. ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 3P CCB 100-250
SGES00765 | Платы орг. ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 4P CCB 100-250
SGES00766 | Платы орг. ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 3P CCB 400-630
SGES00767 | Платы орг. ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 3P CCB 400-630 с вынос. рук.
SGES00768 | Платы орг. ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 4P CCB 400-630
SGES00769 | Платы орг. ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с выкатн. верт. 4P CCB 400-630 с вынос. рук.
SGES00854 | Стальные пластины для сейсмостойкого исполнения (3шт)
SGES01104 | Болты М6 110мм для крепления медных шин 80x5 в рейках шинодержателей (3шт.)
SGES01105 | Болты М6 130мм для крепления медных шин 100x5 в рейках шинодержателей (3шт.)
SGES01106 | Болты М6 160мм для крепления медных шин 125x5 в рейках шинодержателей (3шт.)
SGES01107 | Болты М6 90мм для крепления медных шин 60x5 в рейках шинодержателей (3шт.)
SGES01108 | Болты М6 180мм для крепления медных шин 125x5 в рейках шинодержателей (3шт.)
SGES01111 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 4P HBB (2шт)
SGES01113 | Рейки (подв.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 4P HBB (2шт)
SGES01121 | Рейка (фикс.) нижняя опора для крепл. термопластиковых шинодержателей 4P VBB
SGES01123 | Рейки (подв.) для крепл. термопластиковых шинодержателей SC ACB 32 к прав. 2P VBB (2шт)
SGES01124 | Рейки (подв.) для крепл. термопластиковых шинодержателей SC ACB 08-25 к прав. 3P VBB (2шт)
SGES01127 | Рейки (подв.) для крепл. шинодержателей 3P систем шин с межосевым расстоянием 115мм (2шт)
SGES01129 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 3P HBB (2шт)
SGES01132 | Опоры дополнительные нижние для реек шинодержателей 100/125x5мм HBB (2шт)
SGES01133 | Рейка (фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 4P ACB 230 HBB в колонне шириной 1200мм
SGES01134 | Опоры дополнительные нижние для реек шинодержателей DHBB (2шт)
SGES01136 | Рейки (подв.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 3P HBB (2шт)
SGES01140 | Рейки поперечные для фиксации кабеля в колоннах глубиной 600мм (4шт)
SGES01141 | Держатели горизонтальной шины заземления (2шт.)
SGES01143 | Рейка поперечная для фиксации кабеля в колоннах глубиной 600мм
SGES01150 | Рейки поперечные для установки одиночных горизонтальных шин в колоннах шириной 700мм (2шт)
SGES01151 | Рейки поперечные для установки одиночных горизонтальных шин в колоннах шириной 1200мм (2шт)
SGES01152 | Рейки поперечные для установки одиночных горизонтальных шин в колоннах шириной 400мм (2шт)
SGES01153 | Рейки поперечные для установки одиночных горизонтальных шин в колоннах шириной 200мм (2шт)
SGES01161 | Комплект секц. нижних SHBB по Ф2 в колоннах шириной 700мм
SGES01163 | Комплект секц. нижних SHBB по Ф2 для колонн шириной 200мм
SGES01165 | Комплект секц. нижних SHBB по Ф2 в колоннах шириной 400мм
SGES01167 | Комплект секц. нижних HBB по Ф2 для колонн УКРМ
SGES01169 | Планка торцевая отсека горизонтальных шин по Ф2 замыкающей колонны глубиной 600мм
SGES01171 | Комплект секц. верхних SHBB по Ф2 в колоннах шириной 700мм
SGES01173 | Комплект секц. верхних SHBB по Ф2 для колонн шириной 200мм
SGES01175 | Комплект секц. верхних SHBB по Ф2 в колоннах шириной 400мм
SGES01176 | Комплект секц. верхних DHBB по Ф2 в колоннах шириной 700мм
SGES01177 | Комплект секц. верхних DHBB по Ф2 в колоннах шириной 400мм
SGES01178 | Комплект секц. верхних DHBB по Ф2 в колоннах шириной 200мм
SGES01179 | Комплект секц. верхних DHBB по Ф2 в колоннах шириной 700мм (доп.)
SGES01188 | Панель боковая изоляционная отсека горизонтальных шин замыкающей колонны глубиной 600мм
SGES01189 | Панели боковые изоляционные отсека горизонтальных шин замыкающей колонны глубиной 600мм (2шт)
SGES01190 | Комплект плат секц. шириной 150мм VBB (сзади сбоку между колоннами) по Ф2
SGES01191 | Перегородка вертикальная межпанельная секц. по Ф2 для колонн глубиной 400мм
SGES01192 | Перегородка вертикальная межпанельная секц. по Ф2 для колонн глубиной 600мм SHBB
SGES01193 | Комплект плат секц. VBB (сзади) по Ф2 для колонн шириной 200мм (12 уголков)
SGES01196 | Перегородка вертикальная межпанельная секц. по Ф2 для колонн глубиной 600мм DHBB
SGES01197 | Комплект плат секц. VBB (сзади) по Ф2 для колонн шириной 200мм (10 уголков)
SGES01198 | Комплект плат секц. VBB (сзади) по Ф2 для колонн шириной 400мм
SGES01249 | Платы для резерв. места высотой 3М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES01250 | Комплект высотой 9М для установки SystemeCCB 250 c PactM в колонну 700мм шириной
SGES01252 | Комплект высотой 12М для установки SystemeCCB 400 c PactM в колонну 700мм шириной
SGES01268 | Комплект высотой 6М для установки SystemeCCB 80 c PactM в колонну 700мм шириной
SGES01273 | Комплект высотой 12М для установки АВР на основе (CCB250+MC1) в колонну шириной 700мм
SGES01279 | Платы для резерв. места высотой 6М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES01288 | Платы для резерв. места высотой 9М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES01289 | Платы для резерв. места высотой 12М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES01509 | Комплект секц. по Ф2 для установки SystemeStart 22 с SystemeCCB/PactM высотой 36М
SGES01665 | Плата монтажная для установки SystemeStart 22 в колонну 700мм шириной
SGES02000 | Комплект секц. по Ф2 для выкатн. 3/4P ACB1/2 08-40 базовый для колонн шириной 700мм
SGES02002 | Платы секционирования по Ф2 для фикс. 3P ACB (TDC)
SGES02005 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для верх. конт. ACB 08-25 для рамы глубиной 600мм
SGES02007 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для нижн. конт. ACB 08-25 для рамы глубиной 600мм
SGES02009 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для нижн. конт. выкатн. ACB 08-25 для рамы глубиной 600мм
SGES02010 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. выкатн. ACB 08-25 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02011 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. фикс. ACB 08-25 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02012 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. выкатн. ACB 32 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02013 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. фикс. ACB 32 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02014 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. выкатн. ACB 08-25 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02015 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. фикс. ACB 08-25 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02016 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. выкатн. ACB 32 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02017 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. фикс. ACB 32 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02018 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. выкатн. ACB2 08-20 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02019 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. ACB 08-20 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02020 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. выкатн. ACB2 08-32 к VBB для колонн шириной 700мм
SGES02021 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. ACB 08-32 к лев./прав. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02022 | Платы секц. по Ф2 SC нижн. конт. выкатн. ACB2 08-20 к VBB для колонн шириной 700мм
SGES02023 | Платы секц. по Ф2 SC нижн. конт. ACB 08-32 к лев./прав. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02024 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для SC верх. конт. выкатн. ACB 08-25 к потр. в колонну 700мм
SGES02026 | Платы секц. по Ф2 SC ниж. конт. выкатн. ACB2 08-32 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02027 | Платы секц. по Ф2 SC нижн. конт. ACB 32 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02028 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. выкатн. ACB 40 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02029 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. фикс. ACB 40 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02030 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. выкатн. ACB 40 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02031 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. фикс. ACB 40 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02032 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для нижн. конт. ACB 40 для рамы глубиной 600мм
SGES02033 | Комплект секц. по Ф2 (низ.) для выкатн. 3P ACB3 40-63 базовый для колонн шириной 1200мм
SGES02034 | Комплект секц. по Ф2 (низ.) для выкатн. 4P ACB3 40-63 базовый для колонн шириной 1200мм
SGES02035 | Платы секц. по Ф2 BDC нижн. Конт. выкатн. ACB3 40 к SHBB для колонн шириной 1200мм
SGES02036 | Платы секц. по Ф2 TDC верх. конт. выкатн. ACB3 40 к SHBB для колонн шириной 1200мм
SGES02037 | Комплект секц. по Ф2 (верх.) для выкатн. 4P ACB3 40-63 базовый для колонн шириной 1200мм
SGES02038 | Комплект секц. нижних DHBB по Ф2 в колоннах шириной 1200мм
SGES02039 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. выкатн. ACB2 08-32 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02040 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. ACB 32 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02045 | Платы (бок.) секц. по Ф2 для верх. конт. ACB 40 для рамы глубиной 600мм (2шт.)
SGES02046 | Плата (бок.) секц. по Ф2 c отв. для верх. конт. выкатн. ACB 40 TDC/BDC для рамы глубиной 600мм
SGES02047 | Платы (бок.) секц. по Ф2 c отв. для конт. выкатн. ACB 40 TDC для рамы глубиной 600мм (2шт.)
SGES02048 | Платы секц. по Ф2 BDC нижн. конт. ACB 40 к HBB для колонн глубиной 1000мм, шириной 700мм
SGES02049 | Платы секц. по Ф2 TDC верхн. конт. ACB 40 к HBB для колонн глубиной 1000мм, шириной 700мм
SGES02057 | Платы секц. по Ф2 BDC нижн. конт. выкатн. ACB2 40 к HBB для колонн шириной 700мм
SGES02058 | Платы секц. по Ф2 TDC верх. конт. выкатн. ACB2 40 к HBB для колонн шириной 700мм
SGES02061 | Плата (бок.) секц. по Ф2 c отв. для верх. конт. выкатн. ACB 08-32 TDC для рамы глубиной 600мм
SGES02064 | Плата секц. по Ф2 горизонт. разделительная для колонн шириной 1200, глубиной 400мм (SHBB)
SGES02065 | Плата секц. по Ф2 горизонт. разделительная для колонн шириной 1200, глубиной 400мм (DHBB)
SGES02070 | Платы (бок.) секц. по Ф2 для нижн. конт. выкатн. ACB 08-25 BDC для рамы глубиной 600мм
SGES02090 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для фикс./выкатн. ACB 06-40 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02091 | Плата (бок.) секц. по Ф2 с перф. для SC нижн./верх. фикс./выкатн. ACB 08-32 для рамы 600мм глубиной
SGES02094 | Плата перф. (задн. узк.) секц. по Ф2 для фикс./выкатн. ACB 06-40 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02150 | Рейки поперечные для установки двойных горизонтальных шин в колоннах шириной 700мм (2шт)
SGES02151 | Рейки поперечные для установки двойных горизонтальных шин в колоннах шириной 1200мм (2шт)
SGES02152 | Рейки поперечные для установки двойных горизонтальных шин в колоннах шириной 400мм (2шт)
SGES02153 | Рейки поперечные для установки двойных горизонтальных шин в колоннах шириной 200мм (4шт)
SGES02200 | Комплект секц. по Ф2 для выкатн. 3P ACB1/2 базовый для колонн шириной 700мм
SGES02201 | Комплект секц. по Ф2 для выкатн. 4P ACB1/2 базовый для колонн шириной 700мм
SGES02202 | Комплект секц. по Ф2 для фикс. 3P ACB1/2 базовый для колонн шириной 700мм
SGES02203 | Комплект секц. по Ф2 для фикс. 4P ACB1/2 базовый для колонн шириной 700мм
SGES02205 | Платы (бок.) секц. по Ф2 c отв. для SC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 к потреб. 400мм глубина
SGES02207 | Платы (бок.) секц. по Ф2 c отв. для SC верх. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 к потреб. 400мм глубина
SGES02209 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для верх. конт. ACB 06-16 для рамы глубиной 600мм
SGES02210 | Платы секц. по Ф2 TDC верх. конт. выкатн. ACB1 06-16 к HBB для колонн шириной 700мм
SGES02211 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для TDC верх. конт. фикс. ACB 06-16 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02214 | Платы секц. по Ф2 BDC нижн. конт. выкатн. ACB1 06-16 к HBB для колонн шириной 700мм
SGES02215 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф2 для BDC нижн. конт. фикс. ACB 06-16 к HBB в колонну 700мм шириной
SGES02218 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. выкатн. ACB1 06-16 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02219 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. ACB 06-16 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02220 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. выкатн. ACB1 06-16 к прав. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02221 | Платы секц. по Ф2 SC верх. конт. ACB 06-16 к прав. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02222 | Платы секц. по Ф2 SC нижн. конт. выкатн. ACB1 06-16 к лев. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02223 | Платы секц. по Ф2 SC нижн. конт. ACB 06-16 к лев./прав. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02224 | Платы секц. по Ф2 SC нижн. конт. выкатн. ACB1 06-16 к прав. VBB для колонн шириной 700мм
SGES02240 | Комплект секц. по Ф2 для разд. нижн./верх. конт. ACB 06-16 по глуб. 500мм для колонн 700мм
SGES02241 | Плата секц. по Ф2 для разд. нижн./верх. конт. ACB 06-16 по глуб. 300мм для колонн 700мм
SGES02291 | Плата (бок.) секц. по Ф2 с перф. для SC нижн./верх. фикс./выкатн. ACB 06-16 для 400мм глубины
SGES02401 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф4 для верх. конт. фикс. ACB 08-32 к потр. в колонну 700мм шириной
SGES02402 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф4 для нижн. конт. выкатн. ACB 08-32 к потр. в колонну 700мм
SGES02403 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф4 для нижн. конт. фикс. ACB 08-32 к потр. в колонну 700мм шириной
SGES02404 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф4 для верх. конт. выкатн. ACB 08-32 к потр. в колонну 700мм
SGES02406 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для SC/RC фикс./выкатн. ACB 08-25 в колонну 700мм шириной
SGES02407 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для RC верх. конт. фикс./выкатн. ACB 08-16 к потр. в колонну 700мм
SGES02408 | Платы секц. по Ф4 RC нижн. конт. выкатн. ACB 08-20 в колоннах RC глубиной 1000мм
SGES02409 | Платы секц. по Ф4 RC нижн. конт. фикс. ACB 08-20 в колоннах глубиной 1000мм
SGES02410 | Платы (гор. верх./зад.) секц. по Ф3 для фикс./выкатн. ACB 06-16 RC в колонну 700мм шириной
SGES02412 | Платы секц. по Ф4 RC верх. конт. фикс. ACB 08-20 в колоннах глубиной 1000мм
SGES02413 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для RC нижн. конт. выкатн. ACB 08-16 потр. в колонну 700мм
SGES02414 | Платы перф. (задн.) по Ф4 для RC нижн. конт. фикс. ACB 08-16 потр. в колонну 700мм
SGES02415 | Платы секц. по Ф4 TDC верх. конт. вкатн. ACB 40
SGES02416 | Платы секц. по Ф4 TDC верх. конт. фикс. ACB 40
SGES02417 | Платы секц. по Ф4 BDC нижн. конт. вкатн. ACB 40
SGES02418 | Платы секц. по Ф4 BDC нижн. конт. фикс. ACB 40
SGES02421 | Платы (гор. ниж) секц. по Ф3 для фикс./выкатн. ACB 08-32 в колонну 700мм шириной
SGES02422 | Платы секц. по Ф4 RC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 25 в колоннах RC глубиной 1000мм
SGES02430 | Плата секц. по Ф4 для RC нижн. конт. выкатн. ACB 08-25 для колонн глубиной 1000мм
SGES02431 | Плата секц. по Ф4 для RC нижн. конт. фикс. ACB 08-25 к потр. в колонне 1000мм глуб
SGES02459 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 08-32 для рамы глубиной 600мм
SGES02462 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для SC верх. конт. выкатн. ACB 08-32 лев. VBB для 600мм глубины
SGES02463 | Плата (бок. прав.) секц. по Ф2 для SC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 08-32 для рамы 600мм глубины
SGES02465 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для SC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 08-25 лев. VBB для рамы 600мм глубины
SGES02506 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф4 для RC верх. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 к потр. в колонну 700мм
SGES02507 | Платы перф. (задн.) секц. по Ф4 для RC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 к потр. в колонну 700мм
SGES02508 | Платы секц. по Ф4 RC нижн. конт. выкатн. ACB 06-16 в колоннах RC глубиной 1000мм
SGES02509 | Платы секц. по Ф4 RC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 в колоннах RC глубиной 1000мм
SGES02510 | Платы (гор. ниж) секц. по Ф3 для фикс./выкатн. ACB 06-16 SC в колонну 700мм шириной
SGES02511 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для RC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 в кол. глубиной 1000мм
SGES02512 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для RC верх. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 в кол. глубиной 1000мм
SGES02562 | Платы (бок.) секц. по Ф2 c отв. для SC верх./нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 06-16 400 мм глубина
SGES02563 | Плата (бок.) секц. по Ф2 для фикс./выкатн. ACB 06-16 400 мм глубина
SGES02564 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для BDC/TDC фикс./выкатн. ACB 06-16 к потр. в колонну 700мм
SGES02590 | Комплект секц. верхних HBB по Ф2 для колон УКРМ
SGES02591 | Комплект плат секц. VBB по Ф2 для колонн УКРМ
SGES02701 | Платы (задн.) секц. по Ф2 для 2х фикс./втычн. гор. установки 3P ССB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES02702 | Платы (задн.) секц. по Ф2 для 2х фикс./втычн. гор. установки 4P ССB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES02703 | Платы (задн.) секц. по Ф2 для 2х выкатн. гор. установки 3P ССB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES02720 | Платы (пер.) секц. по Ф3 для 2х фикс./втычн./выкатн. гор. 3/4P ССB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES02721 | Комплект плат секц. по Ф3 для 2х выкатн. гор. 3P ССB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES02755 | Боксы ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с 2х фикс./втычн. гор. 3P CCB 100-250
SGES02756 | Боксы ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с 2х фикс./втычн. гор. 4P CCB 100-250
SGES02757 | Боксы ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с 2х выкатн. гор. 3P CCB 100-250
SGES02758 | Боксы ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с 2х выкатн. гор. 4P CCB 100-250
SGES03086 | Прокладка шинная (25х5) 50мм для подключения ACB 06-16 к HBB
SGES03354 | Прокладка шинная (25х5) 125мм для подключения ACB 32/40 к HBB
SGES03355 | Прокладка шинная (25х5) 80мм для подключения ACB 20-25 к HBB
SGES03389 | Комплект ошиновки 60х5 для TDC фикс. 3/4P ACB 08-16 к HBB с рейками шинодержателей
SGES03487 | Комплект ошиновки 60х5 для TDC выкатн. 4P ACB 06-12 к HBB с рейками шинодержателей
SGES03487_SP | Подключение TDC выкатн. 4P ACB 06-12 к верхней HBB (опорная часть)
SGES03488 | Комплект ошиновки 60х5 для BDC выкатн. 4Р ACB 08-16 к HBB с рейками шинодержателей
SGES03489 | Комплект ошиновки 60х5 для TDC выкатн. 4Р ACB 08-16 к HBB с рейками шинодержателей
SGES03519 | Комплект ошиновки 80х5 для RC нижн. конт. выкатн. 3P ACB 25 к потреб. с рейками шинодержателей
SGES03591_SP | Комплект элементов крепления ошиновки соединения ACB 06-12 с левой VBB 3P
SGES03624 | Комплект ошиновки 60х5 для SC верх. конт. выкатн. 3P ACB 08-16 к лев. VBB
SGES03693_SP | Подключение нижн. конт. выкатн. 3P ACB 08-16 к лев. VBB (опорная часть)
SGES03695 | Комплект ошиновки 60х5 для SC нижн. конт. выкатн. 4Р ACB 08-16 к прав. VBB
SGES03695_SP | Подключение нижн. конт. выкатн. 3P ACB 08-16 к прав. VBB (опорная часть)
SGES03704_SP | Подключение потребителя к ACB1 (08-25) сверху (опорная часть)
SGES03717 | Комплект ошиновки 60х5 для RC фикс. 3P ACB 08-16 к потреб. с рейками шинодержателей
SGES03766 | Комплект ошиновки 60х5 для BDC выкатн. 3+PEN/4Р ACB1 08-16 к потреб. с рейками шинодержателей
SGES03822 | Комплект ошиновки 60х5 для RC нижн. конт. выкатн. 3+PEN/4Р ACB 08-16 к потреб. с рейками шинодерж.
SGES03862 | Комплект ошиновки 60х5 для RC верх. конт. выкатн. 3+PEN/4Р ACB 08-16 к потреб. с рейками шинодерж.
SGES04028 | Комплект ошиновки 60х5 PEN для TDC выкатн. ACB 16 к верх. HBB с креплением
SGES04147 | Комплект ошиновки 80х5 PEN для RC ACB 25 к потреб. с изол. платами
SGES04237 | Комплект ошиновки 60х5 PEN для RC ACB 16 к потреб. с изол. платами
SGES05000 | Комплект для установки фикс./выкатн. ACB2 08-32 в колонну 700мм шириной
SGES05002 | Комплект для установки фикс./выкатн. ACB3 40 в колонну 700мм шириной
SGES05004 | Комплект для установки фикс./выкатн. ACB1 06-16 в колонну 700мм шириной
SGES05600 | Комплект для установки одиночных 3P горизонтальных шин в угловой колонне
SGES05601 | Комплект реек/опор для крепл. 4P HBB на термопластиковых шинодержателях в угловой колонне
SGES05602 | Комплект для установки двойных 4P горизонтальных шин в угловой колонне (верх)
SGES05603 | Комплект для установки двойных 4P горизонтальных шин в угловой колонне (низ)
SGES05604 | Комплект для установки одиночных 4P горизонтальных шин в угловой колонне
SGES05605 | Комплект реек/опор для крепл. 3P HBB на термопластиковых шинодержателях в угловой колонне
SGES05606 | Комплект для установки двойных 3P горизонтальных шин в угловой колонне (верх)
SGES05607 | Комплект для установки двойных 3P горизонтальных шин в угловой колонне (низ)
SGES07100 | Комплект высотой 3М для установки фикс./втычн. гор. 3P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES07101 | Комплект высотой 4М для установки фикс. гор. 4P CCB 100-250 в колонну 700мм шириной
SGES07105 | Комплект высотой 4М для установки фикс./втычн. гор. 3P CCB 400-630 с МП в колонну 700мм шириной
SGES07106 | Комплект высотой 6М для установки фикс./втычн. гор. 4P CCB 400-630 с МП в колонну 700мм шириной
SGES07107 | Комплект высотой 4М для установки фикс./втычн. гор. 3P CCB 400-630 в колонну 700мм шириной
SGES07108 | Комплект высотой 6М для установки фикс./втычн. гор. 4P CCB 400-630 в колонну 700мм шириной
SGES07150 | Опоры дополнительные нижние для реек шинодержателей 60x5мм HBB (2шт)
SGES07151 | Опоры дополнительные нижние для реек шинодержателей 80x5мм HBB (2шт)
SGES07172 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 3P 60х5 VBB (2шт)
SGES07173 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 4P 60х5 VBB (2шт)
SGES07182 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 3P 60х5 HBB (2шт)
SGES07183 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термопластиковых шинодержателей 4P 60х5 HBB (2шт)
SGES07450 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для гор. 3P/4P ССB 100-630 в колонну 700мм шириной с инд. дверью
SGES07451 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для 2х фикс./втычн. гор. 3/4P ССB 100-630 в колонну 700мм шириной
SGES07453 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для фикс./втычн. гор. 3P/4P ССB 100-630 МПр. в колонну 700мм с инд. Дверью
SGES07455 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для фикс./втычн. гор. 3P/4P ССB 100-630 в колонну 700мм с инд. Дверью
SGES07500 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P ССB 100-250 без каб. ввода
SGES07501 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс. гор. 3P CCB 100-250
SGES07502 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P ССB 100-250
SGES07504 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P CCB 100-250
SGES07505 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P ССB 100-250 без каб. ввода
SGES07506 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс. гор. 4P CCB 100-250
SGES07508 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P CCB 100-250 к индивид. двери
SGES07509 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P CCB 100-250 к индивид. двери
SGES07510 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P ССB 100-250
SGES07515 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P ССB 100-250
SGES07520 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P ССB 400-630 без каб. ввода
SGES07521 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P ССB 400-630 без каб. ввода
SGES07522 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P CCB 400-630 с мот. приводом
SGES07523 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P CCB 400-630 с мот. приводом
SGES07530 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P ССB 400-630
SGES07531 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P ССB 400-630
SGES07532 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 3P CCB 400-630 с мот. приводом
SGES07533 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс./втычн. гор. 4P CCB 400-630 с мот. приводом
SGES07534 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс. гор. 3P CCB 400-630
SGES07535 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс. гор. 4P CCB 400-630
SGES07536 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс. гор. 3P CCB 400-630 с мот. приводом
SGES07537 | Плата секц. по Ф4 для доступа к RC конт. в боксе ввода фикс./втычн. гор. 3P CCB 400-630
SGES07538 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции с фикс. гор. 4P CCB 400-630 с мот. приводом
SGES07539 | Плата секц. по Ф4 для доступа к RC конт. в боксе ввода фикс./втычн. гор. 4P CCB 400-630
SGES07600_SP | Подключение потребителя к гор. уст. стац. 3P CCB250 (справа) (опорная часть)
SGES07605 | Комплект ошиновки 20х5 для RC фикс. гор. 3P CCB 100-250 к потребителю c ТТ
SGES07702_SP | Подключение гор. уст. стац. 3P CCB630 к левой VBB (опорная часть)
SGES07703 | Комплект ошиновки 30х5 для SC фикс. гор. 3P ССB 400-630 к лев.VBB с опорн. платой
SGES07706 | Комплект ошиновки 30х5 для SC втычн. гор. 3P ССB 400/630 к лев. VBB с опорн. платой
SGES07725 | Комплект ошиновки 30х5 для SC (прав.) фикс. гор. 3P ССB 400/630 к потреб. с опорн. платой
SGES07732 | Комплект ошиновки 30х5 для RC втычн. гор. 3P ССB 400/630 к потреб. с опорн. платой
SGES07804 | Платы для резерв. места высотой 5М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES07851 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции MCC высотой 6М
SGES07852 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции MCC высотой 9М
SGES07856 | Плата секц. VBB боковая по Ф2 высотой 5М (доп.)
SGES08020 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции высотой 4М с SystemeCCB/PactM
SGES08022 | Бокс ввода кабеля (RC) по Ф4 секции высотой 6М с SystemeCCB/PactM
SGES08024 | Бокс ввода кабеля (SC) по Ф4 секции высотой 4М с SystemeCCB/PactM
SGES08030 | Плата (пер.) секц. по Ф3 для ССB 100-630 + PactM в колонну 700мм шириной с инд. Дверью
SGES08031 | Платы для резерв. места высотой 2М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES08034 | Кронштейн для верхнего кабельного канала
SGES08035 | Плата монтажная для установки клеммных зажимов на Din-рейку
SGES08037 | Платы для резерв. места высотой 4М для SystemeCCB/PactM в колоннах секц. по Ф2
SGES08044 | Комплект ошиновки 30х5 для RC отсека с ССB400/630 и Pack M к потреб.
SGES11002 | Рейка опорная для крепления шин нейтрали
SGES11003 | Опора для HBB
SGES13019 | Платы секц. по Ф4 SC нижн. конт. фикс./выкатн. ACB 08-25
SGES13135 | Платы для резерв. места высотой 1М в колоннах секц. по Ф2
SGES13136 | Платы для резерв. места высотой 2М в колоннах секц. по Ф2
SGES14254 | Рейки поперечные - нижняя опора рейки VBB для SC расширения колонн 400мм шириной
SGES14270 | Комплект реек для крепл. шинодержателей 60х5 VBB колонны с аппаратом секционирования (11 шт)
SGES14493 | Платы (бок.) секц. по Ф2 для верх. конт. выкатн. ACB 08-25 TDC для рамы глубиной 600мм
SGES14500 | Платы (бок.) секц. по Ф2 для верх. конт. ACB 08-32 для рамы глубиной 600мм (4шт.)
SGES14501 | Платы секц. по Ф4 SC верх. конт. фикс./выкатн. ACB 08-25
SGES14503 | Плата перф. (задн.) секц. по Ф4 для SC верхн. конт. фикс./выкатн. ACB 08-25 в колонну 700мм шириной
SGES15053 | Канал кабельный горизонтальный глубиной 23мм для колонн шириной 700мм
SGES15056 | Канал кабельный горизонтальный глубиной 23мм для колонн шириной 200мм
SGES16698 | Комплект ошиновки 60х5 PEN для SC(прав.)/TDC секц. ACB 06-12 к VBB/HBB
SGES17158 | Прокладка шинная (25x5) 60мм для подключения ACB 08-20 к VBB (100kA)
SGES17347 | Комплект ошиновки 80х5 для SC верх. конт. выкатн. 3P ACB 25 к лев. VBB с рейками шинодержателей
SGES17678 | Болты М6 130мм для крепления медных шин 100x5 в рейках шинодержателей, 100кА (4шт.)
SGES17715 | Болты М6 160мм для крепления медных шин 125x5 в рейках шинодержателей, 100кА (4шт.)
SGES18002 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термополимерных шинодержателей 4P HBB (2шт)
SGES18003 | Рейки (подв.) для крепл. термополимерных шинодержателей 4P HBB (2шт)
SGES18004 | Рейка (фикс.) нижняя опора для крепл. термополимера шинодержателей 4P VBB
SGES18005 | Рейки (подв.) для крепл. термополимера шинодержателей SC ACB 32 к прав. 2P VBB (2шт)
SGES18006 | Рейки (подв.) для крепл. термополимера шинодержателей SC ACB 08-25 к прав. 3P VBB (2шт)
SGES18007 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термополимера шинодержателей 3P 60х5 VBB (2шт)
SGES18008 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термополимера шинодержателей 4P 60х5 VBB (2шт)
SGES18009 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термополимерных шинодержателей 3P HBB (2шт)
SGES18010 | Рейка (фикс.) для крепл. термополимерных шинодержателей 4P ACB 230 HBB в колонне шириной 1200мм
SGES18011 | Рейки (подв.) для крепл. термополимерных шинодержателей 3P HBB (2шт)
SGES18023 | Комплект ошиновки 60х5 для TDC фикс. 3P ACB 25 к HBB с рейками шинодержателей
SGES18026 | Комплект ошиновки 80х5 для TDC фикс. 3P ACB 25 к HBB с рейками шинодержателей
SGES18044_SP | Комплект элементов крепления ошиновки соединения ACB 08-32 c верхней HBB 3P
SGES18051 | Комплект ошиновки 60х5 для RC фикс. 3P ACB 08-16 RC к потреб. с рейками шинодержателей
SGES18111 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термополимерных шинодержателей 3P 60х5 HBB (2шт)
SGES18112 | Рейки (подв./фикс.) для крепл. термополимерных шинодержателей 4P 60х5 HBB (2шт)
SGES18182 | Комплект ошиновки 80х5 для RC фикс. 3P+PEN/4P ACB 25 к потребителю с рейками шинодержателей
SGES18183 | Комплект ошиновки 80х5 для RC фикс. 3P ACB 25 к потреб. с рейками шинодержателей
SGES18311 | Комплект ошиновки 80х5 для TDC фикс. 3P ACB 25 к HBB 85-100кА с рейками шинодержателей
SGES18311_SP | Подключение TDC фикс. 3P ACB 25 к HBB (85-100кА) (опорная часть)
SGES18326 | Комплект ошиновки 80х5 для SC нижн. конт. фикс. 3P ACB 25 к лев. 85/100кА VBB с рейками шинодержат.
SGES18326_SP | Подключение нижн. конт. фикс. 3P ACB 25 к лев. VBB (85/100кА) (опорная часть)
SGES18327_SP | Комплект элементов крепления ошиновки соединения ACB 08-32 с левой VBB 3P+N
SGES18592 | Комплект реек/опор для крепл. 3P HBB на термополимерных шинодержателях в угловой колонне
SGES18645 | Комплект реек/опор для крепл. 4P HBB на термополимерных шинодержателях в угловой колонне
SGES18897 | Комплект ошиновки 80х5 для SC верх. конт. выкатн. 3P+PE ACB 25 к лев. VBB с рейк. шинодерж. (100кА)
SGES20660 | Комплект элементов для цоколя угловой колонны 600мм глубины
SGLVM09816 | Сальники диаметром 38мм для ввода кабеля (50шт)
SG01215 | Прокладки уплотнительные прямоугольные 70х40мм (200шт)
SG705658 | Шинодержатели из термопластика для медных шин в без покрытия (50шт.)
SG705699 | Комплекты крепления передних панелей с вентиляционными отверстиями (метиз/пружина) (100шт)
SGLVM00800 | Шинодержатели из термополимер для медных шин в без покрытия 100kA (50шт.)
SGLVM09808 | Скоба для крепления задних и боковых панелей к раме
SGLVM09821 | Изоляторы шинные М8 высотой 35мм (20шт.)
SBM150005 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150005, 150 Вт/м2, 75 Вт, 0,5 м2
SBM150010 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150010, 150 Вт/м2, 150 Вт, 1 м2
SBM150015 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150015, 150 Вт/м2, 225 Вт, 1,5 м2
SBM150020 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150020, 150 Вт/м2, 300 Вт, 2 м2
SBM150025 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150025, 150 Вт/м2, 375 Вт, 2,5 м2
SBM150030 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150030, 150 Вт/м2, 450 Вт, 3 м2
SBM150035 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150035, 150 Вт/м2, 525 Вт, 3,5 м2
SBM150040 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150040, 150 Вт/м2, 600 Вт, 4 м2
SBM150050 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150050, 150 Вт/м2, 750 Вт, 5 м2
SBM150060 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150060, 150 Вт/м2, 900 Вт, 6 м2
SBM150070 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150070, 150 Вт/м2, 1050 Вт, 7 м2
SBM150080 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150080, 150 Вт/м2, 1200 Вт, 8 м2
SBM150090 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150090, 150 Вт/м2, 1350 Вт, 9 м2
SBM150100 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150100, 150 Вт/м2, 1500 Вт, 10 м2
SBM150120 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150120, 150 Вт/м2, 1800 Вт, 12 м2
IMT10025B | Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT10025W | Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036B | Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036W | Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20025B | Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20025W | Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20036B | Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20036W | Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20048B | Стяжка кабельная нейлоновая 200х4.8 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20048W | Стяжка кабельная нейлоновая 200х4.8 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT25048B | Стяжка кабельная нейлоновая 250х4.8 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT25048W | Стяжка кабельная нейлоновая 250х4.8 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30036B | Стяжка кабельная нейлоновая 300х3.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30036W | Стяжка кабельная нейлоновая 300х3.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30048B | Стяжка кабельная нейлоновая 300х4.8 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30048W | Стяжка кабельная нейлоновая 300х4.8 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30076B | Стяжка кабельная нейлоновая 300х7.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30076W | Стяжка кабельная нейлоновая 300х7.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT37048B | Стяжка кабельная нейлоновая 370х4.8 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT37048W | Стяжка кабельная нейлоновая 370х4.8 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT38076B | Стяжка кабельная нейлоновая 380х7.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT38076W | Стяжка кабельная нейлоновая 380х7.6 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
MST1102BK | MultiSet Вилка 2К+З угловая каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4001BK | MultiSet Вилка 2К+З прямая каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4002BK | MultiSet Розетка 2К+З кабельная каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4003BK | MultiSet Колодка 1х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4102BK | MultiSet Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4103BK | MultiSet Колодка 3х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MST4104BK | MultiSet Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
IMT1920BK | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЧЁРНАЯ
IMT1920BU | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм СИНЯЯ
IMT1920GN | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЗЕЛЁНАЯ
IMT1920GY | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм СЕРАЯ
IMT1920RD | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм КРАСНАЯ
IMT1920WH | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм БЕЛАЯ
IMT1920YE | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЖЁЛТАЯ
IMT1920YG | ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНАЯ
IMT20120BE | Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Кремовый
IMT20120BK | Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Антрацит
IMT20120GY | Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Серый
IMT20120WH | Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Белый
IMT20121BE | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20121BK | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20121GY | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 20х12 Серый
IMT20121WH | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20122BE | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20122BK | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20122GY | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 20х12 Серый
IMT20122WH | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20123BE | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20123BK | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20123GY | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Серый
IMT20123WH | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20124BE | MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20124BK | MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20124GY | MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Серый
IMT20124WH | MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20125BE | MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20125BK | MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20125GY | MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Серый
IMT20125WH | MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Белый
IMT20126BE | MultiSet Соединитель для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20126BK | MultiSet Соединитель для кабель-канала 20х12 Антрацит
IMT20126GY | MultiSet Соединитель для кабель-канала 20х12 Серый
IMT20126WH | MultiSet Соединитель для кабель-канала 20х12 Белый
IMT30130BE | Кабель-канал MultiSet 30x13, 2м Кремовый
IMT30130BK | Кабель-канал MultiSet 30x13, 2м Антрацит
IMT30130GY | Кабель-канал MultiSet 30x13, 2м Серый
IMT30130WH | Кабель-канал MultiSet 30x13, 2м Белый
IMT30131BE | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30131BK | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 30х13 Антрацит
IMT30131GY | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 30х13 Серый
IMT30131WH | MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 30х13 Белый
IMT30132BE | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30132BK | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Антрацит
IMT30132GY | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Серый
IMT30132WH | MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Белый
IMT30133BE | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30133BK | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 30х13 Антрацит
IMT30133GY | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 30х13 Серый
IMT30133WH | MultiSet Угол плоский для кабель-канала 30х13 Белый
IMT30134BE | MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30134BK | MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Антрацит
IMT30134GY | MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Серый
IMT30134WH | MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Белый
IMT30135BE | MultiSet Заглушка для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30135BK | MultiSet Заглушка для кабель-канала 30х13 Антрацит
IMT30135GY | MultiSet Заглушка для кабель-канала 30х13 Серый
IMT30135WH | MultiSet Заглушка для кабель-канала 30х13 Белый
IMT30136BE | MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30136BK | MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Антрацит
IMT30136GY | MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Серый
IMT30136WH | MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Белый
MTK13001B | MultiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Антрацит
MTK13001G | MultiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Графит
MTK13001W | MultiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Белый
MTK13002B | MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Антрацит
MTK13002G | MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Графит
MTK13002W | MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Белый
MTK10004B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Антрацит
MTK10004G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Графит
MTK10004W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Белый
MTK10006B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 60 см Антрацит
MTK10006G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 60 см Графит
MTK10006W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 60 см Белый
MTK10008B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 80 см Антрацит
MTK10008G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 80 см Графит
MTK10008W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 80 см Белый
MTK10010B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 100 см Антрацит
MTK10010G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 100 см Графит
MTK10010W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 100 см Белый
MTK10012B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 120 см Антрацит
MTK10012G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 120 см Графит
MTK10012W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 120 см Белый
MTK10015B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 150 см Антрацит
MTK10015G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 150 см Графит
MTK10015W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 150 см Белый
MTK10020B | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 200 см Антрацит
MTK10020G | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 200 см Графит
MTK10020W | MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 200 см Белый
MTK11004B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 40 см Антрацит
MTK11004G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 40 см Графит
MTK11004W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 40 см Белый
MTK11006B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 60 см Антрацит
MTK11006G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 60 см Графит
MTK11006W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 60 см Белый
MTK11008B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 80 см Антрацит
MTK11008G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 80 см Графит
MTK11008W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 80 см Белый
MTK11010B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 100 см Антрацит
MTK11010G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 100 см Графит
MTK11010W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 100 см Белый
MTK11012B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 120 см Антрацит
MTK11012G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 120 см Графит
MTK11012W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 120 см Белый
MTK11015B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 150 см Антрацит
MTK11015G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 150 см Графит
MTK11015W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 150 см Белый
MTK11020B | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Антрацит
MTK11020G | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Графит
MTK11020W | MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Белый
MTK13003B | MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Антрацит
MTK13003G | MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Графит
MTK13003W | MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Белый
STM200010 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200010, 200 Вт/м2, 200 Вт, 1 м2
STM200015 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200015, 200 Вт/м2, 300 Вт, 1,5 м2
STM200020 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200020, 200 Вт/м2, 400 Вт, 2 м2
STM200025 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200025, 200 Вт/м2, 500 Вт, 2,5 м2
STM200030 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200030, 200 Вт/м2, 600 Вт, 3 м2
STM200035 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200035, 200 Вт/м2, 700 Вт, 3,5 м2
STM200040 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200040, 200 Вт/м2, 800 Вт, 4 м2
STM200050 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200050, 200 Вт/м2, 1000 Вт, 5 м2
STM200060 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200060, 200 Вт/м2, 1200 Вт, 6 м2
STM200070 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200070, 200 Вт/м2, 1400 Вт, 7 м2
STM200080 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200080, 200 Вт/м2, 1600 Вт, 8 м2
STM200100 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200100, 200 Вт/м2, 2000 Вт, 10 м2
STM200120 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200120, 200 Вт/м2, 2400 Вт, 12 м2
STC020010 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020010, 20 Вт/м, 200 Вт, 10 м
STC020015 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020015, 20 Вт/м, 300 Вт, 15 м
STC020020 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020020, 20 Вт/м, 400 Вт, 20 м
STC020025 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020025, 20 Вт/м, 500 Вт, 25 м
STC020035 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020035, 20 Вт/м, 700 Вт, 35 м
STC020040 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020040, 20 Вт/м, 800 Вт, 40 м
STC020045 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020045, 20 Вт/м, 900 Вт, 45 м
STC020050 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020050, 20 Вт/м, 1000 Вт, 50 м
STC020060 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020060, 20 Вт/м, 1200 Вт, 60 м
STC020071 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020071, 20 Вт/м, 1420 Вт, 71 м
STC020081 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020081, 20 Вт/м, 1620 Вт, 81 м
STC020091 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020091, 20 Вт/м, 1820 Вт, 91 м
STC020101 | STEP TURBO Секция кабельная (теплый пол) STC020101, 20 Вт/м, 2020 Вт, 101 м
KLK-5S | КОРОБКА КЛЕММНАЯ IP44 МОНТ.ПЛ.,КР.Л. (5Х6,0 ММ2, 380В, 40А)
LEX1420540R | КРЫШКА МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ ДИАМ. 92ММ НА ВИНТАХ
RP-1 | РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ
RP-1-2 | РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
U731M | СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (4-10/1,5-10 ММ2)
U733M | СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/1,5-10 ММ2)
U734M | СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/16-25 ММ2)
U739M | СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (4-10/1,5-2,5 ММ2)
IMT351951 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 Ø80x50 Серая (со стикером) под пистолет
IMT351961 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 70х70х42 Серая (со стикером) под пистолет
IMT351971 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 85х85х42 Серая (со стикером) под пистолет
IMT351981 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Серая (со стикером) под пистолет
IMT352951 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 Ø80x50 Черная (со стикером) под пистолет
IMT352961 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 70х70х42 Черная (со стикером) под пистолет
IMT352971 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 85х85х42 Черная (со стикером) под пистолет
IMT352981 | MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 100х100х50 Черная (со стикером) под пистолет
IMT35100 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35101 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60
IMT351011 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60 DIY
IMT35120 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40
IMT351201 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY
IMT35121 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50
IMT351211 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50 DIY
IMT35122 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50
IMT351221 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
KM-252 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
LEX1420572MR | МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
U191 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D96*15 ММ)
U192 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D96*30 ММ)
U194 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*15 ММ)
U195 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*30 ММ)
IMT35150 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35151 | MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая
IMT351511 | MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая (со стикером)
IMT351581 | Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
IMT35160 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45
IMT351601 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT35161 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50
IMT351611 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT35180 | СОЕДИНИТЕЛЬ КОРОБОК IMT35150/IMT351501
IMT351802 | Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/LEX1450414R, комплект (10 шт)
KM-251 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК 2-Я
LEX1450414R | МОНТ КОРОБКА, ПОЛЫЕ СТЕНЫ, 68 ММ, ГЛ. 47 ММ, ЖЕЛТ
IMT35090 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников
IMT350901 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT35091 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50 (внутр.размеры), габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников
IMT350911 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50(внутр.размеры),габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников DIY
IMT35092 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников
IMT350921 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT35093 | КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ D65X40 (внутр.размеры), габариты D84х48, IP55, 4 сальника
IMT350931 | КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D65X40 (внутр.размеры), габариты D84х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT35094 | КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника
IMT350941 | КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
BLNSS040013 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,АЛЮМИНИЙ
BLNSS040014 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ТИТАН
BLNSS040015 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ЯСЕНЬ
BLNSS040016 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,АНТРАЦИТ
BLNSS040011 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный, 400ВТ, БЕЛЫЙ
BLNSS040017 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворот-нажим. универсальный, 400ВТ, БЕЖЕВЫЙ
BLNDA000013 | BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, АЛЮМИНИЙ
BLNDA000014 | BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, ТИТАН
BLNDA000016 | BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, АНТРАЦИТ
BLNMK000001 | BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
BLNPK000013 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АЛЮМИНИЙ
BLNPK000014 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, ТИТАН
BLNPK000015 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, ЯСЕНЬ
BLNPK000016 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АНТРАЦИТ
BLNRS000013 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS000014 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS000015 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS000016 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS000023 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS000024 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS000025 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS000026 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS000113 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS000116 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS000123 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторк., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS000126 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторк., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS001013 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS001014 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS001015 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS001016 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS001023 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS001024 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS001025 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS001026 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS001113 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS001114 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS001115 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS001116 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS001123 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS001124 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS001125 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS001126 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010103 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS010104 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН
BLNVS010105 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS010106 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010113 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS010114 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсветкой, 10А, 250В, ТИТАН
BLNVS010115 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS010116 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010503 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS010504 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, ТИТАН
BLNVS010505 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS010506 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010513 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS010514 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 10А, 250В, ТИТАН
BLNVS010515 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS010516 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010603 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS010604 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, ТИТАН
BLNVS010605 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS010606 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010613 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А,250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS010616 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.,10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS100503 | BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS100506 | BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS106603 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS106604 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, ТИТАН
BLNVS106605 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS106606 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BK2VR-008A-B | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.1-клав. + ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос
BK2VR-008A-BI | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BK2VR-008B-B | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.2-клав. + ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос
BK2VR-008B-BI | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.2-клав.+ ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BK2VR-008V-B | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.1-клав. + ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос
BK2VR-008V-BI | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BLNBS101101 | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS101111 | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл.с подсв. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS101201 | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS101211 | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. с подсв. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS102201 | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 2-кл. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS102211 | BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 2-кл. с подсв. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ
BLNDA000011 | BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЛЫЙ
BLNDA000012 | BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, МОЛОЧНЫЙ
BLNDA000017 | BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЖЕВЫЙ
BLNPK000011 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, БЕЛЫЙ
BLNPK000012 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, МОЛОЧНЫЙ
BLNPK000017 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, БЕЖЕВЫЙ
BLNPK000021 | BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, БЕЛЫЙ
BLNRS000011 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS000012 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS000017 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS000021 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS000022 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS000027 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS000111 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS000112 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS000117 | BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS000121 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS000122 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS000127 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS001011 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS001012 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS001017 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS001021 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS001022 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS001027 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS001111 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS001112 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS001117 | BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS001121 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS001122 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS001127 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNSK003231 | BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка, БЕЛЫЙ
BLNSK013231 | BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, БЕЛЫЙ
BLNSR003231 | BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 2К+З, 32А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNSR003241 | BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
BLNSV003231 | BLANCA С/У ВИЛКА СИЛОВАЯ 2К+З, 32А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNSV003241 | BLANCA С/У ВИЛКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32 А, 440 В, БЕЛЫЙ
BLNVS006101 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS006102 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS006111 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсветкой, 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS006112 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS006501 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS006502 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS006511 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS006512 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010101 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS010102 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010107 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS010111 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсветкой, 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS010112 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010117 | BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсветкой, 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS010501 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS010502 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010507 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS010511 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS010512 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010517 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS010601 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS010602 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010607 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS010611 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS010612 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А,250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS010617 | BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS100501 | BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS100502 | BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS100507 | BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS106601 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS106602 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS106607 | BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNCA101011 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,БЕЛЫЙ
BLNCA101012 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,МОЛОЧНЫЙ
BLNCA101017 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,БЕЖЕВЫЙ
BLNKA000011 | BLANCA О/У КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная, 0,4А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000101 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000102 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA000111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA000117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA000121 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок МЕТАЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000201 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000202 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA000211 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000212 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без зазем. без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA000217 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA000221 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без зазем. без штор., МЕТАЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000311 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000312 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA000317 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA000411 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземл. без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA000412 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземл. без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA000417 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземл. без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA001111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA001112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA001117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA001211 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA001212 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без зазем.со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA001217 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA001311 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземления со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA001312 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA001317 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземления со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA010101 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA010102 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA010111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA010112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA010117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA010201 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA010202 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA010211 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA010212 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA010217 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA010311 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA010312 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA010317 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA011101 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011102 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA011121 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками МЕТАЛ. ПЛ.16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011201 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011202 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011211 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011212 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011217 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA011221 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк. МЕТАЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011311 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011312 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011317 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA011411 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011412 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011417 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA110111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA110112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNRA110117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA111111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA111112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA111117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRK000011 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, БЕЛЫЙ
BLNRK000012 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, МОЛОЧНЫЙ
BLNRK000017 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, БЕЖЕВЫЙ
BLNVA061001 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA061002 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVA061011 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA061012 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVA061021 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) МЕТАЛ.ПЛ., 6А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA061101 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсветкой, 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA061102 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет, 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVA061111 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,6А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA061112 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подс.ИЗОЛ.ПЛ,6А,250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA061121 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.МЕТАЛ.ПЛ.,6А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA065001 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA065002 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVA065011 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 6А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA065012 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 6А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA065021 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) МЕТАЛ.ПЛ.6А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA065101 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA065102 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет, 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVA065111 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,6А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA065112 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подс.ИЗОЛ.ПЛ,6А,250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA065121 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.МЕТАЛ.ПЛ.,6А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA101001 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA101002 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA101011 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA101012 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA101017 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ
BLNVA101021 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) МЕТАЛ.ПЛ.,10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA101101 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсветкой, 10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA101102 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет, 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA101111 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,10А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA101112 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,МОЛОЧН
BLNVA101117 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,10А,250В,БЕЖЕВЫЙ
BLNVA101121 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.МЕТАЛ.ПЛ.,10А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA105001 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA105002 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA105011 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA105012 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA105017 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ
BLNVA105021 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), МЕТАЛ.ПЛ. 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA105101 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 10А, 250В,БЕЛЫЙ
BLNVA105102 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет, 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA105111 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,10А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA105112 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подс.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA105117 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,10А,250В,БЕЖЕВЫЙ
BLNVA105121 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.МОН.ПЛ.,10А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA106011 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVA106012 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ.,10А,250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA106017 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVA106111 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,БЕЛЫЙ
BLNVA106112 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,МОЛОЧНЫЙ
BLNVA106117 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,БЕЖЕВЫЙ
BLNZA000011 | BLANCA О/У ЗВОНОК проводной, 8мА, 250В, БЕЛЫЙ
RA16-003-2M-B | BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
RA16-411M-B | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
RA16-411M-BI | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,розн.уп.Россия
RA32-211R-B | BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
BLNRS441121 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк.,с крышками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS441122 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл.со шторк,с крышками,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS441127 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк.,с крышк., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
A1-04-011 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A
A1-04-011-I | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
BLNCA101013 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,АЛЮМИНИЙ
BLNCA101014 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А, ТИТАН
BLNCA101015 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв,ИЗОЛ.ПЛ., 10А, ЯСЕНЬ
BLNCA101016 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,АНТРАЦИТ
BLNRA000103 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA000104 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA000105 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000106 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA000113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA000114 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA000115 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA000203 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA000204 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA000205 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000206 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA000213 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA000214 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,ТИТАН
BLNRA000215 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000216 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АНТРАЦИТ
BLNRA000313 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA000314 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В,ТИТАН
BLNRA000315 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000316 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В,АНТРАЦИТ
BLNRA000413 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA000414 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNRA000415 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000416 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В,АНТРАЦИТ
BLNRA001113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA001114 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA001115 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA001116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA001213 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA001214 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В, ТИТАН
BLNRA001215 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В, ЯСЕНЬ
BLNRA001216 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АНТРАЦИТ
BLNRA001313 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA001314 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В, ТИТАН
BLNRA001315 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA001316 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АНТРАЦИТ
BLNRA010103 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA010104 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA010105 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA010106 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA010113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA010114 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA010115 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA010116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA010203 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA010204 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA010205 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA010206 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA010213 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA010214 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNRA010215 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA010216 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA010313 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA010314 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNRA010315 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA010316 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA011103 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA011104 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA011105 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA011106 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA011113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA011114 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA011115 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA011116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA011203 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA011204 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA011205 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA011206 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA011213 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA011214 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В, ТИТАН
BLNRA011215 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В, ЯСЕНЬ
BLNRA011216 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А,250В,АНТРАЦИТ
BLNRA011313 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA011314 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNRA011315 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA011316 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦ
BLNRA011413 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRA011414 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNRA011415 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA011416 | BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA110113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,АЛЮМИН
BLNRA110114 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,ТИТАН
BLNRA110115 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA110116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,АНТРАЦИТ
BLNRA111113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В,АЛЮМИНИЙ
BLNRA111114 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В,ТИТАН
BLNRA111115 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA111116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRK000013 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АЛЮМИНИЙ
BLNRK000014 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, ТИТАН
BLNRK000015 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, ЯСЕНЬ
BLNRK000016 | BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АНТРАЦИТ
BLNVA101003 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA101004 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA101005 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA101006 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA101013 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA101014 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA101015 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA101016 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA101103 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA101104 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA101105 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA101106 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA101113 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1)с подсв.ИЗОЛ.ПЛ.,10А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNVA101114 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ТИТАН
BLNVA101115 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ЯСЕНЬ
BLNVA101116 | BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АНТРАЦИТ
BLNVA105003 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA105004 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA105005 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA105006 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA105013 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA105014 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA105015 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA105016 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA105103 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA105104 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA105105 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA105106 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA105113 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNVA105114 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ТИТАН
BLNVA105115 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ЯСЕНЬ
BLNVA105116 | BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АНТРАЦИТ
BLNVA106013 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ, 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVA106014 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ, 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA106015 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVA106016 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ, 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA106113 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(сх.6)с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLNVA106114 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ТИТАН
BLNVA106115 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ЯСЕНЬ
BLNVA106116 | BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АНТРАЦ
BLNRS441123 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл.со шторк.,с крышками,16А,250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS441124 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк., с крышками,16А, 250В, ТИТАН
BLNRS441125 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со штор., с крышками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS441126 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл.со шторк.,с крышками,16А,250В, АНТРАЦИТ
BLNRS441111 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS441112 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS441113 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS441114 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS441115 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS441116 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS441117 | BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS410601 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS410602 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNVS410603 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNVS410604 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, ТИТАН
BLNVS410605 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS410606 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS410607 | BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNIS011003 | BLANCA С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, АЛЮМИНИЙ
BLNIS011006 | BLANCA С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, АНТРАЦИТ
BLNIS045003 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, АЛЮМИНИЙ
BLNIS045004 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ТИТАН
BLNIS045005 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ЯСЕНЬ
BLNIS045006 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, АНТРАЦИТ
BLNIS045113 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телефон. RJ11, АЛЮМИНИЙ
BLNIS045116 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телефон. RJ11, АНТРАЦИТ
BLNIS045453 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, АЛЮМИНИЙ
BLNIS045456 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, АНТРАЦИТ
BLNTS000013 | BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АЛЮМИНИЙ
BLNTS000016 | BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АНТРАЦИТ
BLNIS011001 | BLANCA С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ
BLNIS011002 | BLANCA С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, МОЛОЧНЫЙ
BLNIS011007 | BLANCA С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЖЕВЫЙ
BLNIS045001 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, БЕЛЫЙ
BLNIS045002 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, МОЛОЧНЫЙ
BLNIS045007 | BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, БЕЖЕВЫЙ
BLNIS045111 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телефон. RJ11, БЕЛЫЙ
BLNIS045112 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телефон. RJ11, МОЛОЧНЫЙ
BLNIS045117 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телефон. RJ11, БЕЖЕВЫЙ
BLNIS045451 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, БЕЛЫЙ
BLNIS045452 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, МОЛОЧНЫЙ
BLNIS045457 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, БЕЖЕВЫЙ
BLNPS000011 | BLANCA С/У РОЗЕТКА FM радио, БЕЛЫЙ
BLNSS040012 | BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,МОЛОЧНЫЙ
BLNTS000011 | BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, БЕЛЫЙ
BLNTS000012 | BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, МОЛОЧНЫЙ
BLNTS000017 | BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, БЕЖЕВЫЙ
BLNIA011001 | BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЛЫЙ
BLNIA011002 | BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,МОЛОЧНЫЙ
BLNIA011007 | BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNIA045001 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЛЫЙ
BLNIA045002 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,МОЛОЧНЫЙ
BLNIA045007 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNIA045111 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЛЫЙ
BLNIA045112 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,МОЛОЧНЫЙ
BLNIA045117 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNIA045451 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЛЫЙ
BLNIA045452 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,МОЛОЧНЫЙ
BLNIA045457 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNTA000011 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЛЫЙ
BLNTA000012 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,МОЛОЧНЫЙ
BLNTA000017 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
RPVA-B | BLANCA О/У РОЗЕТКА РАДИО 30В 50-10000Гц,БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
BLNIA011003 | BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLNIA011006 | BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
BLNIA045003 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLNIA045004 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
BLNIA045005 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,ЯСЕНЬ
BLNIA045006 | BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
BLNIA045113 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLNIA045116 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
BLNIA045453 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLNIA045454 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
BLNIA045455 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,ЯСЕНЬ
BLNIA045456 | BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
BLNTA000013 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLNTA000014 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNTA000015 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ., ЯСЕНЬ
BLNTA000016 | BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
RN16-113-K | РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) КРАСНАЯ
RN16-113-B | РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
RN16-113-BE | РОЗЕТКА В45 СУ С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
VN1U-141-BE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
VN5U-242-BE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
VN6U-143-BE | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
RIN-144-AL | Лицевая плата W45 2мод (45х45) 1xKeystone Алюминий
RIN-145-AL | Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий
RIN-144-B | Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9003
RIN-144-BE | Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9010
RIN-144K5E-B | РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
RIN-144K5E-BE | РОЗЕТКА ИНФ. В45 СУ К.5Е ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
RIN-144T-B | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
RIN-144T-BE | РОЗЕТКА ТЕЛ. В45 СУ ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
RIN-145-B | Лиц.плата W45 1мод 1xKeystone RAL9003
RIN-145-BE | Лиц. плата W45 1 мод 1xKeystone RAL9010
RIN-145K5E-B | РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
RIN-145K5E-BE | РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9010
SR-5S3-4-86 | W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм ШАМПАНЬ
SR-5S3-5-86 | W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм МАТОВЫЙ ХРОМ
SR-5S3-6-86 | W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
SR-5S3-1-86 | W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм БЕЛЫЙ
SR-5S3-2-86 | W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм СЛОНОВАЯ КОСТЬ
TES-151-18 | W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, БЕЛЫЙ
TES-151-28 | W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе, СЛ.КОСТЬ
KP-152-48 | W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, ШАМПАНЬ
KP-252-28 | W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KP-252-48 | W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, ШАМПАНЬ
VS610-157-4-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
VS610-157-6-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
VS610-256-5-86 | W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
VS616-051-48 | W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
KD-1-18 | W59 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
KD-1-28 | W59 1-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-1B-18 | W59 AQUA 1-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ
KD-1B-28 | W59 AQUA 1-постовая РАМКА, IP44, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-2-18 | W59 2-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
KD-2-28 | W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-2B-18 | W59 AQUA 2-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ
KD-2B-28 | W59 AQUA 2-постовая РАМКА, IP44, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-3-18 | W59 3-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
KD-3-28 | W59 3-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-4-18 | W59 4-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
KD-4-28 | W59 4-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KP-152-18 | W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, БЕЛЫЙ
KP-152-28 | W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KP-252-18 | W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, БЕЛЫЙ
RS16-151-18 | W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-151-1-86 | W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
RS16-151-28 | W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-151-2-86 | W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-152-18 | W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-152-1-86 | W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
RS16-152-28 | W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-152-2-86 | W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-152B-18 | W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-152B-1-86 | W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
RS16-152B-28 | W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-152B-2-86 | W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-153-18 | W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-153-1-86 | W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
RS16-153-28 | W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-153-2-86 | W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-154-18 | W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-154-1-86 | W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
RS16-154-28 | W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-154-2-86 | W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-254-18 | W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-254-28 | W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-255-18 | W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-255-28 | W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS0510-351-18 | W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS0510-351-1-86 | W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS0510-351-28 | W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS0510-351-2-86 | W59 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS110-153-18 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS110-153-1-86 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS110-153-28 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS110-153-2-86 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS110-154-18 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS110-154-1-86 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS110-154-28 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS110-154-2-86 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS210-152-1-86 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS210-152-2-86 | W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS410-253-1-86 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS410-253-2-86 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ,механизм,СЛ.КОСТЬ
VS510-251-1-86 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS510-251-2-86 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS510-252-18 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS510-252-1-86 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS510-252-28 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS510-252-2-86 | W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156-18 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS610-156-1-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS610-156-28 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156-2-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156B-18 | W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
VS610-156B-1-86 | W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
VS610-156B-28 | W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156B-2-86 | W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-157-1-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS610-157-2-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-256-1-86 | W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS610-256-2-86 | W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS616-051-18 | W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
VS616-051-28 | W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS710-158-1-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS710-158-2-86 | W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RSI-152T-4-86 | W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, ШАМПАНЬ
RSI-152T-5-86 | W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
RSI-152T-6-86 | W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
RSI-251KK5E-4-86 | W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ШАМПАНЬ
RSI-251KK5E-6-86 | W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
RSI-251TK5E-4-86 | W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, ШАМПАНЬ
RSI-251TK5E-6-86 | W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
RSI-152K5E-1-86 | W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
RSI-152K5E-2-86 | W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RSI-152T-1-86 | W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, БЕЛЫЙ
RSI-152T-2-86 | W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RSI-251KK5E-1-86 | W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
RSI-251KK5E-2-86 | W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RSI-251TK5E-1-86 | W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
RSI-251TK5E-2-86 | W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RTS-151-1-86 | W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
RTS-151-2-86 | W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ATN000300 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
ATN000308 | ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, АЛЮМИНИЙ
ATN000309 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АЛЮМИНИЙ
ATN000399 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000400 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ЖЕМЧУГ
ATN000409 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЖЕМЧУГ
ATN000499 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000500 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ШАМПАНЬ
ATN000509 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ШАМПАНЬ
ATN000599 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000600 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, МОККО
ATN000609 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, МОККО
ATN000699 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОККО
ATN000700 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ГРИФЕЛЬ
ATN000709 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ГРИФЕЛЬ
ATN000799 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000800 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ИЗУМРУД
ATN000809 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ИЗУМРУД
ATN000899 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000900 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, СТАЛЬ
ATN000909 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, СТАЛЬ
ATN000999 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СТАЛЬ
ATN001000 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, КАРБОН
ATN001008 | ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН
ATN001009 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, КАРБОН
ATN001099 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, КАРБОН
ATN001100 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН
ATN001109 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН
ATN001199 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001200 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001209 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001299 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001300 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ЛОТОС
ATN001309 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
ATN001399 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС
ATN001400 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БАЗАЛЬТ
ATN001409 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БАЗАЛЬТ
ATN001499 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN000100 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ
ATN000108 | ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЛЫЙ
ATN000109 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ
ATN000199 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000200 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
ATN000208 | ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЖЕВЫЙ
ATN000209 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЖЕВЫЙ
ATN000299 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN220101 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
ATN220102 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
ATN220103 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
ATN220104 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
ATN220105 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ/дымчатый белый
ATN220201 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ/дымчатый белый
ATN220202 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ/дымчатый белый
ATN220203 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ/дымчатый белый
ATN220204 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ/дымчатый белый
ATN220205 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ/дымчатый белый
ATN220301 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ/дымчатый черный
ATN220302 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ/дымчатый черный
ATN220303 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ/дымчатый черный
ATN220304 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ/дымчатый черный
ATN220305 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ/дымчатый черный
ATN220401 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ/дымчатый белый
ATN220402 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ/дымчатый белый
ATN220403 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ/дымчатый белый
ATN220404 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ/дымчатый белый
ATN220405 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ/дымчатый белый
ATN220501 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ/дымчатый черный
ATN220502 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ/дымчатый черный
ATN220503 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ/дымчатый черный
ATN220504 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ/дымчатый черный
ATN220505 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ/дымчатый черный
ATN220601 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, МОККО/дымчатый черный
ATN220602 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, МОККО/дымчатый черный
ATN220603 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, МОККО/дымчатый черный
ATN220604 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, МОККО/дымчатый черный
ATN220605 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, МОККО/дымчатый черный
ATN220701 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ/дымчатый черный
ATN220702 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ/дымчатый черный
ATN220703 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ/дымчатый черный
ATN220704 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ/дымчатый черный
ATN220705 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ/дымчатый черный
ATN220801 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД/дымчатый черный
ATN220802 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, ИЗУМРУД/дымчатый черный
ATN220803 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, ИЗУМРУД/дымчатый черный
ATN220804 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, ИЗУМРУД/дымчатый черный
ATN220805 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, ИЗУМРУД/дымчатый черный
ATN220901 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ/дымчатый черный
ATN220902 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, СТАЛЬ/дымчатый черный
ATN220903 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, СТАЛЬ/дымчатый черный
ATN220904 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, СТАЛЬ/дымчатый черный
ATN220905 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, СТАЛЬ/дымчатый черный
ATN221001 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, КАРБОН/дымчатый черный
ATN221002 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, КАРБОН/дымчатый черный
ATN221003 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, КАРБОН/дымчатый черный
ATN221004 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, КАРБОН/дымчатый черный
ATN221005 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, КАРБОН/дымчатый черный
ATN221101 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный
ATN221102 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный
ATN221103 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный
ATN221104 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный
ATN221105 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный
ATN221201 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ/дымчатый белый
ATN221202 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ/дымчатый белый
ATN221203 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ/дымчатый белый
ATN221204 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ/дымчатый белый
ATN221205 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ/дымчатый белый
ATN221301 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, ЛОТОС/дымчатый белый
ATN221302 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, ЛОТОС/дымчатый белый
ATN221303 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, ЛОТОС/дымчатый белый
ATN221304 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, ЛОТОС/дымчатый белый
ATN221305 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, ЛОТОС/дымчатый белый
ATN221401 | ATLASDESIGN AIR 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ/дымчатый черный
ATN221402 | ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ/дымчатый черный
ATN221403 | ATLASDESIGN AIR 3-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ/дымчатый черный
ATN221404 | ATLASDESIGN AIR 4-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ/дымчатый черный
ATN221405 | ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ/дымчатый черный
ATN000101 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN000102 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000103 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000104 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000105 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000201 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ
ATN000202 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN000203 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN000204 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN000205 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN000301 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
ATN000302 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN000303 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN000304 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN000305 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN000401 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ
ATN000402 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000403 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000404 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000405 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000501 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
ATN000502 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000503 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000504 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000505 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000601 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, МОККО
ATN000602 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN000603 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN000604 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN000605 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN000701 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ
ATN000702 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN000703 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN000704 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN000705 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN000801 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД
ATN000802 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000803 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000804 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000805 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000901 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ
ATN000902 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000903 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000904 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN000905 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN001001 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН
ATN001002 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001003 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001004 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001005 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN001101 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН
ATN001102 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN001103 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN001104 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN001105 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN001201 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001202 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001203 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001204 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001205 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001301 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЛОТОС
ATN001302 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001303 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001304 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001305 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001401 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ
ATN001402 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001403 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001404 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001405 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN100101 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN100102 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN100103 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN100104 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN100105 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN100201 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ
ATN100202 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN100203 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN100204 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN100205 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЖЕВЫЙ
ATN100301 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
ATN100302 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN100303 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN100304 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN100305 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN100401 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ
ATN100402 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN100403 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN100404 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN100405 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN100501 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
ATN100502 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN100503 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN100504 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN100505 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN100601 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, МОККО
ATN100602 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN100603 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN100604 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN100605 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
ATN100701 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ
ATN100702 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN100703 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN100704 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN100705 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN100801 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД
ATN100802 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN100803 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN100804 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN100805 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN100901 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ
ATN100902 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN100903 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN100904 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN100905 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
ATN101001 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, КАРБОН
ATN101002 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN101003 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN101004 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN101005 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
ATN101101 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН
ATN101102 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN101103 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN101104 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN101105 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN101201 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
ATN101202 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN101203 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN101204 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN101205 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN101301 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ЛОТОС
ATN101302 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN101303 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN101304 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN101305 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN101401 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ
ATN101402 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN101403 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN101404 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN101405 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN101601 | ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, ЗОЛОТО
ATN101602 | ATLASDESIGN ANTIQUE 2-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
ATN101603 | ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
ATN101604 | ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
ATN101605 | ATLASDESIGN ANTIQUE 5-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
ATN200101 | ATLASDESIGN ART 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN200102 | ATLASDESIGN ART 2-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN440101 | ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ
ATN440102 | ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ
ATN440103 | ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ
ATN440301 | ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, АЛЮМИНИЙ
ATN440302 | ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, АЛЮМИНИЙ
ATN440303 | ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, АЛЮМИНИЙ
ATN441001 | ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATN441002 | ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATN441003 | ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, КАРБОН
ATN000323 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., АЛЮМИНИЙ
ATN000335 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000423 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ЖЕМЧУГ
ATN000435 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000523 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ШАМПАНЬ
ATN000535 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000623 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., МОККО
ATN000635 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, МОККО
ATN000723 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ГРИФЕЛЬ
ATN000735 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000823 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ИЗУМРУД
ATN000835 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ИЗУМРУД
ATN000923 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., СТАЛЬ
ATN000935 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, СТАЛЬ
ATN001023 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., КАРБОН
ATN001035 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, КАРБОН
ATN001123 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., АКВАМАРИН
ATN001135 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, АКВАМАР
ATN001223 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001235 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001323 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ЛОТОС
ATN001335 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ЛОТОС
ATN001423 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., БАЗАЛЬТ
ATN001435 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN312101 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312102 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312103 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312104 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312105 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312201 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312202 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312203 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312204 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312205 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312301 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN312302 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN312303 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN312304 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN312305 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ATN320101 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN320102 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN320103 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN320104 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN320105 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN320301 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
ATN320302 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
ATN320303 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
ATN320304 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
ATN320305 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
ATN320501 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATN320502 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATN320503 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATN320504 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATN320505 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATN320601 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN320602 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN320603 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN320604 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN320605 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN321001 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN321002 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN321003 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN321004 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN321005 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN330101 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330102 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330103 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330104 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330105 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN331001 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331002 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331003 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331004 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331005 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN353201 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353202 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353203 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353204 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353205 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN360101 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATN360102 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATN360103 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATN360104 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATN360105 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATN360701 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
ATN360702 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
ATN360703 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
ATN360704 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
ATN360705 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
ATN361001 | ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN361002 | ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN361003 | ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN361004 | ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN361005 | ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN000123 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., БЕЛЫЙ
ATN000135 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000137 | ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ
ATN000138 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ
ATN000223 | ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., БЕЖЕВЫЙ
ATN000235 | ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000117 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000119 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., БЕЛЫЙ
ATN000121 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., БЕЛЫЙ
ATN000182 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000311 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000312 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000313 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет., сх.1а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000315 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000317 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000319 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., АЛЮМИНИЙ
ATN000320 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000321 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., АЛЮМИНИЙ
ATN000322 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000324 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000326 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000327 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000328 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, АЛЮМ
ATN000329 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех.,АЛЮМИНИЙ
ATN000330 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000331 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000332 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000333 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А,механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000339 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000340 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000341 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000343 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000344 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000345 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000346 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000349 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000351 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000352 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, АЛЮМИНИЙ
ATN000353 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет., сх.5а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000361 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000363 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, АЛЮМИНИЙ
ATN000365 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000367 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000371 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000373 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000382 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000387 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, АЛЮМИНИЙ
ATN000411 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000412 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000413 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000415 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000417 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000419 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ЖЕМЧУГ
ATN000420 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000421 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., ЖЕМЧУГ
ATN000422 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000424 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000426 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000427 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000428 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ЖЕМЧ
ATN000429 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000430 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000431 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000432 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000433 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000439 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000440 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000441 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000443 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000444 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000445 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000446 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000449 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000451 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000452 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATN000453 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000461 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000463 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ЖЕМЧУГ
ATN000465 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000467 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000471 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000473 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000487 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ЖЕМЧУГ
ATN000511 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000512 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000513 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000515 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000517 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000519 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ШАМПАНЬ
ATN000520 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000521 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., ШАМПАНЬ
ATN000522 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000524 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000526 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000527 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000528 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ШАМП
ATN000529 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех., ШАМПАНЬ
ATN000530 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000531 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000532 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000533 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000539 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000540 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000541 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000543 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000544 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000545 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000546 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000549 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000551 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000552 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000553 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000561 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000563 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ШАМПАНЬ
ATN000565 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000567 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000571 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000573 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000587 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ШАМПАНЬ
ATN000611 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000612 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, МОККО
ATN000613 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000615 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000617 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, МОККО
ATN000619 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., МОККО
ATN000620 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, МОККО
ATN000621 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., МОККО
ATN000622 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, МОККО
ATN000624 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, МОККО
ATN000626 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, МОККО
ATN000627 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОККО
ATN000628 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, МОККО
ATN000629 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОККО
ATN000630 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, МОККО
ATN000631 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000632 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
ATN000633 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, МОККО
ATN000639 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, МОККО
ATN000640 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, МОККО
ATN000641 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, МОККО
ATN000643 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО
ATN000644 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, МОККО
ATN000645 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
ATN000646 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторками с крышкой, 16А, IP20, механизм, МОККО
ATN000649 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, МОККО
ATN000651 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000652 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, МОККО
ATN000653 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000661 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000663 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, МОККО
ATN000665 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000667 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, МОККО
ATN000671 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000673 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, МОККО
ATN000687 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, МОККО
ATN000711 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000712 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000713 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000715 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000717 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000719 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ГРИФЕЛЬ
ATN000720 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000721 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., ГРИФЕЛЬ
ATN000722 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000724 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000726 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000727 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000729 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех., ГРИФЕЛЬ
ATN000730 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000731 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000732 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000733 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000739 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000740 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000741 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000743 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000744 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000745 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000746 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторками с крышк, 16А, IP20, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000749 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000751 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000752 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ГРИФЕЛЬ
ATN000753 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000761 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000763 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ГРИФЕЛЬ
ATN000765 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000767 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000771 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000773 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000787 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ГРИФЕЛЬ
ATN000811 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000812 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000813 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000815 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000817 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000819 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ИЗУМРУД
ATN000820 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000821 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., ИЗУМРУД
ATN000822 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000824 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000826 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000827 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ИЗУМРУД
ATN000828 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с зазем.со шт.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000829 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех., ИЗУМРУД
ATN000830 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4 А, 2х5В/1,2 А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000831 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000832 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000833 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000839 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4 А, 2х5В/1,2 А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000840 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000841 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000843 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000844 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000845 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000846 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой, 16А, IP20, механизм, ИЗУМРУД
ATN000849 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ИЗУМРУД
ATN000851 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000852 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000853 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000861 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000863 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ИЗУМРУД
ATN000865 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000867 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, ИЗУМРУД
ATN000871 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000873 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000887 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ИЗУМРУД
ATN000911 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000912 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, СТАЛЬ
ATN000913 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000915 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000917 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, СТАЛЬ
ATN000919 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., СТАЛЬ
ATN000920 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, СТАЛЬ
ATN000921 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., СТАЛЬ
ATN000922 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, СТАЛЬ
ATN000924 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СТАЛЬ
ATN000926 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СТАЛЬ
ATN000927 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, СТАЛЬ
ATN000929 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, СТАЛЬ
ATN000930 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4 А, 2х5В/1,2 А, механизм, СТАЛЬ
ATN000931 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000932 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, СТАЛЬ
ATN000933 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, СТАЛЬ
ATN000939 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4 А, 2х5В/1,2 А, механизм, СТАЛЬ
ATN000940 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, СТАЛЬ
ATN000941 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, СТАЛЬ
ATN000943 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, СТАЛЬ
ATN000944 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СТАЛЬ
ATN000945 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СТАЛЬ
ATN000946 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторками с крышкой, 16А, IP20, механизм, СТАЛЬ
ATN000949 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, СТАЛЬ
ATN000951 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000952 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, СТАЛЬ
ATN000953 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000961 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000963 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, СТАЛЬ
ATN000965 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000967 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, СТАЛЬ
ATN000971 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000973 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000987 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, СТАЛЬ
ATN001011 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001012 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, КАРБОН
ATN001013 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001015 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001017 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, КАРБОН
ATN001019 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., КАРБОН
ATN001020 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, КАРБОН
ATN001021 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., КАРБОН
ATN001022 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, КАРБОН
ATN001024 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, КАРБОН
ATN001026 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, КАРБОН
ATN001027 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
ATN001029 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, мех., КАРБОН
ATN001030 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, КАРБОН
ATN001031 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001032 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+С, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, КАРБОН
ATN001033 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, КАРБОН
ATN001039 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, КАРБОН
ATN001040 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, КАРБОН
ATN001041 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, КАРБОН
ATN001043 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, КАРБОН
ATN001044 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, КАРБОН
ATN001045 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КАРБОН
ATN001046 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторками с крышкой, 16А, IP20, механизм, КАРБОН
ATN001049 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, КАРБОН
ATN001051 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001052 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, КАРБОН
ATN001053 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001061 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001063 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, КАРБОН
ATN001065 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001067 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, КАРБОН
ATN001071 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001073 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001082 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, КАРБОН
ATN001087 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, КАРБОН
ATN001111 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001112 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001113 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, АКВАМАР
ATN001115 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001117 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001119 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., АКВАМАРИН
ATN001120 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001121 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., АКВАМАРИН
ATN001122 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001124 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001126 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001127 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC,PD, механизм, АКВАМАРИН
ATN001128 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк,16А, в сборе,АКВАМАР
ATN001129 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, механизм,АКВАМАР
ATN001130 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001131 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001132 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АКВАМАР
ATN001133 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001139 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001140 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001141 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001143 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001144 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001145 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001146 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, АКВАМАР
ATN001149 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001151 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001152 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001153 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АКВАМАР
ATN001161 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001163 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, АКВАМАРИН
ATN001165 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001171 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001173 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001185 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, АКВАМАРИН
ATN001187 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, АКВАМАРИН
ATN001211 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001212 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001213 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001215 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001217 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001219 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001220 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001221 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001222 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001224 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001226 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001227 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001228 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ПЕСОЧ
ATN001229 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001230 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001231 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001232 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001233 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001239 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001240 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001241 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001243 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001244 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001245 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001246 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001249 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001251 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001252 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001253 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001261 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001263 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001265 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001271 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001273 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001285 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001287 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001311 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001312 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ЛОТОС
ATN001313 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, мех., ЛОТОС
ATN001315 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001317 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001319 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ЛОТОС
ATN001320 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ЛОТОС
ATN001322 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ЛОТОС
ATN001324 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ЛОТОС
ATN001326 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ЛОТОС
ATN001327 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ЛОТОС
ATN001328 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн.с заземл.со штор.со сдвиж.крышк, 16А,в сборе, ЛОТОС
ATN001329 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ЛОТОС
ATN001330 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ЛОТОС
ATN001331 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001332 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ЛОТОС
ATN001333 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ЛОТОС
ATN001339 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ЛОТОС
ATN001340 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ЛОТОС
ATN001341 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ЛОТОС
ATN001343 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
ATN001344 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ЛОТОС
ATN001345 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЛОТОС
ATN001346 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ЛОТОС
ATN001349 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ЛОТОС
ATN001351 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001352 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЛОТОС
ATN001353 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, мех., ЛОТОС
ATN001361 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001363 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ЛОТОС
ATN001365 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001371 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001373 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ЛОТОС
ATN001387 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ЛОТОС
ATN001411 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001412 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001413 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001415 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001417 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001419 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., БАЗАЛЬТ
ATN001420 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001422 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001424 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001426 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001427 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001428 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заз.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001429 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, мех., БАЗАЛЬТ
ATN001430 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001431 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001432 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001433 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001439 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001440 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001441 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001443 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001444 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001445 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001446 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001449 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001451 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001452 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БАЗАЛЬТ
ATN001453 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001461 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001463 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, БАЗАЛЬТ
ATN001465 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001471 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001473 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001487 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, БАЗАЛЬТ
ATN440346 | ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заз. со шт. с прозрач. крышк, 16А,IP44, мех,АЛЮМИНИЙ
ATN440351 | ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN440361 | ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN441046 | ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шт. с прозрач. крышк, 16А,IP44, мех,КАРБОН
ATN441051 | ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN441061 | ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN540111 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
ATN540113 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ
ATN540115 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный кнопочный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
ATN540119 | ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, БЕЛЫЙ
ATN540126 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками 16А, БЕЛЫЙ
ATN540145 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ
ATN540151 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
ATN540161 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
ATN540170 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, БЕЛЫЙ
ATN540174 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, БЕЛЫЙ
ATN543011 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543013 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543015 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543019 | ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, СЕРЫЙ
ATN543026 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками 16А, СЕРЫЙ
ATN543045 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ
ATN543051 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543061 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543070 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ
ATN543074 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, СЕРЫЙ
ATN544011 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ
ATN544013 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, АНТРАЦИТ
ATN544015 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный кнопочный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ
ATN544019 | ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, АНТРАЦИТ
ATN544026 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками 16А, АНТРАЦИТ
ATN544045 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, АНТРАЦИТ
ATN544051 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ
ATN544061 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ
ATN544070 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, АНТРАЦИТ
ATN544074 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, АНТРАЦИТ
ATN000111 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000112 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000113 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000115 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000120 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000122 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000124 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000126 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000127 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000128 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000129 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000130 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000131 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000132 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000133 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000139 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4 А, 2х5В/1,2 А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000140 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000141 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000143 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000144 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000145 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000146 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторками с крышкой, 16А, IP20, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000147 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками с выталк., 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000149 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000151 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000152 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
ATN000153 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000161 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000163 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, БЕЛЫЙ
ATN000165 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000167 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000171 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000173 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000187 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, БЕЛЫЙ
ATN000211 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000212 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000213 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000215 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000217 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000219 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., БЕЖЕВЫЙ
ATN000220 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000221 | ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., БЕЖЕВЫЙ
ATN000222 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000224 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000226 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000227 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000228 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, БЕЖ
ATN000229 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех., БЕЖЕВЫЙ
ATN000230 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000231 | ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000232 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000233 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000239 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000240 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000241 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000243 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000244 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000245 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000246 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000247 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками с выталк., 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000249 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000251 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000252 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
ATN000253 | ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000261 | ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000263 | ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, БЕЖЕВЫЙ
ATN000265 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000267 | ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000271 | ATLASDESIGN Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000273 | ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000287 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, БЕЖЕВЫЙ
ATN002045 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КРАСНЫЙ
ATN200111 | ATLASDESIGN ART 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN200145 | ATLASDESIGN ART РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN440146 | ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шт. с прозрач. крышк.,16А, IP44, мех,БЕЛЫЙ
ATN440151 | ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN440161 | ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000180 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА HDMI, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000380 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА HDMI, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000381 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000383 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000385 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000386 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000388 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000389 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АЛЮМИНИЙ
ATN000391 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000392 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000393 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000481 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000483 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000485 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000486 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000489 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ЖЕМЧУГ
ATN000491 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000492 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000493 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000581 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000583 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000585 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000586 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000589 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ШАМПАНЬ
ATN000591 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000592 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000593 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000681 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, МОККО
ATN000683 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, МОККО
ATN000685 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, МОККО
ATN000686 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, МОККО
ATN000689 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, МОККО
ATN000691 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, МОККО
ATN000692 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, МОККО
ATN000693 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОККО
ATN000781 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000783 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000785 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000786 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000789 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ГРИФЕЛЬ
ATN000791 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000792 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000793 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATN000881 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ИЗУМРУД
ATN000883 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ИЗУМРУД
ATN000885 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ИЗУМРУД
ATN000886 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ИЗУМРУД
ATN000889 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ИЗУМРУД
ATN000891 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ИЗУМРУД
ATN000892 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ИЗУМРУД
ATN000893 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ИЗУМРУД
ATN000981 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, СТАЛЬ
ATN000983 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, СТАЛЬ
ATN000985 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, СТАЛЬ
ATN000986 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, СТАЛЬ
ATN000988 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, СТАЛЬ
ATN000989 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, СТАЛЬ
ATN000991 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, СТАЛЬ
ATN000992 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, СТАЛЬ
ATN000993 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, СТАЛЬ
ATN001080 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА HDMI, механизм, КАРБОН
ATN001081 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, КАРБОН
ATN001083 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, КАРБОН
ATN001085 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, КАРБОН
ATN001086 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, КАРБОН
ATN001088 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, КАРБОН
ATN001089 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, КАРБОН
ATN001091 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, КАРБОН
ATN001092 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, КАРБОН
ATN001093 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, КАРБОН
ATN001181 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, АКВАМАРИН
ATN001183 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, АКВАМАРИН
ATN001186 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АКВАМАРИН
ATN001189 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АКВАМАРИН
ATN001191 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, АКВАМАРИН
ATN001192 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АКВАМАРИН
ATN001193 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АКВАМАРИН
ATN001281 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001283 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001286 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001289 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001291 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001292 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001293 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001381 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ЛОТОС
ATN001383 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ЛОТОС
ATN001385 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, ЛОТОС
ATN001386 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ЛОТОС
ATN001389 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ЛОТОС
ATN001391 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ЛОТОС
ATN001392 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ЛОТОС
ATN001393 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЛОТОС
ATN001481 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001483 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001485 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001486 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001489 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БАЗАЛЬТ
ATN001491 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001492 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001493 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN000181 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000183 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000185 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000186 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000188 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000189 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БЕЛЫЙ
ATN000191 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000192 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000193 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000281 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000283 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000285 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000286 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000289 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БЕЖЕВЫЙ
ATN000291 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000292 | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000293 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ
BA10-041C | ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
BA10-042C | ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
BA10-045C | ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
BA10-046C | ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
BPA16-241C | ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
BPA16-242C | ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.2-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
BPA16-246C | ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
KA10-041C | ЭТЮД IP44 О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ,СЕРЫЙ, Россия
PA16-044C | ЭТЮД IP44 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ, Россия
PA16-244C | ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ, Россия
BA10-041B | ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-042B | ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-045B | ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-046B | ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-241B | ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-242B | ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.2-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-246B | ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
KA10-041B | ЭТЮД IP44 О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-044B | ЭТЮД IP44 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-244B | ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-001B | ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-001K | ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BC10-002B | ЭТЮД С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-002K | ЭТЮД С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BC10-003B | ЭТЮД С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-003K | ЭТЮД С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BC10-004B | ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-004K | ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BC10-005B | ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-005K | ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ,КРЕМОВЫЙ, Россия
BC10-006B | ЭТЮД С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-006K | ЭТЮД С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BC10-007B | ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-007K | ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ,КРЕМОВЫЙ, Россия
KC10-001B | ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
KC10-001K | ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
KC10-002B | ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом с подсветкой 10 АХ,БЕЛЫЙ, Россия
KC10-002K | ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-001B | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-001K | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок , 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-002B | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-002K | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-003B | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-003K | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-004B | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-004K | ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-005B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-005K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-006B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-006K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ,Россия
PC16-007B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-007K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-008B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-008K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-044B | ЭТЮД IP44 С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-044K | ЭТЮД IP44 С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-105B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-105K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-106B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-106K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-107B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-107K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-108B | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-108K | ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-001B | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-001K | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-002B | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-002K | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-004B | ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-004K | ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-005B | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-005K | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-006B | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-006K | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-007B | ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-007K | ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
BPA16-201B | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-201K | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., КРЕМОВЫЙ, Россия
BPA16-202B | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-202K | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., КРЕМОВЫЙ, Россия
BPA16-204B | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-204K | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., КРЕМОВЫЙ, Россия
BPA16-205B | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-205K | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., КРЕМОВЫЙ, Россия
KA10-001B | ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
KA10-001K | ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-001B | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-001K | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-002B | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-002K | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ , Россия
PA16-003B | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-003K | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-004B | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-004K | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-005B | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-005K | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-006B | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-006K | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-007B | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-007K | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-008B | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-008K | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-009B | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-009K | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-010B | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-010K | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-011B | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-011K | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, КРЕМ, Россия
PA16-012B | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-012K | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-105B | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-105K | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-108B | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-108K | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-205B | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-205K | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
PA16-208B | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-208K | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
BA10-001D | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА, Россия
BA10-001T | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
BA10-002D | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА, Россия
BA10-002T | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
BA10-004D | ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА, Россия
BA10-004T | ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
BA10-005D | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СОСНА, Россия
BA10-005T | ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ,БУК, Россия
BA10-006D | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СОСНА, Россия
BA10-006T | ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ,БУК, Россия
BPA16-201D | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., СОСНА, Россия
BPA16-201T | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БУК, Россия
BPA16-202D | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., СОСНА, Россия
BPA16-202T | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БУК, Россия
BPA16-204D | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., СОСНА, Россия
BPA16-204T | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БУК, Россия
BPA16-205D | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., СОСНА, Россия
BPA16-205T | ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БУК, Россия
PA16-001D | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, СОСНА, Россия
PA16-001T | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БУК, Россия
PA16-004D | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, СОСНА, Россия
PA16-004T | ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БУК, Россия
PA16-005D | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, СОСНА, Россия
PA16-005T | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БУК, Россия
PA16-008D | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, СОСНА, Россия
PA16-008T | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БУК, Россия
PA16-009D | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия
PA16-009T | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БУК, Россия
PA16-012D | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СОСНА, Россия
PA16-012T | ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БУК, Россия
PA16-105D | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, СОСНА, Россия
PA16-105T | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, БУК, Россия
PA16-108D | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, СОСНА, Россия
PA16-108T | ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БУК
PA16-205D | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия
PA16-205T | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БУК, Россия
PA16-208D | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СОСНА, Россия
PA16-208T | ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БУК, Россия
KOMC-001B | ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия
KOMC-001K | ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
TELC-001B | ЭТЮД С/У телефонная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
TVC-002B | ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
TVC-002K | ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, КРЕМОВЫЙ, Россия
KOMA-001B | ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, БЕЛЫЙ, Россия
KOMA-001K | ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
TELA-001B | ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
TELA-001K | ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, КРЕМОВ, Россия
TVA-002B | ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
TVA-002K | ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, КРЕМОВЫЙ, Россия
KOMA-001D | ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, СОСНА, Россия
KOMA-001T | ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, БУК, Россия
TVA-002D | ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
TVA-002T | ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БУК, Россия
GSL000300 | GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GSL000300C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GSL000399 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000400 | GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ТИТАН
GSL000400C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ТИТАН
GSL000499 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ТИТАН
GSL000500 | GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ДУБ
GSL000500C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ДУБ
GSL000599 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ДУБ
GSL000600 | GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
GSL000600C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
GSL000699 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000700 | GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, АНТРАЦИТ
GSL000700C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АНТРАЦИТ
GSL000799 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL001200 | GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ПЛАТИНА
GSL001200C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА
GSL001299 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЛАТИНА
GSL001300 | GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ГРАФИТ
GSL001300C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ГРАФИТ
GSL001399 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ГРАФИТ
GSL001500 | GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, СОСНА
GSL001500C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СОСНА
GSL000100 | GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ
GSL000100C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, БЕЛЫЙ
GSL000199 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000200 | GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
GSL000200C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
GSL000299 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000900 | GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, МОЛОЧНЫЙ
GSL000900C | GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, МОЛОЧНЫЙ
GSL000999 | GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000101 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
GSL000102 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GSL000103 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GSL000104 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GSL000105 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GSL000106 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЛЫЙ
GSL000107 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЛЫЙ
GSL000108 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЛЫЙ
GSL000201 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ
GSL000202 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000203 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000204 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000205 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000206 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000207 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000208 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000301 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
GSL000302 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000303 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000304 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000305 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000306 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000307 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000308 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000401 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, ТИТАН
GSL000402 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000403 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000404 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000405 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000406 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GSL000407 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GSL000408 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ТИТАН
GSL000501 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000502 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000503 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000504 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000505 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000506 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000507 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000508 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000601 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, ПЕРЛАМУТР
GSL000602 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000603 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000604 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000605 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000606 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000607 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000608 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000701 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, АНТРАЦИТ
GSL000702 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ
GSL000703 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ
GSL000704 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ
GSL000705 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ
GSL000706 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
GSL000707 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
GSL000708 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
GSL000901 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, МОЛОЧНЫЙ
GSL000902 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000903 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000904 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000905 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000906 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000907 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000908 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL001201 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, ПЛАТИНА
GSL001202 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
GSL001203 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
GSL001204 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
GSL001205 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
GSL001206 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
GSL001207 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
GSL001208 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
GSL001301 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, ГРАФИТ
GSL001302 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001303 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001304 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001305 | GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001306 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ГРАФИТ
GSL001307 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ГРАФИТ
GSL001308 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ГРАФИТ
GSL001501 | GLOSSA 1-постовая РАМКА, СОСНА
GSL001502 | GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
GSL001503 | GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
GSL001504 | GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
GSL000323 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., АЛЮМИНИЙ
GSL000338 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,АЛЮМИНИЙ
GSL000423 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ТИТАН
GSL000438 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, ТИТАН
GSL000523 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ДЕРЕВО ДУБ
GSL000623 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ПЕРЛАМУТР
GSL000638 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
GSL000723 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., АНТРАЦИТ
GSL000738 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL001223 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ПЛАТИНА
GSL001238 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,+5-+50°C,10A, ПЛАТИНА
GSL001323 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ГРАФИТ
GSL001338 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком, +5-+50°C,10A, ГРАФИТ
GSL000123 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., БЕЛЫЙ
GSL000138 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, БЕЛЫЙ
GSL000223 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., БЕЖЕВЫЙ
GSL000238 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, БЕЖЕВЫЙ
GSL000923 | GLOSSA СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., МОЛОЧНЫЙ
GSL000938 | GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,+5-+50°C,10A, МОЛОЧНЫЙ
GSL000311 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000312 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000313 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000315 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000320 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000324 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000326 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000327 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000329 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000331 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000333 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000339 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000341 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000342 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000343 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000345 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000346 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000347 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, АЛЮМИНИЙ
GSL000348 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GSL000351 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000353 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000361 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000363 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, АЛЮМИНИЙ
GSL000365 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000369 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000371 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000411 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000412 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ТИТАН
GSL000413 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000415 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000420 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ТИТАН
GSL000424 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ТИТАН
GSL000426 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ТИТАН
GSL000427 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ТИТАН
GSL000429 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ТИТАН
GSL000431 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000433 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ТИТАН
GSL000439 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ТИТАН
GSL000441 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, ТИТАН
GSL000442 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, ТИТАН
GSL000443 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ТИТАН
GSL000445 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ТИТАН
GSL000446 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20, в сборе, ТИТАН
GSL000447 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ТИТАН
GSL000448 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, ТИТАН
GSL000451 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000453 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000461 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000463 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ТИТАН
GSL000465 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000469 | КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СХ.6, МЕХ., ТИТАН
GSL000471 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ТИТАН
GSL000511 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000512 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000513 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000515 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000520 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000524 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000526 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000527 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000529 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000531 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000533 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000539 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000541 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000542 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000543 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000545 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000546 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А,IP20,в сборе, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000547 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ДУБ
GSL000551 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000553 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.5а,10АХ,механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000561 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000563 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а,10АХ, механизам, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000565 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000571 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000611 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000612 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000613 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000615 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000620 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления, 16А, 250В, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000624 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000626 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шт,16А, 250В, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000627 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000629 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000631 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000633 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000639 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000641 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, 250В, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000642 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000643 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000644 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000645 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000646 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, в сборе,16А IP20, ПЕРЛАМУТР
GSL000647 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ПЕРЛАМУТР
GSL000648 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, в сборе,16А IP44, ПЕРЛАМУТР
GSL000651 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000652 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000653 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000661 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000663 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а,10АХ, механизам, ПЕРЛАМУТР
GSL000665 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000669 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000671 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000711 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000712 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000713 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000715 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000720 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000724 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000726 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000727 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000729 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000731 | GLOSSA 3-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000733 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+А,5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000739 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000741 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, 250В, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000742 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000743 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000744 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000745 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000746 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,с крышкой, IP20, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000747 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, АНТРАЦИТ
GSL000748 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,с крышкой, IP44, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000751 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000752 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000753 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000761 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000763 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а,10АХ, механизам, АНТРАЦИТ
GSL000765 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000769 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000771 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000939 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL001211 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001212 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1,10AX, в сборе, ПЛАТИНА
GSL001213 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001215 | GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,ПЛАТИНА
GSL001220 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001224 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001226 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001227 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЛАТИНА
GSL001229 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЛАТИНА
GSL001231 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1+1+1,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001233 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ПЛАТИНА
GSL001239 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ПЛАТИНА
GSL001241 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, ПЛАТИНА
GSL001242 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001243 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, механизм, ПЛАТИНА
GSL001244 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001245 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,16А, 250В, механизм, ПЛАТИНА
GSL001246 | GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP20,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001247 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ПЛАТИНА
GSL001248 | GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP44,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GSL001251 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001252 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, в сборе, ПЛАТИНА
GSL001253 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.5а,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001261 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.6,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001263 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.6а,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001265 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.6/2,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001269 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,10AX, механизм, ПЛАТИНА
GSL001271 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,ПЛАТИНА
GSL001311 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001312 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1,10AX, в сборе, ГРАФИТ
GSL001313 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001315 | GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,ГРАФИТ
GSL001320 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001324 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001326 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001327 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРАФИТ
GSL001329 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРАФИТ
GSL001331 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1+1+1,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001333 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ГРАФИТ
GSL001339 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ГРАФИТ
GSL001341 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, ГРАФИТ
GSL001342 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001343 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, механизм, ГРАФИТ
GSL001344 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001345 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,16А, 250В, механизм, ГРАФИТ
GSL001346 | GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP20,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001347 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ГРАФИТ
GSL001348 | GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP44,16А, 250В, в сборе,ГРАФИТ
GSL001351 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001352 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, в сборе, ГРАФИТ
GSL001353 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.5а,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001361 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.6,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001363 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.6а,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001365 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.6/2,10AX, механизм, ГРАФИТ
GSL001369 | КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СХ.6, МЕХ, ГРАФИТ
GSL001371 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,ГРАФИТ
GSL000111 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000112 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000113 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000115 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000120 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000124 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000126 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000127 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-С, 65W, высокоскорост.зарядка QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000129 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскорост. зарядка QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000131 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000133 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000139 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4 А, 2х5В/1,2 А, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000141 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000142 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000143 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000144 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000145 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000146 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000147 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, БЕЛЫЙ
GSL000148 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000151 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000152 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
GSL000153 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000160 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
GSL000161 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000163 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, БЕЛЫЙ
GSL000165 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000169 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000170 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
GSL000171 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000172 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
GSL000173 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой БЕЛЫЙ
GSL000174 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шторками+ 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
GSL000175 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шт. + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет. БЕЛЫЙ
GSL000176 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 3кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
GSL000178 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 3кл.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬБЕЛЫЙ
GSL000211 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000212 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000213 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000215 | GLOSSA Нажимная КНОПКА, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000220 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000224 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000226 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000227 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000229 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000231 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000233 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000239 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000241 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000242 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000243 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000244 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000245 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000246 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP20, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000247 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, БЕЖЕВЫЙ
GSL000248 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000251 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000252 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, БЕЖЕВЫЙ
GSL000253 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000260 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000261 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000263 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, БЕЖЕВЫЙ
GSL000265 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000269 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000270 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000271 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000272 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000273 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой БЕЖЕВЫЙ
GSL000274 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000275 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шт. + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. БЕЖЕВЫЙ
GSL000276 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 3кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000278 | GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками+ 3кл.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000911 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000912 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1,10AX, в сборе, МОЛОЧНЫЙ
GSL000913 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000915 | GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,МОЛОЧНЫЙ
GSL000920 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000924 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000926 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000927 | GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000929 | GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000931 | GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.1+1+1,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000933 | GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000941 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000942 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000943 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000944 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000945 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000946 | GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP20,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000947 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, МОЛОЧНЫЙ
GSL000948 | GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP44,16А, 250В, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000951 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000952 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, в сборе,МОЛОЧНЫЙ
GSL000953 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.5а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000961 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.6,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000963 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.6а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000965 | GLOSSA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.6/2,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000969 | GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000971 | GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,МОЛОЧНЫЙ
GSL001511 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001513 | GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001520 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, СОСНА
GSL001524 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СОСНА
GSL001541 | GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, СОСНА
GSL001543 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, СОСНА
GSL001545 | GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СОСНА
GSL001551 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001553 | GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001561 | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001581K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СОСНА
GSL001593 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
GSL000381K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000381T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000385 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000385KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000389 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000391 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000392 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000393 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, АЛЮМИНИЙ
GSL000481K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ТИТАН
GSL000481T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ТИТАН
GSL000485 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, ТИТАН
GSL000485KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ТИТАН
GSL000489 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ТИТАН
GSL000491 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ТИТАН
GSL000492 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ТИТАН
GSL000493 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ТИТАН
GSL000581K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000581T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000585 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000585KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ДУБ
GSL000589 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000591 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000592 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000593 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000681K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, ПЕРЛАМУТР
GSL000681T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ПЕРЛАМУТР
GSL000685 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, ПЕРЛАМУТР
GSL000685KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм,ПЕРЛАМУТР
GSL000689 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000691 | GLOSSA TV РОЗЕТКА одиночная 1DB, ПЕРЛАМУТР
GSL000692 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, ПЕРЛАМУТР
GSL000693 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ПЕРЛАМУТР
GSL000781K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, АНТРАЦИТ
GSL000781T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, АНТРАЦИТ
GSL000785 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, АНТРАЦИТ
GSL000785KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000789 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000791 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, АНТРАЦИТ
GSL000792 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, АНТРАЦИТ
GSL000793 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, АНТРАЦИТ
GSL001281K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ПЛАТИНА
GSL001281T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЛАТИНА
GSL001285 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, ПЛАТИНА
GSL001285KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ПЛАТИНА
GSL001289 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ПЛАТИНА
GSL001291 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЛАТИНА
GSL001292 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЛАТИНА
GSL001293 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ПЛАТИНА
GSL001381K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ГРАФИТ
GSL001381T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ГРАФИТ
GSL001385 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, ГРАФИТ
GSL001385KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, ГРАФИТ
GSL001389 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ГРАФИТ
GSL001391 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ГРАФИТ
GSL001392 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ГРАФИТ
GSL001393 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, ГРАФИТ
GSL000181K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000181T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000185 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000185KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000189 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000191 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000192 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000193 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000198 | GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
GSL000281K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E,БЕЖЕВЫЙ
GSL000281T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000285 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000285KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000289 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000291 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000292 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000293 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000298 | GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000981K | GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000981T | GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000985 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000985KK | GLOSSA РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000989 | GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000991 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000992 | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000993 | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ
RS10-132-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS10-135-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-134-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-136-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-230-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-231-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-235-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-236-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VS16-133-B | ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VS16-135-B | ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VS56-234-B | ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-131-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-131I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-137-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-137I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-133-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-133I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-138-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-138I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-233-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-233I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без зазем. со шт., ИЗОЛ.ПЛ. 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-237-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-237I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-238-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-238I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-239-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-239I-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная с зазем. со штор., ИЗОЛ.ПЛ. 16А, БЕЛЫЙ. Россия
VA16-131-B | ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA16-131I-B | ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ.6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA16-137-B | ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA56-232-B | ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA56-232I-B | ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ. 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RAT-1S3-B | ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
RAT-1A3-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
GAL000308 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, АЛЮМИНИЙ
GAL000309 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АЛЮМИНИЙ
GAL000399 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000508 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, ШАМПАНЬ
GAL000509 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ШАМПАНЬ
GAL000599 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000608 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, МОККО
GAL000609 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, МОККО
GAL000699 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОККО
GAL000708 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, ГРИФЕЛЬ
GAL000709 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ГРИФЕЛЬ
GAL000799 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000908 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, СТАЛЬ
GAL000909 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, СТАЛЬ
GAL000999 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СТАЛЬ
GAL001008 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, КАРБОН
GAL001009 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, КАРБОН
GAL001099 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, КАРБОН
GAL001108 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, АКВАМАРИН
GAL001109 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН
GAL001199 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
GAL001208 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001209 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001299 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001308 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, ЛОТОС
GAL001309 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
GAL001399 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС
GAL001408 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, БАЗАЛЬТ
GAL001409 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БАЗАЛЬТ
GAL001499 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL000108 | ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, БЕЛЫЙ
GAL000109 | ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ
GAL000199 | ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000301 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
GAL000302 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
GAL000303 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
GAL000304 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
GAL000305 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
GAL000501 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
GAL000502 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
GAL000503 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
GAL000504 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
GAL000505 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
GAL000601 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, МОККО
GAL000602 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
GAL000603 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
GAL000604 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
GAL000605 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, МОККО
GAL000701 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ
GAL000702 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
GAL000703 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
GAL000704 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
GAL000705 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
GAL000901 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ
GAL000902 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
GAL000903 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
GAL000904 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
GAL000905 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ
GAL001001 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, КАРБОН
GAL001002 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
GAL001003 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
GAL001004 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
GAL001005 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, КАРБОН
GAL001101 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН
GAL001102 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
GAL001103 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
GAL001104 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
GAL001105 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
GAL001201 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001202 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001203 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001204 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001205 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001301 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, ЛОТОС
GAL001302 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
GAL001303 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
GAL001304 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
GAL001305 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
GAL001401 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ
GAL001402 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
GAL001403 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
GAL001404 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
GAL001405 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
GAL001601 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, ЗОЛОТО
GAL001602 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
GAL001603 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
GAL001604 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
GAL001605 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, ЗОЛОТО
GAL440301 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, АЛЮМИНИЙ
GAL440302 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА IP44, АЛЮМИНИЙ
GAL440501 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, ШАМПАНЬ
GAL440502 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА IP44, ШАМПАНЬ
GAL441001 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
GAL441002 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
GAL000101 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
GAL000102 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
GAL000103 | ARTGALLERY 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
GAL000104 | ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
GAL000105 | ARTGALLERY 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
GAL440101 | ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ
GAL440102 | ARTGALLERY 2-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ
GAL000323 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000523 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000623 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, МОККО
GAL000723 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000923 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, СТАЛЬ
GAL001023 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, КАРБОН
GAL001123 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, АКВАМАРИН
GAL001223 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001323 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ЛОТОС
GAL001423 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL000123 | ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000311 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, АЛЮМИНИЙ
GAL000313 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000315 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000317 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000319 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000327 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000329 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000332 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000343 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000343S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
GAL000345 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000345S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
GAL000346 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000346S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
GAL000351 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000353 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000361 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000365 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000371 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, АЛЮМИНИЙ
GAL000383 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000511 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ШАМПАНЬ
GAL000513 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000515 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000517 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000519 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000527 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000529 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000532 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000543 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000543S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ШАМПАНЬ
GAL000545 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000545S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ШАМПАНЬ
GAL000546 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000546S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ШАМПАНЬ
GAL000551 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000553 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000561 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000565 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000571 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, ШАМПАНЬ
GAL000583 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000611 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, МОККО
GAL000613 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, МОККО
GAL000615 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, МОККО
GAL000617 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, МОККО
GAL000619 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, МОККО
GAL000627 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОККО
GAL000629 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, МОККО
GAL000632 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
GAL000643 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО
GAL000643S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
GAL000645 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
GAL000645S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
GAL000646 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, МОККО
GAL000646S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
GAL000651 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, МОККО
GAL000653 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, МОККО
GAL000661 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, МОККО
GAL000665 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, МОККО
GAL000671 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, МОККО
GAL000683 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, МОККО
GAL000711 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ГРИФЕЛЬ
GAL000713 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000715 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000717 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000719 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000727 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000729 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000732 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000743 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000743S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ГРИФЕЛЬ
GAL000745 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000745S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ГРИФЕЛЬ
GAL000746 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000746S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ГРИФЕЛЬ
GAL000751 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000753 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000761 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000765 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000771 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, ГРИФЕЛЬ
GAL000783 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000911 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, СТАЛЬ
GAL000913 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
GAL000915 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, СТАЛЬ
GAL000917 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, СТАЛЬ
GAL000919 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, СТАЛЬ
GAL000927 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, СТАЛЬ
GAL000929 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, СТАЛЬ
GAL000932 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, СТАЛЬ
GAL000943 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, СТАЛЬ
GAL000943S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., СТАЛЬ
GAL000945 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СТАЛЬ
GAL000945S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., СТАЛЬ
GAL000946 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, СТАЛЬ
GAL000946S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., СТАЛЬ
GAL000951 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
GAL000953 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
GAL000961 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
GAL000965 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
GAL000971 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, СТАЛЬ
GAL000983 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, СТАЛЬ
GAL001011 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, КАРБОН
GAL001013 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL001015 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, КАРБОН
GAL001017 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, КАРБОН
GAL001019 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, КАРБОН
GAL001027 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
GAL001029 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
GAL001032 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, КАРБОН
GAL001043 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, КАРБОН
GAL001043S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
GAL001045 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КАРБОН
GAL001045S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
GAL001046 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, КАРБОН
GAL001046S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
GAL001051 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL001053 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL001061 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL001065 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL001071 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, КАРБОН
GAL001083 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, КАРБОН
GAL001111 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, АКВАМАРИН
GAL001113 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
GAL001115 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001117 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001119 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001127 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АКВАМАРИН
GAL001129 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АКВАМАРИН
GAL001132 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001143 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001143S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., АКВАМАРИН
GAL001145 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001145S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., АКВАМАРИН
GAL001146 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, АКВАМАРИН
GAL001146S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., АКВАМАРИН
GAL001151 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
GAL001153 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
GAL001161 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
GAL001165 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
GAL001171 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, АКВАМАРИН
GAL001183 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, АКВАМАРИН
GAL001211 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001213 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001215 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001217 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001219 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001227 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001229 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001232 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001243 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001243S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ПЕСОЧНЫЙ
GAL001245 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001245S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ПЕСОЧНЫЙ
GAL001246 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001246S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ПЕСОЧНЫЙ
GAL001251 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001253 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001261 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001265 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001271 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001283 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001311 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ЛОТОС
GAL001313 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, ЛОТОС
GAL001315 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, ЛОТОС
GAL001317 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, ЛОТОС
GAL001319 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, ЛОТОС
GAL001327 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ЛОТОС
GAL001329 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ЛОТОС
GAL001332 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ЛОТОС
GAL001343 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
GAL001343S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ЛОТОС
GAL001345 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЛОТОС
GAL001345S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., ЛОТОС
GAL001346 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ЛОТОС
GAL001346S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ЛОТОС
GAL001351 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, ЛОТОС
GAL001353 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ЛОТОС
GAL001361 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ЛОТОС
GAL001365 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ЛОТОС
GAL001371 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, ЛОТОС
GAL001383 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, ЛОТОС
GAL001411 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, БАЗАЛЬТ
GAL001413 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001415 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001417 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001419 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001427 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001429 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001432 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001443 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001443S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., БАЗАЛЬТ
GAL001445 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001445S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., БАЗАЛЬТ
GAL001446 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001446S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., БАЗАЛЬТ
GAL001451 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001453 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001461 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001465 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001471 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, БАЗАЛЬТ
GAL001483 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL440346 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL440346S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заз.со шт.с крышк, 16А, IP44, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
GAL440361 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL440546 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, ШАМПАНЬ
GAL440561 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
GAL441046 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН
GAL441046S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заз.со шт.с крышк, 16А, IP44, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН
GAL441061 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, КАРБОН
GAL000111 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, БЕЛЫЙ
GAL000113 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000115 | ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000117 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000119 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000127 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000129 | ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000132 | ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000143 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000143S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
GAL000145 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000145S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
GAL000146 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000146S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
GAL000151 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000153 | ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000161 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000165 | ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000171 | ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, БЕЛЫЙ
GAL000183 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, БЕЛЫЙ
GAL440146 | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
GAL440146S | ARTGALLERY РОЗЕТКА с заз.со шт.с крышк, 16А, IP44, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
GAL440161 | ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000384 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, АЛЮМИНИЙ
GAL000386 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000388 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000389 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АЛЮМИНИЙ
GAL000391 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000392 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000584 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, ШАМПАНЬ
GAL000586 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000588 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000589 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ШАМПАНЬ
GAL000591 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000592 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000684 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, МОККО
GAL000686 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, МОККО
GAL000688 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, МОККО
GAL000689 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, МОККО
GAL000691 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, МОККО
GAL000692 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, МОККО
GAL000784 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, ГРИФЕЛЬ
GAL000786 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000788 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000789 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ГРИФЕЛЬ
GAL000791 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000792 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000984 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, СТАЛЬ
GAL000986 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, СТАЛЬ
GAL000988 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, СТАЛЬ
GAL000989 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, СТАЛЬ
GAL000991 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, СТАЛЬ
GAL000992 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, СТАЛЬ
GAL001084 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, КАРБОН
GAL001086 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, КАРБОН
GAL001088 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, КАРБОН
GAL001089 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, КАРБОН
GAL001091 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, КАРБОН
GAL001092 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, КАРБОН
GAL001184 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, АКВАМАРИН
GAL001186 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, АКВАМАРИН
GAL001188 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001189 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АКВАМАРИН
GAL001191 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, АКВАМАРИН
GAL001192 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АКВАМАРИН
GAL001284 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001286 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001288 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001289 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001291 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001292 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001384 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, ЛОТОС
GAL001386 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ЛОТОС
GAL001388 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ЛОТОС
GAL001389 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ЛОТОС
GAL001391 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ЛОТОС
GAL001392 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ЛОТОС
GAL001484 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, БАЗАЛЬТ
GAL001486 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001488 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001489 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БАЗАЛЬТ
GAL001491 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001492 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL000184 | ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, БЕЛЫЙ
GAL000186 | ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000188 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000189 | ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БЕЛЫЙ
GAL000191 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000192 | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
SOB-CONSULTING | Сертификат на получение технического курса по эксплуатации приобретенного оборудования (до 6 чел.)
WEXTW3YUPS-10-40 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 10-40кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-160-200 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 160-200кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-250 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 250кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-300 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 300кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-400 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 400кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-500 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 500кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-60 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 60кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-600 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 600кВА на 3 года
WEXTW3YUPS-80-120 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 80-120кВА на 3 года
WEXTWAR1YR-BP192U9 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BPSE192RT2U9
WEXTWAR1YR-BP240U9 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BPSE240RT3U9
WEXTWAR1YR-BP362U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BPSE36RT2U
WEXTWAR1YR-BP482U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BPSE48RT2U
WEXTWAR1YR-BP722U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BPSE72RT2U
WEXTWAR1YR-BV4RS | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BVSE400RS
WEXTWAR1YR-BV6I | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BVSE600I
WEXTWAR1YR-BV6RS | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BVSE600RS
WEXTWAR1YR-BV8I | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BVSE800I
WEXTWAR1YR-BVS8RS | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для BVSE800RS
WEXTWAR1YR-SMT071U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SMTSE750RMI1U
WEXTWAR1YR-SMT102U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SMTSE1000RMI2U
WEXTWAR1YR-SMT202U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SMTSE2000RMI2U
WEXTWAR1YR-SMT302U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SMTSE3000RMI2U
WEXTWAR1YR-SRT10KR | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE10KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRT10LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE1000RTXLI
WEXTWAR1YR-SRT10RT | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE1000RTXLI-NC
WEXTWAR1YR-SRT15LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE1500RTXLI
WEXTWAR1YR-SRT15RT | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE1500RTXLI-NC
WEXTWAR1YR-SRT20LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE2000RTXLI
WEXTWAR1YR-SRT20RT | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE2000RTXLI-NC
WEXTWAR1YR-SRT20SC | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE2000RTXLISHNC
WEXTWAR1YR-SRT20SH | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE2000RTXLISH
WEXTWAR1YR-SRT30LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE3000RTXLI
WEXTWAR1YR-SRT30RT | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE3000RTXLI-NC
WEXTWAR1YR-SRT5KR | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE5KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRT6KR | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE6KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRT8KR | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRTSE8KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRV105U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE10KRTXLI5U
WEXTWAR1YR-SRV106U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE10KRTXLI6U
WEXTWAR1YR-SRV1LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE1KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRV1TI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE1KRTI
WEXTWAR1YR-SRV2LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE2KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRV2TI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE2KRTI
WEXTWAR1YR-SRV3LI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE3KRTXLI
WEXTWAR1YR-SRV3TI | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE3KRTI
WEXTWAR1YR-SRV64U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE6KRTXLI4U
WEXTWAR1YR-SRV65U | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для SRVSE6KRTXLI5U
WEXTWAR1YR-UP7551 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP7551
WEXTWAR1YR-UP7553 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP7553
WEXTWAR1YR-UP7581 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP7581
WEXTWAR1YR-UP7586 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP7586
WEXTWAR1YR-UP7921 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP7921
WEXTWAR1YR-UP8853 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8853
WEXTWAR1YR-UP8858 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8858
WEXTWAR1YR-UP8881 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8881
WEXTWAR1YR-UP8886 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8886
WEXTWAR1YR-UP8952 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8952
WEXTWAR1YR-UP8953 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8953
WEXTWAR1YR-UP8981 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8981
WEXTWAR1YR-UP8986 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP8986
WEXTWAR1YR-UP9559 | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для БРП UP9559
WEXTWAR1YR-UPTHS | Сертификат на продленную гарантию на 1 год для датчика температуры и влажности для БРП серии Uniprom
WEXTWAR3YR-BP362U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для BPSE36RT2U
WEXTWAR3YR-BV4RS | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП BVSE400RS
WEXTWAR3YR-BV6I | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП BVSE600I
WEXTWAR3YR-BV6RS | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП BVSE600RS
WEXTWAR3YR-BV8I | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП BVSE800I
WEXTWAR3YR-BVS8RS | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП BVSE800RS
WEXTWAR3YR-SMT071U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SMTSE750RMI1U
WEXTWAR3YR-SMT102U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SMTSE1000RMI2U
WEXTWAR3YR-SMT202U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SMTSE2000RMI2U
WEXTWAR3YR-SMT302U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SMTSE3000RMI2U
WEXTWAR3YR-SRT10KR | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE10KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRT10LI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE1000RTXLI
WEXTWAR3YR-SRT10RT | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE1000RTXLI-NC
WEXTWAR3YR-SRT15Li | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE1500RTXLI
WEXTWAR3YR-SRT15RT | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE1500RTXLI-NC
WEXTWAR3YR-SRT20LI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE2000RTXLI
WEXTWAR3YR-SRT20RT | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE2000RTXLI-NC
WEXTWAR3YR-SRT20SC | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE2000RTXLISHNC
WEXTWAR3YR-SRT20SH | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE2000RTXLISH
WEXTWAR3YR-SRT30LI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE3000RTXLI
WEXTWAR3YR-SRT30RT | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE3000RTXLI-NC
WEXTWAR3YR-SRT5KR | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE5KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRT6KR | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE6KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRT8KR | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRTSE8KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRV105U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE10KRTXLI5U
WEXTWAR3YR-SRV106U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE10KRTXLI6U
WEXTWAR3YR-SRV1LI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE1KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRV1TI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE1KRTI
WEXTWAR3YR-SRV2LI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE2KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRV2TI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE2KRTI
WEXTWAR3YR-SRV3LI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE3KRTXLI
WEXTWAR3YR-SRV3TI | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE3KRTI
WEXTWAR3YR-SRV64U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE6KRTXLI4U
WEXTWAR3YR-SRV65U | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для ИБП SRVSE6KRTXLI5U
WEXTWAR3YR-UP7551 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP7551
WEXTWAR3YR-UP7553 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP7553
WEXTWAR3YR-UP7581 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP7581
WEXTWAR3YR-UP7586 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP7586
WEXTWAR3YR-UP7921 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP7921
WEXTWAR3YR-UP8853 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8853
WEXTWAR3YR-UP8858 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8858
WEXTWAR3YR-UP8881 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8881
WEXTWAR3YR-UP8886 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8886
WEXTWAR3YR-UP8952 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8952
WEXTWAR3YR-UP8953 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8953
WEXTWAR3YR-UP8981 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8981
WEXTWAR3YR-UP8986 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP8986
WEXTWAR3YR-UP9559 | Сертификат на продленную гарантию на 3 года для БРП UP9559
SOB-RT4H | Сертификат на гарантийное время реакции сервисного инженера до 4х часов (только для Мск и СПб)
WEXTW1YUPS-10-40 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 10-40кВА на 1 год
WEXTW1YUPS-160-200 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 160кВА-200кВА на 1 год
WEXTW1YUPS-250 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 250кВАна 1 год
WEXTW1YUPS-300 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 300кВАна 1 год
WEXTW1YUPS-400 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 400кВАна 1 год
WEXTW1YUPS-500 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 500кВАна 1 год
WEXTW1YUPS-60 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 60кВА на 1 год
WEXTW1YUPS-600 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 600кВАна 1 год
WEXTW1YUPS-80-120 | Сертификат на продленную гарантию на ИБП 80кВА-120кВА на 1 год
SOB-TS | Сертификат на годовую техническую поддержку 24/7 на приобретенную единицу оборудования
SOB-PM1 | Сертификат на получение 1-го ТО на приобретенное оборудование (без учета затрат логистики инженера)
SOB-ARSV | Сертификат на ШМР, проводимые удаленно, посредством очков дополненной реальности (AR)
STVSTUP2232 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию ЧРП STV мощностью от 220 до 320 кВт
STVSTUP3563 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию ЧРП STV мощностью от 355 до 630 кВт
STVSTUP920 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию ЧРП STV мощностью от 90 до 200 кВт
STVSUPRVN | Шеф-монтажные услуги, контроль правильности и качества монтажа ЧРП STV
STVRMTEXP | Услуга удаленный эксперт для ЧРП линейки STV. Предоставление консультационных услуг посредством очков дополненной реальности
STM-ASPL-EN-02 | Обслуживание по договору ASP light Energy (до 2-х категорий оборудования)
STM-ASPL-EN-05 | Обслуживание по договору ASP light Energy (до 5-и категорий оборудования)
STM-ASPL-EN-10 | Обслуживание по договору ASP light Energy (до 10-и категорий оборудования)

## База (hidden)
Модификация | мощность | Напряжение | Дроссель | Предохранитель/автомат | Ручной/Автоматический | Термодатчик | Modbus | IP | Кол-во физических ступеней | Ток 400В принимаем для всех напряжений (как больший) | Ток вводного аппарата (OLD) | Максимальный ток вводного аппарата | Итоговый ток автомата | тип автомата | сечение кабеля | Максимальный ток банки, свыше 100 кВар | Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки, до 100 кВар | Референс вводного аппарата | Количество вводных аппаратов | Описание | Референс вводного аппарата | Количество вводных аппаратов | Описание | Референс держателя ножевого предохранителя 1 | Количество держателей предохранителей ножевых 1 | Описание 1 | Референс предохранителя ножевого 1 | Количество предохранителей ножевых 1 | Описание 1 | Референс держателя ножевого предохранителя 2 | Количество держателей предохранителей ножевых 2 | Описание 2 | Референс предохранителя ножевого 3 | Количество предохранителей ножевых 3 | Описание 2 | Референс литого автоматического выключателя тип 1 | Количество литых автоматическох выключателей тип 1 | Описание тип 1 | Референс литого автоматического выключателя тип 2 | Количество литых автоматическох выключателей тип 2 | Описание тип 2 | Референс модульного автоматического выключатетеля ВА-105 и ВА-201 | Количество модульных автоматических выключателей | Описание | Референс модульного автоматического выключатетеля 2 ВА-105 и ВА-201 | Количество модульных автоматических выключателей 2 | Описание 2 | Референс контактора | Количество контакторов | Описание | Референс контактора 2 | Количество контакторов реф.2 | Описание реф.2 | Референс контактора 3 | Количество контакторов реф.3 | Описание реф.3 | Референс дросселя | Количество дросселей | Описание дросселя | Референс дросселя 2 | Количество дросселей | Описание дросселя 2 | Референс дросселя 3 | Количество дросселей 3 | Описание дросселя 3 | Референс конденсатора тип 1 | Количество конденсаторов тип 1 | Описание конденсатора тип 1 | Референс конденсатора тип 2 | Количество конденсаторов тип 2 | Описание конденсатора тип 2 | Референс конденсатора тип 3 | Количество конденсаторов тип 3 | Описание конденсатора тип 3 | Референс контроллера | Количество контроллеров | Описание контроллера | Референс ТТ | Количество ТТ | Описание ТТ | Референс оболочки | Количество шкафов | Описание шкафа | Цоколь | Количество цоколей | Описание цоколя | Боковые панели | Количество боковых панелей | Описание панели | Монтажная панель | Количество монтажных панелей | Описание монтажной панели | Панель кабеьного ввода | Количество панелей кабельных вводов | Описание кабельного ввода | Референс вентилятора (принудительная) | Количество вентиляторов | Описание вентилятора | Референс решетки | Количество решеток | Описание решетки | Фильтр | Количество решеток | Описание фильтра | Референс АВ для защиты регулятора | Количество АВ | Описание АВ для защиты регулятора | Референс АВ для защиты вентилятора | Количество АВ | Описание АВ для защиты вентилятора | Текущий (действующий) |  | Требуемый (достижимый) Сos (φ)
УКРМ-10кВАр-400В-П-Р-IP31 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 117.5236 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | Tan (φ) | Cos (φ) | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
УКРМ-15кВАр-400В-П-Р-IP31 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-Р-IP31 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 3.18 | 0.3 | 2.43 | 2.48 | 2.56 | 2.64 | 2.7 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.98 | 3.18
УКРМ-25кВАр-400В-П-Р-IP31 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.96 | 0.32 | 2.21 | 2.26 | 2.34 | 2.42 | 2.48 | 2.53 | 2.6 | 2.67 | 2.76 | 2.96
УКРМ-30кВАр-400В-П-Р-IP31 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.77 | 0.34 | 2.02 | 2.07 | 2.15 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 2.56 | 2.77
УКРМ-40кВАр-400В-П-Р-IP31 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.59 | 0.36 | 1.84 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.1 | 2.17 | 2.23 | 2.3 | 2.39 | 2.59
УКРМ-50кВАр-400В-П-Р-IP31 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.43 | 0.38 | 1.68 | 1.73 | 1.81 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 2.07 | 2.14 | 2.23 | 2.43
УКРМ-60кВАр-400В-П-Р-IP31 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.29 | 0.4 | 1.54 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2 | 2.09 | 2.29
УКРМ-70кВАр-400В-П-Р-IP31 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.16 | 0.42 | 1.41 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.68 | 1.73 | 1.8 | 1.87 | 1.96 | 2.16
УКРМ-100кВАр-400В-П-Р-IP31 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50413DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2.04 | 0.44 | 1.29 | 1.64 | 1.42 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.04
УКРМ-125кВАр-400В-П-Р-IP31 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.93 | 0.46 | 1.18 | 1.23 | 1.31 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.93
УКРМ-150кВАр-400В-П-Р-IP31 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.83 | 0.48 | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.4 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.83
УКРМ-175кВАр-400В-П-Р-IP31 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.73 | 0.5 | 0.98 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.45 | 1.63 | 1.73
УКРМ-200кВАр-400В-П-Р-IP31 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.64 | 0.52 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 1.1 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64
УКРМ-225кВАр-400В-П-Р-IP31 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.56 | 0.54 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.27 | 1.36 | 1.56
УКРМ-250кВАр-400В-П-Р-IP31 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.48 | 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48
УКРМ-275кВАр-400В-П-Р-IP31 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.4 | 0.58 | 0.65 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.2 | 1.4
УКРМ-300кВАр-400В-П-Р-IP31 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.33 | 0.6 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33
УКРМ-350кВАр-400В-П-Р-IP31 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.3 | 0.61 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.1 | 1.3
УКРМ-400кВАр-400В-П-Р-IP31 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.27 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.27
УКРМ-450кВАр-400В-П-Р-IP31 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.23 | 0.63 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 1.23
УКРМ-500кВАр-400В-П-Р-IP31 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.2 | 0.64 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1 | 1.2
УКРМ-550кВАр-400В-П-Р-IP31 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.17 | 0.65 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 1.17
УКРМ-600кВАр-400В-П-Р-IP31 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.14 | 0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14
УКРМ-720кВАр-400В-П-Р-IP31 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.11 | 0.67 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.9 | 1.11
УКРМ-10кВАр-400В-В-Р-IP31 | 10 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 117.5236 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.08 | 0.68 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 1.08
УКРМ-15кВАр-400В-В-Р-IP31 | 15 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.05 | 0.69 | 0.3 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 1.05
УКРМ-20кВАр-400В-В-Р-IP31 | 20 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1.02 | 0.7 | 0.27 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 1.02
УКРМ-25кВАр-400В-В-Р-IP31 | 25 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.99 | 0.71 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.79 | 0.99
УКРМ-30кВАр-400В-В-Р-IP31 | 30 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.96 | 0.72 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.76 | 0.96
УКРМ-40кВАр-400В-В-Р-IP31 | 40 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.94 | 0.73 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.94
УКРМ-50кВАр-400В-В-Р-IP31 | 50 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.91 | 0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.91
УКРМ-60кВАр-400В-В-Р-IP31 | 60 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.88 | 0.75 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 0.88
УКРМ-70кВАр-400В-В-Р-IP31 | 70 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.86 | 0.76 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.86
УКРМ-100кВАр-400В-В-Р-IP31 | 100 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50413DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.83 | 0.77 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.83
УКРМ-125кВАр-400В-В-Р-IP31 | 125 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.8 | 0.78 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.6 | 0.8
УКРМ-150кВАр-400В-В-Р-IP31 | 150 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.78 | 0.79 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.78
УКРМ-175кВАр-400В-В-Р-IP31 | 175 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.75 | 0.8 |  | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75
УКРМ-200кВАр-400В-В-Р-IP31 | 200 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.72 | 0.81 |  |  | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.72
УКРМ-225кВАр-400В-В-Р-IP31 | 225 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.7 | 0.82 |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.7
УКРМ-250кВАр-400В-В-Р-IP31 | 250 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.67 | 0.83 |  |  | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.67
УКРМ-275кВАр-400В-В-Р-IP31 | 275 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.65 | 0.84 |  |  | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.65
УКРМ-300кВАр-400В-В-Р-IP31 | 300 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.62 | 0.85 |  |  |  | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.62
УКРМ-350кВАр-400В-В-Р-IP31 | 350 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.59 | 0.86 |  |  |  | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.39 | 0.59
УКРМ-400кВАр-400В-В-Р-IP31 | 400 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.57 | 0.87 |  |  |  |  | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.57
УКРМ-450кВАр-400В-В-Р-IP31 | 450 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.54 | 0.88 |  |  |  |  | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.54
УКРМ-500кВАр-400В-В-Р-IP31 | 500 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.51 | 0.89 |  |  |  |  | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.51
УКРМ-550кВАр-400В-В-Р-IP31 | 550 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.48 | 0.9 | [5 empty] | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.48
УКРМ-600кВАр-400В-В-Р-IP31 | 600 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.46 | 0.91 | [5 empty] | 0.03 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.46
УКРМ-720кВАр-400В-В-Р-IP31 | 720 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.43 | 0.92 | [6 empty] | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.43
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-IP31 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 117.5236 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.4 | 0.93 | [6 empty] | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.4
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-IP31 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.36 | 0.94 | [7 empty] | 0.07 | 0.16 | 0.36
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-IP31 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 0.33 | 0.95 | [8 empty] | 0.13 | 0.33
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-IP31 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-IP31 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-IP31 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-IP31 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-IP31 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-IP31 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-IP31 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-IP31 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-IP31 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-IP31 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-IP31 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-IP31 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-IP31 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-IP31 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-IP31 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-IP31 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-IP31 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-IP31 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-IP31 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-IP31 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-IP31 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-Р-IP31 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-IP31 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 117.5236 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-IP31 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-IP31 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-IP31 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-IP31 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-IP31 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-IP31 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-IP31 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-IP31 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-IP31 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-IP31 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-IP31 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-IP31 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-IP31 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-IP31 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-IP31 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-IP31 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-IP31 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-IP31 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-IP31 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-IP31 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-IP31 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-IP31 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-IP31 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-IP31 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 117.5236 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-Т-IP31 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 117.5236 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-Т-IP31 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-RS485-IP31 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-RS485-IP31 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP31 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32476DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 600х500х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32483DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32487DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32491DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP31 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-Р-IP54 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-Р-IP54 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-Р-IP54 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-Р-IP54 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-Р-IP54 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-Р-IP54 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-Р-IP54 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-Р-IP54 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-Р-IP54 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-Р-IP54 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-Р-IP54 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-Р-IP55 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-Р-IP55 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-Р-IP55 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-Р-IP55 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-Р-IP55 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-Р-IP55 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-Р-IP55 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-Р-IP55 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-Р-IP55 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-Р-IP55 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-Р-IP55 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-Р-IP55 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-Р-IP55 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-Р-IP55 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-Р-IP54 | 10 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-Р-IP54 | 15 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-Р-IP54 | 20 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-Р-IP54 | 25 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-Р-IP54 | 30 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-Р-IP54 | 40 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-Р-IP54 | 50 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-Р-IP54 | 60 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-Р-IP54 | 70 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-Р-IP54 | 100 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-Р-IP54 | 125 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-Р-IP55 | 150 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-Р-IP55 | 175 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-Р-IP55 | 200 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-Р-IP55 | 225 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-Р-IP55 | 250 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-Р-IP55 | 275 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-Р-IP55 | 300 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-Р-IP55 | 350 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-Р-IP55 | 400 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-Р-IP55 | 450 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-Р-IP55 | 500 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-Р-IP55 | 550 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-Р-IP55 | 600 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-Р-IP55 | 720 | 400 | нет | Автомат | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-IP54 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-IP54 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-IP54 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-IP54 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-IP54 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-IP54 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-IP54 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-IP54 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-IP54 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-IP54 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-IP54 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-IP55 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-IP55 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-IP55 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-IP55 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-IP55 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-IP55 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-IP55 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-IP55 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-IP55 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-IP55 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-IP55 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-IP55 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-IP55 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-IP55 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-IP54 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-IP54 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-IP54 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-IP54 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-IP54 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-IP54 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-IP54 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-IP54 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-IP54 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-IP54 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-IP54 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-IP55 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-IP55 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-IP55 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-IP55 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-IP55 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-IP55 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-IP55 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-IP55 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-IP55 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-IP55 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-IP55 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-IP55 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-IP55 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-IP55 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-Т-IP54 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-Т-IP55 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-Т-IP54 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-Т-IP55 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-RS485-IP54 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-RS485-IP55 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-RS485-IP54 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-RS485-IP55 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 10 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 15 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21332DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 20 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 25 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 30 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 40 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 50 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 60 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 70 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 100 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP54 | 125 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 150 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 175 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 200 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 225 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 250 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 275 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 300 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 350 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 400 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 450 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 500 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 30 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 550 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 600 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-П-А-Т-RS485-IP55 | 720 | 400 | нет | Предохранитель | Автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 36 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 10 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 21.05 | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 28100DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50171DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 25/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 15 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 28102DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 40A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22740DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 10А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13176DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50173DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 40/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 20 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 28104DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 63A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22742DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 20А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50174DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 50/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 25 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | 22744DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | 13179DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | 13181DEK | 1 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32511DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 700х500х200 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 30 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 28105DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 80A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50175DEK | 1 | Трансформатор тока ТОП-0,66 0,5 75/5 5ВА | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 40 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 4 |  | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 28106DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 100A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32514DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 800х600х250 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 50 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 28107DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 125A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22743DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 25А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13179DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32518DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1000х600х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 60 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 4 |  | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 28109DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 160A 35кА ВА-332А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 70 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 28122DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 200A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22744DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 32А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13181DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 100 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 28123DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 250A 35кА ВА-333А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22745DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 40А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13182DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 50A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP54 | 125 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 28129DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 320A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 5 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 5 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 32522DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1400х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35005DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 2 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35014DEK | 2 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 150 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 28130DEK | 1 | Силовой авт. выключатель 3P 400A 50кА ВА-335А | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22747DEK | 5 | Силовой авт. выключатель 3P 63А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13008DEK | 5 | Авт. выкл. 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 175 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 257.25 | 361.9816 | 398.1798 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13183DEK | 7 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | - |  |  | 22437DEK | 7 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 200 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 2 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 2 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 2 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 225 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 6 |  | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 22506DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50111DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 60мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 250 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 22508DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 800А 50кА ВА-336E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 4 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 3 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 4 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 275 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22746DEK | 3 | Силовой авт. выключатель 3P 50А 25кА ВА-302 | 22750DEK | 4 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 36кА ВА-303 | 13183DEK | 3 | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-105 10кА | 13027DEK | 4 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | 22437DEK | 3 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 300 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 6 |  | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 6 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 6 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 350 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 7 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 7 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 400 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 8 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 8 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 8 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 450 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1000 А | (2x300) |  |  |  |  | 22512DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1000А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 9 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 9 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 9 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 500 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 10 |  | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) |  |  |  |  | 22514DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1250А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 10 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 10 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 10 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 550 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 11 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 11 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 11 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50121DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1200/5 10ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-600кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 600 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) |  |  |  |  | 22510DEK | 1 | Силовой авт. выключатель с электрон. расц. 3P 1600А 50кА ВА-338E | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22749DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 100А 25кА ВА-302 | - |  |  | 13027DEK | 12 | Авт. выкл. 3Р 125А х-ка С ВА-201 10кА | - |  |  | 22457DEK | 12 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-720кВАр-400В-В-А-Т-RS485-IP55 | 720 | 400 | нет | Автомат | Автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) |  |  |  |  | 27075DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22751DEK | 12 | Силовой авт. выключатель 3P 125А 36кА ВА-303 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22472DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50123DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1500/5 15ВА, диаметр 80мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-А-IP31 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP55 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP54 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP55 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP54 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 10 |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-IP55 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-А-IP54 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-IP55 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-IP54 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 10 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 15 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 20 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 25 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 30 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 40 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 50 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 60 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 70 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50520DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 100 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 125 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 150 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 175 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 200 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 225 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 250 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50520DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 275 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 300 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 350 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 400 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 450 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 500 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 550 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 600 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 720 | 480 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 10 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 17 | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 15 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 2 |  | 25 | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 20 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 4 |  | 33 | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 25 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 41 | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21334DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 30 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 50 | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 40 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 66 | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 50 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 83 | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 6 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 60 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 99 | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 70 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 116 | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 4 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50542DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 100 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 164 | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 125 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 205 | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 150 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 10 |  | 236 | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 175 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 284 | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 6 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 200 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 315 | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 8 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 225 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 355 | 462.0525 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 250 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 12 |  | 315 | 517.335 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21331DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | 21336DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21304DEK | 18 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22462DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50542DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, алюминий ДР-102 | 50546DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 275 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 441 | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 300 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 473 | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50548DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 350 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 552 | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 400 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 630 | 840.84 | — | — | (2x400) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 10 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21305DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 2 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, алюминий ДР-102 | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 450 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 707 | 950.04 | — | — | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, алюминий ДР-102 | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 500 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 788 | 1052.415 | — | — | (2x630) |  |  |  |  | 27029DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 12 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21306DEK | 33 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22472DEK | 11 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 2НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 550 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | — |  | 866 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 600 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | — |  | 946 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 720 | 480 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | — |  | 1034 | — | — | — | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP31 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-IP31 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP31 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP31 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-IP31 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP31 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP31 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP31 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32490DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP31 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 3 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 30945DEK | 2 | Корпус напол. цельносвар. 2000х800х800 IP31 КВРУ-1 | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 31126DEK | 2 | Панель боковая 2000x800 ПБ-01 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP31 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 31 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP55 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP54 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 2 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP55 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | - |  |  | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-Р-IP54 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | Ручной | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-IP55 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-IP54 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-IP55 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-IP54 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP55 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-IP54 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP55 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50517DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-IP54 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | нет | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP55 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-RS485-IP54 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP55 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-а-П-А-RS485-IP54 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | нет | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 10 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 15 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50531DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 20 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50532DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 25 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 30 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 40 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 50 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50534DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 60 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 70 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 100 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 125 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50537DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 150 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 175 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50539DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 200 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50540DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 225 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50534DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50535DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 250 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 2 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50532DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 275 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50540DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 300 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 350 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50541DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50539DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, медь ДР-101 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP55 | 400 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50536DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50537DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50541DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, медь ДР-101 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 450 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 500 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 550 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 600 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 720 | 525 | медь | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-10кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 10 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.70588 | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-15кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 15 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 5 |  | 0.72 | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21330DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 5 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50553DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 5 (0,7) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35010DEK | 1 | Выходная решетка IP55 120 мм | 35014DEK | 1 | Сменный фильтр G4 120 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-20кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 20 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50554DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-25кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 25 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.72 | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 2 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-30кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 30 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 54 | 3 |  | 0.72727 | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 32521DEK | 1 | Корпус металлический ЩРНМ IP55 1200х800х300 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 35003DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-40кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 40 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 4 |  | 0.72289 | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50102DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 100/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-50кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 50 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 0.72727 | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 5 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50556DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50103DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 150/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-60кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 60 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 3 |  | 0.72414 | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | 21425DEK | 3 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | - |  |  | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-70кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 70 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 4 |  | 0.72727 | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 21425DEK | 1 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21311DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21338DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50104DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 200/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-100кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 100 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 4 |  | 0.72483 | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 21426DEK | 1 | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | 21425DEK | 4 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 9 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 3 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50105DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 250/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-125кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 125 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 0.72832 | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21338DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50559DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50106DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 300/5 5ВА, диаметр 30мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-150кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 150 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 5 |  | 0.72195 | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | 21425DEK | 5 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 12 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 4 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-175кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 175 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 6 |  | 0.72458 | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 21427DEK | 1 | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | 21425DEK | 6 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21304DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50561DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50108DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 400/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35006DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35012DEK | 1 | Выходная решетка IP55 225 мм | 35016DEK | 1 | Сменный фильтр G4 225 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-200кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 200 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 0.72535 | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50562DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50110DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 500/5 5ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-225кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 225 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 7 |  | 0.72381 | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 7 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50556DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 15 (2,1) кВАр, алюминий ДР-102 | 50557DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 20 (2,8) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 1 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 1 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 1 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-250кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 250 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 0.72589 | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21333DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | 21338DEK | 6 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 15 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50554DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 10 (1,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50112DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 600/5 10ВА, диаметр 40мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-275кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 275 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 0.72562 | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21428DEK | 1 | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21305DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22457DEK | 7 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 1 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50562DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 50 (7) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 2 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-300кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 300 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 8 |  | 0.72516 | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 8 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 21 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 7 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50114DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 750/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-350кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 350 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 9 |  | 0.72464 | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 21429DEK | 1 | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | 21425DEK | 9 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21306DEK | 24 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | - |  |  | 50563DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50561DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 40 (5,6) кВАр, алюминий ДР-102 | - |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | - |  |  | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50115DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 800/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 3 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 3 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 3 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 3 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 3 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-400кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP55 | 400 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | 11 |  | 0.7254 | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 27028DEK | 1 | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | - |  |  | 21425DEK | 11 | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 21337DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | 21306DEK | 27 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 22437DEK | 1 | Контактор конденсаторый 25кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50558DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 25 (3,5) кВАр, алюминий ДР-102 | 50559DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 30 (4,2) кВАр, алюминий ДР-102 | 50563DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 525В, расстройка 14%, 60 (8,4) кВАр, алюминий ДР-102 | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50516DEK | 1 | Регулятор реактивной мощности 400В, 12 ступеней, RS485 КР-102 DEKraft | 50118DEK | 1 | Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 1000/5 10ВА, диаметр 60мм | 33126DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х800 Базальт | 31245DEK | 1 | Цоколь 100x800x800 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02 | 35008DEK | 2 | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 35013DEK | 2 | Выходная решетка IP55 280 мм | 35017DEK | 2 | Сменный фильтр G4 280 мм | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 12269DEK | 2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
УКРМ-450кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 450 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 0.72462 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-500кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 500 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | 0.7241 | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-550кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 550 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-600кВАр-525В-Д-а-П-А-Т-RS485-IP54 | 600 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-А-Т-RS485-IP54 | 720 | 525 | алюминий | Предохранитель | автоматический | да | да | 55 | — |  | — | — | — | ПВР-102 | — | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12301DEK | 1 | Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | -
Note on N2: Svetlana Evtukhova: 1,1 коэф для 400В

## Регулятор (hidden)
50570DEK | Регулятор реактивной мощности 380В АС, 12 ступеней, КР-101 | 50500DEK | Регулятор реактивной мощности 380В, 12 ступеней, КР-101 DEKraft
50571DEK | Регулятор реактивной мощности 380В АС, 10 ступеней, КР-101 | 50502DEK | Регулятор реактивной мощности 380В, 10 ступеней, КР-101 DEKraft
50572DEK | Регулятор реактивной мощности 380В АС, 8 ступеней, КР-101 | 50504DEK | Регулятор реактивной мощности 380В, 8 ступеней, КР-101 DEKraft
50573DEK | Регулятор реактивной мощности 380В АС, 6 ступеней, КР-101 | 50506DEK | Регулятор реактивной мощности 380В, 6 ступеней, КР-101 DEKraft
50574DEK | Регулятор реактивной мощности 380В АС, 4 ступени, КР-101 | 50508DEK | Регулятор реактивной мощности 380В, 4 ступеней, КР-101 DEKraft
50575DEK | Регулятор реактивной мощности 220В АС, 12 ступеней, КР-101 | 50510DEK | Регулятор реактивной мощности 220В, 12 ступеней, КР-101 DEKraft
50576DEK | Регулятор реактивной мощности 220В АС, 10 ступеней, КР-101 | 50511DEK | Регулятор реактивной мощности 220В, 10 ступеней, КР-101 DEKraft
50577DEK | Регулятор реактивной мощности 220В АС, 8 ступеней, КР-101 | 50513DEK | Регулятор реактивной мощности 220В, 8 ступеней, КР-101 DEKraft
50578DEK | Регулятор реактивной мощности 220В АС, 6 ступеней, КР-101 | 50514DEK | Регулятор реактивной мощности 220В, 6 ступеней, КР-101 DEKraft
50579DEK | Регулятор реактивной мощности 220В АС, 4 ступени, КР-101 | 50515DEK | Регулятор реактивной мощности 220В, 4 ступеней, КР-101 DEKraft

## Фильтр (hidden)
Общую потребляемую мощность, кВт
Введите текущий Cosϕ |  | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
Введите требуемый Cosϕ |  | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
Мощность установки, кВт | расчет
Напряжение установки, В |  | 400 | 480 | 525
Требуется ли установка дросселя: |  | да | нет
Обмотка дросселя |  | нет | медная | алюминиевая
Выносная вводная рукоятка |  | да | нет
Тип защитного аппарата: |  | предохранитель | автоматический выключатель
Тип управления: |  | ручной | автоматический
Требуется ли предустаноленный термодатчик: |  | да | нет
Требуется ли протокол связи Modbus: |  | да | нет
Степень IP оболочки: |  | IP31 | IP54/IP55
основная | 400В | 480В | 525В
720 | 720
600 | 600
550 | 550
500 | 500 | 500
450 | 450 | 450
400 | 400 | 400 | 400
350 | 350 | 350 | 350
300 | 300 | 300 | 300
275 | 275 | 275 | 275
250 | 250 | 250 | 250
225 | 225 | 225 | 225
200 | 200 | 200 | 200
175 | 175 | 175 | 175
150 | 150 | 150 | 150
125 | 125 | 125 | 125
100 | 100 | 100 | 100
70 | 70 | 70 | 70
60 | 60 | 60 | 60
50 | 50 | 50 | 50
40 | 40 | 40 | 40
30 | 30 | 30 | 30
25 | 25 | 25 | 25
20 | 20 | 20 | 20
15 | 15 | 15 | 15
10 | 10 | 10 | 10

## токи банок (hidden)
Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | [9 empty] | 1.1
5 | 7.22 | 10.6134 | 1.43 | 1.1 | 11.3571 |  |  |  | Модификация | Ток вводного аппарата (до поправоч. коэф.) | Максимальный ток вводного аппарата | Итоговый ток автомата | тип автомата | сечение кабеля |  | Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | Референс конденсатора тип 1 | Количество конденсаторов тип 1 | Описание конденсатора тип 1 | Референс конденсатора тип 2 | Количество конденсаторов тип 2 | Описание конденсатора тип 2 | Референс конденсатора тип 3 | Количество конденсаторов тип 3 | Описание конденсатора тип 3
7.5 | 10.83 | 15.9201 | 1.43 | 1.1 | 17.0356 |  |  |  | УКРМ-10кВАр-400В-П-Р-IP31 |  | 22.7141 | 24.9855 | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | 11.3571 | 50405DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
10 | 14.43 | 21.2121 | 1.43 | 1.1 | 22.6984 |  |  |  | УКРМ-15кВАр-400В-П-Р-IP31 | 22.05 | 34.0712 | 37.4783 | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | 17.0356 | 50405DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
12 | 17.32 | 25.4604 | 1.43 | 1.1 | 27.2444 |  |  |  | УКРМ-20кВАр-400В-П-Р-IP31 | 29.4 | 45.3968 | 49.9365 | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | 22.6984 | 50407DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
14 | 20.21 | 29.7087 | 1.43 | 1.1 | 31.7903 |  |  |  | УКРМ-25кВАр-400В-П-Р-IP31 | 36.75 | 61.2998 | 67.4298 | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | 27.2444 | 50407DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50410DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0
15 | 21.65 | 31.8255 | 1.43 | 1.1 | 34.0555 |  |  |  | УКРМ-30кВАр-400В-П-Р-IP31 | 44.1 | 68.0952 | 74.9047 | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | 31.7903 | 50407DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
16 | 23.09 | 33.9423 | 1.43 | 1.1 | 36.3206 |  |  |  | УКРМ-40кВАр-400В-П-Р-IP31 | 58.8 | 90.7936 | 99.8729 | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | 34.0555 | 50407DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
18 | 25.98 | 38.1906 | 1.43 | 1.1 | 40.8665 |  |  |  | УКРМ-50кВАр-400В-П-Р-IP31 | 73.5 | 113.492 | 124.8411 | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | 36.3206 | 50407DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
20 | 28.87 | 42.4389 | 1.43 | 1.1 | 45.4125 |  |  |  | УКРМ-60кВАр-400В-П-Р-IP31 | 88.2 | 136.2218 | 149.844 | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | 40.8665 | 50410DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
25 | 36.08 | 53.0376 | 1.43 | 1.1 | 56.7538 |  |  |  | УКРМ-70кВАр-400В-П-Р-IP31 | 102.9 | 158.9517 | 174.8468 | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | 45.4125 | 50409DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
30 | 43.3 | 63.651 | 1.43 | 1.1 | 68.1109 |  |  |  | УКРМ-100кВАр-400В-П-Р-IP31 | 147 | 227.0625 | 249.7688 | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | 56.7538 | 50413DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
40 | 57.74 | 84.8778 | 1.43 | 1.1 | 90.825 |  |  |  | УКРМ-125кВАр-400В-П-Р-IP31 | 183.75 | 258.5583 | 284.4141 | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | 68.1109 | 50414DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
50 | 72.17 | 106.0899 | 1.43 | 1.1 | 113.5234 |  |  |  | УКРМ-150кВАр-400В-П-Р-IP31 | 220.5 | 310.2986 | 341.3285 | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | 90.825 | 50415DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
60 | 86.6 | 127.302 | 1.43 | 1.1 | 136.2218 |  |  |  | УКРМ-175кВАр-400В-П-Р-IP31 | 257.25 | 372.3583 | 409.5942 | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | 113.5234 | 50415DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
[9 empty] | УКРМ-200кВАр-400В-П-Р-IP31 | 294 | 413.7363 | 455.1099 | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | 136.2218 | 50473DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
[9 empty] | УКРМ-225кВАр-400В-П-Р-IP31 | 330.75 | 465.4479 | 511.9927 | ВА-335Е 630 А | 300 |  |  |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
[9 empty] | УКРМ-250кВАр-400В-П-Р-IP31 | 367.5 | 517.1596 | 568.8756 | ВА-336Е 800 А | 400 |  |  |  |  | 50473DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | [6 empty] | УКРМ-275кВАр-400В-П-Р-IP31 | 404.25 | 568.8856 | 625.7741 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 50473DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50476DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
5 | 7.22 | 10.6134 | 1.365 | 1.05 | 10.3481 |  |  |  | УКРМ-300кВАр-400В-П-Р-IP31 | 441 | 620.6259 | 682.6885 | ВА-338Е 1000 А | 500 |  |  |  |  | 50476DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
7.5 | 10.83 | 15.9201 | 1.365 | 1.05 | 15.5221 |  |  |  | УКРМ-350кВАр-400В-П-Р-IP31 | 514.5 | 724.0636 | 796.4699 | ВА-338Е 1000 А | (2x240) |  |  |  |  | 50476DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
10 | 14.43 | 21.2121 | 1.365 | 1.05 | 20.6818 |  |  |  | УКРМ-400кВАр-400В-П-Р-IP31 | 588 | 827.5012 | 910.2513 | ВА-338Е 1000 А | 630 | 1 кл |  |  |  | 50476DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
12 | 17.32 | 25.4604 | 1.365 | 1.05 | 24.8239 |  |  |  | УКРМ-450кВАр-400В-П-Р-IP31 | 661.5 | 930.9389 | 1024.0328 | ВА-338Е 1250 А | (2x300) | 698.9303 |  |  |  | 50476DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
14 | 20.21 | 29.7087 | 1.365 | 1.05 | 28.966 |  |  |  | УКРМ-500кВАр-400В-П-Р-IP31 | 735 | 1034.3765 | 1137.8142 | ВА-338Е 1250 А | (2x400) | 776.5892 |  |  |  | 50476DEK | 10 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
15 | 21.65 | 31.8255 | 1.365 | 1.05 | 31.0299 |  |  |  | УКРМ-550кВАр-400В-П-Р-IP31 | 808.5 | 1137.8142 | 1251.5956 | ВА-338Е 1600 А | (2x400) | 854.2481 |  |  |  | 50476DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
16 | 23.09 | 33.9423 | 1.365 | 1.05 | 33.0937 |  |  |  | УКРМ-600кВАр-400В-П-Р-IP31 | 882 | 1241.2518 | 1365.377 | ВА-338Е 1600 А | (2x630) | 931.907 |  |  |  | 50476DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
18 | 25.98 | 38.1906 | 1.365 | 1.05 | 37.2358 |  |  |  | УКРМ-720кВАр-400В-П-Р-IP31 | 1058.4 | 1489.4334 | 1638.3767 | ВА-732 2000 А | (2x800) | 1118.2368 | 1.47 |  |  | 50477DEK | 12 | Косинусный конденсатор трехфазный 400В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 | — | — | 0
20 | 28.87 | 42.4389 | 1.365 | 1.05 | 41.3779
25 | 36.08 | 53.0376 | 1.365 | 1.05 | 51.7117
30 | 43.3 | 63.651 | 1.365 | 1.05 | 62.0597
40 | 57.74 | 84.8778 | 1.365 | 1.05 | 82.7559
50 | 72.17 | 106.0899 | 1.365 | 1.05 | 103.4377
60 | 86.6 | 127.302 | 1.365 | 1.05 | 124.1195
лоток^ чем толще кабель - тем ниже коэф —>0,76-0,84 | форма прокладки: труег (дешево и плохо) / паралл (best - дорого) | количество жил на фазу( используют когда не хватает сечения; ходовые сечения: 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300,500 630,800) | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
0.86 | 0.97 | 0.9 | 414 | 481 | 542 | 624 | 698 | 775
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 621.6458 | 722.2504 | 813.8455 | 936.9734 | 1048.0889 | 1163.709
| AC 480 V | < 100 кВАр
Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | [6 empty] | Модификация | Ток вводного аппарата (до поправоч. коэф.) | Максимальный ток вводного аппарата | Итоговый ток автомата | тип автомата | сечение кабеля | Максимальный ток банки, свыше 100 кВар | Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки, до 100 кВар | Референс конденсатора тип 1 | Количество конденсаторов тип 1 | Описание конденсатора тип 1 | Референс конденсатора тип 2 | Количество конденсаторов тип 2 | Описание конденсатора тип 2 | Референс конденсатора тип 3 | Количество конденсаторов тип 3 | Описание конденсатора тип 3
5 | 5.5 | 8.9 | 1.43 | 1 | 7.865 |  |  |  | УКРМ-10кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 23.595 | 25 | ПВР-102 | 16 | 7.5075 | 5 | 5.5 | 7.865 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0 |  | 21335DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101
7.5 | 9.1875 | 13.3 | 1.43 | 1 | 13.1381 |  |  |  | УКРМ-15кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 34.32 | 32 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 | — | — | 0 |  | 21336DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101
10 | 12 | 17.8 | 1.43 | 1 | 17.16 |  |  |  | УКРМ-20кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 45.331 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101
12 | 14.28 | 21.3 | 1.43 | 1 | 20.4204 |  |  |  | УКРМ-25кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 56.056 | 50 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 50422DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50424DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 14кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21338DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101
14 | 15.2 | 24.9 | 1.43 | 1 | 21.736 |  |  |  | УКРМ-30кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 64.35 | 63 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21304DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101
15 | 17 | 26.7 | 1.43 | 1 | 24.31 |  |  |  | УКРМ-40кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 89.375 | 100 | ПВР-102 | 16 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21306DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101
16 | 20.475 | 28.5 | 1.43 | 1 | 29.2793 |  |  |  | УКРМ-50кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 112.97 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 50420DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101
18 | 22 | 32 | 1.43 | 1 | 31.46 |  |  |  | УКРМ-60кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 128.7 | 125 | ПВР-102 | 25 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21307DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101
20 | 23 | 35.6 | 1.43 | 1 | 32.89 |  |  |  | УКРМ-70кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 153.01 | 160 | ПВР-102 | 35 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 50420DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21308DEK | 3 | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101
25 | 29 | 44.5 | 1.43 | 1 | 41.47 |  |  |  | УКРМ-100кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 224.51 | 250 | ПВР-102 | 70 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101
30 | 35 | 53.4 | 1.43 | 1 | 50.05 |  |  |  | УКРМ-125кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 268.905 | 250 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 21312DEK | 3 | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101
40 | 46 | 71.1 | 1.43 | 1 | 65.78 |  |  |  | УКРМ-150кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 323.505 | 315 | ПВР-102 | 120 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 21315DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101
50 | 58 | 88.9 | 1.43 | 1 | 82.94 |  |  |  | УКРМ-175кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 371.28 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101
60 | 69 | 106.7 | 1.43 | 1 | 98.67 |  |  |  | УКРМ-200кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 427.9275 | 400 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 21317DEK | 3 | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101
[9 empty] | УКРМ-225кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 477.0675 | 500 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 50420DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101
[9 empty] | УКРМ-250кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 524.8425 | 500 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 50428DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 21320DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101
[9 empty] | УКРМ-275кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 581.49 | 630 | ПВР-102 | (2x185) |  |  |  |  | 51430DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101
| AC 480 V | > 100 кВАр | [6 empty] | УКРМ-300кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 637.455 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 51430DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 21321DEK | 3 | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101
Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | [6 empty] | УКРМ-350кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 745.29 | 800 | ПВР-102 | (2x300) |  |  |  |  | 51430DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | 21339DEK | 3 | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101
5 | 5.5 | 8.9 | 1.365 | 1 | 7.5075 |  |  |  | УКРМ-400кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 840.84 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
7.5 | 9.1875 | 13.3 | 1.365 | 1 | 12.5409 |  |  |  | УКРМ-450кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 950.04 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50485DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
10 | 12 | 17.8 | 1.365 | 1 | 16.38 |  |  |  | УКРМ-500кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 1052.415 | — | ПВР-102 | (2x630) |  |  |  |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
12 | 14.28 | 21.3 | 1.365 | 1 | 19.4922 |  |  |  | УКРМ-550кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 | — | — | 0 |  | — | 0
14 | 15.2 | 24.9 | 1.365 | 1 | 20.748 |  |  |  | УКРМ-600кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 | — | — | 0 |  | — | 0
15 | 17 | 26.7 | 1.365 | 1 | 23.205 |  |  |  | УКРМ-720кВАр-480В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 | — | — | 0 |  | — | 0
16 | 20.475 | 28.5 | 1.365 | 1 | 27.9484
18 | 22 | 32 | 1.365 | 1 | 30.03
20 | 23 | 35.6 | 1.365 | 1 | 31.395
25 | 29 | 44.5 | 1.365 | 1 | 39.585
30 | 35 | 53.4 | 1.365 | 1 | 47.775
40 | 46 | 71.1 | 1.365 | 1 | 62.79
50 | 58 | 88.9 | 1.365 | 1 | 79.17
60 | 69 | 106.7 | 1.365 | 1 | 94.185
| AC 525 V | < 100 кВАр
Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | [6 empty] | Модификация | Ток вводного аппарата (до поправоч. коэф.) | Максимальный ток вводного аппарата | Итоговый ток автомата | тип автомата | сечение кабеля | Максимальный ток банки, свыше 100 кВар | Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки, до 100 кВар | Референс конденсатора тип 1 | Количество конденсаторов тип 1 | Описание конденсатора тип 1 | Референс конденсатора тип 2 | Количество конденсаторов тип 2 | Описание конденсатора тип 2 | Референс конденсатора тип 3 | Количество конденсаторов тип 3 | Описание конденсатора тип 3
5 | 6.0142 | 8.038 | 1.43 | 1 | 8.6004 |  |  |  | УКРМ-10кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 25.8011 | 25 | ПВР-102 | 16 | 8.2094 | 5 | 6.0142 | 8.6004 | 50435DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
7.5 | 9.1875 | 12.057 | 1.43 | 1 | 13.1381 |  |  |  | УКРМ-15кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 43.0018 | 40 | ПВР-102 | 16 | 12.5409 | 7.5 | 9.1875 | 13.1381 | 50435DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
10 | 12 | 16.076 | 1.43 | 1 | 17.16 |  |  |  | УКРМ-20кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 51.48 | 50 | ПВР-102 | 16 | 16.38 | 10 | 12 | 17.16 | 50437DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
12 | 14.28 | 19.2912 | 1.43 | 1 | 20.4204 |  |  |  | УКРМ-25кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 65.78 | 63 | ПВР-102 | 16 | 19.4922 | 12 | 14.28 | 20.4204 | 50440DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0
14 | 15.2 | 22.5065 | 1.43 | 1 | 21.736 |  |  |  | УКРМ-30кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 72.93 | 80 | ПВР-102 | 16 | 20.748 | 14 | 15.2 | 21.736 | 50440DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
15 | 17 | 24.1141 | 1.43 | 1 | 24.31 |  |  |  | УКРМ-40кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 97.24 | 100 | ПВР-102 | 25 | 23.205 | 15 | 17 | 24.31 | 50440DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
16 | 20.475 | 25.7217 | 1.43 | 1 | 29.2793 |  |  |  | УКРМ-50кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 121.55 | 125 | ПВР-102 | 25 | 27.9484 | 16 | 20.475 | 29.2793 | 50440DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
18 | 22 | 28.9369 | 1.43 | 1 | 31.46 |  |  |  | УКРМ-60кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 150.15 | 160 | ПВР-102 | 35 | 30.03 | 18 | 22 | 31.46 | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0
20 | 23 | 32.1521 | 1.43 | 1 | 32.89 |  |  |  | УКРМ-70кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 174.46 | 200 | ПВР-102 | 50 | 31.395 | 20 | 23 | 32.89 | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0
25 | 29 | 40.1901 | 1.43 | 1 | 41.47 |  |  |  | УКРМ-100кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 247.39 | 250 | ПВР-102 | 95 | 39.585 | 25 | 29 | 41.47 | 50491DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0
30 | 35 | 48.2281 | 1.43 | 1 | 50.05 |  |  |  | УКРМ-125кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 294.84 | 315 | ПВР-102 | 95 | 47.775 | 30 | 35 | 50.05 | 50445DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft
40 | 46 | 64.3041 | 1.43 | 1 | 65.78 |  |  |  | УКРМ-150кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 356.265 | 315 | ПВР-102 | 150 | 62.79 | 40 | 46 | 65.78 | 50492DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0
50 | 58 | 80.3802 | 1.43 | 1 | 82.94 |  |  |  | УКРМ-175кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 408.135 | 400 | ПВР-102 | 185 | 79.17 | 50 | 58 | 82.94 | 50491DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
60 | 69 | 96.4562 | 1.43 | 1 | 98.67 |  |  |  | УКРМ-200кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 466.83 | 500 | ПВР-102 | 240 | 94.185 | 60 | 69 | 98.67 | 50492DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft
[9 empty] | УКРМ-225кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 525.525 | 630 | ПВР-102 | 240 |  |  |  |  | 50440DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50443DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 20кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft
[9 empty] | УКРМ-250кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 582.855 | 630 | ПВР-102 | 300 |  |  |  |  | 50437DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft
[9 empty] | УКРМ-275кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 648.375 | 630 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 50492DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50493DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
| AC 525 V | > 100 кВАр | [6 empty] | УКРМ-300кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 698.88 | 800 | ПВР-102 | (2x240) |  |  |  |  | 50493DEK | 7 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0
Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки | [6 empty] | УКРМ-350кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 816.27 | — | ПВР-102 | (2x400) |  |  |  |  | 50493DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50491DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0
5 | 6.0142 | 8.038 | 1.365 | 1 | 8.2094 |  |  |  | УКРМ-400кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | 935.025 | — | ПВР-102 | (2x500) |  |  |  |  | 50444DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50445DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 30кВАр серии КС-101 DEKraft | 50493DEK | 9 | Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft
7.5 | 9.1875 | 12.057 | 1.365 | 1 | 12.5409 |  |  |  | УКРМ-450кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  |  | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
10 | 12 | 16.076 | 1.365 | 1 | 16.38 |  |  |  | УКРМ-500кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
12 | 14.28 | 19.2912 | 1.365 | 1 | 19.4922 |  |  |  | УКРМ-550кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
14 | 15.2 | 22.5065 | 1.365 | 1 | 20.748 |  |  |  | УКРМ-600кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
15 | 17 | 24.1141 | 1.365 | 1 | 23.205 |  |  |  | УКРМ-720кВАр-525В-Д-м-П-Р-IP31 |  | — | — | ПВР-102 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
16 | 20.475 | 25.7217 | 1.365 | 1 | 27.9484
18 | 22 | 28.9369 | 1.365 | 1 | 30.03
20 | 23 | 32.1521 | 1.365 | 1 | 31.395
25 | 29 | 40.1901 | 1.365 | 1 | 39.585
30 | 35 | 48.2281 | 1.365 | 1 | 47.775
40 | 46 | 64.3041 | 1.365 | 1 | 62.79
50 | 58 | 80.3802 | 1.365 | 1 | 79.17
60 | 69 | 96.4562 | 1.365 | 1 | 94.185
Note on P18: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2 кабеля на фазу
Note on P19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2 кабеля на фазу. Возможно использовать ВА-336Е
Note on P20: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2 кабеля на фазу. Возможно использовать ВА-336Е
Note on P27: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2-3 кабеля на фазу 500-600 мм2. 800 - заказное сечение.

## ДР Alum + Copper (hidden)
Copper | Alumini |  |  | Copper | Alumini |  |  | Copper | Alumini |  |  | Copper | Alumini |  |  | Copper | Alumini
50522DEK | 50544DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50522DEK | 50544DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50521DEK | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50523DEK | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 50543DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50521DEK | 50543DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50522DEK | 50544DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | 50520DEK | 50542DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 50545DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50522DEK | 50544DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50528DEK | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50520DEK | 50542DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0
50526DEK | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50520DEK | 50542DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101
50526DEK | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 50546DEK | 0 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50529DEK | 50551DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 50550DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0
50529DEK | 50551DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 50548DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 50545DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101
50530DEK | 50552DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 50550DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 50546DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 50551DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 50547DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 50548DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
50530DEK | 50552DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 50543DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
— | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
— | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0 |  | — | — | 0
— | — |  |  | — | — |  |  | — | — | 0 |  | — | — |  |  | — | —
[8 empty] | 12 | 17 |  | 1.4167
[8 empty] | 17 | 25 |  | 1.4706
[8 empty] | 23 | 33 |  | 1.4348
[8 empty] | 35 | 50 |  | 1.4286
[8 empty] | 46 | 66 |  | 1.4348
[8 empty] | 58 | 83 |  | 1.431
[8 empty] | 69 | 99 |  | 1.4348
[8 empty] | 81 | 116 |  | 1.4321
[8 empty] | 92 | 132 |  | 1.4348
[8 empty] | 104 | 149 |  | 1.4327
[8 empty] | 127 | 173 |  | 1.3622
[8 empty] | 150 | 205 |  | 1.3667
[8 empty] | 173 | 236 |  | 1.3642
[8 empty] | 208 | 284 |  | 1.3654
[8 empty] | 231 | 315 |  | 1.3636
[8 empty] | 289 | 394 |  | 1.3633
[8 empty] | 323 | 441 |  | 1.3653
[8 empty] | 346 | 473 |  | 1.3671
[8 empty] | 404 | 552 |  | 1.3663
[8 empty] | 462 | 630 |  | 1.3636
[8 empty] | 577 | 788 |  | 1.3657
[8 empty] | 693 | 946 |  | 1.3651
[8 empty] | 8 | 12 |  | 1.5 | 0.70588
[8 empty] | 13 | 18 |  | 1.3846 | 0.72
[8 empty] | 17 | 24 |  | 1.4118 | 0.72727
[8 empty] | 25 | 36 |  | 1.44 | 0.72
[8 empty] | 33 | 48 |  | 1.4545 | 0.72727
[8 empty] | 42 | 60 |  | 1.4286 | 0.72289
[8 empty] | 50 | 72 |  | 1.44 | 0.72727
[8 empty] | 59 | 84 |  | 1.4237 | 0.72414
[8 empty] | 67 | 96 |  | 1.4328 | 0.72727
[8 empty] | 75 | 108 |  | 1.44 | 0.72483
[8 empty] | 92 | 126 |  | 1.3696 | 0.72832
[8 empty] | 109 | 148 |  | 1.3578 | 0.72195
[8 empty] | 126 | 171 |  | 1.3571 | 0.72458
[8 empty] | 151 | 206 |  | 1.3642 | 0.72535
[8 empty] | 167 | 228 |  | 1.3653 | 0.72381
[8 empty] | 209 | 286 |  | 1.3684 | 0.72589
[8 empty] | 234 | 320 |  | 1.3675 | 0.72562
[8 empty] | 251 | 343 |  | 1.3665 | 0.72516
[8 empty] | 293 | 400 |  | 1.3652 | 0.72464
[8 empty] | 335 | 457 |  | 1.3642 | 0.7254
[8 empty] | 418 | 571 |  | 1.366 | 0.72462
[8 empty] | 502 | 685 |  | 1.3645 | 0.7241
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | 50546DEK | 50524DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50545DEK | 50523DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50545DEK | 50523DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | 50548DEK | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50548DEK | 50526DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50548DEK | 50526DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50548DEK | 50526DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50550DEK | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50550DEK | 50528DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50552DEK | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50552DEK | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | 50552DEK | 50530DEK | 7 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | 50552DEK | 50530DEK | 9 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
|  |  |  | — | — | 0
#VALUE!
Note on P12: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: нужен реактор для банки 7,5 кВар 480 В - данный реактор выбран неправильно, с избытком
Note on T19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: нужен реактор для банки 7,5 кВар 480 В - данный реактор выбран неправильно, с избытком

## внутрянка оболочек (hidden)
[36 empty] | КМ | ДР | КС
22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50522DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50420DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 3 | 2 | 3
22407DEK | 3 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50522DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50421DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 7,5кВАр серии КС-101 DEKraft | 50420DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 3 | 3 | 3
22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50425DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50423DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 2 | 2 | 2
22407DEK | 1 | Контактор конденсаторый 12кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 2 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50423DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 3 | 3 | 3
22422DEK | 3 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50521DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50422DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 3 | 4 | 4
22422DEK | 4 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50522DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | 50520DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50423DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft | 50420DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 4 | 5 | 5
22457DEK | 5 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50522DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 12 (0,84) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50429DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft | 50425DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-101 DEKraft | 50423DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 12кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | 5 | 4 | 4
22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 3 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50520DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50481DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50422DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-101 DEKraft | 50420DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 4 | 4 | 4
22447DEK | 4 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50520DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 5 (0,35) кВАр, медь ДР-101 | 50482DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft | 50481DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50480DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft | 50479DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft | 50420DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 5,0кВАр серии КС-101 DEKraft | 5 | 5 | 5
22447DEK | 5 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 0 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50482DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft | 50479DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 5 | 5 | 5
22457DEK | 6 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50529DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | 50484DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50483DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50482DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft | 50421DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 7,5кВАр серии КС-101 DEKraft | — | 0 |  | 7 | 5 | 5
22467DEK | 3 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50530DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | 50485DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50481DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50479DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | 5 | 5 | 5
22467DEK | 4 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 2 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50529DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50484DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50481DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | 50478DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | 6 | 6 | 6
22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50530DEK | 2 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 2 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 5 | 5 | 5
22467DEK | 5 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50530DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50480DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | 6 | 6 | 6
22467DEK | 6 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22422DEK | 1 | Контактор конденсаторый 20кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО1НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50481DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | 7 | 7 | 7
22467DEK | 6 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22457DEK | 1 | Контактор конденсаторый 50кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50480DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | 7 | 7 | 7
22467DEK | 8 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 22447DEK | 1 | Контактор конденсаторый 30кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | 50530DEK | 5 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | 50523DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 15 (1,05) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | 50485DEK | 5 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50482DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft | 50479DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 15кВАр серии КС-102 DEKraft | 50421DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 7,5кВАр серии КС-101 DEKraft | 9 | 9 | 9
22467DEK | 9 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50530DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50528DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 40 (2,8) кВАр, медь ДР-101 | 50524DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 20 (1,4) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | 50485DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50483DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 40кВАр серии КС-102 DEKraft | 50480DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 20кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | 9 | 9 | 9
22467DEK | 10 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50530DEK | 6 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50529DEK | 3 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 50 (3,5) кВАр, медь ДР-101 | 50525DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 25 (1,75) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 6 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50484DEK | 3 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 50кВАр серии КС-102 DEKraft | 50481DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 25кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | 10 | 10 | 10
22467DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50530DEK | 8 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50526DEK | 4 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 30 (2,1) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 8 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50482DEK | 4 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 30кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 12 | 12 | 12
22467DEK | 12 | Контактор конденсаторый 60кВАр, 220/230В, AC6b, 1НО2НЗ серии КМ-102-CAP DEKraft | — | 0 |  | 50530DEK | 11 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 60 (4,2) кВАр, медь ДР-101 | 50521DEK | 1 | Антирезонансный дроссель 480В, расстройка 7%, 10 (0,7) кВАр, медь ДР-101 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 50485DEK | 11 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 60кВАр серии КС-102 DEKraft | 50478DEK | 1 | Косинусный конденсатор трехфазный 480В, 10кВАр серии КС-102 DEKraft | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 12 | 12 | 12
— | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | 0 |  | — | 0 |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  | — | 0 |  |  |  |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | КМ | ДР | КС
|  | 3 | 2 | 3 | УКРМ-10кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | навес | 1 |  | 30506DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP31 ЩРНМ-6 |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 3 | 3 | 3 | УКРМ-15кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | навес | 1 |  | 30506DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP31 ЩРНМ-6 |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 2 | 2 | 2 | УКРМ-20кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | навес | 1 |  | 30506DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP31 ЩРНМ-6 |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 3 | 3 | 3 | УКРМ-25кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | навес | 1 |  | 30506DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP31 ЩРНМ-6 |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 3 | 4 | 4 | УКРМ-30кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | навес | 1 |  | 30506DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP31 ЩРНМ-6 | — | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 4 | 5 | 5 | УКРМ-40кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 5 | 4 | 4 | УКРМ-50кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 4 | 4 | 4 | УКРМ-60кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 5 | 5 | 5 | УКРМ-70кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 5 | 5 | 5 | УКРМ-100кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 7 | 5 | 5 | УКРМ-125кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 5 | 5 | 5 | УКРМ-150кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 | 450 | 30941DEK | 1 | Корпус напол. цельносвар. 2000х600х450 IP31 КВРУ-1 |  | 31241DEK | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 31124DEK | 2 | Панель боковая 2000x450 ПБ-01 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
|  | 6 | 6 | 6 | УКРМ-175кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 | 600 | 30984DEK | 1 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31205DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 5 | 5 | 5 | УКРМ-200кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30984DEK | 1 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 6 | 6 | 6 | УКРМ-225кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 1 |  | 30984DEK | 1 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 7 | 7 | 7 | УКРМ-250кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 2 | 800 | 30984DEK | 2 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 7 | 7 | 7 | УКРМ-275кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 2 |  | 30984DEK | 2 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 9 | 9 | 9 | УКРМ-300кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 3 |  | 30984DEK | 3 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 9 | 9 | 9 | УКРМ-350кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 3 |  | 30984DEK | 3 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 10 | 10 | 10 | УКРМ-400кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 3 |  | 30984DEK | 3 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 10 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 12 | 12 | 12 | УКРМ-450кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 4 |  | 30984DEK | 4 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 12 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 4 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 12 | 12 | 12 | УКРМ-500кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 4 |  | 30984DEK | 4 | Корпус напол. сборнораз. 2000х800х600 IP31 КВРУ-1 |  | 31244DEK | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 31125DEK | 2 | Панель боковая 2000x600 ПБ-01 | 31206DEK | 12 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 4 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
|  | 0 | 0 | 0 | УКРМ-550кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 0 |  | — | 0 |  |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 0 | 0 | 0 | УКРМ-600кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 0 |  | — | 0 |  |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
|  | 0 | 0 | 0 | УКРМ-720кВАр-480В-Д-а-П-Р-IP31 | напольный | 0 |  | — | 0 |  |  | — |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0

## IP31 vs IP54 (hidden)
IP54/55
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6 | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33115DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33204DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х450 | 31205DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33121DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 1 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31205DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 1 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 5 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 1 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 6 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 7 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 2 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 3 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 3 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 9 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 3 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 3 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 10 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 3 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 4 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 4 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 12 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 4 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 4 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 4 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 12 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 4 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
— | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
— | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
— | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0 |  | — | 0
IP31
30603DEK | 1 | Корпус метал. 650х500х220 IP54 ЩРНМ-3
30603DEK | 1 | Корпус метал. 650х500х220 IP54 ЩРНМ-3
30603DEK | 1 | Корпус метал. 650х500х220 IP54 ЩРНМ-3
30603DEK | 1 | Корпус метал. 650х500х220 IP54 ЩРНМ-3
30604DEK | 1 | Корпус метал. 800х650х250 IP54 ЩРНМ-4
30604DEK | 1 | Корпус метал. 800х650х250 IP54 ЩРНМ-4
30624DEK | 1 | Корпус метал. 1000х650х300 IP54 ЩРНМ-5
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6
30625DEK | 1 | Корпус метал. 1200х750х300 IP54 ЩРНМ-6
30607DEK | 1 | Корпус мет. нав. с монт. панелью 1320х750х300 IP54 ЩРНМ-7
33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33105DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х450 Базальт | 31241DEK | 1 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 33202DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х450 | 31205DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31223DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x450 ПВ-02
33110DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 1800х600х600 Базальт | 31243DEK | 1 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | 33203DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х600 | 31205DEK | 3 | Профиль горизонтальный 100x600 ПГ-01 | 31224DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x600 ПВ-02
33121DEK | 1 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 1 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33203DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х600 | 31206DEK | 2 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33203DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 1800х600 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33206DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х800 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02
33121DEK | 2 | Шкаф распределительный напольный IP55 2000х800х600 Базальт | 31244DEK | 2 | Цоколь 100x800x600 ЦВ-01 | 33205DEK | 2 | Боковая стенка ШРН IP55 2000х600 | 31206DEK | 4 | Профиль горизонтальный 100x800 ПГ-01 | 31225DEK | 1 | Панель вводная сплошная 600x800 ПВ-02

## аппараты (hidden)
Модификация | Ток вводного аппарата | Максимальный ток вводного аппарата | Итоговый ток автомата | тип автомата | сечение кабеля |  | Мощность банки | Номинальный ток банки | Максимальный ток банки
УКРМ-10кВАр-400В-П-Р-IP31 |  | #REF! | #REF! | ВА-332A 25 А | 16 | 10.3481 | 5 | 7.22 | #REF!
УКРМ-15кВАр-400В-П-Р-IP31 | 22.05 | #REF! | #REF! | ВА-332A 40 А | 16 | 15.5221 | 7.5 | 10.83 | #REF!
УКРМ-20кВАр-400В-П-Р-IP31 | 29.4 | #REF! | #REF! | ВА-332A 63 А | 16 | 20.6818 | 10 | 14.43 | #REF!
УКРМ-25кВАр-400В-П-Р-IP31 | 36.75 | #REF! | #REF! | ВА-332A 80 А | 16 | 24.8239 | 12 | 17.32 | #REF!
УКРМ-30кВАр-400В-П-Р-IP31 | 44.1 | #REF! | #REF! | ВА-333А 80 А | 16 | 28.966 | 14 | 20.21 | #REF!
УКРМ-40кВАр-400В-П-Р-IP31 | 58.8 | #REF! | #REF! | ВА-333А 100 А | 16 | 31.0299 | 15 | 21.65 | #REF!
УКРМ-50кВАр-400В-П-Р-IP31 | 73.5 | #REF! | #REF! | ВА-333А 125 А | 25 | 33.0937 | 16 | 23.09 | #REF!
УКРМ-60кВАр-400В-П-Р-IP31 | 88.2 | #REF! | #REF! | ВА-333А 160 А | 35 | 37.2358 | 18 | 25.98 | #REF!
УКРМ-70кВАр-400В-П-Р-IP31 | 102.9 | #REF! | #REF! | ВА-333А 200 А | 50 | 41.3779 | 20 | 28.87 | #REF!
УКРМ-100кВАр-400В-П-Р-IP31 | 147 | #REF! | #REF! | ВА-335А 250 А | 95 | 51.7117 | 25 | 36.08 | #REF!
УКРМ-125кВАр-400В-П-Р-IP31 | 183.75 | 0 | #VALUE! | ВА-335А 320 А | 95 | 62.0597 | 30 | 43.3 | #REF!
УКРМ-150кВАр-400В-П-Р-IP31 | 220.5 | 0 | #VALUE! | ВА-335А 400 А | 150 | 82.7559 | 40 | 57.74 | #REF!
УКРМ-175кВАр-400В-П-Р-IP31 | 257.25 | 0 | #VALUE! | ВА-335Е 630 А | 185 | 103.4377 | 50 | 72.17 | #REF!
УКРМ-200кВАр-400В-П-Р-IP31 | 294 | 0 | #VALUE! | ВА-335Е 630 А | 240 | 124.1195 | 60 | 86.6 | #REF!
УКРМ-225кВАр-400В-П-Р-IP31 | 330.75 | 0 | #VALUE! | ВА-335Е 630 А | 300
УКРМ-250кВАр-400В-П-Р-IP31 | 367.5 | 0 | #VALUE! | ВА-336Е 800 А | 400
УКРМ-275кВАр-400В-П-Р-IP31 | 404.25 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1000 А | 500 | лоток^ чем толще кабель - тем ниже коэф —>0,76-0,84 | форма прокладки: труег (дешево и плохо) / паралл (best - дорого) | количество жил на фазу( используют когда не хватает сечения; ходовые сечения: 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300,500 630,800)
УКРМ-300кВАр-400В-П-Р-IP31 | 441 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1000 А | 500 | 0.86 | 0.97 | 0.9
УКРМ-350кВАр-400В-П-Р-IP31 | 514.5 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1000 А | (2x240)
УКРМ-400кВАр-400В-П-Р-IP31 | 588 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1000 А | 630 | 1 кл
УКРМ-450кВАр-400В-П-Р-IP31 | 661.5 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1250 А | (2x300) | 0
УКРМ-500кВАр-400В-П-Р-IP31 | 735 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1250 А | (2x400) | 0
УКРМ-550кВАр-400В-П-Р-IP31 | 808.5 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1600 А | (2x400) | 0
УКРМ-600кВАр-400В-П-Р-IP31 | 882 | 0 | #VALUE! | ВА-338Е 1600 А | (2x630) | 0
УКРМ-720кВАр-400В-П-Р-IP31 | 1058.4 | 0 | #VALUE! | ВА-732 2000 А | (2x800) | 0 | 1.47
Note on F17: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2 кабеля на фазу
Note on F18: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2 кабеля на фазу. Возможно использовать ВА-336Е
Note on F19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2 кабеля на фазу. Возможно использовать ВА-336Е
Note on F26: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: требуется замена сечения - использовать 2-3 кабеля на фазу 500-600 мм2. 800 - заказное сечение.